## REKAPITULACIJA
04 | Strojna dela
Izpolnjuje se polja označena s polnilom!
INVESTITOR: | MINISTRSTVO ZA KULTURO, Maistrova 10, 1000 LJUBLJANA
OBJEKT: | Nekdanja Auerspergova železarna na Dvoru pri Žužemberku
REKAPITULACIJA
TRAJBERK
5.5.1. | CENTRALNO OGREVANJE IN HLAJENJE
1. | CENTRALNO OGREVANJE IN HLAJENJE - elementi z razvodom | 0
2. | SPLIT SISTEM - hlajenje tehnični prostor | 0
5.5.2. | PREZRAČEVANJE | 0
5.5.3. | VODOVODNE inštALACIJE
1. | CEVNA inštALACIJA | 0
2. | KANALIZACIJA | 0
3. | SANITARNA OPREMA (tip in proizvajalca se izbere v skladu z zahtevami investitorja oz. arhitekta) | 0
4. | ZUNANJI VODOVOD - PRIKLJUČEK | 0
5.5.4. | DEMONTAŽNA DELA | 0
0
SKUPNO TP
5.5.1. | PRIPRAVA OGREVNE IN HLADILNE VODE | 0
0
LONČARIJA
5.5.1. | CENTRALNO OGREVANJE IN HLAJENJE | 0
5.5.2. | PREZRAČEVANJE | 0
5.5.3. | ODVOD KONDENZA | 0
5.5.4. | POŽARNA ZAŠČITA | 0
0
| SKUPAJ brez DDV | 0
Cene ne vključujejo DDV!
Vsi dobavljeni materiali in naprave morajo biti opremljeni z a-testi oziroma ustreznimi certifikati.

## S 1344-JK-17 - TRAJBERK
5.4. | POPIS MATERIALA IN DEL
1. | Pri izkopih je potrebno paziti, da ne pride do poškodb obstoječih podzemnih razvodov, katerih lega ni točno znana.
2. | Pri postavitvi razvoda v zemljo so pri tem zajeta tudi gradbena dela, kot je izkop jarkov, priprava posteljice iz drobnozrnatega peska, obsutje cevi z enakim materialom, zasip jarka z novim materialom in deloma izkopanim, ter zasutje gradbene jame. Pri polaganju razvodov je potrebno upoštevati odmike od ostalih komunalnih vodov.
3. | Pri izvedbi je nujno sodelovanje izvajalcev strojnih in elektro inštalacij, ter izvajalci gradbenih del.
4. | Za vse inštalacije vodene v terenu je potrebno že v fazi izvedbe poskrbeti za vrise sprememb v kataster.
5. | Pri pripravi ponudbe je potrebno upoštevati:
- | Preboji za potrebe inštalacij
- | Dobavo materiala, ustrezno zaščitenega proti poškodbam, z vsemi transportnimi in manipulativnimi stroški, stroški zavarovanj, skladiščenja med transportom ali pred montažo, pri čemer je potrebno elemente pred montažo pregledati. (ocean v % znesku)
- | Vsaka vgrajena naprava mora biti opremljena z navodili za uporabo v slovenskem jeziku.
- | Montažo materiala, ustrezno usposobljene osebe. Naprave montira za to pooblaščena oseba. Oprema mora biti montirana v skladu z navodili proizvajalca. Pri montaži se upošteva tudi drobni montažni material, tesnila, ter potrebna pripravljalna in zaključna dela.
- | Zaščito vgrajenih materialov na objektu (položenih razvodov…) proti poškodbam nastalim zaradi izvajanja gradbenih oz. ostalih del po vgradnji materiala
- | Izvajalec mora pred izvedbo pripraviti dokumentacije skladno s PRAVILNIKOM O GRADBENIH PROIZVODIH. Dokumentacija naj obsega ustrezne ateste, izjave o skladnosti, CE certificate).
- | Izpiranje in čiščenje vseh cevnih inštalacij.
- | Tlačne, tesnostne, trdnostne in ostale potrebne preizkuse sistemov s potrebnimi zapisniki o izvedbah preizkusov. V kolikor je potrebno za določene inštalacije pridobiti ustrezno dokumetacijo drugega podjetja (plinovod), je potrebno upoštevati tudi nadzor s strani tega podjetja, kot tudi naročilo preizkusov, ter pridobitve ustrezne dokumentacije.
- | Ureguliranje vseh cevnih razvodov z nastavitvijo regulacijskih elementov na posameznem končnem element in v sistemu. Izvedbo meritev pretokov, ter pridobitve zapisnika o uravnovešenju cevnih sistemov.
- | Zagon in kontrola posameznega sistema v celoti, ter izdelava zapisnika o funkcionalnosti sistema
- | Sledenje sprememb, ter vrisi med gradnjo in predaja podatkov izdelovalci projekta izvedenih del.
- | Izdelava ustreznih funkcionalnih shem posameznih sistemov, vključno z navodili za uporabo, ter namestitev le-the v strojnici, toplotni postaji…
- | Izdelava dokazila o zanesljivosti objekta skladno z veljavnim pravilnikom.
- | Priprava podrobnih navodil za obratovanje in vzdrževanje elementov in sistemov v objektu. Uvajanja upravljalca sistema, poučevanje, ter pomoč v začetku obratovanja.
- | Predmet izvedbe je tudi izdelava enopolnih in vezalnih shem klima naprav, sistema za pripravo ogrevne in hladilne vode, termične dezinfekcije. Za nevdeno je potrebno pridobiti pozitivno mnenje pooblaščenega predstavnika investitorja.
- | Predmet izvedbe je tudi izvedba vseh kabelskih povezav v strojnicah in med stojnicami! Kabelske povezave izven strojnic izvede izvajalec električnih inštalacij po podatkih iz enopolnih in vezalnih shem, ki jih pripravi dobavitelj strojne opreme. Dovodi električne energije do električnih razdelilnikov so predmet izvajalca električnih inštalacij.
OPOMBA: Pri vseh postavkah, kjer je naveden proizvajalec elementa, je možnost izbire enakovrednega z upoštevanjem podanih karakteristik elementa
A | TRAJBERK
5.5.1. | CENTRALNO OGREVANJE IN HLAJENJE
1. | CENTRALNO OGREVANJE IN HLAJENJE - elementi z razvodom
1.a | Dobava in montaža ventilatorskega konvektorja parapetne vidne izvedbe, za dvocevni sistem, s kovinskim ohišjem, lamelnim toplotnim izmenjevalcem, zbiralnikom kondenzata, centrifugalnim ventilatorjem, trohitrostnim elektromotorjem ter zračnim filtrom, tehnične karakteristike certificirane s strani Euroventa.
kot npr. SABIANA oz. enakovredno
DODATNA OPREMA:
- | zapornimi elementi na dovodu in odvodu ogrevne/ hladilne vode
- | Kondenčna posodica za namestitev pod ventile
- | krmilni element s temperaturnim senzorjem je predmet dobave in priključitve izvajalca električnih inštalacij; navedeno se priključi na CNS
| Carisma CRC-ECM 64 | kos | 2 | 0
| Carisma CRC-ECM 44 | kos | 1 | 0
1.b | Dobava in montaža ventilatorskega konvektorja parapetne skrite izvedbe, za dvocevni cevni sistem, s kovinskim ohišjem, lamelnim toplotnim izmenjevalcem, zbiralnikom kondenzata, centrifugalnim ventilatorjem, trohitrostnim elektromotorjem ter zračnim filtrom, tehnične karakteristike certificirane s strani Euroventa.
kot npr. SABIANA oz. enakovredno
DODATNA OPREMA:
- | zapornimi elementi na dovodu in odvodu ogrevne/ hladilne vode
- | Kondenčna posodica za namestitev pod ventile
- | izvesti kabelsko povezavo med konvektorjem in krmilnim elementom s temperaturnim senzorjem
- | krmilni element s temperaturnim senzorjem je predmet dobave in priključitve izvajalca električnih inštalacij; navedeno se priključi na CNS
- | KANALSKI DEL v kar je vključeno:
- povezovalni kanal z navezavo na konvektor dim. 500x150 in dolžine L= 2 m, s potrebnimi fazonskimi kosi
- predizoliran kanal dim. ɸ200 L= 2 m, s potrebnimi fazonskimi kosi
- plenum za konvektor za dovod zraka v prostor - 2x priključek ɸ200
- linijski difuzor s komoro - višina komore 310 mm, dolžine 1500 mm, tri redni (Vdo= 950 m3/h) kot npr. LD-14/3/W/E/K/M/I19 - L= 1500 mm proizvod LINDAB oz. enakovredni
- linijski difuzor brez komoro, dolžine 1500 mm, tri redni kot npr. LD-14/3/W/E - L= 1500 mm proizvod LINDAB oz. enakovredni
| Carisma CRSO 33 | kos | 4 | 0
1.c | Dobava in montaža konvektorja stropne kasetne izvedbe, za dvocevni cevni sistem, s kovinskim ohišjem, lamelnim toplotnim izmenjevalcem, zbiralnikom kondenzata, centrifugalnim ventilatorjem, trohitrostnim elektromotorjem, masko ter zračnim filtrom, tehnične karakteristike certificirane s strani Euroventa.
z masko
kot npr. SABIANA oz. enakovredno
DODATNA OPREMA:
- | zapornimi elementi na dovodu in odvodu ogrevne/ hladilne vode
- | Kondenčna posodica za namestitev pod ventile
- | krmilni element s temperaturnim senzorjem je predmet dobave in priključitve izvajalca električnih inštalacij; navedeno se priključi na CNS
- | električni elementi za delovanje konvektorjev, vključno s povezavo
| SkyStar SK ECM 32 | kos | 2 | 0
| SkyStar SK ECM 12 | kos | 1 | 0
2. | Ventil za regulacijo in hidravlično uravnoteženje, vključno z električnim pogonom, komplet z montažnim materialom; tip mora biti usklajen z izbranim sistemom CNS
kot npr. Danfos tip AB-QM oz. enakovredno
| DN15 | kos | 3 | 0
| DN20 | kos | 4 | 0
| DN25 | kos | 4 | 0
3. | Srednje težka jeklena navojna cev po DIN 2440, komplet z varilnimi loki po DIN 2605, zmanjševalnimi kosi po DIN 2616, z varilnim materialom in dodatkom za razrez, nazivne velikosti:
opcija: izbira alumplast cevi
| DN15 | m | 20 | 0
| DN20 | m | 30 | 0
| DN25 | m | 90 | 0
| DN32 | m | 15 | 0
| DN40 | m | 15 | 0
| DN50 | m | 20 | 0
4. | Barvanje vidnih delov inštalacije z vročevzdržno barvo
|  | m2 | 25 | 0
5. | Antikorozijska zaščita jeklenih cevovodov in nosilne konstrukcije s temeljno zaščitno barvo za kovino.
|  | m2 | 50 | 0
6. | Avtomatski odzračevalni ventil s tesnilnim in montažnim materialom
|  | kos | 4 | 0
7. | Izpraznjevalna pipa s holandcem z nastavkom za gumi cev s polnim prehodom, z obojestranskim navojnim priključkom in navojnim čepom
|  | kos | 4 | 0
8. | Kroglična navojna pipa z notranjimi navojnimi priključki, tlačne stopnje PN10 komplet z montažnim materialom
| DN50 | kos | 2 | 0
9. | Toplotna izolacija, parozaporna in negorljiva dobavljena v cevakih dolžine 2 m, debeline glede na premer cevovoda, za izolacijo cevi, komplet s pritrdilnim materialom (za razvod ogrevne in hladilne vode)
| DN15 | m | 20 | 0
| DN20 | m | 30 | 0
| DN25 | m | 90 | 0
| DN32 | m | 15 | 0
| DN40 | m | 15 | 0
| DN50 | m | 20 | 0
10. | Pripravljalna in zaključna dela, tlačni preizkus inštalacije
|  | kpl | 1 | 0
11. | Uregulacija sistemov ter nastavitev tlaka in pretoka
| komplet | kos | 4 | 0
12. | Izdelava stenskih prebojev in utorov / v gradbeni podlogi
| komplet | pš | 1 | 0
0
2. | SPLIT SISTEM - hlajenje tehnični prostor
1. | Split sistem kompaktne izvedbe s hermetičnimi kompresorji, uparjalnikom ter zračno hlajenim kondenzatorjem. Stroj je kompleten z vsemi internimi cevmi in električnimi povezavami ter vsemi potrebnimi elementi varnostne in funkcijske avtomatike, vključno z inštrumenti za nadzor in kontrolo delovanja. Avtomatska regulacija je mikroprocesorska, programaibilna in kontrolira tako delovanje stroja in temperature v prostoru.
npr. proizvod MITSUBISHI
Tehnični podatki:
- zunanja enota:
Qh= 0,9-3,0 kW
Pel= 1,0 kW
- notranja enota:
Qh= 0,9-3,0 kW
Vzr= 600 m3/h
Dodatna oprema:
- cevne povezave med zunanjo in notranjo enoto iz bakrenih predizoliranih cevi, komplet s spojnim in montažnim materialom do 5 m
- cevi za odvod kondenza dim. ɸ32, podometno dozo za notranjo enoto z odtokom, ter podometnim sifonom kot npr. HL138 oz. enakovredno
- protivibracijski podstavki za hladilni stroj in pritrdilne konzole
- daljinski upravljalnik
| komplet z montažo | kos | 1 | 0 | 0
2. | Pripravljalna in zaključna dela, tlačni preizkus inštalacije
|  | kpl | 1 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
5.5.2. | PREZRAČEVANJE
1. | Klimatska naprava z dovodnim in odvodnim EC ventilatorjem z nazaj zakrivljenimi lopaticami. Naprava ima vgrajen plastični ploščni mejnalnik toplote z izkoristkom do 93%, ki je odporen na manjše udarce in kemikalije (detergenti) in by-pass z motornim pogonom. Več možnih razredov filtracije (G4, M5 ali F7) na dovodu in odvodu. Ohišje naprave je iz sendvič panelov s poliuretanskim polnilom debeline 30 mm in s toplotno prevodnostjo 0,024 W/mK. Toplotna izolativnost ohišja razred T2, toplotni mostovi razred TB1 skladno s standardom EN 1886. Vgrajeni EC motorji skladno s standardom ErP 2015. SFP < 0,45 W/(m3/h) skladno s pHI (za določeno območje delovanja). Lovilna posoda za kondenz in notranjost naprave sta narejena v skladu s higienskimi zahtevami po DIN 6022. Konstrukcija napave omogoča talno pokončno ali ležečo izvedbo in stropno izvedbo. Prav tako je možno prilagajanje priključkov.
Dovod sestavljen iz:
- | elastični priključek,
- | žaluzija z motornim pogonom,
- | filter F7,
- | ploščni menjalnik toplote,
- | by-pass z motornim pogonom
- | ventilator z nazaj zakrivljenii lopaticami in EC tehnologijo,
- | elastični priključek.
Odvod sestavljen iz:
- | elastični priključek,
- | žaluzija z motornim pogonom,
- | filter G4,
- | ploščni menjalnik toplote,
- | ventilator z nazaj zakrivljenimi lopaticami in EC tehnologijo,
- | elastični priključek.
- | Ploščni menjalnik toplote: izkoristek rekuperacije 80%
- | glušnik z dušenjem 20dB(A) 250Hz proti prostoru (2x)
Ventilator dovod:
- | Qdov = 2100 m3/h
- | pext = 400 Pa
- | Maksimalna moč ventilatorja: 2500 W
Napetost: 400 V
Ventilator odvod:
- | Qodv = 2100 m3/h
- | pext = 400 Pa
- | Maksimalna moč ventilatorja: 1350 W
Napetost: 400 V
Vodni grelnik/ hladilnik:
- | Qg= 3200 W
- | Qh= 13500 W
- | zaporni ventil dim. DN20, navojni (3 kosa)
- | čistilni kos dim. DN20 (2 kosa)
- | zaporni ventil dim. DN40, navojni (3 kosa)
- | čistilni kos dim. DN40 (2 kosa)
- | odzračevanje (2 kos)
- | izpust dim. DN15 (2 kos)
- | štiripotni ventil s pogonom - grelnik (dobavljeno s klimatom)
- | tripotni ventil s pogonom - hladilnik (dobavljeno s klimatom)
- | obtočna črpalka, dim. priključka DN20, Q= 2,1 m3/h, p= 0,35 bar, Pel=330 W (dobavljeno s klimatom)
Krmilno-nadzorni sistem proizvajalca klimatske naprave, ki zajema: elektro omaro s krmilnim in močnostnim delom zmontirano na napravo, periferno opremo (tipala, motorne pogone, diferenčne merilnike tlaka, termostate), možnost daljinskega upravljanja preko upravljalne konzole z zaslonom, krmilnik s komunikacijsko povezavo Modbus RTU RS485, navodila za ožičenje, uporabo in servisiranje ter zagon.
Krmilno-nadzorni sistem omogoča:
- | upravljalna konzola, zmontirana v prostoru, omogoča izpis in nastavitev vseh servisnih in obratovalnih parametrov
- | izbor hitrosti EC ventilatorjev, ki temelji na osnovi izbranega režima
- | avtomatsko vodenje 'by-pass" žaluzije (rekuperacija toplote)
- | alarmiranje merjenih temperaturnih parametrov, upravlajnje z alarmnimi mejami
- | tedenski urnik za vodenje ventilacije in želenih temperatur
- | WEB strežnik in vmesnik Modbus RTU RS485 kot standardna rešitev za oddaljeni dostop ali povezavo na CNS
- | digitalni vhodi za signale 230 V (4 vhodi od tega 3 zakasnjeni - vklopi oz. preklopi in podobno)
kot opcija je možnost priklopa CO2 ali RH tipala do 2 tipali z diskretnim ali zveznim (0-10 V) izhodom
- | Posebne regulacijske zahteve:
- | regulacija hitrosti,
- | zvezna regulacija pretoka - konst. pretok,
- | konstantna temperatura vpiha pri gretju/ hlajenju,
1.1. | Kabliranje med klimatsko napravo in elementi regulacije v prostoru s klima naparavo oz. na razdalji do 5 m
1.2 | Zagon naprave in šolanje uporabnika
| komplet | kos | 1 | 0
2. | Toplotna in protikondenzna izolacija prezračevalnih kanalov se izvede s penasto toplotno izolacijo na bazi sintetičnega kavčuka. Toplotna prevodnost λ ≤ 0,034 W/mK, Parozapornostni koeficient μ ≥ 10.000, Požarna klasifikacija B-s3, d0 po DIN EN 13501.
|  | m2 | 95 | 0
3. | Zračni kanali iz pocinkane pločevine, izdelani po predpisih DIN 24190 do 24194, vključno s fazonskimi kosi, revizijskimi odprtinami in odprtinami začiščenje, nastavitvenimi loputami, obešali ter tesnilnim in montažnim materialom.
|  | kg | 1440 | 0
4. | Prezračevalna rešetka za dovod/ odvod zraka, prirejena za vgradnjo v kanal in je dobavljena skupaj s pritrdilnim materialom. Rešetka se dobavi skupaj z nastavnim delom za regulacijo pretoka.
| JR-3/2-F 525x125 | kos | 8 | 0
5. | Prezračevalna rešetka za odvod zraka, prirejena za vgradnjo v kanal in je dobavljena skupaj s pritrdilnim materialom.
| JR-3/2-F 525x75 | kos | 1 | 0
6. | Prezračevalna vratna rešetka za dovod/odvod zraka izdelana iz aluminijastih profilov, rešetka je prirejena za vgradnjo v vrata in je dobavljena skupaj s pritrdilnim materialom - oz. spodrezati vrata
| AR-4P 325x225 | kos | 2 | 0
| AR-4P 225x125 | kos | 4 | 0
7. | Prezračevalni ventil za odvod zraka iz prostora dim ɸ100 s potrebnim montažnim in tesnilnim materialom
| komplet | kos | 7 | 0
8. | Lokalni odvodni cevni ventilator s protipovratno loputo, trihitrostnim stikalom, časovno zakasnjenim izklopom in montažne prirobnice, komplet s pritrdilnim materialom
V=180 m3/h
H= 180 Pa
| Pm= 80 W | kos | 3 | 0
9. | Lokalni odvodni ventilator s protipovratno loputo, trihitrostnim stikalom, časovno zakasnjenim izklopom, in montažne prirobnice, komplet s pritrdilnim materialom
V=60 m3/h
H= 100 Pa
| Pm= 11 W | kos | 4 | 0
10. | Okrogli zračni kanali za distribucijo zrakapo prostorih iz spiralno robljenih cevi, izdelani iz jeklene pocinkane pločevine, komplet z oblikovnimi kosi, spojnim in tesnilnim materialom, debelina pločevine po EN 1506 (DIN 24152), premera:
| ɸ100 | m | 15 | 0
| ɸ125 | m | 5 | 0
| ɸ150 | m | 10 | 0
| ɸ250 | m | 15 | 0
11. | Okrogla zaščitna mreža v barvi, ki jo potrdi arhitekt
| ɸ500 mm | kos | 1 | 0
| ɸ600 mm | kos | 4 | 0
12. | Dobava in vgradnja dušilca zvoka, komplet s pritrdilnim materialom. Ohišje je narejeno iz pocinkane jeklene pločevine, priključni prirobnici ohišja sta iz pocinkanih hitromontažnih prirobnic z robom 30 mm ki jih povezujejo vogalniki. V ohišje so vgrajene dušilne kulise pri katerih so v okvirje iz jeklene pocinkane pločevine vstavljena posebna polnila iz učinkovitega absorbcijskega materijala.
| DZ vel: 650x500x1000 mm | kos | 2 | 0
13. | Jekleni NP profili in vijačni spoji s pritrdilnimi vložki, za izdelavo in montažo nosilcev in obešal opreme iz popisa
|  | kg | 550 | 0
14. | Miniziranje in pleskanje vidnih cevi, konzol in obešal z osnovno barvo ter dvakratnim premazom z vročino odpornim lakom, vključno s predhodnim čiščenjem
|  | m2 | 10 | 0
15. | Kompletne meritve in nastavitve vseh potrebnih parametrov in volumnov za distribucijo zraka
| komplet | kos | 1 | 0
16. | Pripravljalna in zaključna dela zarisovanje, poizkusni pogon
| komplet | kos | 1 | 0
17. | Poučevanje investitorja-uporabnika z rokovanjem z ventilacijskimi inštalacijami in napravami (cca 2 dni)
| komplet | kos | 1 | 0
0
5.5.3. | VODOVODNE inštALACIJE
1. | CEVNA inštALACIJA
Material mora biti vedno dobavljena z vsemi veznimi in tesnilnimi elementi, varilnim materialom (loki, odcepi redukcije, prirobnice...) vse z dobavo, kompletacijo in montažo, ki so zajeti v ceni. Vijačni material mora biti najmanj kvalitete 8.8, skupaj z maticami in podložkami, ter galvaniziran. Priložen mora biti certifikat o sledljivosti materiala po SIST EN 10204 3.1.
Tlačna stopnja vgrajenega materiala in elementov min 6bar.
1. | Cevovodi za razvod sanitarne vode po stavbi izvedeni iz difuzijsko tesnih večplastnih cevi (PE-AL-PE), spajane s stisljivimi plastičnimi spojkami, z dodatkom za razrez in pritrditev. Dobavljene predizolirane v kolutih komplet s pritrdilnim, spojnim, tesnilnim materialom. Okroglo ekstrudirana, zaprto celična, parozaporna izolacija, na zunanji strani zaključena brezšivno folijo proti poškodbam, toplotne prevodnosti λ = 0,040 W/mK. Spoje in odcepe se izolira z izolacijo armaflex ustrezne toplotne prevodnosti in debeline.
| DN12 oz. ø16x2,0 - predizolirana S 9 mm | m | 60 | 0
| DN15 oz. ø20x2,25 - predizolirana S 9 mm | m | 150 | 0
| DN20 oz. ø25x2,5 - predizolirana S 13mm | m | 60 | 0
| DN25 oz. ø32x3,0 - predizolirana S 13 mm | m | 120 | 0
2. | Revizijska odprtina z zapornimi elementi in vratci
a. | dim. 500x250 mm z ventiloma 2xDN20 in odšetavlnim vodomerom | kos | 1 | 0
b. | dim. 200x200 mm z ventilom 1xDN20 | kos | 1 | 0
3. | Podometni ventil s kromirano rozeto in kapo, vključno s tesnilnim materialom
| DN15 | kos | 10 | 0
4. | Držala izdelana iz profiliranega železa (Č.0000) po izdelavi minizirati vključno z vijačnim in drobnim materialom, s požarno odpornostjo 90 min v skladu s ŠPV
|  | kg | 55 | 0
5. | Pitnik izdelan iz litega železa, črne barve vključno s potrebnim montažnim materialom in vgrajenimi elementi (zaporno pipo dim. DN15, čistilnim kosom dim. DN15…):
- | z medeninasto pipo z gumbom
- | odtok preko litoželezne rešetke debeline 45 mm v jeklenem okviru v nivoju tlaka
(pritrditev pitnika na globini 10 cm s štirimi vijaki v betonski temelj)
DIMENZIJE: višina 120 cm, širina x dolžina:30x15 cm, dimenzija rešetke: 30x90 cm
(pritrditev pitnika na globini 10 cm s štirimi vijaki v betonski temelj)
| ATLANTIDA (SANTA&COLE) oz. enakovreden | kos | 1 | 0 | 2500
6. | Komplet za črpanje vode (kapnica)
- | s podatki: Q= 2,2 m3/h, H= 3,2 bar
- | Priključna moč in napajanje: Pel= 0,88 kW, 230 V, 50 Hz, I=2,5 A
- | priključek deževnice: DN25
- | Priključek vodovodne vode: DN20
- | Priključek tlačnega voda črpalnega sistema: DN25
| Velikost naprave: VxŠxG 0 690x660x200 mm | kos | 1 | 0 | 2500
7. | Dezinfekcija cevovodov z ustreznimi sredstvi ter izdaja poročila o dezinfekciji (skupna za celoten sistem) | kos | 1 | 0
8. | Pripravljalna in zaključna dela za vse opisane storitve. Vključno tlačni preizkus | kpl | 1 | 0
0
2. | KANALIZACIJA
1. | Cevovodi za odpadno vodo iz zvočno izoliranih PP cevi, npr. Vartis, z natičnimi obojkami DIN 19560, D 40, tesnjeno s tesnilnim obročkom, polaganje v poslopjih. Vključno s fazonskimi kosi. Vključno pritrditev cevi.
a. | PP ravna cev z eno obojko dolžine od 150 do 3000 mm
| DN50 | m | 30 | 0
| DN70 | m | 30 | 0
| DN100 | m | 60 | 0
b. | odduh
| DN100 | kos | 2 | 0
c. | čistilni kos
| DN100 | kos | 4 | 0
2. | Talni odtok iz plastike, s sifonom, iztok 3°, vrsta plastike PP, priključek DN 50, s stranskim dotokom DN 40, z nasadnim kosom in okvirjem rešetke, rešetka iz nerjavnega jekla. Nazivne mere okvirja rešetke 150 x 150 mm. | kos | 6 | 0
3. | Barvanje in miniziranje vidnih kovinskih delov z ustrezno barvo
|  | m2 | 2 | 0
4. | Razvodne cevi za odvod kondenza vključno s spojnim in pritrdilnim materialom PVC
| ɸ32 | m | 65 | 0
| ɸ25 | m | 30 | 0
5. | S sifon potreben za priključitev odvoda kondenza na kanalizacijo | kos | 11 | 0
6. | Pripravljalna in zaključna dela za vse opisane storitve. Vključno tlačni preizkus | kpl | 1 | 0
0
3. | SANITARNA OPREMA (tip in proizvajalca se izbere v skladu z zahtevami investitorja oz. arhitekta)
1. | Kompleten umivalnik z armaturo sestoječ iz (izbor potrdita investitor in arhitekt):
- | umivalnika, izdelanega iz belega sanitarnega porcelana, velikosti 50x40 cm, primeren za montažo na zid
- | odtočnega ventila in sifona - kromirano za umivalnik, dimenzije DN50 kot npr. Hansgrohe tip Flowstar design oz. enakovredno
- | mešalne baterije na potisk dim. DN15 za vgradnjo na umivalniku s fiksnim izpustom in perlatorjem, vključno z gibkimi veznimi cevmi
- | dveh kotnih ventilov DN15
| komplet | kos | 3 | 0
2. | Kompleten umivalnik z armaturo sestoječ iz (izbor potrdita investitor in arhitekt):
- | umivalnika bo dobavljen v sklopu pulta - samo montaža
- | odtočnega ventila in sifona za umivalnik, dimenzije DN50 kot npr. Hansgrohe tip Flowstar design oz. enakovredno
- | mešalne baterije na potisk dim. DN15 za vgradnjo na umivalniku s fiksnim izpustom in perlatorjem, vključno z gibkimi veznimi cevmi
- | dveh kotnih ventilov DN15
| komplet | kos | 4 | 0
3. | Invalidski nagibni umivalnik z armaturo sestoječ iz :
- | invalidski umivalnika vgrajen na višini od 75 do 85 cm, izdelanega iz belega sanitarnega porcelana, velikosti 67x60 cm, primeren za montažo na zid
- | odtočnega ventila in sifona za umivalnik, dimenzije DN50 kot npr. Hansgrohe tip Flowstar design oz. enakovredno
- | mešalne baterije na potisk dim. DN15 za vgradnjo na umivalniku s fiksnim izpustom in perlatorjem, vključno z gibkimi veznimi cevmi
- | nagibno ogledalo za invalide, vključno s potrebnim montažnim materialom
- | nerjavno držalo pri umivalniku za invalide
- | dveh kotnih ventilov DN15
| komplet | kos | 1 | 0
4. | Kompletna WC školjka stenske izvedbe sestoječa iz (izbor potrdita investitor in arhitekt):
- | Straniščne školjke izdelane iz sanitarnega porcelana, bele barve s horizontalnim odvodom/ konzolne
- | oprema straniščne školjke, sestoječa iz dvojnega sedeža, gumijastih mašet, tesnenja izpiralnega cevovoda, gumijastega tesnila pod straniščno školjko in pritrdilnega matreriala
- | podometnega rezervoar za izpiranje z nosilno konstrukcijo, izdelanega iz jeklene pločevine, vključno z odsesovalno in odtočno armaturno izpiralno cevjo, izdelano iz trdega polivinil klorida bele barve, kotnega ventila DN15 -DN20, vključno s tlačno plastično gibljivo cevjo z dvema holandcema R 3/8
- | varčno tipko
| komplet | kos | 5 | 0
5. | Invalidska WC školjka stenske izvedbe sestoječa iz :
- | Invalidska školjka izdelane iz sanitarnega porcelana, bele barve s horizontalnim odvodom/ konzolne
- | oprema straniščne školjke, sestoječa iz dvojnega sedeža, gumijastih mašet, tesnenja izpiralnega cevovoda, gumijastega tesnila pod straniščno školjko in pritrdilnega matreriala
- | podometnega rezervoar za izpiranje z nosilno konstrukcijo, izdelanega iz jeklene pločevine, vključno z odsesovalno in odtočno armaturno izpiralno cevjo, izdelano iz trdega polivinil klorida bele barve, kotnega ventila DN15 -DN20, vključno s tlačno plastično gibljivo cevjo z dvema holandcema R 3/8
- | varčno tipko
- | držalo pri školjki za invalide skupaj s potrebnim montažnim materialom (1x fiksna konzola, 1x dvižna konzola
| komplet | kos | 1 | 0
6. | Kompleten pisoar sestoječ iz (izbor potrdita investitor in arhitekt):
- | pisoarna školjka z zakritim sifonom iz bele sanitarne keramike, šoba nastavek, sifon, ter ustrezen montažni material
- | podometna konstrukcija s senzorskim elementom z električnim napajanjem (230 V) za pisoar s potrebnim pritrdilnim materialom
| komplet | kos | 2 | 0
7. | Keramičen trokadero, talna izvedba, z iztokom DN100 v steno. Element se dobavi s pripadajočo opremo sestoječo iz:
- | dvižna kromana rešetka
- | stenska, enoročna, kromana mešalna baterija z gibljivm, dolgim izlivom
- | hitrim izplakovalnim ventilom
| komplet | kos | 1 | 0
8. | Oprema za pomivalno korito (po izbiri investitorja), v kar je vključeno:
- | Pomivalno korito (enodelno/dvodelno) z odcejalnikom
- | mešalna baterija DN15 z dolgim izlivom - stenske izvedbe
- | Dveh kotnih regulacijskih ventilov DN15
- | Odtočni ventil DN50 s čepom na pokromani verižici ter plastičnim sifonom, skupaj s potrebnim pritrdilnim in tesnilnim materialom | kos | 2 | 0
9. | Kromirana iztočna pipa DN15 z zidno rozeto in holandskim nastavkom za gumi cev s tesnilnim materialom
|  | kos | 1 | 0
10. | Podpultni tlačni grelnik sanitarne vode, prostornine 5 L, z električnim grelcev, z gumbom za poljubno nastavitev temperature vode do 75°C, zaščitno magnezijevo anodo proti koroziji, vključno z varnostno nepovratnim ventilom p=6 bar.
|  | kos | 3 | 0
10. | Podpultni tlačni grelnik sanitarne vode, prostornine 10 L, z električnim grelcev, z gumbom za poljubno nastavitev temperature vode do 75°C, zaščitno magnezijevo anodo proti koroziji, vključno z varnostno nepovratnim ventilom p=6 bar.
|  | kos | 2 | 0
11. | Stenski tlačni grelnik sanitarne vode, prostornine 50 l, z električnim grelcem, z digitalnim prikazovalnikom nastavitev temperature vode do 75°C, zaščitno magnezijevo anodo proti koroziji, vključno z varnostno nepovratnim ventilom p=6 bar.
Krogelni zaporna ventil za sanitarno vodo dim. DN15 (2x) z navojnim priključkom, komplet, montažnim materialom
kot npr. proizvod GORENJE - pokončne izvedbe oz. enakovredno
| komplet | kos | 1 | 0
12. | Drobni material:
- | dispanzer za tekoče milo s pritrdilnim materialom | kos | 8 | 0
- | nosilec za toaletni papir s pritrdilnim materialom | kos | 6 | 0
- | koš s pokrovom za odpadke | kos | 14 | 0
- | metlica za WC školjko s pritrdilnim materialom | kos | 6 | 0
- | obešalna kljukica s pritrdilnim materialom | kos | 6 | 0
13. | Dobava in montaža ročnega gasilnega aparata na prah za suho gašenje, konzolami za pritrditev na zid-polnjen in nalepkami. EG12
|  | kos | 3 | 0
14. | Pripravljalna in zaključna dela za vse opisane storitve. Vključno tlačni preizkus | kpl | 1 | 0
0
4. | ZUNANJI VODOVOD - PRIKLJUČEK
1. | Izdelava priključka na zunanje inštalacije preko univerzalnega navrtalnega zasuna (cestna kapa, podložni obroč, vgradna garnitura, zmanjševalni kos, ločna spojka za PE cev d32, gumi tesnilo za PE zaščitno cev) dim. zunanjega razvoda PE63. Izvedba navezave v skladu z navodili distributerja.
| komplet | kos | 1 | 0
2. | Vodomerni jašek notranje dim. 1000x1000x1700mm z elementi:
- | gumi tesnilo za zaščitno cev, d63 (1x)
- | spojka ravna za PE cev d32/R1 (1x)
- | pipa krogelna R1 (1x)
- | lovilec nečistoč DN25 1x)
- | nepovratni ventil R1 (1x)
- | vodomer dim. DN25 s holandcema, za vodoravno vgradnjo, montažno konzolo in z možnostjo daljinskega odčitavanja
- | pipa krogelna z izpustom R1
| komplet | kos | 1 | 0
3. | Polietilenska cev za oskrbo s pitno vodo PE SDR 11,0 PN 12,5 bar, dimenzije 32x3,0
|  | m | 60 | 0
4. | Polietilenska cev za oskrbo s pitno vodo PE SDR 11,0 PN 12,5 bar, dimenzije 63x5,8 (zaščitna cev)
|  | m | 60 | 0
5. | Zaščitni trak z napisom vodovod za polaganje nad zunanji vodovod
|  | m | 300 | 0
6. | Zunanji izoliran jašek dim. 800x800x1500 mm vključno s pipo dim. DN15 z nastavkom za gumi cev s potrebnim montažnim in tesnilnim materialom
| komplet | kos | 5 | 0
7. | Pripravljalna in zaključna dela za vse opisane storitve. Vključno tlačni preizkus | kpl | 1 | 0
0
5.5.4. | DEMONTAŽNA DELA
1. | Demontaža vseh sanitarnih elementov (cca. 3 kosi), elementov prezračevanja, ki ne bodo več v uporabi.. sortiranje, ter odvoz na ustrezno deponijo
2. | Demontaža obstoječih split sistemov (cca 7 kosov)
| komplet | kos | 1 | 0
0

## S 1344-JK-17 - TP - SKUPNO
5.4. | POPIS MATERIALA IN DEL
1. | Pri izkopih je potrebno paziti, da ne pride do poškodb obstoječih podzemnih razvodov, katerih lega ni točno znana.
2. | Pri postavitvi razvoda v zemljo so pri tem zajeta tudi gradbena dela, kot je izkop jarkov, priprava posteljice iz drobnozrnatega peska, obsutje cevi z enakim materialom, zasip jarka z novim materialom in deloma izkopanim, ter zasutje gradbene jame. Pri polaganju razvodov je potrebno upoštevati odmike od ostalih komunalnih vodov.
3. | Pri izvedbi je nujno sodelovanje izvajalcev strojnih in elektro instalacij, ter izvajalci gradbenih del.
4. | Za vse instalacije vodene v terenu je potrebno že v fazi izvedbe poskrbeti za vrise sprememb v kataster.
5. | Pri pripravi ponudbe je potrebno upoštevati:
- | Preboji za potrebe instalacij
- | Dobavo materiala, ustrezno zaščitenega proti poškodbam, z vsemi transportnimi in manipulativnimi stroški, stroški zavarovanj, skladiščenja med transportom ali pred montažo, pri čemer je potrebno elemente pred montažo pregledati. (ocean v % znesku)
- | Vsaka vgrajena naprava mora biti opremljena z navodili za uporabo v slovenskem jeziku.
- | Montažo materiala, ustrezno usposobljene osebe. Naprave montira za to pooblaščena oseba. Oprema mora biti montirana v skladu z navodili proizvajalca. Pri montaži se upošteva tudi drobni montažni material, tesnila, ter potrebna pripravljalna in zaključna dela.
- | Zaščito vgrajenih materialov na objektu (položenih razvodov…) proti poškodbam nastalim zaradi izvajanja gradbenih oz. ostalih del po vgradnji materiala
- | Izvajalec mora pred izvedbo pripraviti dokumentacije skladno s PRAVILNIKOM O GRADBENIH PROIZVODIH. Dokumentacija naj obsega ustrezne ateste, izjave o skladnosti, CE certificate).
- | Izpiranje in čiščenje vseh cevnih instalacij.
- | Tlačne, tesnostne, trdnostne in ostale potrebne preizkuse sistemov s potrebnimi zapisniki o izvedbah preizkusov. V kolikor je potrebno za določene instalacije pridobiti ustrezno dokumetacijo drugega podjetja (plinovod), je potrebno upoštevati tudi nadzor s strani tega podjetja, kot tudi naročilo preizkusov, ter pridobitve ustrezne dokumentacije.
- | Ureguliranje vseh cevnih razvodov z nastavitvijo regulacijskih elementov na posameznem končnem element in v sistemu. Izvedbo meritev pretokov, ter pridobitve zapisnika o uravnovešenju cevnih sistemov.
- | Zagon in kontrola posameznega sistema v celoti, ter izdelava zapisnika o funkcionalnosti sistema
- | Sledenje sprememb, ter vrisi med gradnjo in predaja podatkov izdelovalci projekta izvedenih del.
- | Izdelava ustreznih funkcionalnih shem posameznih sistemov, vključno z navodili za uporabo, ter namestitev le-the v strojnici, toplotni postaji…
- | Izdelava dokazila o zanesljivosti objekta skladno z veljavnim pravilnikom.
- | Priprava podrobnih navodil za obratovanje in vzdrževanje elementov in sistemov v objektu. Uvajanja upravljalca sistema, poučevanje, ter pomoč v začetku obratovanja.
- | Predmet izvedbe je tudi izdelava enopolnih in vezalnih shem klima naprav, sistema za pripravo ogrevne in hladilne vode, termične dezinfekcije. Za nevdeno je potrebno pridobiti pozitivno mnenje pooblaščenega predstavnika investitorja.
- | Predmet izvedbe je tudi izvedba vseh kabelskih povezav v strojnicah in med stojnicami! Kabelske povezave izven strojnic izvede izvajalec električnih inštalacij po podatkih iz enopolnih in vezalnih shem, ki jih pripravi dobavitelj strojne opreme. Dovodi električne energije do električnih razdelilnikov so predmet izvajalca električnih inštalacij.
OPOMBA: Pri vseh postavkah, kjer je naveden proizvajalec elementa, je možnost izbire enakovrednega z upoštevanjem podanih karakteristik elementa
B | TOPLOTNA POSTAJA SKUPNO
5.5.1. | PRIPRAVA OGREVNE IN HLADILNE VODE
1. | Toplotna črpalka zrak-voda
- | Toplotna črpalka je reverzibilne izvedbe in omogoča hlajenje in ogrevanje.
- Kompresorji: hermetični scroll kompresorji s termično zaščito pred preobremenitvijo, montirani na protivibracijskih nogicah ter tovarniško polnjeni z oljem. Oljni grelnik se vključi takoj po izklopu kompresorja, zaradi preprečitve redčenja olja s hladivom.
- Konstrukcija: Ohišje je izdelano iz aluminijastih profilov ter profilov iz pocinkane pločevine.
- Paneli: Zunanje površine naprave so izdelane iz barvane aluminijaste in pocinkane pločevine. Stranski pokrovi so demontažni in omogočajo dostop do vseh vitalni elementov naprave. Pokrovi so zvočno izolirani.
- Notranji izmenjevalec: direktni ekspanzijski toplotni lotani izmenjevalec, izdelan iz nerjavnih (AISI 316) lamel z veliko površino za prenos toplote; toplotno protikondenzacijsko izoliran. Standardno opremljen z varnostnim diferencialnim tlačnim stikalom na vodni strani in protizmrzovalno zaščito.
- Zunanji izmenjevalec (kondenzator): prenosnik je izdelan iz aluminijastih lamel, katere so z ekspanzijo bakrenih cevi pritrjene na cevi. Prenosnik je naddimenzioniran in omogoča podhlajevanje hladiva s čimer se zagotavlja ustrezna količina hladiva ekspanzijskemu ventilu.
- Ventilatorji: Spiralni ventilatorji s tlačno litimi aluminijastimi lopaticami, rotorji motorjev s termično zaščito so direktno vezani na trifazno napetost. Zaščita IP54. Vstavljeni so v aerodinamično oblikovano ohišje in zaščiteni s protekcijsko zaščitno mrežo.
- Hladilen krog vsebuje:
o zamenljivo kislinsko odporno sušilno patrono,
o protizmrzovalni sistem na dnu zunanjega izmenjevalca,
o indikator vlage in hladiva,
o stikalo visokega tlaka,
o stikalo nizkega tlaka,
o sprejemnik tekoče faze,
o varnostni ventil visokega tlaka,
o termostatski ekspanzijski ventil z regulatorjem,
o 4-potni (reverzibilni) ventil,
o nepovratni ventil,
o tlačna stikala,
o …
- Električni panel:
o Močnostni del enote vsebuje:
o Glavno izolirano stikalo,
o Izoliran transformator za dodatno napajanje,
o Varovalke kompresorjev in rele proti termični preobremenitvi,
o Varovalke ventilatorjev,
o Kontaktorji za kontrolo delovanja kompresorjev,
o Kontaktorji za kontrolo črpalke,
o Varovanje centrifugalne črpalke,
o Kontrola ventilatorjev (rezanje faz).
o Kontrolni del enote vsebuje:
o kompenzacija "set pointa" glede na temp. okolice,
o proporcionalna in integralno krmiljenje temperature vode,
o protizmrzovalna zaščita,
o timer kompresorjev / LED signal delovanja,
o samodiagnostični sistem s takojšnjim izpisom napake,
o funkcijski in upravljalni gumbi,
o zaslon za prikazovanje števila obratovalnih ur kompresorjev,
o možnost daljinskega vklopa (ON/OFF) – proste sponke,
o rele za daljinsko signaliziranje napake,
o vhod za nastavitev obratovalnih pogojev (signal 0-10V ali 4-20m za omejitev maksimalne absorbirane električne moči),
o funkcija opozorila približevanja visokemu tlaku v hladilnem sistemu,
o funkcija opozorila približevanja nizkim zunanjim temperaturam (proti zmrzovanju),
o prikaz nastavljenih vrednosti, alarmov, parametrov delovanja,…
o tipka za resetiranje in vklop/izklop enote,
o krmiljenje črpalke.
- Hidravlični sklop vsebuje:
o Varnostni ventil,
o Čistilni kos,
o Črpalni sklop (centrifugalna črpalka) p= 198,68 kPa, Pel= 0,6 kW, A=3,6 A
o Protizmrzovalno zaščito na črpalki,
o Odzračevalni ventil,
Karakteristike:
| - hladilna moč (režim 7/12°C, zunanja temperatura zraka 35°C) | 32.4 | kW
| - El. priključna moč (napetost 400/3/50Hz) | 17.35 | kW
| - EER (upoštevana tudi el.energija za ventilatorje, obtočne črpalke,….) | ≥ 3,14
| - grelna moč (režim 45/40°C, zunanja temperatura zraka 7°C) | 22 | kW
| - hladilni medij | R410A
| - zvočna moč (ISO3744) | ≤ 74 | dB(A)
- Posluževalni daljinski tablo
Dodatna oprema:
- kaskadno delovanje
- Vzmetne protivibracijske nogice
- Manometri za visok in nizek tlak
- Komunikacijski modul Modbus RTU RS485.
- Fazni monitor
| - Enota ne sme presegati dimenzij (DxŠxV): | 1306x506x1585 mm
- Certifikat EUROVENT!
| komplet | kos | 3 | 0
2. | Predizolirana plastična cev - enojna - dim. 90x8,2 - ɸ200 za ogrevanje in hlajenje (polaganje v zemljo)
|  | m | 40 | 0
3. | Predizolirana plastična cev - enojna - dim. 63x5,8 - ɸ200 za ogrevanje in hlajenje (polaganje v zemljo)
|  | m | 80 | 0
4. | Komplet jeklen razdelilec hladilne/ grelne vode, čelnimi zaporami, tesnostno preizkušen, antikorozicijsko zaščiten in izoliran, komplet z pritrdilnimi konzolami iz profilnega jekla 65 - 2m . Kolektor dimenzij DN125, s priključki: 4x DN15 1x DN20 1x DN40 2x DN50 1x DN65
| komplet | kos | 1 | 0
5. | Pipa z navojnima priključkoma, z ročico za odpiranje. Delovna temperatura -30°C do 150°C, tlačne stopnje PN10.
| DN15 | kos | 2 | 0
| DN20 | kos | 1 | 0
| DN40 | kos | 10 | 0
6. | Medprirobničnimi zasun z gumijastim tesnenjem, z ročico za odpiranje, vključno s dvema prirobnicama in vijaki. Delovna temperatura -30°C do 150°C, tlačne stopnje PN10.
| DN50 | kos | 8 | 0
| DN65 | kos | 6 | 0
7. | Medeninasti lovilnik nesnage z navojnimi priključki. Delovna temperatura -30°C do 150°C, tlačne stopnje PN10.
| DN20 | kos | 1 | 0
| DN40 | kos | 1 | 0
| DN50 | kos | 3 | 0
8. | Nepovratna loputa s prirobničnimi priključki, vodoravna ali navpična vgradnja. Delovna temperatura -30°C do 150°C, tlačne stopnje PN10.
| DN20 | kos | 1 | 0
| DN40 | kos | 4 | 0
| DN50 | kos | 2 | 0
9. | Obtočna črpalka s frekvenčno vodeno regulacijo motorja, primerna za ogrevalni oz. hladilni sistem v temperatunrem razponu od +2 do +110 °C. Primerna za delovanje z mediji vode ali mešanici voda-glikol. Črpalka dobavljena skupaj s komunikacijskim modulom za navezvo na CNS sistem (modbus, ethernet;). Daljinski vklop/izklop ter javljanje morebitne napake. Energijski razred A, vgrajena motorska zaščita, razred zaščite >= IP44, razred izolacije >= F. Priključki črpalke izvedeni po ključu: DN25 >= navojni priključki DN32 <= prirobnični priključki Črpalka ustreza naslednjim specifikacijam:
| Č1 - TRAJBERK-konvektorji DN50, H= 0,6 bar, V= 3,3 m3/h, P_el= 10-180 W, U= 230V, f=50 Hz, | kpl | 1 | 0
| Č2 - LONČARIJA-konvektorji+klimat DN50, H= 0,75 bar, V= 3,0 m3/h, P_el= 10-180 W, U= 230V, f=50 Hz, | kpl | 1 | 0
| Č3 - TRAJBERK-klimat DN40, H= 0,3 bar, V= 2,7 m3/h, P_el= 10-140 W, U= 230V, f=50 Hz, | kpl | 1 | 0
10. | Motorni regulacijski ventil z elektro motornim pogonom 220V, regulacija 4-20 mA, skupaj z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom. Priključki ventila izvedeni po ključu: DN25 >= navojni priključki DN32 <= prirobnični priključki Ventil ustreza naslednjim specifikacijam:
| V1 - TRAJBERK - konvektorji 3P, DN25, Kvs= 10 m3/h, regulacija: zvezna P_el= 3,5 W, U= 24V AC/DC | kpl | 1 | 0
| V2 - TRAJBERK - klimat preklop gretje/hlajenje 3P, DN25, Kvs= 10 m3/h, regulacija: ON/OFF P_el= 3,5 W, U= 24V AC/DC | kpl | 1 | 0
| V3 - LONČARIJA - klimat preklop gretje/hlajenje 3P, DN15, Kvs= 4 m3/h, regulacija: ON/OFF P_el= 3,5 W, U= 24V AC/DC | kpl | 1 | 0
11. | Raztezna posoda s fiksno zračno blazino, jeklena, varjena, vitka oblika valja, za ogrevanje, solarne in hladilne vodne sisteme, dodatki proti zmrzovanju do 50%; • airproof blazina iz butila skladno z DIN 4807 T3 • podnožje za pokončno montažo in enostaven transport; • izvedba CE- testirana skladno s PED/DEP/ 97/23/EC, 5 letna garancija za posodo • vključno zaporna pipa za vzdrževanje in demontažo razteznih posod, zaščitena pred nepooblaščenim zaprtjem, z izpustom, skladno z EN 12828 Nominalen volumen: VN 80 litrov Maksimalen dovoljen tlak: PS 6 bar Prednastavljen tlak: P0 3,5 bar
|  | kos | 1 | 0
12. | Raztezna posoda s fiksno zračno blazino, jeklena, varjena, vitka oblika valja, za ogrevanje, solarne in hladilne vodne sisteme, dodatki proti zmrzovanju do 50%; • airproof blazina iz butila skladno z DIN 4807 T3 • podnožje za pokončno montažo in enostaven transport; • izvedba CE- testirana skladno s PED/DEP/ 97/23/EC, 5 letna garancija za posodo • vključno zaporna pipa za vzdrževanje in demontažo razteznih posod, zaščitena pred nepooblaščenim zaprtjem, z izpustom, skladno z EN 12828 Nominalen volumen: VN 150 litrov Maksimalen dovoljen tlak: PS 6 bar Prednastavljen tlak: P0 3,5 bar
|  | kos | 1 | 0
13. | Polnilno/praznilna pipa z nastavkom za gumijasto cev, navojni priključek, zaporno ročico in navojnim zapornim čepom, tlačne stopnje PN10, dimenzije DN15.
|  | kos | 12 | 0
14. | Stekleni aksialni termometer , merilno območje od 0 do 90°C, potopna cev iz nerjavnega jekla premer okrova 100mm. Montaža na navarilno tulko DN15.
|  | kos | 10 | 0
15. | Manometer vzmetni cevni premer okrova 100mm priključek 1/2" radialno navzdol, merilna natančnost 1,6% od končne vrednosti skale - merilno območje 0-6 bar. Montaža na navarilno tulko DN15.
|  | kos | 12 | 0
16. | Potopno temperaturno tipalo, bakrena sonda, pvc ohišje z uvodnico za kabel. Merilni razpon od -30 do +130 °C, Pt1000. Vključno z potopno tulko za tipalo.
|  | kos | 6 | 0
17. | Tlačno tipalo, opremljen z analogno digitalnim pretovrnikom signala, primeren za nearesivne medije, z navojnim priključkom 1/2". Merilni razpon od 0 do 25 bar, izhodni signal 0-10 V, napajanje 24 V, razred zaščite IP65.
|  | kos | 2 | 0
18. | Električni razdelilnik z vso potrebno opremo za priključitev, zaščito, krmiljenje in nadzor treh obtočnih črpalk, treh regulacijskoih ventilov, šestih temperaturnih tipal in dveh tlačnih tipal, vse navedeno pod tč. 9, 10, 16 in 17. Upoštevati vgradnjo krmilnika za priključitev navedenega s komunikacijsko povezavo s tremi toplotnimi črpalkami in CNS sistemom preko Modbus RTU RS485 komunikacijo. Upoštevati tudi izdelavo vezalne sheme in vse potrebno ožičenje do navedenih elementov.
|  | kpl | 1 | 0
19. | Varnostno izpustni ventil, tlak odpiranja 3 bar, medeninasto ohišje, colski navojni priključek.
|  | kos | 2 | 0
20. | Navarilna spojka, z notranjimi navojnimi priključki, podaljšana za montažo , ki služi kot uvodnica za montažo polnilne pipe, termometra, manometra, temperaturnega tipala, tlačnega tipala, ipd.
|  | kos | 40 | 0
21. | Odzračevalni lonček, navojni priključek, skupaj z zapornim krogličnim ventilom, oboje tlačne stopnje PN10.
|  | kos | 10 | 0
22. | Lovilna posoda- železno korito za ročno ozračevanje cevovodov v toplotni postaji z sifonom
|  | kos | 1 | 0
23. | Srednje težka jeklena navojna cev po DIN 2440, komplet z varilnimi loki po DIN 2605, zmanjševalnimi kosi po DIN 2616, z varilnim materialom in dodatkom za razrez, nazivne velikosti:
opcija: izbira alumplast cevi
| DN20 | m | 6 | 0
| DN50 | m | 60 | 0
| DN65 | m | 30 | 0
24. | Toplotna izolacija cevi večjih dimenzij in ostalih strojnih elementov kompleksnih oblik se izvede s toplotno izolacijo v obliki neskončne plošče. Penasti material na bazi sintetičnega kavčuka, parozapornega koeficienta μ ≥ 10.000, področje uporabe od -50 do +105 °C, toplotne prevosdnosti λ ≤ 0,034 W/mK pri 0 °C, požarne varnosti najmanj razreda B ali C-s3-d0 po EN klasifikaciji.
|  | m2 | 15 | 0
25. | Lovilna posoda- železno korito za ročno ozračevanje cevovodov v toplotni postaji z sifonom
|  | kos | 1 | 0
26. | Montažni in pritrdilni material iz pocinkanega konstrukcijske jekla, antikorozijsko zaščiten.
|  | kg | 250 | 0
27. | Antikorozijska zaščita jeklenih cevovodov in nosilne konstrukcije s temeljno zaščitno barvo za kovino.
|  | m2 | 50 | 0
28. | Shema toplotne postaje s prikazom izvedenega stanja (PID), barno natisnejena, vstavljena v zaščitni okvir, nameščena v kotlovnico na vidno mesto.
|  | kos | 1 | 0
29. | Lovilna posoda- železno korito za ročno ozračevanje cevovodov v toplotni postaji z sifonom
|  | kos | 1 | 0
30. | Izvedba prisilnega izpiranja/odzračevanja mreže cevovovdov razvoda ogrevanja z vodo iz omrežjain polnjenje sistema s pripravljeno, mehčano vodo
|  | kos | 1 | 0
31. | Izvedba tlačnega preizkusa za cevovode z delovnim tlakom 6 bar. Po uspešnem preizkusu dostaviti zapisnik. Med preizkusom morajo biti porabniki odklopljeni od cevovoda.
| Po preizkusih potrebna izdaja zapisnikov z podpisom nadzornega organa. | kos | 1 | 0
32. | Toplotni preizkus ogrevalnega sistema z balansiranjem ogrevalnih zank in spremljanjem delovanja.
| kpl | kos | 1 | 0
33. | Pripravljalna dela, zarisovanje
| kpl | kos | 1 | 0
0

## S 1344-JK-17 - LONČARIJA
5.4. | POPIS MATERIALA IN DEL
1. | Pri izkopih je potrebno paziti, da ne pride do poškodb obstoječih podzemnih razvodov, katerih lega ni točno znana.
2. | Pri postavitvi razvoda v zemljo so pri tem zajeta tudi gradbena dela, kot je izkop jarkov, priprava posteljice iz drobnozrnatega peska, obsutje cevi z enakim materialom, zasip jarka z novim materialom in deloma izkopanim, ter zasutje gradbene jame. Pri polaganju razvodov je potrebno upoštevati odmike od ostalih komunalnih vodov.
3. | Pri izvedbi je nujno sodelovanje izvajalcev strojnih in elektro instalacij, ter izvajalci gradbenih del.
4. | Za vse instalacije vodene v terenu je potrebno že v fazi izvedbe poskrbeti za vrise sprememb v kataster.
5. | Pri pripravi ponudbe je potrebno upoštevati:
- | Preboji za potrebe instalacij
- | Dobavo materiala, ustrezno zaščitenega proti poškodbam, z vsemi transportnimi in manipulativnimi stroški, stroški zavarovanj, skladiščenja med transportom ali pred montažo, pri čemer je potrebno elemente pred montažo pregledati. (ocean v % znesku)
- | Vsaka vgrajena naprava mora biti opremljena z navodili za uporabo v slovenskem jeziku.
- | Montažo materiala, ustrezno usposobljene osebe. Naprave montira za to pooblaščena oseba. Oprema mora biti montirana v skladu z navodili proizvajalca. Pri montaži se upošteva tudi drobni montažni material, tesnila, ter potrebna pripravljalna in zaključna dela.
- | Zaščito vgrajenih materialov na objektu (položenih razvodov…) proti poškodbam nastalim zaradi izvajanja gradbenih oz. ostalih del po vgradnji materiala
- | Izvajalec mora pred izvedbo pripraviti dokumentacije skladno s PRAVILNIKOM O GRADBENIH PROIZVODIH. Dokumentacija naj obsega ustrezne ateste, izjave o skladnosti, CE certificate).
- | Izpiranje in čiščenje vseh cevnih instalacij.
- | Tlačne, tesnostne, trdnostne in ostale potrebne preizkuse sistemov s potrebnimi zapisniki o izvedbah preizkusov. V kolikor je potrebno za določene instalacije pridobiti ustrezno dokumetacijo drugega podjetja (plinovod), je potrebno upoštevati tudi nadzor s strani tega podjetja, kot tudi naročilo preizkusov, ter pridobitve ustrezne dokumentacije.
- | Ureguliranje vseh cevnih razvodov z nastavitvijo regulacijskih elementov na posameznem končnem element in v sistemu. Izvedbo meritev pretokov, ter pridobitve zapisnika o uravnovešenju cevnih sistemov.
- | Zagon in kontrola posameznega sistema v celoti, ter izdelava zapisnika o funkcionalnosti sistema
- | Sledenje sprememb, ter vrisi med gradnjo in predaja podatkov izdelovalci projekta izvedenih del.
- | Izdelava ustreznih funkcionalnih shem posameznih sistemov, vključno z navodili za uporabo, ter namestitev le-the v strojnici, toplotni postaji…
- | Izdelava dokazila o zanesljivosti objekta skladno z veljavnim pravilnikom.
- | Priprava podrobnih navodil za obratovanje in vzdrževanje elementov in sistemov v objektu. Uvajanja upravljalca sistema, poučevanje, ter pomoč v začetku obratovanja.
- | Predmet izvedbe je tudi izdelava enopolnih in vezalnih shem klima naprav, sistema za pripravo ogrevne in hladilne vode, termične dezinfekcije. Za nevdeno je potrebno pridobiti pozitivno mnenje pooblaščenega predstavnika investitorja.
- | Predmet izvedbe je tudi izvedba vseh kabelskih povezav v strojnicah in med stojnicami! Kabelske povezave izven strojnic izvede izvajalec električnih inštalacij po podatkih iz enopolnih in vezalnih shem, ki jih pripravi dobavitelj strojne opreme. Dovodi električne energije do električnih razdelilnikov so predmet izvajalca električnih inštalacij.
OPOMBA: Pri vseh postavkah, kjer je naveden proizvajalec elementa, je možnost izbire enakovrednega z upoštevanjem podanih karakteristik elementa
C | LONČARIJA
5.5.1. | CENTRALNO OGREVANJE IN HLAJENJE
1. | Dobava in montaža ventilatorskega konvektorja parapetne skrite izvedbe, za dvocevni cevni sistem, s kovinskim ohišjem, lamelnim toplotnim izmenjevalcem, zbiralnikom kondenzata, centrifugalnim ventilatorjem, trohitrostnim elektromotorjem ter zračnim filtrom, tehnične karakteristike certificirane s strani Euroventa.
kot npr. SABIANA oz. enakovredno
DODATNA OPREMA:
- | zapornimi elementi na dovodu in odvodu ogrevne/ hladilne vode
- | Kondenčna posodica za namestitev pod ventile
- | izvesti kabelsko povezavo med konvektorjem in krmilnim elementom s temperaturnim senzorjem
- | krmilni element s temperaturnim senzorjem je predmet dobave in priključitve izvajalca električnih inštalacij; navedeno se priključi na CNS
| Carisma CRC-ECM 93 | kos | 10 | 0
2. | Srednje težka jeklena navojna cev po DIN 2440, komplet z varilnimi loki po DIN 2605, zmanjševalnimi kosi po DIN 2616, z varilnim materialom in dodatkom za razrez, nazivne velikosti:
opcija: izbira alumplast cevi
| DN25 | m | 180 | 0
| DN32 | m | 150 | 0
| DN40 | m | 30 | 0
| DN50 | m | 120 | 0
3. | Barvanje vidnih delov instalacije z vročevzdržno barvo
|  | m2 | 30 | 0
4. | Dvakratno miniziranje cevovodov in vseh kovinskih delov
|  | m2 | 60 | 0
5. | Avtomatski odzračevalni ventil s tesnilnim in montažnim materialom
|  | kos | 2 | 0
6. | Izpraznjevalna pipa s holandcem z nastavkom za gumi cev s polnim prehodom, z obojestranskim navojnim priključkom in navojnim čepom
|  | kos | 2 | 0
7. | Kroglična navojna pipa z notranjimi navojnimi priključki, tlačne stopnje PN10 komplet z montažnim materialom
| DN50 | kos | 2 | 0
8. | Toplotna izolacija, parozaporna in negorljiva dobavljena v cevakih dolžine 2 m, debeline glede na premer cevovoda, za izolacijo cevi, komplet s pritrdilnim materialom (za razvod ogrevne in hladilne vode) - v skladu s Študijo požarne varnosti z odzivom na ogenj razreda A1 ali A2
| DN25 | m | 180 | 0
| DN32 | m | 150 | 0
| DN40 | m | 30 | 0
| DN50 | m | 120 | 0
9. | Pripravljalna in zaključna dela, tlačni preizkus instalacije
|  | kpl | 1 | 0
10. | Uregulacija sistemov ter nastavitev tlaka in pretoka
| komplet | kos | 1 | 0
11. | Izdelava stenskih prebojev in utorov / v gradbeni podlogi
| komplet | pš | 1 | 0
0
5.5.2. | PREZRAČEVANJE
1. | Klimatska naprava z dovodnim in odvodnim EC ventilatorjem z nazaj zakrivljenimi lopaticami. Naprava ima vgrajen plastični ploščni mejnalnik toplote z izkoristkom do 93%, ki je odporen na manjše udarce in kemikalije (detergenti) in by-pass z motornim pogonom. Več možnih razredov filtracije (G4, M5 ali F7) na dovodu in odvodu. Ohišje naprave je iz sendvič panelov s poliuretanskim polnilom debeline 30 mm in s toplotno prevodnostjo 0,024 W/mK. Toplotna izolativnost ohišja razred T2, toplotni mostovi razred TB1 skladno s standardom EN 1886. Vgrajeni EC motorji skladno s standardom ErP 2015. SFP < 0,45 W/(m3/h) skladno s pHI (za določeno območje delovanja). Lovilna posoda za kondenz in notranjost naprave sta narejena v skladu s higienskimi zahtevami po DIN 6022. Konstrukcija napave omogoča talno pokončno ali ležečo izvedbo in stropno izvedbo. Prav tako je možno prilagajanje priključkov.
Dovod sestavljen iz:
- | elastični priključek,
- | žaluzija z motornim pogonom,
- | filter F7,
- | ploščni menjalnik toplote,
- | by-pass z motornim pogonom
- | ventilator z nazaj zakrivljenii lopaticami in EC tehnologijo,
- | elastični priključek.
Odvod sestavljen iz:
- | elastični priključek,
- | žaluzija z motornim pogonom,
- | filter G4,
- | ploščni menjalnik toplote,
- | ventilator z nazaj zakrivljenimi lopaticami in EC tehnologijo,
- | elastični priključek.
- | Ploščni menjalnik toplote: izkoristek rekuperacije 80%
- | glušnik z dušenjem 20dB(A) 250Hz proti prostoru (2x)
Ventilator dovod:
- | Qdov = 1500 m3/h
- | pext = 295 Pa
- | Maksimalna moč ventilatorja: 780 W
Napetost: 230 V
Ventilator odvod:
- | Qodv = 1500 m3/h
- | pext = 310 Pa
- | Maksimalna moč ventilatorja: 780 W
Napetost: 230 V
Vodni grelnik/ hladilnik:
- | Qg= 2200 W
- | Qh= 9700 W
- | zaporni ventil dim. DN15, navojni (3 kosa)
- | čistilni kos dim. DN15 (2 kosa)
- | zaporni ventil dim. DN32, navojni (3 kosa)
- | čistilni kos dim. DN32 (2 kosa)
- | odzračevanje (2 kos)
- | izpust dim. DN15 (2 kos)
- | štiripotni ventil s pogonom - grelnik (dobavljeno s klimatom)
- | tripotni ventil s pogonom - hladilnik (dobavljeno s klimatom)
- | obtočna črpalka, dim. priključka DN20, Q= 1,9 m3/h, p= 0,35 bar, Pel=330 W (dobavljeno s klimatom)
Krmilno-nadzorni sistem proizvajalca klimatske naprave, ki zajema: elektro omaro s krmilnim in močnostnim delom zmontirano na napravo, periferno opremo (tipala, motorne pogone, diferenčne merilnike tlaka, termostate), možnost daljinskega upravljanja preko upravljalne konzole z zaslonom, krmilnik s komunikacijsko povezavo Modbus RTU RS485, navodila za ožičenje, uporabo in servisiranje ter zagon.
Krmilno-nadzorni sistem omogoča:
- | upravljalna konzola, zmontirana v prostoru, omogoča izpis in nastavitev vseh servisnih in obratovalnih parametrov
- | izbor hitrosti EC ventilatorjev, ki temelji na osnovi izbranega režima
- | avtomatsko vodenje 'by-pass" žaluzije (rekuperacija toplote)
- | alarmiranje merjenih temperaturnih parametrov, upravlajnje z alarmnimi mejami
- | tedenski urnik za vodenje ventilacije in želenih temperatur
- | WEB strežnik in komunikacijski vmesnik Mdobus RTU RS485 kot standardna rešitev za oddaljeni dostop ali povezavo na CNS
- | WEB strežnik in komunikacijski vmesnik Mdobus RTU RS485 kot standardna rešitev za oddaljeni dostop ali povezavo na CNS
kot opcija je možnost priklopa CO2 ali RH tipala do 2 tipali z diskretnim ali zveznim (0-10 V) izhodom
- | Posebne regulacijske zahteve:
- | regulacija hitrosti,
- | zvezna regulacija pretoka - konst. pretok,
- | konstantna temperatura vpiha pri gretju/ hlajenju,
1.1. | Kabliranje med klimatsko napravo in elementi regulacije v strojnici oz. na razdalji do 5 m
1.2 | Zagon naprave in šolanje uporabnika
| komplet | kos | 1 | 0
2. | Toplotna izolacija dovodnih kanalov s parozaporno izolacijo, v skladu s študijo požarne varnosti z odzivom na ogenj razreda A1 ali A2 , debeline s=19 mm, Armstrong ST,   5000 ali podobna
|  | m2 | 95 | 0
3. | Zračni kanali iz pocinkane pločevine debeline 1 mm, izdelani po predpisih DIN 24190 do 24194, vključno s fazonskimi kosi, revizijskimi odprtinami in odprtinami začiščenje, nastavitvenimi loputami, obešali ter tesnilnim in montažnim materialom.
|  | kg | 350 | 0
4. | Okrogli zračni kanali za distribucijo zrakapo prostorih iz spiralno robljenih cevi, izdelani iz jeklene pocinkane pločevine, komplet z oblikovnimi kosi, spojnim in tesnilnim materialom, debelina pločevine po EN 1506 (DIN 24152), premera:
| ø150 | m | 15 | 0
| ø180 | m | 15 | 0
| ø224 | m | 15 | 0
| ø250 | m | 15 | 0
| ø280 | m | 50 | 0
| ø400 | m | 3 | 0
| T kos ø400/400 | kos | 1 | 0
|  | m | 15 | 0
5. | Prezračevalna rešetka za dovod zraka, prirejena za vgradnjo v okrogli kanal in je dobavljena skupaj s pritrdilnim materialom. Rešetka se dobavi skupaj z nastavnim delom za regulacijo pretoka.
| dim. 225x125 | kos | 10 | 0
6. | Toplotna in protikondenzna izolacija prezračevalnih kanalov se izvede s penasto toplotno izolacijo na bazi sintetičnega kavčuka. Toplotna prevodnost λ ≤ 0,034 W/mK, Parozapornostni koeficient μ ≥ 10.000, Požarna klasifikacija B-s3, d0 po DIN EN 13501.
|  | m2 | 85 | 0
7. | Okrogla zaščitna mreža vključno s pritrdilnim materialom
| ɸ400 mm | kos | 1 | 0
8. | Pravokotna zaščitna mreža v barvi, ki jo potrdi arhitekt z okvirjem za pritrditev na kanal vključno s pritrdilnim materialom
| 700x100 mm | kos | 4 | 0
9. | Jekleni NP profili in vijačni spoji s pritrdilnimi vložki, za izdelavo in montažo nosilcev in obešal opreme iz popisa
|  | kg | 105 | 0
10. | Dobava in vgradnja dušilca zvoka, komplet s pritrdilnim materialom. Ohišje je narejeno iz pocinkane jeklene pločevine, priključni prirobnici ohišja sta iz pocinkanih hitromontažnih prirobnic z robom 30 mm ki jih povezujejo vogalniki. V ohišje so vgrajene dušilne kulise pri katerih so v okvirje iz jeklene pocinkane pločevine vstavljena posebna polnila iz učinkovitega absorbcijskega materijala.
| DZ vel: ɸ550x1000 mm | kos | 2 | 0
11. | Miniziranje in pleskanje vidnih cevi, konzol in obešal z osnovno barvo ter dvakratnim premazom z vročino odpornim lakom, vključno s predhodnim čiščenjem
|  | m2 | 2 | 0
12. | Kompletne meritve in nastavitve vseh potrebnih parametrov in volumnov za distribucijo zraka
| komplet | kos | 1 | 0
13. | Pripravljalna in zaključna dela zarisovanje, poizkusni pogon
| komplet | kos | 1 | 0
14. | Poučevanje investitorja-uporabnika z rokovanjem z ventilacijskimi inštalacijami in napravami (cca 2 dni)
| komplet | kos | 1 | 0
0
5.5.3. | ODVOD KONDENZA
1. | Razvodne cevi za odvod kondenza vključno s spojnim in pritrdilnim materialom (baker)
| ɸ32 | m | 120 | 0
2. | S sifon potreben za priključitev odvoda kondenza na kanalizacijo | kos | 10 | 0
3. | Pripravljalna in zaključna dela za vse opisane storitve. Vključno tlačni preizkus | kpl | 1 | 0
0
5.5.4. | POŽARNA ZAŠČITA
1 | Dobava in montaža ročnega gasilnega aparata na prah za suho gašenje, konzolami za pritrditev na zid-polnjen in nalepkami. EG12
|  | kos | 4 | 0
0