## elektrika
03 |  | Elektro dela
POPIS DEL IN MATERIALA ZA OCENO INVESTICIJE
( dobava materiala in montaža )
zap.št. |  | opis | Enota | Količina | Cena/enoto | Skupaj brez DDV
A. |  | MOČNOSTNE INŠTALACIJE
A.1 |  | SVETILKE in INŠTALACIJSKI MATERIAL
- Svetilka z LED izvorom svetlobe, s karakteristikami: življenska doba minimalno 50.000 ur L80 B10, Bin MacAdam<=3, Ra>80, CRI minimalno 80, fotobiološka varnost RG0, izjava o ustreznosti evropskim predpisom in standardom, dobavljivost delov minimalno 10 let, kpl. s pritrdilnim in montažnim materialom. Za svetilke podati minimalno 7 letno garancijo proizvajalca. Barve svetilk po izboru arhitekta. Pred dobavo preveriti način vgradnje! In sicer:
| S1 | LED svetilka - 5200 lm, 50 W, 3000 K, FO, LED konverter s konstantnim tokom, opalni difuuzor, IP40, AL profil, dolžina 2250x70x88 mm, črne barve, prtitrditev ob stran tramov, na spodnjem nivoju, s stranskim L nosilcem , ki ga mora izdelati izvajalec elek. inštalacij, nadgradna, ali enakovredno tip GYON S SOP, Intra | kos | 20 |  | 0
| S2 | LED svetilka - 3400 lm, 41 W, 3000 K, FO, LED konverter s konstantnim tokom, AL profil, dolžina 1420 mm, črne barve, opalni difuzor, IP40, nadgradna, ali enakovredno tip MINUS C, Intra | kos | 8 |  | 0
| S5 | LED talna vgradna svetilka - 1400 lm, 13 W, 3000 K, FO, LED konverter s konstantnim tokom, 38° kotom snopa, asimetrična, delno pregibna optika, zaklon proti stranskemu bleščanju, pravokotne oblike, inox okvir, IP67, IK10, 230V, ali enakovredno tip Fasim_2 Walk-over spotlight 180-300 V, 350 mA | kos | 6 |  | 0
|  | - Vgradna doza za zgoraj navedeno svetilko | kos | 6 |  | 0
OPOMBA:
Za svetilke S4 in S5 je potrebno upoštevati izdelavo betonskega temelja , s spodaj izvedeno drenažo, temelj je 5 cm nad tlemi!
| S6 | LED svetilka vgrajena v obočni kamen portala vhoda - 800 lm, 1x powerLED 13 W, 350 mA, 180-300 V, 3000 K, FO, LED konverter s konstantnim tokom, vgradna odprtina: premer 120 mm x globina 130 mm, dovod kabla od zgoraj, barva po izboru arhitekta, ali enakovredno tip Portik R Ceiling luminaires | kos | 1 |  | 0
| S7 | Tračnica za male reflektorje, tri fazna, AL profil 70x88 mm, dolžine; 12 m + 5.5 m + 12 m - v obliki črke U, na obešalih, črne barve, kpl. z nastavljivimi obešali dolžine 300 cm, spojnimi elementi, pokrovi, zaključnimi in napajalnimi elementi, ožičenjem 5x1.5 mm2, tip tračnice Track DALI 3F | kpl | 1 |  | 0
V sklop tračnice vgrajene LED svetilke s podatki:
| S7.1 | pod S7 navedeni AL profil montiran LED reflektor 1650 lm, 15 W, 3000 K, 28°, črne barve, ali enakovredno tip PIPES T S DECO, Intra | kos | 14 |  | 0
| S7.2 | pod S7 navedeni AL profil montiran LED reflektor 2250 lm, 27 W, 4000 K, 28°, črne barve, ali enakovredno tip PIPES T S DECO, Intra | kos | 6 |  | 0
| S25 | viseča okrogla LED svetilka, spuščena na višino 390 cm, črne barve, direktno indirektna osvetlitev, 600x120x1500 mm, 3800 + 930 lm, 40 + 11 W, 3000 K, DALI , zvezna regulacija svetlobnega toka, mikroprizmatični PMMA difuzor, IP43, ali enakovredno tip LONA SDI DPR 600, Intra | kos | 11 |  | 0
| S8 | viseča LED svetilka, Al profil, direktno indirektna osvetlitev, spušena na 2 m, 2800 x 36 x 50 mm, črne barve - 4600 + 3420 lm, 52 + 47 W, 3000 K, DALI, zvezna regulacija svetlobnega toka, prizmatični PMMA difuzor, IP40, ali enakovredno tip KALIS 65 SDI MPR, Intra | kos | 1 |  | 0
| S9 | viseča okrogla LED svetilka, na višini 250 cm, črne barve, direktno indirektna osvetlitev, 400x100 mm, 2450 + 900 lm, 25 + 10 W, 3000 K, FO, LED konverter s konstantnim tokom, prizmatični PMMA difuzor, IP43, ali enakovredno tip LONA SDI DPR 400, Intra | kos | 4 |  | 0
| S10 | LED svetilka - 3260 lm, 31 W, 3000 K, FO, LED konverter s konstantnim tokom, 1200 x 200 mm, prizmatični PMMA difuzor, črne barve, IP43, nadgradna, ali enakovredno tip 216 PR, Intra | kos | 4 |  | 0
| S11 | LED plafoniera - 990 lm, 15 W, 3000 K, FO, LED konverter s konstantnim tokom, mikroprizmatični difuzor, Ø 285 mm, IP43, črne barve, nadgradna, ali enakovredno tip ETEA D, Intra | kos | 11 |  | 0
| S12 | LED svetilka nad ogledalom - 1800 lm, 26 W, 3000 K, FO, LED konverter s konstantnim tokom, AL profil, dolžina 1420 mm, črne barve, opalni PC difuzor, direktna osvetlitev, IP44, stenska, ali enakovredno tip KALIS W SOP, Intra | kos | 2 |  | 0
| S13 | nadgradna okrogla LED svetilka, 300x100 mm, 1000 lm, 15 W, 3000 K, FO, LED konverter s konstantnim tokom, prizmatični PMMA difuzor, črne barve, IP43, ali enakovredno tip LONA C SOP 300, Intra; pred dobavo in montažo usklalditi vse detalje montaže | kos | 14 |  | 0
| S14a | stropna LED svetilka, valj, 1600 lm, 15 W, 3000 K, optika 36°, FO, LED konverter s konstantnim tokom, višine 490 x premera 100 mm, črne barve, IP20, ali enakovredno tip PIPES TUBE C, Intra | kos | 9 |  | 0
| S14b | stropna LED svetilka, valj, 630 lm, 8 W, 3000 K, optika 60°, FO, LED konverter s konstantnim tokom, višine 1000 x premera 45 mm, črne barve, IP20, ali enakovredno tip PIPES S XS DECO, Intra | kos | 4 |  | 0
| S24 | LED svetilka - 4290 lm, 36 W, 4000 K, FO, LED konverter s konstantnim tokom, 1200 x 200 mm, v celoti iz PC, IP65, nadgradna, ali enakovredno tip 5700, Intra | kos | 20 |  | 0
Zunanja razsvetljava
| S16 | Vgradna svetilka v stebru max. 4W, 50 lm, 3000 K, sveti 180 ° v tla, inox 316/L ohišje 73x65 mm, IP67, IK08, ali enakovredno tip SIGMA INOX 316/L-180 | kos | 7 |  | 0
|  | - Vgradna doza za S16 | kos | 7 |  | 0
|  | - Napajalnik za S16, 8 W, 24V, IP65 | kos | 7 |  | 0
| S17 | Litoželezni steber z LED svetilko, tip Ljubljana, svetilni del v obliki valja, proizvod Kropa | kos | 2 |  | 0
| S18 | Steber okrogle oblike, Al, z LED svetilko 1400 lm, 17 W, 3000 K, indirektna osvetlitev, 100x 15 cm, črn, dvojno Qualitcoat bavanje, IP64, IK07, z ožičenjem, ali enakovredno tip ZEFIRO 1000 LED | kos | 12 |  | 0
|  | - Tipski temelj, oz. sidro za svetilko S18 | kos | 12 |  | 0
| S19 | Svetilo vgrajeno v vodno kolo z notranje strani na vrhu - vgradi se v fazi izdelave, LED 150 lm, 6 W, 3000 K, opalna optika, 24 V, AL okvir, 90x70 mm, IP67, IK08, , ali enakovredno tip TAPIOCA | kos | 8 |  | 0
|  | - Vgradna doza za S19 | kos | 8 |  | 0
|  | - Napajalnik za S19, 8 W, 24V, IP65 | kos | 8 |  | 0
| S20 | Zunanja osvetlitev vodnih koles. Odmik od kolesa 2 m, ograjeno s kamnito ali kovinsko zaščito z vertikalno odprtino za osvetlitev kolesa - s preizkusom. LED reflektor 200 lm, 4.5 W, optika 50°, 3000 K, 254V, 100x 80x 50 mm, IP67, IK08, ali nakovredno tip MARTINA 4.5 W | kos | 16 |  | 0
|  | - Napajalnik za S19, 8 W, 24V, IP65 | kos | 16 |  | 0
| S22 | LED svetilo vgrajeno v tla, 1800 lm, 21 W, 3000 K, optika 40°, premična 15°, 230 V, IP67, IK08, Inox okvir, 90x220x160 mm, ali enakovredno NABOO 21 W 40° IP67 | kos | 4 |  | 0
|  | - Vgradna doza za S22 | kos | 4 |  | 0
| S23 | LED svetilo vgrajeno v tla, 440 lm, 8 W, 3000 K, optika asimetrična, premična 15°, 230 V, IP67, IK08, Inox okvir, cca. 150x135 mm, ali enakovredno NABOO 21 W 40° IP67 | kos | 10 |  | 0
|  | - Vgradna doza za S22 | kos | 10 |  | 0
| S26 | LED svetilo vgrajeno v steno, kolesarnica/toplotne črplake, 600 lm, 7 W, 3000 K, z napajalnikom 24 VDC + 230 VDC, IP65, kpl. s podometno dozo za vgradnjo v betonsko steno, dim. doze cca. 240x135x105 mm, ali enakovredno tip svetilke ALICE, Ares | kos | 7 |  | 0
| S27 | LED svetilo vgrajeno v steno na polovici višine notranje stene plavža, rdeče barve svetloba, 400 lm, 4.5 W, optika 50° premična 15°, 230 V, IP66, IK08, Inox okvir, cca. 120x140 mm, ali enakovredno Insy-R-Uplights 190-250 V, 3x powerLED 4.5 W - RED, kpl. z vgradno dozo | kos | 2 |  | 0
| S28 | LED svetilo vgrajeno v tla, power LED 2W, modra barva svetlobe, optika opalna difuzna, inox, 230V, IP67, IK08, cca. premer 70 mm x 130 mm, ali enakovredno Ivil_R Drive-over spotlight 190-250V, Xenian | kos | 22 |  | 0
|  | - Vgradna doza za S28 | kos | 22 |  | 0
|  | - Dobava nadzorne enote, ali enakovrednot tip LOGICA. Modul za priključitev in nadzor največ 128 svetilk z DALI nadzorno enoto. Povezava z nadzornim računalnikom preko Ethernet RS232/RS485 komunikacije. Montaža na DIN letev v električnem razdelilniku. Ali enakovredno Beghelli 12100 LOGICA centrala. | kos | 2 |  | 0
|  | - Dobava Ethernet/RS485 vmesnika za vgradnjo na DIN letev za povezavo zgoraj navedene centralne enote. Vgradnja v razdelilnik. | kos | 2 |  | 0
|  | - Gre za dva ločena sistema v dveh objektih, ki sta programsko enovita, skupaj priključenih 30 svetilk. Priključitev vseh gradnikov sistema, konfiguracija, testiranje, programiranje na nivoju centralne enote in na nadzornem sistemu na serverju in PC računalniku CNS. Gre za grafični prikaz svetilk, način delovanja, opozarjanje na nepravilnosti v delovanju, diagnostika. | kpl | 1 |  | 0
Svetilke zasilne razsvetljave z vgrajenim AKU modulom, eno urna avtonomija, priključene na nadzorni sistem, zahteva po šest letni garanciji proizvajalca. Pred dobavo preveriti ustreznost tipov svetilk, glede na način vgradnje! Svetilke:
| Z1 | Varnostna svetilka, moč 4W/LED 900 lm, s priključitvijo na centralno nadzorno enoto LOGICA, baterija Pb 6V 4Ah, pripravni spoj SE, IP65, nadgradna, tip Beghelli Logica LED LG11W SE 1/2/3H (12183) ali enakovredno. | kos | 4 |  | 0
| Z2 | Varnostna svetilka, moč 7,5W/LED 315 lm, s priključitvijo na centralno nadzorno enoto LOGICA, baterija LTO 4.8V 1.2Ah, za delovanje v območju -20°C do +50°C, pripravni spoj SE, IP65, nadgradna, tip Beghelli Formula 65 LED AT Opticom (19291) + LG modul (15036 ) ali enakovredno. | kos | 4 |  | 0
| Z3 | Varnostna svetilka, moč 7,5/LED 250 lm, s priključitvijo na centralno nadzorno enoto LOGICA, baterija LTO 4.8V 0.5Ah, pripravni spoj SE, IP65, z nosilcem za montažo v 3Ph tokovno zbiralnico (4319), tip Beghelli UP LED AT Opticom (4370) + LG Modul (15036). | kos | 4 |  | 0
| Z4 | enako kot Z3, le nadgradna montaža | kos | 6 |  | 0
| Z5 | Varnostna svetilka, moč 7,5W/LED 180 lm, z lečo za simetrično osvetlitev, s priključitvijo na centralno nadzorno enoto LOGICA, baterija LTO 7.2V 0.5Ah, pripravni spoj SE, IP65, vgradna, tip Beghelli UP LED AT Multi Opticom (4390) + LG Modul (15036). | kos | 8 |  | 0
| Z6 | Varnostna/piktogramska svetilka z enostranskim piktogramom, razpoznavnost na 30 m, montaža na steno, trajni spoj SA, moč 3W/LED, baterija NiMH 7.2V 1.2Ah, s priključitvijo na centralno nadzorno enoto LOGICA, IP40, tip Beghelli Indica LED SF30M LG SA/PS 1/2/3H (19314) ali enakovredno. | kos | 4 |  | 0
|  | - Plošča z luminiscečnim piktogramom, razpoznavnost 20 m | kos | 4 |  | 0
- Kablasti vodniki, s klasifikacijo po CPR: Cca-s3, d1, a3, brezhalogenski, ali enakovredno tip FG16R16, položeni deloma na kabelske police, deloma uvlečeni v zaščitne cevi:
|  | . 2x1,5 mm2 | m | 320 |  | 0
|  | . 3x1,5 mm2 | m | 3250 |  | 0
|  | . 4x1,5 mm2 | m | 110 |  | 0
|  | . 5x1,5 mm2 | m | 1120 |  | 0
|  | . 7x1,5 mm2 | m | 510 |  | 0
|  | . 3x2,5 mm2 | m | 2450 |  | 0
|  | . 5x2,5 mm2 | m | 70 |  | 0
|  | . 3x1,5 mm2, z zaščito pred UV sevanjem | m | 110 |  | 0
|  | . 3x2,5 mm2, z zaščito pred UV sevanjem | m | 80 |  | 0
|  | . 5x2,5 mm2, z zaščito pred UV sevanjem | m | 140 |  | 0
|  | . 2x4,0 mm2 | m | 5 |  | 0
|  | . 5x4 mm2, z zaščito pred UV sevanjem | m | 40 |  | 0
|  | . 5x6 mm2, z zaščito pred UV sevanjem | m | 25 |  | 0
|  | . 3x6 mm2, max. obratovalna temperatura 90°C | m | 20 |  | 0
|  | . 5x10 mm2, max. obratovalna temperatura 90°C | m | 80 |  | 0
|  | . 4x25 mm2, max. obratovalna temperatura 90°C | m | 90 |  | 0
|  | . 4x35 mm2, max. obratovalna temperatura 90°C | m | 50 |  | 0
|  | . 4x70 mm2, max. obratovalna temperatura 90°C | m | 45 |  | 0
|  | . 4x150 mm2, Cu, max. obratovalna temperatura 90 stopinj C, z uvlekom v kabelsko kanalizacijo in deloma na kabelske police | m | 130 |  | 0
|  | U/UTP 4x2x24AWG, kat. 6, LSZH | m | 20 |  | 0
|  | J-H(St)H 1x2x0.6 mm | m | 40 |  | 0
|  | J-H(St)H 2x2x0.6 mm | m | 40 |  | 0
|  | J-H(St)H 3x2x0.6 mm | m | 40 |  | 0
|  | J-H(St)H 1x2x0.8 mm | m | 100 |  | 0
|  | J-H(St)H 2x2x0.8 mm | m | 200 |  | 0
|  | J-H(St)H 1x2x1.0 mm | m | 20 |  | 0
|  | LIYCY 4x0.75 mm2, brezhalogenski | m | 20 |  | 0
- PVC žica za povezavo kovinskih mas , skladni s klasifikacijo Cca-s3, d1, d3, brezhalogenska:
|  | . FG17 1x4 mm2 | m | 400 |  | 0
|  | . FG17 1x6 mm2 | m | 200 |  | 0
|  | . FG17 16 mm2 | m | 80 |  | 0
|  | . FG17 25 mm | m | 140 |  | 0
|  | . FG17 1x50 mm2 | m | 20 |  | 0
|  | - Izdelava priključkov na zbiralnico za izenačitev potencialov | kos | 70 |  | 0
|  | - Zbiralnica za izvedbo glavne izenačitve potencialov objekta, Cu 30x4 mm na izolatorjih, vse vgrajeno v nadgradni omarici, kpl. s povezavami z zunanjim ozemljilom, itd. Upoštevati označitev povezav. | kos | 2 |  | 0
- Stikalo podometno, 10 A, 250 V, srednji nivo, iz termoplasta, ali enakovredno TEM:
|  | . navadno | kos | 18 |  | 0
|  | . izmenično | kos | 4 |  | 0
- Stikalo nadometno, 10 A, 250 V, srednji nivo, iz termoplasta, ali enakovredno TEM:
|  | . navadno | kos | 4 |  | 0
|  | . izmenično | kos | 2 |  | 0
|  | - Stikalo s signalno svetilko, klecno, vklop bojlerja, 16A, 230V | kos | 4 |  | 0
|  | - Vrtljivi nastavljalnik svetlobnega toka - DALI signal, p/o, ali enakovredno DALI MCU, Osram | kos | 1 |  | 0
|  | - IR rele in senzor svetlobe, vgrajen v tehnični strop, bele barve, 16A, 230V, IP40, ali enakovredno Theben | kos | 11 |  | 0
|  | - IR rele in senzor svetlobe, kot 180°, višina montaže 2-4 m, vključevanje LED svetilk 2-8W, skupaj do 200W, -25°C do + 45°C, IP55, stenska montaža, ali enakovredno Theben | kos | 5 |  | 0
- Vtičnica, plastična, podometna, srednji nivo, zahtevana vijačna priključitev vodnikov:
|  | . 1L+N+PE, 16A, 250V | kos | 20 |  | 0
|  | . dvojna vtičnica 1L+N+PE, 16A, 250V | kos | 1 |  | 0
|  | . trojna vtičnica 1L+N+PE, 16A, 250V | kos | 6 |  | 0
- Vtičnica, plastična, nadometna, srednji nivo, zahtevana vijačna priključitev vodnikov:
|  | . 1L+N+PE, 16A, 250V | kos | 31 |  | 0
|  | . 3L+N+PE, 16A, 400V | kos | 3 |  | 0
- Vtičnica, plastična, nadometna, IP67:
|  | . 1L+N+PE, 16A, 250V | kos | 7 |  | 0
|  | - Podometna doza za pet mest z vgrajenima dvema vtičnicama 1L+N+PE in dozo za vgradnjo vtičnice RJ45; sama vtičnica RJ45 je zajeta v drugem poglavju | kos | 31 |  | 0
- Stalni priključek:
|  | . 1L+N+PE, 20A, 250V | kos | 30 |  | 0
|  | . 3L+N+PE, 25A, 400V | kos | 2 |  | 0
- Parapetni dvoprekatni kanal, ali enakovredno Elba, 130/72 mm, s kovinsko pregrado, kompletno s priborom za montažo, n/o, iz jeklene pločevine, barva po izboru arhitekta:
|  | . dolžine 3.2 m | kos | 1 |  | 0
|  | . dolžine 2.5 m | kos | 1 |  | 0
- Vgrajena oprema v parapet:
|  | . trojna vtičnica 1L+N+PE, 250 V,16 A | kos | 5 |  | 0
|  | . doza za informacijsko vtičnico 2xRJ45 | kos | 4 |  | 0
|  | - Talna doza za šest mest z vgrajenima dvema vtičnicama 1L+N+PE in dozo za vgrdanjo vtičnic 2xRJ45, ki so zajete v drugem poglavju, IP65 | kos | 4 |  | 0
- Električno ogrevanje žlot, žlebov in odtočnih cevi:
Avtomatski sistem za električno ogrevanje, ki zajema regulator, senzorje za sneg in led, zaščitno, stikalno in krmilno opremo, vključno z električnim razdelilnikom
Upoštevati grelne kable in vso potrebno opremo za ogrevanje žlebov, žlot in odtokov
Objekt Trajberk
|  | . grelni kabel za ogrevanje 2x 38 m žleba | kpl | 1 |  | 0
|  | . grelni kabel za ogrevanje 2x 12 m žleba | kpl | 1 |  | 0
|  | . grelni kabel za ogrevanje 3x 3.5 m žlote | kpl | 1 |  | 0
|  | . grelni kabel za ogrevanje notranjih odtočni cevi v dolžini 1.5 m - 6 kpl | kpl | 1 |  | 0
|  | . Raychem spojke | kos | 13 |  | 0
|  | . kabel NYY-J 3x2.5 mm2 uvlečen v zaščitno cev | m | 110 |  | 0
|  | . UV odporna zaščitna cev | m | 70 |  | 0
|  | . termostat, z montažo na fasado | kos | 1 |  | 0
|  | . senzor za vlago, z montažo na fasado | kos | 1 |  | 0
|  | . senzor za temperaturo, z montažo na fasado | kos | 1 |  | 0
Električni razdelilnik RT-OŽ
Električni razdelilnik, tipski, iz jeklene pločevine, prebarvan, nadgradne izvedbe, z žepom za dokumentacijo, s ključavnico. Omogočati mora zajem podatkov o delovanju in okvari in možnost krmiljenja preko centralnega nadzornega sistema. Vgrajena oprema:
|  | . stikalo 25A, 3p | kos | 1
|  | . prenapetostna zapščita razreda II, 1p | kos | 4
|  | . tokovno zaščitno stikalo FI25A, 4p, 30 mA | kos | 1
|  | . tokovno zaščitno stikalo FI25A, 4p, 30 mA | kos | 1
|  | . inštalacijski odklopnik 10kA, B6A, 1p | kos | 2
|  | . inštalacijski odklopnik 10kA, C16A, 1p | kos | 4
|  | . regulator, ali enakovredno tip D1 EM-T 52489 in rele ITR-3 | kpl | 1
|  | . kontaktor 20A, 4p, 230V | kos | 1
|  | . pomožni rele 6A, 230V, s kontakti 2NO+2NC | kos | 1
|  | . krmilno stikalo 1-0-2 | kos | 1
|  | . signalna svetilka, LED, bela, 230V | kos | 1
|  | . vrstne sponke, uvodnice, zbiralnice | kos | 1
|  | . drobni in vezni material | kpl | 1
|  | Skupaj RT-OŽ | kpl | 1 |  | 0
- Električno ogrevanje žlot, žlebov in odtočnih cevi:
Avtomatski sistem za električno ogrevanje, ki zajema regulator, senzorje za sneg in led, zaščitno, stikalno in krmilno opremo, vključno z električnim razdelilnikom
Upoštevati grelne kable in vso potrebno opremo za ogrevanje žlebov, žlot in odtokov
Objekt Lončarija
|  | . grelni kabel za ogrevanje 2x 45 m žleba | kpl | 1 |  | 0
|  | . grelni kabel za ogrevanje 2x 14 m žleba | kpl | 1 |  | 0
|  | . grelni kabel za ogrevanje zunanjih odtočni cevi v dolžini 3.5 m - 8 kpl | kpl | 1 |  | 0
|  | . Raychem spojke | kos | 12 |  | 0
|  | . kabel NYY-J 3x2.5 mm2 uvlečen v zaščitno cev | m | 70 |  | 0
|  | . UV odporna zaščitna cev | m | 50 |  | 0
|  | . termostat, z montažo na fasado | kos | 1 |  | 0
|  | . senzor za vlago, z montažo na fasado | kos | 1 |  | 0
|  | . senzor za temperaturo, z montažo na fasado | kos | 1 |  | 0
Električni razdelilnik RL-OŽ
Električni razdelilnik, tipski, iz jeklene pločevine, prebarvan, nadgradne izvedbe, z žepom za dokumentacijo, s ključavnico. Omogočati mora zajem podatkov o delovanju in okvari in možnost krmiljenja preko centralnega nadzornega sistema. Vgrajena oprema:
|  | . stikalo 25A, 3p | kos | 1
|  | . prenapetostna zapščita razreda II, 1p | kos | 4
|  | . tokovno zaščitno stikalo FI25A, 4p, 30 mA | kos | 1
|  | . inštalacijski odklopnik 10kA, B6A, 1p | kos | 2
|  | . inštalacijski odklopnik 10kA, C16A, 1p | kos | 4
|  | . regulator, ali enakovredno tip D1 EM-T 52489 in rele ITR-3 | kpl | 1
|  | . kontaktor 20A, 4p, 230V | kos | 1
|  | . pomožni rele 6A, 230V, s kontakti 2NO+2NC | kos | 1
|  | . krmilno stikalo 1-0-2 | kos | 1
|  | . signalna svetilka, LED, bela, 230V | kos | 1
|  | . vrstne sponke, uvodnice, zbiralnice | kos | 1
|  | . drobni in vezni material | kpl | 1
|  | Skupaj RL-OŽ | kpl | 1 |  | 0
- Priključitev opreme:
|  | . električni razdelilniki, ventilatorski konvektorji, ventilatorji, aparati do moči 3 kW, toplotne črpalke | kos | 35 |  | 0
- Kabelska polica, na tipskih nosilcih, pocinkana, komplet z obešalnim in pritrdilnim materialom:
|  | . PK60 | m | 70 |  | 0
|  | . PK100 | m | 90 |  | 0
|  | . PK200 | m | 70 |  | 0
|  | . PK300 | m | 80 |  | 0
|  | . PK400 | m | 10 |  | 0
- Inštalacijske samougasljive cevi za zaščito kablov, brezhalogenske, podometne in v tlaku:
|  | . Ø 13.5 mm | m | 200 |  | 0
|  | . Ø 16 mm | m | 400 |  | 0
|  | . Ø 23 mm | m | 400 |  | 0
|  | . Ø 29 mm | m | 80 |  | 0
- Inštalacijske samougasljive nadometne brezhalogenske cevi za zaščito kablov:
|  | . Ø 16 mm | m | 400 |  | 0
|  | . Ø 23 mm | m | 600 |  | 0
|  | . Ø 29 mm | m | 120 |  | 0
|  | - Označitev vseh vtičnic, ostalih elementov in kabelskih povezav | kpl | 1 |  | 0
|  | - Izdelava požarnih tesnitev kabelskih prehodov med požarnimi sektorji s požarnimi blazinicami EI90 in uporaba požarne zaščitne mase, ali enakovredno tip PM ELAST-o-INT oz. PK-EXPAN | m³ | 0.2 |  | 0
- Izvedba kabelske kanalizacije za potrebe razvodov močnostnih in signalno komunikacijskih inštalacij in za izvedbo ožičenja zunanje razsvetljave, kpl. s polaganjem opozorilnega traku:
|  | . 1x stigmaflex Ø 110 mm | m | 120 |  | 0
|  | . 2x stigmaflex Ø 110 mm | m | 100 |  | 0
|  | . 3x stigmaflex Ø 110 mm | m | 70 |  | 0
|  | . 4x stigmaflex Ø 110 mm | m | 80 |  | 0
|  | . 1x stigmaflex Ø 125 mm | m | 60 |  | 0
|  | . stigmaflex Ø 50 mm | m | 180 |  | 0
|  | . stigmaflex Ø 32 mm | m | 320 |  | 0
|  | - Izkopi za potrebe izdelave kabelske kanalizacije za zunanjo razsvetljavo; ostali izkopi in jaški so v popisu gradbenih del za komunalne vode. Izkopi se vršijo 80% strojno in 20% ročno v nasutem tamponu višine 60 cm. | m³ | 110 |  | 0
|  | - Izdelava peščene posteljice z 2x sejanim peskom v debelini 10 cm, kompletno z obsipom in zasipom cevi do višne 15 cm nad cevmi, zasip jarka z izkopanim materialom in z utrjevanjem | m³ | 80 |  | 0
|  | - Izdelava kabelskih jaškov iz BC fi 50 cm, višine 45 cm z LTŽ pokrovom 40x40 cm. Pod BC je AB temelj. Pokrov je zasut z zemljo. Izdelava utorov za uvod cevi kabelske kanalizacije. | kpl | 12 |  | 0
|  | - Drobni in vezni material | kpl | 1 |  | 0
|  | - Pridobitev pozitivnega mnenja za zasilno razsvetljavo in sistem javljanja požara, kpl. s prevveritvijo krmiljenja, tj. izklopa obeh klima naprav, itd. | kpl | 1 |  | 0
|  | - Preverjanja varnosti in kakovosti električnih inštalacij v skladu s SIST IEC 60364-6 in SIST EN 62305-3 | kpl | 1 |  | 0
|  |  | kpl | 1 |  | 0
|  | SKUPAJ tč. A.1 | kpl | 1 |  | 0
A.2 |  | ELEKTRIČNI RAZDELILNIKI
Za nove razdelilnike izdelati izglede in pridobiti soglasje pooblaščenega predstavnika investitorja!
ELEKTRIČNI RAZDELILNIK RT-G in RT-GN, glavni razdelilnik za celotni kompleks, lociran v Trajberku
Prostostoječi razdelilnik iz dekapirane pločevine, prebarvan, s ključavnico s polcilindrom v PVC izvlačljivi ročki- zaščiteni profil 30-10 (izjemoma 40-10 ali 50-10), tritočkovno zapiranje, zaščita IP43, minimalne dim.: (š)x(v) 1000x2100 mm, globina 400 mm, z žepom za dokumentacijo. Razdelilnik je deljen na prekat z mrežnim delom in prekat neprekinjenega napajanja (NNN) s krmilniki. V razdelilniku mora biti še min. 20% prostora za možno vradnjo dodatne opreme. Vgradnja naslednje opreme:
|  | - kovinski del razdelilnika, kpl. z vrati | kos | 1
Mrežno polje:
|  | - NN odklopnik, ali enakovredno NSX250F + zaščitna enota Micrologic 5.2E, 250A, 3p, meritev I, U, f, Pd, Q, Wd, Wj, VHk, ročica na vratih | kos | 1
|  | - NN odklopnik, ali enakovredno NSX160F + zaščitna enota Micrologic 5.2E, 160A, 4p, meritev I, U, f, Pd, Q, Wd, Wj, VHk, ročica pod vrati + Vigi modul, 30 mA, 4p | kos | 1
|  | - NN odklopnik, ali enakovredno NSX160F + zaščitna enota Micrologic 5.2E, 160A, 3p, meritev I, U, f, Pd, Q, Wd, Wj, VHk, ročica pod vrati | kos | 1
|  | - NN odklopnik, ali enakovredno NSX100F + zaščitna enota Micrologic 5.2E, 100A, 3p, meritev I, U, f, Pd, Q, Wd, Wj, VHk, ročica pod vrati | kos | 3
|  | - varovalčno stikalo EFD22, 3p + zaščitni element CH22 SRF | kpl | 1
|  | - prenapetostni odvodnik razreda I, 3p | kos | 1
- inštalacijski odklopnik 25 kA, ali enakovredno iC60H, Shneider:
|  | . C16 do 25 A, 3p | kos | 5
|  | - vtičnica in svetilka za osvetlitev razdelilnika | kpl | 1
|  | - zbiralnice, sponke L, N | kpl | 1
|  | - drobni in vezni material | kpl | 1
NNN polje:
|  | - stikalo 1-0, 16A, 1p, ročica pod vrati | kos | 1
|  | - varovalčno stikalo 100A, 3p | kos | 3
- inštalacijski odklopnik, 10 kA:
|  | . C6A, 2p | kos | 1
|  | . C6A, 2p, DC | kos | 1
|  | - napajalnik 230VAC/24VDC, 1.2 A | kos | 1
|  | komunikacijski vmesnik IFE Modbus/EThernet | kos | 1
|  | - krmilnik z vsemi potrebnimi moduli za zajem podatkov iz šestih NN odklopnikov, ki so navedeni v mrežnem polju | kpl | 1
|  | - izdelati je potrebno vezalno shemo povezav odklopnikov | kpl | 1
|  | - drobni in vezni material | kpl | 1
|  | SKUPAJ | kpl | 1 |  | 0
ELEKTRIČNI RAZDELILNIK RT-1 in RT-1N, Trajberk
Podometni razdelilnik iz dekapirane pločevine, prebarvan, s ključavnico s polcilindrom v PVC izvlačljivi ročki- zaščiteni profil 30-10 (izjemoma 40-10 ali 50-10), tritočkovno zapiranje, zaščita IP43, minimalne dim.: (š)x(v) 900x2100 mm, globina 300 mm, z žepom za dokumentacijo. Razdelilnik je deljen na prekat z mrežnim delom in prekat neprekinjenega napajanja. V razdelilniku mora biti še min. 20% prostora za možno vradnjo dodatne opreme. Vgradnja naslednje opreme:
|  | - kovinski del razdelilnika, kpl. z vrati | kos | 1
Mrežno polje:
|  | - NN stikalo 63 A, 1-0, 3 polno, ročica na vratih | kos | 1
|  | - prenapetostni odvodnik razreda II, 1p | kos | 4
- trifazni sistem zbiralnic 100A, 3p, na katerega se montirajo spodaj navedeni elementi ali enakovredno ETI in sicer:
|  | . Cu zbiralnice 100A, ustrezne dolžine, L1, L2, L3 | kpl | 1
|  | . tripolni nosilci zbiralnic, Cu, tip BBS-60/3 | kpl | 1
|  | . priključni adapter za 100 A, 3p, tip CM-60/100/3 | kpl | 1
|  | . zaščitni pokrovi za nosilce zbiralnic, tip L-BBS | kpl | 1
|  | . zaščitni pokrovi za zbiralnice | kpl | 1
|  | . podporni elementi, tip HB-BBS | kpl | 1
- inštalacijski odklopnik, 10 kA:
|  | . B6A, 2p | kos | 1
|  | . B6A, 3p | kos | 1
|  | . B10 do 16 A, 1p | kos | 30
|  | . C10 do 16A, 1p | kos | 24
|  | . C16 A, 3p | kos | 2
|  | . D16A, 1p | kos | 1
- tokovno zaščitno stikalo, 10 kA:
|  | . RCD C16A, L+N | kos | 7
|  | . kontaktor 25A, 1p | kos | 13
|  | . trifazni rele za tipanje napetosti, s pomožnim kontaktom | kos | 1
|  | . signalna LED svetilka bele barve | kos | 1
|  | - le vgradnja in priključitev krmilnika za nadzor zasilne razsvetljave Centralina Logica in pripadajočega komunikacijskega vmesnika | kpl | 1
|  | - le vgradnja in priključitev močnostnega modula za krmiljenje ventilatorskih konvektorjev | kpl | 1
|  | - sponke L, N | kpl | 1
|  | - drobni in vezni material | kpl | 1
NNN polje:
|  | - NN stikalo 40 A, 1-0, 2 polno, ročica pod vrati | kos | 1
|  | - NN stikalo 16 A, 1-0-2, ročica pod vrati | kos | 1
- inštalacijski odklopnik, 10 kA:
|  | . B10 do 16 A, 1p | kos | 1
|  | . C10 do 16A, 1p | kos | 4
|  | . kontaktor 16A, 1p, s pomožnimi kontakti | kos | 1
|  | - le vgradnja in priključitev krmilnika za vodenje in nadzor razsvetljave, konvektorjev, električnih senčil 2x LROC-400, Loytec ter napajalnika 2x L-POW, Loytec | kpl | 2
|  | - sponke L, N | kpl | 1
|  | - drobni in vezni material | kpl | 1
|  | SKUPAJ | kpl | 1 |  | 0
ELEKTRIČNI RAZDELILNIK RL-1 in RL-1N, Lončarija
Prostostoječi razdelilnik iz dekapirane pločevine, prebarvan, s ključavnico s polcilindrom v PVC izvlačljivi ročki- zaščiteni profil 30-10 (izjemoma 40-10 ali 50-10), tritočkovno zapiranje, zaščita IP43, minimalne dim.: (š)x(v) 900x2100 mm, globina 400 mm, z žepom za dokumentacijo. Razdelilnik je deljen prekat z mrežnim poljem in prekat neprekinjenega napajanja. V razdelilniku mora biti še min. 20% prostora za možno vradnjo dodatne opreme. Vgradnja naslednje opreme:
|  | - kovinski del razdelilnika, kpl. z vrati | kos | 1
Mrežno polje:
|  | - NN stikalo 100 A, 1-0, 3 polno, ročica na vratih | kos | 1
|  | - prenapetostni odvodnik razreda II, 1p | kos | 4
- trifazni sistem zbiralnic 100A, 3p, na katerega se montirajo spodaj navedeni elementi ali enakovredno ETI in sicer:
|  | . Cu zbiralnice 100A, ustrezne dolžine, L1, L2, L3 | kpl | 1
|  | . tripolni nosilci zbiralnic, Cu, tip BBS-60/3 | kpl | 1
|  | . priključni adapter za 100 A, 3p, tip CM-60/100/3 | kpl | 1
|  | . zaščitni pokrovi za nosilce zbiralnic, tip L-BBS | kpl | 1
|  | . zaščitni pokrovi za zbiralnice | kpl | 1
|  | . podporni elementi, tip HB-BBS | kpl | 1
- inštalacijski odklopnik, 10 kA:
|  | . B6A, 2p | kos | 2
|  | . B6A, 3p | kos | 1
|  | . B10 do 16 A, 1p | kos | 16
|  | . C10 do 16A, 1p | kos | 22
|  | . C16 A, 3p | kos | 2
|  | . C25 A, 3p | kos | 2
|  | . D16A, 1p | kos | 1
|  | . kontaktor 25A, 1p | kos | 18
|  | . trifazni rele za tipanje napetosti, s pomožnim kontaktom | kos | 1
|  | . signalna LED svetilka bele barve | kos | 1
|  | - le vgradnja in priključitev krmilnika za nadzor zasilne razsvetljave Centralina Logica in pripadajočega komunikacijskega vmesnika | kpl | 1
|  | - le vgradnja in priključitev močnostnega modula za krmiljenje ventilatorskih konvektorjev | kos | 3
|  | - sponke L, N | kpl | 1
|  | - drobni in vezni material | kpl | 1
NNN polje:
|  | - NN stikalo 40 A, 1-0, 3 polno, ročica pod vrati | kos | 1
- inštalacijski odklopnik, 10 kA:
|  | . B10 do 16 A, 1p | kos | 1
|  | . C10 do 16A, 1p | kos | 4
|  | - le vgradnja in priključitev krmilnika za vodenje in nadzor razsvetljave, konvektorjev, električnih senčil 2x LROC-400, Loytec ter napajalnika 2x L-POW, Loytec | kpl | 1
|  | - sponke L, N | kpl | 1
|  | - drobni in vezni material | kpl | 1
|  | SKUPAJ | kpl | 1 |  | 0
NAPRAVA ZA KOMPENZACIJO JALOVE ELEKTRIČNE ENERGIJE
|  | Tipska naprava za avtomatsko kompenzacijo jalove električne energije z močjo 45 kvar (2x 7.5 + 2x 15 kvar), z regulatorjem. Omara mora imeti žep za dokumentacijo. | kos | 1
|  | Priključitev naprave in vključitev v obratovanje | kpl | 1
|  | SKUPAJ | kpl | 1 |  | 0
ELEKTRIČNI RAZDELILNIK R - Lokal
Podometni razdelilnik iz dekapirane pločevine, prebarvan, s ključavnico s polcilindrom v PVC izvlačljivi ročki- zaščiteni profil 30-10 (izjemoma 40-10 ali 50-10), tritočkovno zapiranje, zaščita IP43, minimalne dim.: (š)x(v) 600x1000 mm, globina 150 mm. Z žepom za dokumentacijo. V razdelilniku mora biti še min. 20% prostora za možno vradnjo dodatne opreme. Vgradnja naslednje opreme:
|  | - NN stikalo 63A, 3 polno, ročica na vratih | kos | 1
|  | - prenapetostni odvodnik razreda II, 1p | kos | 4
- inštalacijski odklopnik, 10 kA:
|  | . B6A, 3p | kos | 1
|  | . B10-16A, 1p | kos | 6
|  | . C10 do 16A, 1p | kos | 15
|  | . C16A, 3p | kos | 2
- tokovno zaščitno stikalo, 10 kA:
|  | . RCD C16A, L+N | kos | 6
|  | . kontaktor 20A, 1p | kos | 2
|  | . digitalna stikalna ura s tedenskim programom | kos | 1
|  | - sponke L, N | kpl | 1
|  | - drobni in vezni material | kpl | 1
|  | SKUPAJ | kpl | 1 |  | 0
ELEKTRIČNI RAZDELILNIK RZ-1, pri toplotnih črpalkah
Podometni razdelilnik iz Inox-a, s ključavnico s polcilindrom v PVC izvlačljivi ročki- zaščiteni profil 30-10 (izjemoma 40-10 ali 50-10), tritočkovno zapiranje, minimalne dim.: (š)x(v) 800x1500 mm, globina 150 mm, z žepom za dokumentacijo. V razdelilniku mora biti še min. 20% prostora za možno vgradnjo dodatne opreme. Zaščita IP55. Na zidu, v katerega se vgradi razdelilnik, se predvidi in montira dodatna strehica za zaščito razdelilnika pred neposrednim padanjem vode. Vgradnja naslednje opreme:
|  | - kovinski del razdelilnika, kpl. z vrati in strehico | kos | 1
|  | - NN stikalo 200 A, 1-0, 3 polno, ročica pod vrati | kos | 1
|  | - prenapetostni odvodnik razreda II, 1p | kos | 4
|  | - varovalčno stikalo EFD22, 3p + zaščitni element CH22 SRF | kpl | 1
- trifazni sistem zbiralnic 250A, 3p, na katerega se montirajo spodaj navedeni elementi ali enakovredno ETI in sicer:
|  | . Cu zbiralnice 250A, ustrezne dolžine, L1, L2, L3 | kpl | 1
|  | . tripolni nosilci zbiralnic, Cu, tip BBS-60/3 | kpl | 1
|  | . priključni adapter za 100 A, 3p, tip CM-60/250/3 | kpl | 1
|  | . zaščitni pokrovi za nosilce zbiralnic, tip L-BBS | kpl | 1
|  | . zaščitni pokrovi za zbiralnice | kpl | 1
|  | . podporni elementi, tip HB-BBS | kpl | 1
|  | - varovalčno stikalo 125A, 3p, ali enakovredno tip SBI | kos | 4
|  | - varovalni elementi za varovalčno stikalo 40A, 3p | kos | 12
|  | - inštalacijski odklopnik C10A, 1p, 10kA | kos | 2
- tokovno zaščitno stikalo, 10 kA:
|  | . RCD B10A, L+N | kos | 2
|  | . RCD C16A, L+N | kos | 5
|  | . kontaktor 25A, 1p | kos | 2
|  | . termostat, električni grelnik za ogrevanje razdelilnika, svetilka za osvetlitev razdelilnika in vtičnica 1L+N+PE | kpl | 1
|  | - sponke L, N | kpl | 1
|  | - drobni in vezni material | kpl | 1
|  | SKUPAJ | kpl | 1 |  | 0
|  | Skupaj tč. A.2 | kpl | 1 |  | 0
A.3 |  | NAPRAVI ZA NEPREKINJENO NAPAJANJE (NNN)
- Sistem za neprekinjeno napajanje nazivne moči 3300 VA/2700 W v On-line tehnologiji dvojne pretvorbe energije, s korekcijo vhodnega faktorja PFC in avtomatskim by-passom, prostostoječa ali rack 19" oblika ohišja. Ali enakovredno tip Netys RT, Socomec
|  | Avtonomija: minimalno 15 minut pri obremenitvi 2 kW, z možnostjo nadalnje razširitve z dodatnimi akumulatorskimi moduli. | kpl | 1 |  | 0
Tehnične zahteve naprave :
Nazivna moč: 3300 VA/2700 W
z možnostjo redundantne vezave 1+1
Vhodna napetost: 230 V (1f) 181~280 Vac; do 100 VAC pri 50% -ni obremenitvi
Vhodni faktor moči >0,99
Popačenje vhodnega toka THDI pri polnem bremenu <5%
Izhodna napetost 230 V (1f), možnost izbire 200, 208, 220, 230, 240V
Preobremenljivost razsmernika do 105% stalno, 125% za 5 minut, 150% za 30 sekund
Izhodni priključki: sponke (opcija vtičnice 2x IEC320 16A, 8x IEC320 10A)
Izhodni priključki: sponke (opcija vtičnice 2x IEC320 16A, 8x IEC320 10A)
Vhodni priključek: sponke
Delovna temperatura od 0 do 40 °C (od 15 do 25 °C za daljšo življensko dobo akumulatorjev)
Hrupnost > 55 dB
Akumulatorji svinčeni ventilsko regulirani, brez vzdrževanja
Integrirani komunikacijski vmesnik SNMP/WEB s programsko opremo s prikazom podakov na spletu
Relejska kartica z brezpotencialnimi kontakti za posredovanje glavnih stanj UPS-a nadzornemu centru: normalno delovanje, okvara, stanje akumulatorja
|  | dimenzije osnovnega modela rack (šxgxv) : 440 x 609x89 mm, priložena vodila | kpl | 1 |  | 0
|  | - By-pass enota s komunikacijsko povezavo z NNN, ali enakovredno tip NeTYS RT Manual By-pass, NRT-OP-MBP, za vgradnjo v rack , višina 2U | kpl | 1 |  | 0
|  | - Montaža in priključitev zgoraj navedene naprave | kpl | 1 |  | 0
|  | Skupaj tč. A.3 | kpl | 2 |  | 0
A.4 |  | OZEMLJITEV IN ZAŠČITA PRED UDAROM STRELE
Oprema, ali enakovredno proizvod Hermi.
Dela se izvaja skladno z navodili proizvajalca opreme.
Objekt Trajberk
|  | - Lovilni okrogli vodnik Al Φ 8 mm na podstavkih za opečno kritino, kpl. s slemenskimi nosilci tipa, ali enakovredno SON 06 | m | 60 |  | 0
|  | - Lovilni okrogli vodnik Al Φ 8 mm na podstavkih za opečno kritino, kpl z nosilci tipa, ali enakovredno SON 12A | m | 25 |  | 0
|  | - Galvansko spajanje jeklene konstrukcije, ki tvori venec na zgornjem delu objekta, z lovilnim sistemom | kpl | 6 |  | 0
|  | - Galvansko spajanje jeklene konstrukcije, ki predstavlja odvodni sistem, z ozemljilnim sistemom | kpl | 12 |  | 0
|  | - Merilno mesto na odvodu izvedeno v tleh, spajanje vodnikov RF Ф 10 mm, kpl. s tipsko povozno merino omarico, ali enakovredno tip ZON06 | kos | 12 |  | 0
|  | - Ozemljitveni vodnik RF Ф 30x3.5 mm položen v izkopani jarek na globini 0.8 m | m | 130 |  | 0
|  | - Temeljsko ozemljilo izvedeno z FeZn25x4 mm | m | 110 |  | 0
|  | - Ozemljitveni vodnik RF Ф 10 mm položen v izkopani jarek na globini 0.8 m | m | 20 |  | 0
- Spojni RF kontaktni spoji med vodniki Al Ф 8 mm na strehi in fasadi:
|  | . T spoji | kos | 6 |  | 0
|  | . križni spoji | kos | 6 |  | 0
|  | . linijski spoji | kos | 10 |  | 0
- Spojni RF kontaktni spoji med vodniki RF Ф 10 mm in RF 30x3.5 mm v zemlji:
|  | . T spoji | kos | 8 |  | 0
|  | . križni spoji | kos | 4 |  | 0
|  | . za podaljšanje vodnika | kos | 10 |  | 0
|  | - Galvanska povezava novega ozemljilnega sistema z GIP zbiralnico objekta; upoštevati prehod iz RF Ф10 mm na vodnik HO7V-K 50 mm2, položitev vodnika v dolžini 10m, kpl. z vodnikom HO7V-K 1x50 mm2. Upoštevati priključitev na GIP zbiralnico. | kpl | 1 |  | 0
|  | - Drobni in vezni material | kpl | 1 |  | 0
Objekt Lončarija
|  | - Lovilni okrogli vodnik Al Φ 8 mm na podstavkih za opečno kritino, kpl. s slemenskimi nosilci tipa, ali enakovredno SON 06 | m | 60 |  | 0
|  | - Lovilni okrogli vodnik Al Φ 8 mm na podstavkih za opečno kritino, kpl z nosilci tipa, ali enakovredno SON 12A | m | 50 |  | 0
|  | - Odvod n/o iz Al Φ 8 mm, izveden ob odtočni cevi, kpl. z objemkami za odtočno cev in nosilci pritrjeni v kamnito steno | m | 35 |  | 0
|  | - Nadometno merilno mesto na odvodu, ki je izveden ob odtočni cevi, spajanje vodnikov Al Ф 8 mm in RF Ф 10 mm | kos | 8 |  | 0
|  | - Mehanska vertikalna zaščita novega zemljevoda, ali enakovredno tip VZ01 | kos | 8 |  | 0
|  | - Temeljsko ozemljilo izvedeno iz RF ɸ 10 mm | m | 110 |  | 0
|  | - Galvanska povezava kovane mreže na oknih; gre za obstoječo mrežo, ki se bo odstranila, peskala, barvala in ponovno vzidala in sicer se poveže preko vodnika NAYY 1x25 mm2, Al, uvlečen v zaščitno cev in na eni strani povezan s kovano mrežo in na drugi strani s temeljskim ozemljilom | kpl | 27 |  | 0
|  | - Ozemljitveni vodnik RF Ф 30x3.5 mm položen v izkopani jarek na globini 0.8 m | m | 125 |  | 0
|  | - Ozemljitveni vodnik RF Ф 10 mm položen v izkopani jarek na globini 0.8 m | m | 15 |  | 0
- Spojni RF kontaktni spoji med vodniki Al Ф 8 mm na strehi in fasadi:
|  | . T spoji | kos | 6 |  | 0
|  | . križni spoji | kos | 6 |  | 0
|  | . linijski spoji | kos | 12 |  | 0
- Spojni RF kontaktni spoji med vodniki RF Ф 10 mm v zemlji:
|  | . T spoji | kos | 10 |  | 0
|  | . križni spoji | kos | 8 |  | 0
|  | . za podaljšanje vodnika | kos | 12 |  | 0
|  | - Galvanska povezava novega ozemljilnega sistema z GIP zbiralnico objekta; upoštevati prehod iz RF Ф10 mm na vodnik HO7V-K 50 mm2, položitev vodnika v dolžini 10m, kpl. z vodnikom HO7V-K 1x50 mm2. Upoštevati priključitev na GIP zbiralnico. | kpl | 1 |  | 0
|  | - Drobni in vezni material | kpl | 1 |  | 0
Ozemljitev v sklopu zunanje ureditve
|  | - Ozemljitveni vodnik RF Ф 30x3.5 mm položen v izkopani jarek na globini 0.8 m | m | 40 |  | 0
|  | - Ozemljitveni vodnik RF Ф 10 mm položen v izkopani jarek na globini 0.8 m | m | 350 |  | 0
|  | - Povezava stebričkov zunanje razsvetljave, PEN zbiralnice v omarici KPMO na ozemljitven sistem, itd. | kpl | 1 |  | 0
- Spojni RF kontaktni spoji med vodniki RF Ф 10 mm v zemlji:
|  | . T spoji | kos | 18 |  | 0
|  | . križni spoji | kos | 8 |  | 0
|  | . za podaljšanje vodnika | kos | 14 |  | 0
|  | - Drobni in vezni material | kpl | 1 |  | 0
|  | Skupaj tč. A.4 | kpl | 1 |  | 0
OPOMBA: Meritve sistema zaščite pred udarom strele in zaščitne ozemljitve so zajete pod tč. A.1.!
B. |  | SIGNALNO KOMUNIKACIJSKE INŠTALACIJE
B.1 |  | UNIVERZALNO OŽIČENJE
Vsa oprema naj bo kat. 6A, kabli tipa U/FTP!
Potrebno izročiti 25 letno sistemsko garancijo proizvajalca za vgrajeno opremo v skladu z 10G IEE 802.3an (10 Gigabitni Ethernet) Class EA ISO/IEC 11801 ed 2002 adm.1!
- Komunikacijsko vozlišče KV-T, Trajberk
Izvesti je potrebno dobavo in montažo nove omare in izvesti priključitev 43-tih kablov horizontalnega ožičenja, povezave z vozliščem v objektu Ločarija ter dovoda kabelskega operaterja.
Vgradnja oz. izvedba naslednjega:
|  | . komunikacijska omara 800 mm širine in 700 mm globine, višina 36U/1800 mm, na podstavku 100 mm, skupaj 1900 mm. Prednja vrata steklena, s ključavnico, ena stranica demontažna, omara s podstavkom. Omara naj bo na transportnih kolescih in z nivelirnimi nogami. Na vrhu uvod kablov preko ščetk. S sistemom za ozemljitev, označenimi enotami U, hitro snemljivi organizatorji, z vertikalni organizatorji/lestvami za montažo opreme. Ali enakovredno tip NET, proizvod ODM. | kos | 1
|  | . 4x 19¨Net profili spredaj in zadaj, hitro nastavljivi po globini: standardni zamik 140-540-120 | kpl | 1
|  | . vertikalni urejevalniki kablov spredaj levo in desno | kpl | 1
|  | . plošča za uvod kablov s ščetko | kos | 2
|  | . ozemljitveni set | kpl | 1
|  | . spredaj steklena vrata iz kaljenega stekla v kovinskem okvirju, zadaj odprto | kpl | 1
|  | . bočna stranica L | kpl | 1
. zaščita IP20
. skladnost z IEC 60297-1, IEC 60297-2
. CE certifikat 73/23/EEC LVD
. barva RAL 7035
. nalepke za označevanje višine HE
|  | . vozno podnožje: 4x nosilec koles, 4x dvokolo | kpl | 1
|  | . regulirna noga | kpl | 1
|  | . optični panel za zaključitev SM kablov s skupaj 12 vlakni OM2, z LC konektorji | kos | 1
|  | . priključni panel višine 1HE, 50xRJ45, modularen (5x 10xRJ45)z možnostjo barvnega in fizičnega kodiranja, kot možnost za zaključitev kabla 50x2x0.6 mm. | kos | 1
|  | . priključni panel višine 1HE, modularen, s 24 priključki RJ45/s, kat. 6A z možnostjo barvnega in fizičnega kodiranja, za zaključitev U/FTP kablov brez namenskega orodja | kos | 3
|  | - prevezovalni kabli FO SM | kos | 12
|  | - prevezovalni kabel U/FTP Cat.6A, LSFROH RJ45/s-RJ45/s, 2m, možnost barvnega in fizičnega kodiranja | kos | 30
|  | - povezovalni kabel S/FTP Cat.6A, LSFROH RJ45/s-RJ45/s, 3m, možnost barvnega in fizičnega kodiranja, ali enakovredno R509862, R&M | kos | 30
|  | . vertikalna razdelilna letev PDU, dovod 230VAC, 16 A vtikač IEC 309 16A 2P+E, izhodni priključki 10x IEC 320 C13 in 2x IEC 320 C19 | kos | 1
|  | . vgradnja naprave za neprekinjeno napajanje in oprema video nadzora, kar je zajeto v drugem poglavju | kos | 1
|  | . police | kos | 1
|  | . izvedba ozemljitve omare in opreme | kpl | 1
|  | . drobni in vezni material | kpl | 1
|  | SKUPAJ KV | kpl | 1 |  | 0
- Komunikacijsko vozlišče KV-L, Lončarija
Izvesti je potrebno dobavo in montažo nove omare in izvesti priključitev 52-tih kablov horizontalnega ožičenja, povezave z vozliščem v objektu Trajberk.
Vgradnja oz. izvedba naslednjega:
|  | . komunikacijska omara 800 mm širine in 700 mm globine, višina 36U/1800 mm, na podstavku 100 mm, skupaj 1900 mm. Prednja vrata steklena, s ključavnico, ena stranica demontažna, omara s podstavkom. Omara naj bo na transportnih kolescih in z nivelirnimi nogami. Na vrhu uvod kablov preko ščetk. S sistemom za ozemljitev, označenimi enotami U, hitro snemljivi organizatorji, z vertikalni organizatorji/lestvami za montažo opreme. Ali enakovredno tip NET, proizvod ODM. | kos | 1
|  | . 4x 19¨Net profili spredaj in zadaj, hitro nastavljivi po globini: standardni zamik 140-540-120 | kpl | 1
|  | . vertikalni urejevalniki kablov spredaj levo in desno | kpl | 1
|  | . plošča za uvod kablov s ščetko | kos | 2
|  | . ozemljitveni set | kpl | 1
|  | . spredaj steklena vrata iz kaljenega stekla v kovinskem okvirju, zadaj odprto | kpl | 1
|  | . bočna stranica L | kpl | 1
. zaščita IP20
. skladnost z IEC 60297-1, IEC 60297-2
. CE certifikat 73/23/EEC LVD
. barva RAL 7035
. nalepke za označevanje višine HE
|  | . vozno podnožje: 4x nosilec koles, 4x dvokolo | kpl | 1
|  | . regulirna noga | kpl | 1
|  | . optični panel za zaključitev SM kablov s skupaj 6 vlakni OM2, z LC konektorji | kos | 1
|  | . priključni panel višine 1HE, modularen, s 24 priključki RJ45/s, kat. 6A z možnostjo barvnega in fizičnega kodiranja, za zaključitev U/FTP kablov brez namenskega orodja | kos | 3
|  | - prevezovalni kabli FO SM | kos | 12
|  | - prevezovalni kabel U/FTP Cat.6A, LSFROH RJ45/s-RJ45/s, 2m, možnost barvnega in fizičnega kodiranja | kos | 40
|  | - povezovalni kabel S/FTP Cat.6A, LSFROH RJ45/s-RJ45/s, 3m, možnost barvnega in fizičnega kodiranja, ali enakovredno R509862, R&M | kos | 40
|  | . vertikalna razdelilna letev PDU, dovod 230VAC, 16 A vtikač IEC 309 16A 2P+E, izhodni priključki 10x IEC 320 C13 in 2x IEC 320 C19 | kos | 1
|  | . vgradnja naprave za neprekinjeno napajanje in oprema video nadzora, kar je zajeto v drugem poglavju | kos | 1
|  | . police | kos | 1
|  | . izvedba ozemljitve omare in opreme | kpl | 1
|  | . drobni in vezni material | kpl | 1
|  | SKUPAJ KV | kpl | 1 |  | 0
|  | - Stikalo Catalyst 2960X-24PS-L, vključno z nadgradnjo programske opreme kot jo objavlja proizvajalec Cisco Systems | kos | 2 |  | 0
|  | - Modul 1000BASE-SX SFP transceiver modul, MMF 850 nm | kos | 2 |  | 0
- Vtičnica RJ45/s Cat.6A, primerna za 10GBase-T aplikacije po IEEE 802.3an, 500MHz do 100m, kot konektorjev 30°, možnost barvnega in fizičnega kodiranja, za priključitev U/FTP kabla:
|  | . 1xRJ45, vgrajena v dozo v parapetnem kanalu oz dozi | kos | 43 |  | 0
|  | . 1xRJ45, kpl. z p/o dozo | kos | 13 |  | 0
|  | . 2xRJ45, kpl. z p/o dozo | kos | 4 |  | 0
|  | . 1xRJ45, kpl. z n/o dozo | kos | 19 |  | 0
|  | - Inštalacijski kabel položen na kabelsko polico, uvlečen v inštalacijsko cev ali parapetni kanal, U/FTP kat. 6A Real 10G 650MHz 4x2x0,56 LSOH, ISO/IEC 11801 2nd ed.; IEC 61156-5 2nd ed., EN 50173-1; EN 50288-x-, požarna zaščita IEC 60332-1; IEC 60754-2; IEC 61034, LSZH | m | 3300 |  | 0
|  | - Optični kabel položen na kabelske police in uvlečen v kabelsko kanalizacijo, 6 vlaken, SM, OM2, ali enakovredno tip CL 6x9/125µm, plašč PE, z zaščito proti glodalcem | m | 110 |  | 0
- Kabelska polica, na tipskih nosilcih, pocinkana, komplet z obešalnim in pritrdilnim materialom:
|  | . PK100 | m | 110 |  | 0
|  | . PK200 | m | 120 |  | 0
|  | . PK300 | m | 60 |  | 0
- Inštalacijske samougasljive brezhalogenske cevi za zaščito kablov, podometne in v tlaku:
|  | . Ø 13.5 mm | m | 100 |  | 0
|  | . Ø 16 mm | m | 150 |  | 0
|  | . Ø 23 mm | m | 160 |  | 0
- Inštalacijske samougasljive brezhalogenske nadometne cevi za zaščito kablov:
|  | . Ø 16 mm | m | 700 |  | 0
|  | . Ø 23 mm | m | 400 |  | 0
|  | . Ø 29 mm | m | 100 |  | 0
|  | - Izdelava požarnih tesnitev kabelskih prehodov med požarnimi sektorji s požarnimi blazinicami EI90 in uporaba požarne zaščitne mase, ali enakovredno tip PM ELAST-o-INT oz. PK-EXPAN | m³ | 0.2 |  | 0
|  | - Označitev vseh vtičnic, ostalih elementov in kabelskih povezav | kpl | 1 |  | 0
|  | - Meritve optičnih kabelskih povezav, kpl. z merilnim poročilom | kpl | 1 |  | 0
|  | - Meritve Class 6A, kpl z merilnim poročilom | kos | 95 |  | 0
|  | - Drobni in vezni material | kpl | 1 |  | 0
|  | SKUPAJ tč. B.1 | kpl | 1 |  | 0
B.2 |  | JAVLJANJE POŽARA
|  | - Analogna adresna centrala za priključitev ene linije javljalnikov z 126 adresami, za javljanje požara, plina, SOS signalizacije, ali enakovredno NJP-401A/1, Zarja. | kos | 2 |  | 0
|  | - Mrežni modul, ali enakovredno tip MRMO 400, Zarja | kos | 2 |  | 0
|  | - AKU baterija 12V, 12 Ah, Zarja | kos | 4 |  | 0
|  | - Modem MO-02 za prenos alarmov na dežurni center | kos | 1 |  | 0
- Elementi javljanja požara, kpl s podnožjem, oznakami, izolatorjem, tesnilom za podnožja, itd.:
|  | . optični javljalnik, vgradnja v tehnični strop ali nadometno na betonski strop ali leseni nosilec | kos | 28 |  | 0
|  | . termični javljalnik | kos | 1 |  | 0
|  | . vzorčna komora z optičnim javljalnikom | kos | 2 |  | 0
|  | . ročni javljalnik | kos | 5 |  | 0
|  | . vhodno/izhodni modul (1x izhod /1x vhod) | kos | 2 |  | 0
|  | . alarmna sirena | kos | 5 |  | 0
|  | . SOS adresno potezno stikalo z vrvico, kpl. z magnetom za reset, integracija v zanko javljanja požara | kos | 1 |  | 0
- Inštalacijski kabel uvlečen deloma na kabelski polici in deloma uvlečen v zaščitno cev, skladni s Cca-s3, d1, a3, brezhalogenski:
|  | . J-H(St)H 1x2x1.0 mm | m | 560 |  | 0
|  | . 3x1.5 mm2 | m | 60 |  | 0
|  | - Inštalacijski kabel 2x1.5 mm2, FE180/E30 | m | 130 |  | 0
|  | - Nosilec FE180/E30 za zgoraj navedeni kabel | kos | 250 |  | 0
OPOMBA:
Ostali inštalacijski material je zajet pod tč. B.1!
|  | - Montaža elementov, priključitev, označitev elementov, programiranje, testiranje in vključitev v obratovanje, izobraževanje zaposlenih | kpl | 1 |  | 0
|  | - Drobni in vezni material | kpl | 1 |  | 0
|  | - Izdelava PID načrta za sistem javljanja požara | kpl | 1 |  | 0
|  | SKUPAJ tč. B.2 | kpl | 1 |  | 0
OPOMBA: Pridobitev pozitivnega izvedeniškega mnenja je zajeta v poglavju A.1.!
B.3 |  | VIDEO NADZORNI SISTEM
Predvideno je neprekinjeno napajanje iz naprav za neprekinjeno napajanje, ki sta vgrajeni v komunikacijski vozlišči v objektu Trajberk in Lončarija!
|  | - IP snemalna naprava za priključitev max. 32 kamer, ali enakovredno tip DH-NVR4432-4KS2, vgajena v komunikacjsko vozlišče | kos | 1 |  | 0
|  | - Disk 6 TB SATA 3 6GB/s 64 MB | kos | 2 |  | 0
|  | - Stikalo 8 port POE, 96 W, ali enakovredno tip DH-PFS3110-8P-96 | kos | 1 |  | 0
|  | - Stikalo 16 port POE, 96 W, , ali enakovredno tip DH-PFS4220-16P-250 | kos | 1 |  | 0
|  | - Optični pretvornik, 1.25 Gbps/s, vmmesnik LC, prenos na razdaljo do 500 m, multi mode, 850 nm, ali enakovredno tip PFT3950 | kos | 2 |  | 0
|  | - LC konektor za optično vlakno | kos | 4 |  | 0
|  | - FUL-HD IP barvna kamera za notranjo montažo, 4MP DOME, ali enakovredno tip DH-IPC-HDBW5431EP-Z | kos | 5 |  | 0
|  | - Nosilec s prikčjučno dozo za Dome kamero, ali enakovredno tip DH-PFB-203W | kos | 5 |  | 0
|  | - Montaža video nadzornega sistema, nastavitev kamer, programiranje, vključitev v delovanje, navodila za obratovanje in vzdrževanje | kpl | 1 |  | 0
OPOMBA: Dobava zunanjih kamer ni predmet izvedbe. Izvede se le cevna in kabelska povezava za možno montažo in priključitev zunanjih kamer!
|  | - Izdelava vezalne sheme glede na dejansko dobavljeno opremo | kpl | 1 |  | 0
- Kabel uvlečen v zaščitno cev, skladni s Cca-s3, d1, a3, brezhalogenski:
|  | . U/UTP 4x2x23AWG, kat. 6, LSZH | m | 420 |  | 0
|  | . HO5VV-F 3x1.5 mm2 (PPL) | m | 45 |  | 0
|  | . optični kabel M/M CL 8xG5 | m | 90 |  | 0
OPOMBA:
Ostali inštalacijski material je zajet pod tč. B.1!
|  | - Drobni in vezni material | kpl | 1 |  | 0
|  | SKUPAJ tč. B.3 | kpl | 1 |  | 0
B.4 |  | PROTIVLOMNI SISTEM
|  | - Protivlomna centrala, ali enakovredno tip TP10-42, Tecnoalarm, z napajalnikom, 4 vhodi za običajne senzorje, 6 vhodov za BUS serijske senzorje, 1 območni vhod za 24 urno samodejno delovanje, 6 izhodov alarma, vgrajen vmesnik za telefonsko javljanje PSTN, možnost priključitve do 42 senzorjev oz. con, do 8 tipkovnic, priklop IP in CCTV kamer, priklop GSM komunikatorja, priklop LAN modula | kos | 1 |  | 0
|  | - IP vmesnik, ali enakovredno tip PROG NET3 za centralo Tecnoalarm | kos | 1 |  | 0
|  | - ESP GSM/GSPR 3G modul za centralo Tecnoalarm | kos | 1 |  | 0
|  | - AKU baterija 12V 12 Ah | kos | 1 |  | 0
|  | - Razširitveni modul, ali enakovredno tip SPEED 8 STD za centralo Tecnoalarm, kpl. z ohišjem | kos | 1 |  | 0
|  | - Napajalnik - razširitveni modul, ali enakovredno tip SPEED ALM 8 PL z AKU baterijo 12V, 7.2 Ah | kos | 1 |  | 0
|  | - Kombinirani IR/MW senzor za notranjo montažo, ali enakovredno tip TWINTEC 18/V, kpl. z nosilcem | kos | 16 |  | 0
|  | - Zunanja sirena z bliskavko | kos | 2 |  | 0
|  | - AKU baterija 12V, 2.3 Ah | kos | 2 |  | 0
|  | - LCD tipkovnica na dotik za centralo Tecnoalarm | kos | 3 |  | 0
|  | - Izdelava vezalne sheme glede na dejansko dobavljeno opremo | kpl | 1 |  | 0
- Kabel uvlečen v zaščitno cev, skladen s Cca-s3, d1, a3, brezhalogenski:
|  | . LiYCY 2x0.5 + 4x0.22 mm | m | 590 |  | 0
|  | . HO5VV-F 3x1.5 mm2 | m | 60 |  | 0
|  | - Montaža elementov, parametriranje, testiranje, vključitev v obratovanje, podučitev uporabnika, navodila z obratovanje in vzdrževanje | kpl | 1 |  | 0
OPOMBA:
Ostali inštalacijski material je zajet pod tč. B.1!
|  | - Drobni in vezni material | kpl | 1 |  | 0
|  | SKUPAJ tč. B.4 | kpl | 1 |  | 0
C. |  | SISTEM VODENJA IN CNS
Gre za povezavo elementov, obdelavo podatkov, nadzor nad delovanjem in vodenje:
| - | priključitev šestih NN odklopnikov vgrajenih v razdelilnik RT-G, tj. zajem podatkov o električnih parametrih, meritev: I, U, f, P, Q, W, cos phi, VHk, tj. na dovodu iz KPMO, in odvodov; v razdelilnik RT-G je vgrajen krmilnik za zajem podatkov s komunikacijsko povezavo Modbus RTU RS485; predmet zajema in priprave podatkov izvede dobavitelj opreme in izdelovalec razdelilnika
| - | na podlagi merilnih podatkov iz zgoraj navedenih NN odklopnikov je potrebno nadzirati konično energijo, ki naj ne presega jakosti priključnih varovalk 3x160 A. Nadzor konične energije se izvaja z vplivom na delovanje treh toplotnih črpalk, ki delujejo v kaskadi.
| - | priključitev dveh naprav za neprekinjeno napajanje, ki sta vgrajeni v dve komunikacijski vozlišči; komunikacijska povezava Modbus RTU RS485,
| - | priključitev štirih krmilnikov, ali enakovrednot tip LROC400, ki so namenjeni vodenju razsvetljave (DALI in krmiljenje kontaktorjev), vodenju senčil in zajemu podatkov (DI) iz ostalih sistemov; komunikacijska povezava Modbus RTU RS485. Krmilniki so vgrajeni v dva električna razdelilnika.
| - | preko zgoraj navedenih krmilnikov se daljinsko krmili ter spremlja tudi delovanje dveh sistemov za ogrevanje žlebov in odtokov
| - | priključitev krmilnikov dveh klima naprav; komunikacijska povezava Modbus RTU RS485
| - | priključitev krmilnikov treh toplotnih črpalk, ki delujejo v kaskadi, povezava preko Modbu RTU RS485
| - | priključitev krmilnika toplotne postaje, v povezavi s toplotnimi črpalkami; krmilnik toplotne postaje povezuje tri obtočne črplake z EC motorji, tri električne ventile 4-20 mA, 6 temperaturnih senzorjev PT100, dve tlačni tipali 0-10V, s komunikacijsko povezavo krmilnika preko Modbus RTU RS485
| - | priključitev krmilnih enot s termostati (SVK), ali enakovredno tip LSTAT in ventilatorskih konvektorjev (VK) v naslednji sestavi: 2x (4xVK + 1xSVK), 2x (3xVK + 1xSVK) + 2x (2xVK + 1xSVK) + 3x (1xVK + 1xSVK); komunikacijska povezava LSTAT enot preko Modbus RTU RS485
| - | pri izvedbi PA-CNS upoštevati tudi smenice oz. standarde ASHRAE Gudeline 13:2007, SIST 15232:2007, SIST EN 14980-1:2006, SIST EN 14908-2:2006.
Dobava in montaža opreme:
| - | Sobni krmilnik (room controller) do 8 sobnih segmentov. Programiranje po standardu IEC 61499 z integriranim spletnim strežnikom (Web Server), Modbus IP in RTU, OPC, KNXnet/IP in TP1, BACnet/IP, DALI, SMI bus, MP-Bus in EnoOcean. Vmesniki: - 2 x Ethernet (100Base-T), OPC XML, Modbus TCP, Modbus RTU, DALI bus, SMI bus, KNX/IP in TP1, BACnet IP in MS/TP, LON/IP in FT10, MP-Bus, Spletni strežnik (Web Server), Lokalna zgodovina 2 x digitalni vhod 10 x univerzalni vhod 24 x relejski izhod 8 x triac izhod Možnost širitve do dveh vhodno(izhodnih modulov.
Krmilniki se vgradijo na DIN letev v električni razdelilnik.
|  | Ali enakovredno tip LROC-400, Loytec | kos | 4 |  | 0
| - | Napajalnik za zgoraj navedeni krmilnik, 230VAC/24VDC, ali enakovredno tip L-POW, Loytec. Montaža na DIN letev v razdelilniku RN-1. | kos | 4 |  | 0
| - | DALI vmesnik za priključitev do 4-ih tipkal, ali enakovredno tip BM1, Loytec. | kos | 6 |  | 0
| - | Stikalni tabloji s tipkali in povezavo z vmesniki BM1 in sicer:
|  | . tablo za predavalnico z 4-imi dvojnimi tipkali; upoštevati izdelavo ustreznih napisov | kpl | 2 |  | 0
|  | . tablo v prostoru galerije z 4-imi dvojnimi tipkali; upoštevati izdelavo ustreznih napisov | kpl | 2 |  | 0
|  | . tablo za zunanjo razsvetljavo z 8-imi dvojnimi tipkali; upoštevati izdelavo ustreznih napisov | kpl | 1 |  | 0
| - | Izdelava ustreznih vezalnih shem za povezavo enot LROC-400, L-POW, BM1, stikalnih tablojev in razsvetljave, ki obsega prostore in sisteme:
. predavalnico v objektu Trajberk
. galerijo v objektu Lončarija
. zunanjo razsvetljavo
|  | Izdelati vezalne sheme, ki obravnavajo dejansko dobavljeno opremo! | kpl | 1 |  | 0
| - | Krmilne enote s termostati za vodenje konvektorjev, senčil s SMI motorji v dvorani. Enota je z LCD displejem, senzorjem za meritev temperature, komunikacijo Modbus RTU RS485, ali enakovredno tip LSTAT-800-G3-L6, Loytec | kos | 8 |  | 0
| - | Kombinirani senzor temperature in vlage, prostorski, komunikacija 4-20 mA | kos | 2 |  | 0
| - | Vremenska postaja, ki poleg vremenskih podatkov meri tudi osvetljenost, s komunikacijo Modbus RTU RS485 | kos | 1 |  | 0
| - | Izdelava vezalnih shem za povezavo sobnih enot s konvektorji in žaluzijami s SMI motorji ob upoštevanju dejansko dobavljene opreme. | kpl | 1 |  | 0
| - | Programiranje in spuščanje v pogon - izdelava programa regulacije za sobne naprave (ventilatorske konvektorje, DALI svetilke, ON/OFF svetilke, SMI žaluzije, itd.) - izdelava grafičnega vmesnika - konfiguriranje alarmov - konfiguriranje zgodovine in izdelava prikazov - konfiguriranje urnikov - konfiguriranje sobnih enot
|  | Upoštevati večkratni prihod na objekt, da se upoštevajo želje uporabnika. | kpl | 1 |  | 0
| - | Integracijski programski paket za obdelavo vseh podatkov na nadzornem nivoju, ali enakovredno tip LWEB, Loytec | kpl | 1 |  | 0
| - | Izdelava uporabniškega programa na nadzornem nivoju za vse v načrtu navedene strojne naprave, elektroenergetske naprave, nadzor konice električne energije, razsvetljavo, itd.: - konfiguriranje alarmov - konfiguriranje zgodovine in izdelava prikazov - konfiguriranje urnikov - pošiljanje alarmov uprabniku
|  | Upoštevati večkratni prihod na objekt, da se upoštevajo želje uporabnika. | kpl | 1 |  | 0
- Ostalo:
|  | . parametriranje komunikacijskih povezav | kpl | 1 |  | 0
|  | . izdelava dokumentacije za IQ in OQ testiranje in samo testiranje na nivoju krmilnikov in na nadzornem nivoju | kpl | 1 |  | 0
|  | . sodelovanje pri izvedbi IQ testov | kpl | 1 |  | 0
|  | . zagon testiranje delovanja in nastavitev parametrov | kpl | 1 |  | 0
|  | . sodelovanje pri izvedbi OQ testov | kpl | 1 |  | 0
|  | . izdelava navodil in dokumentacije | kpl | 1 |  | 0
|  | . šolanje uporabnikov in vzdrževalcev | kpl | 1 |  | 0
|  | . servisiranje v garancijski dobi | kpl | 1 |  | 0
|  | - Ostala potrebna oprema za izvedbo zgoraj navedenega | kpl | 1 |  | 0
|  | SKUPAJ | kpl | 1 |  | 0
D. |  | OSTALO
|  | - Izvajalec mora vnašati spremembe v PZI dokumentacijo, da bo to osnova za izdelavo PID načrta za v načrtu obravnavane inštalacije! | kpl | 1 |  | 0
|  | SKUPAJ | kpl | 1 |  | 0
REKAPITULACIJA
A. |  | MOČNOSTNE INŠTALACIJE
A.1 |  | SVETILKE in INŠTALACIJSKI MATERIAL | EUR |  |  | 0
A.2 |  | ELEKTRIČNI RAZDELILNIKI | EUR |  |  | 0
A.3 |  | NAPRAVA ZA NEPREKINJENO NAPAJANJE | EUR |  |  | 0
A.4 |  | OZEMLJITEV IN ZAŠČITA PRED UDAROM STRELE - ELEKTRIČNI DEL | EUR |  |  | 0
B. |  | SIGNALNO KOMUNIKACIJSKE INŠTALACIJE
B.1 |  | UNIVERZALNO OŽIČENJE | EUR |  |  | 0
B.2 |  | JAVLJANJE POŽARA | EUR |  |  | 0
B.3 |  | VIDEO NADZORNI SISTEM | EUR |  |  | 0
B.4 |  | PROTIVLOMNI SISTEM | EUR |  |  | 0
C. |  | SISTEM VODENJA IN CNS
C. |  | SISTEM VODENJA IN CNS | EUR |  |  | 0
D. |  | OSTALO
D. |  | OSTALO | EUR |  |  | 0
|  | SKUPAJ | EUR |  |  | 0
|  | - Transportni in manipulativni stroški 3% | EUR |  |  | 0
|  | SKUPAJ | EUR |  |  | 0
OPOMBA:
Niso upoštevani stroški za izvedbo NN dovoda z merilnim mestom, prispevka za povečanje jakosti priključnih varovalk in TK dovoda!