## List1
06 | Telekomunikacije
ZŠ | Postavka | EM | Količina | Cena | Znesek
ZAJETA JE IZDELAVA KOMBINIRANE (INTERNE + TELEKOM) KABELSKE KANALIZACIJE IN PRESTAVITEV TELEKOM OMREŽJA V KANALIZACIJO
1 | Izdelava 1x1 cevne kabelske kanalizacije iz cevi fi 110 mm ali cevi malih premerov 63 mm na globini 0,8 m (vrh zg. roba cevi) izkop v zemljišču III. do V. ktg., dobava peska (granul. 4-8 mm) in zaščita cevi s peskom v sloju 10 cm nad cevmi, zasip kanala z utrditvijo v slojih po 20-25 cm, dobava in položitev opozorilnega traku, nakladanje in odvoz odvečnega materiala ter stroški deponije, čiščenje trase, brez dobave cevi | M | 68 |  | 0
2 | Izdelava 1x3 cevne kabelske kanalizacije s PVC cevmi premera 103,6/110 mm, PVC 125 mm ali dvosloj. PEHD cevmi premera 125 mm. Izkop jarka, polaganje cevi na 10 cm sloj peska (granul. 3-7 mm) zasip cevi s peskom do višine 10cm nad temenom cevi, polaganje opozorilnega traku nadaljnji zasip z izkopanim materialom, utrjevanje z vibracijsko ploščo (žabico) v slojih po 20-25 cm odvoz odvečnega materiala v deponijo in ureditev trase - zemljišče 4.ktg. gl. 0.8m (brez dobave cevi) | M1 | 66 |  | 0
3 | Dobava alkaten cevi PE/HD 0 63/55.8 mm | M1 | 40 |  | 0
4 | Dobava PVC cevi 0 110/103.6 mm in distančnikov. | M1 | 266 |  | 0
5 | Dobava cevi in izdelava kabelskega jaška iz betonske cevi, izkop v zemljišču III. do V. ktg., betoniranje dna jaška z betonom, montaža lahkega LŽ pokrova in obbetoniranje , izdelava vseh potrebnih uvodov, nakladanje in odvoz odvečnega materiala ter stroški začasne in končne deponije, ometavanje in finalna obdelava jaška, čiščenje okolice - brez dobave LŽ pokrova.
| BC80 | KOS | 3 |  | 0
| BC60 | KOS | 2 |  | 0
7 | Samo dobava LŽ težkega enojnega pokrova z napisom TELEKOM SLOVENIJE | KOS | 5 |  | 0
8 | Dodatek za montažo težkega LŽ pokrova pri jaških iz betonske cevi | KOS | 5 |  | 0
9 | Izdelava enocevnega uvoda v obstoječi betonski kabelski jašek z obdelavo odprtine. | KOS | 1 |  | 0
10 | Izdelava tricevnega uvoda s PE/PVC cevjo 110mm skozi kamniti zid z obdelavo odprtine. | KOS | 2 |  | 0
11 | Postavitev enojnega droga do I/7 m v zemljišču III.-V.ktg., nakladanje in odvoz viška materiala ter stroški začasne in končne deponije | KOS | 1 |  | 0
12 | Montaža končnega nosilca za drog PSK | KOS | 1 |  | 0
13 | dobava in montaža VVD doze 10x2 z vpeljavo kablov in spajanje na letvico | KOS | 1 |  | 0
14 | Montaža zemeljskega kabla pritrjenega na drog komplet z zaščitnim žlebom | KOS | 1 |  | 0
15 | Dobava in montaža ločilne letvice 10x2 KRONE , s priključitvijo kabla | KOS | 1 |  | 0
16 | Dobava in montaža nosilca 2-polnih odvodnikov, komplet z odvodniki (KRONE) | KOS | 1 |  | 0
17 | dobava KABEL TK 59 5X4X0.6 M | M1 | 240 |  | 0
18 | Zaključitev kabla na letvico s pripravo kabla in izdelavo ožičenja | PAR | 10 |  | 0
19 | Uvlačenje predvleke v plastično kab.kanalizacijo | M1 | 145 |  | 0
20 | Uvlačenje telef.kabla kap.do 5x4 v plastično kab.kanalizacijo. | M1 | 145 |  | 0
21 | Izdelava hišne TF instalacije v dolžini do 15m - prilagojeno pogojem muzejskega objekta | KPL | 1 |  | 0
22 | Demontaža VVD doze z droga ali zidu | KOS | 1 |  | 0
23 | Odstranitev samonosilnega kabla kapacitete do 5x4 | M1 | 55 |  | 0
24 | Kontrolne meritve kabla | PAR | 10 |  | 0
25 | Končne električne meritve merilne službe z izdelavo merilnih rezultatov | PAR | 20 |  | 0
26 | Vnos sprememb v obstoječo izvršilno tehnično dokumentacijo - za projektanta za izdelavo PID. | URA | 3 |  | 0
27 | Tehnični nadzor TELEKOM - predvideno | URA | 3 |  | 0
| VSE SKUPAJ |  |  | € | 0