Podatkovni centri, strežniški prostor in storitve v oblaku

Primeri okoljskih zahtev in meril

Verzija 1.0

Oktober 2025

- Predmet zelenega javnega naročanja

V skladu z 22. točko prvega odstavka 4. člena Uredbe o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, 51/17, 64/19, 121/21, 132/23 in 43/25); v nadaljnjem besedilu: Uredba o ZeJN) mora naročnik obvezno upoštevati vidike zelenega javnega naročanja, kadar so predmet naročanja podatkovni centri, strežniški prostor in storitve v oblaku.

Natančnejšo opredelitev teh predmetov določajo 79., 80. in 81. točka Priloge I Uredbe  o ZeJN.

Ti primeri okoljskih zahtev in meril se uporabljajo, kadar so predmet javnega naročanja:

- podatkovni center, ki je opredeljen kot struktura ali skupina struktur, namenjenih centralizirani

namestitvi, medomrežnemu povezovanju in upravljanju opreme za informacijsko tehnologijo in

telekomunikacijsko omrežje, ki omogočajo hrambo podatkov, obdelavo in prenos podatkov ter

zagotavljajo vse naprave in infrastrukture za distribucijo energije in okoljski nadzor kot tudi stopnje prožnosti in varnosti, ki so potrebne za zagotavljanje razpoložljivosti želene storitve

podjetniški podatkovni center: podatkovni center, ki ga upravlja podjetje, katerega edini namen je zagotavljanje in upravljanje storitev za svoje zaposlene in stranke.

Podatkovni centri se delijo glede na vrste, v področje uporabe meril so vključene naslednje vrste:

- podjetniški podatkovni center: podatkovni center, ki ga upravlja podjetje, katerega edini namen je zagotavljanje in upravljanje storitev za svoje zaposlene in stranke;

- kolokacijski podatkovni center: podatkovni center, v katerem več strank namesti svoja lastna omrežja, strežnike in opremo za shranjevanje;

- podatkovni center ponudnika upravljanih storitev: podatkovni center, ki nudi strežniške storitve in storitve hranjenja podatkov, pri čemer stranka plača storitev, ponudnik pa zagotavlja in upravlja potrebno strojno/programsko opremo IKT ter opremo podatkovnega centra. Ta storitev upravljanja vključuje so-gostovanje več strank, ki ima lahko obliko aplikacije v oblaku;

- strežniška soba oziroma strežniški prostor, ki je soba ali del stavbe, ki služi specifični obremenitvi IT, določeni z gostoto moči opreme v sobi. Običajno se upravlja z informacijsko in komunikacijsko tehnologijo (IKT) ter lahko ima namenske zmogljivosti za napajanje in hlajenje. Strežniške sobe so manjši podjetniški podatkovni centri, ki so običajno na površinah, okvirno manjših od 46m2 , in so običajno sestavljeni iz do 25 strežniških omar.

- storitev v oblaku, ki  je opredeljena kot plačilo storitve, ponudnik pa zagotavlja in upravlja strojno in programsko opremo IKT ter opremo podatkovnega centra, potrebno za zagotavljanje storitve. To vključuje sogostovanje več strank, ki ima lahko obliko aplikacije v oblaku. S storitvami v oblaku so povezani različni poslovni modeli, vendar je pri tem potrebno poudariti, da se obseg uporabe teh meril nanaša samo na sestavni del podatkovnega centra. Najpogostejše storitve v oblaku so:

  - infrastruktura kot storitev (IaaS): ponudnik storitve nudi strankam dostop do pomnilnikov, omrežij, strežnikov in drugih računalniških virov v oblaku na podlagi sprotnega plačila.

  - platforma kot storitev (PaaS): ponudnik storitve nudi strankam dostop do okolja v oblaku, v katerem lahko uporabniki razvijajo in nudijo aplikacije. Ponudnik zagotavlja tudi temeljno infrastrukturo.

  - programska oprema kot storitev (SaaS): ponudnik storitve nudi programsko opremo in aplikacije preko interneta. Uporabniki se naročijo na programsko opremo in dostopajo do nje preko spleta ali aplikacijskih programskih vmesnikov ponudnika.

Obvezne zahteve po Uredbo o ZeJN so v teh primerih označene z rdečo barvo, vse ostale primere okoljskih zahtev in meril naročniki vključujejo v postopke javnih naročil prostovoljno.

- Ključni okoljski vplivi

- Poraba električne energije sistemov IT (predvsem zaradi delovanja strežnikov);

- Poraba električne energije mehanskega in električnega sistema, ki je potrebna predvsem za nadzorovanje notranjih okoljskih pogojev podatkovnega centra;

- Ustvarjanje morebitnih nevarnosti zaradi neprimernega odlaganja odpadne elektronske opreme in povezane izgube dragocenih materialnih virov, vključno z najpomembnejšimi surovinami;

- Poraba električne energije in materialov za proizvajanje uporabljene opreme IKT;

- Uporaba plinov z visokim potencialom globalnega segrevanja (GWP) v hladilnih sistemih;

- Neposredne in posredne emisije toplogrednih plinov (GHG), povezane z delovanjem podatkovnih centrov, vključno s porabo električne energije, hladilnimi sredstvi, proizvodnjo sistemov IKT in neizkoriščenim potencialom ponovne uporabe odpadne toplote.

- Pristop k ZeJN

- Kupiti je treba energetsko učinkovite strežnike;

- Kupiti je treba storitve za optimalno izkoriščenje strežnikov;

- Kupiti je treba izdelke, ki nadzirajo omejene snovi v nevarnih sestavinah;

- Kupiti je treba proizvode, ki so zasnovani tako, da je ključne sestavne dele mogoče popraviti in/ali nadgraditi;

- Zahtevati je treba postopke za upravljanje izrabljenih izdelkov, da se poveča ponovna uporaba virov;

- Nabaviti je treba storitve načrtovanja in gradnje z visoko energetsko učinkovitostjo, vključno s kar največjo učinkovitostjo mehanskega in električnega sistema;

- Zahtevati je treba, da se za obratovanje hladilnih sistemov uporabljajo najboljše prakse na področju energetske učinkovitosti, vključno s spremljanjem in uporabo prostega hlajenja;

- Zahtevati je treba, da se za zagotavljanje storitev podatkovnih centrov uporablja najvišji možni delež energije iz obnovljivih virov;

- Preprečiti je treba uporabo hladilnih sredstev z visokim potencialom globalnega segrevanja pri zagotavljanju storitev podatkovnih centrov, razen če se dokaže, da uporaba hladilnih sredstev s potencialom globalnega segrevanja blizu nič zaradi izjemnih okoliščin ni možna ali da bi zmanjšala energetsko učinkovitost sistema;

- Prednost je treba dati izdelkom/storitvam, ki zagotavljajo ponovno uporabo odpadne toplote, na primer v stavbi ali v omrežjih daljinskega ogrevanja.

- Cilji iz Uredbe o zelenem javnem naročanju

Naročnik mora javno naročilo, ki vključuje predmet iz 22. točke prvega odstavka 4. člena Uredbe o ZeJN, da se v posameznem naročilu izpolni cilj, ki je v nadaljevanju določen za ta predmet:

- V primeru izgradnje novega ali celovito nadgrajenega obstoječega podatkovnega centra, mora biti izkazan faktor učinkovitost rabe energije (PUE) 1,5 ali manj. Faktor učinkovitost rabe energije (PUE) mora biti določen v skladu z ISO/IEC 30134:2016, del 2, EN 50600-4-2:2016 ali enakovrednim standardom;

- Podatkovni centri s skupnim nazivnim vnosom energije nad 1 MW morajo izrabiti odvečno toploto, razen če to ni tehnično ali ekonomsko izvedljivo;

- Strežniške sobe morajo biti opremljene z nadzornimi sistemi za optimizacijo porabe energije, ki so skladni z zahtevami in priporočili standarda EN 50600-2-3 in s katerimi je mogoče meriti vsaj temperaturo in vlažnost dovodnega zraka v strežniško sobo, temperaturo in vlažnost odhodnega zraka iz strežniške sobe ter stopnjo pretoka hladilnega medija, če zasnova hlajenja temelji na premikanju tekočin (na primer vodno hlajenje);

- Pri najemu storitev v oblaku mora biti izkazan faktor učinkovitost rabe energije (PUE) 1,8 ali manj. Faktor učinkovitost rabe energije (PUE) mora biti določen v skladu z ISO/IEC 30134:2016, del 2, EN 50600-4-2:2016 ali enakovrednim standardom.

- Akti EU, ki urejajo označevanje glede energijske in drugih učinkovitosti ter o določitvi zahtev za okoljsko primerno zasnovo

- Uredba Komisije (EU) 2019/424 z dne 15. marca 2019 o določitvi zahtev za okoljsko primerno zasnovo strežnikov in izdelkov za shranjevanje podatkov v skladu z Direktivo 2009/125/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi Uredbe Komisije (EU) št. 617/2013.

- Direktiva (EU) 2023/1791 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. septembra 2023 o energetski učinkovitosti in spremembi Uredbe (EU) 2023/955 (prenovitev).

Predmetni primeri temeljijo na Merilih EU za zelena javna naročila za podatkovne centre, strežniške sobe in storitve v oblaku (v nadaljevanju: Merila EU), pri čemer pa je bilo izvedeno tudi širše posvetovanje s strokovno javnostjo na strani naročnikov in ponudnikov o smiselnosti oz. izvedljivosti uporabe posameznih zahtev v Sloveniji.

Merila EU so bila razvita na način, ki zagotavlja skladnost z določenimi zahtevami ter metodologijama preskušanja in izračuna, uvedenimi z Uredbo Komisije (EU) 2019/424 o določitvi zahtev za okoljsko primerno zasnovo strežnikov in izdelkov za shranjevanje podatkov. Temeljni referenci za preverjanje ponudbe v Merilih EU sta Kodeks ravnanja za podatkovne centre, ki ga je pripravila Komisija, in z njim povezan postopek registracije in sodelovanja. V zvezi s tem je potrebno opozoriti, da je bilo tekom strokovnega posvetovanja ugotovljeno, da ima v Sloveniji malo – če sploh kakšen – podatkovnih centrov sprejet Kodeks ravnanja za podatkovne centre in da je to potrebno upoštevati v postopkih javnih naročil ter s strani naročnikov vzpostaviti zahteve po sprejemu Kodeksa ravnanja za podatkovne centre na strani ponudnikov, obenem pa omogočiti ustrezna prehodna obdobja.

Nadalje je treba opozoriti, da je bila Direktiva 2012/27/EU, na katero se sklicujejo Merila EU, z Direktivo 2023/1791 razveljavljena. Direktiva 2023/1791 v 7. členu opredeljuje določene zahteve za države članice s področja javnega naročanja. Med drugim Direktiva 2012/27/EU v prvem in drugem odstavku 7. člena zahteva, da »Države članice zagotovijo, da javni naročniki in naročniki pri sklepanju pogodb o javnih naročilih in koncesijah z vrednostjo, ki je enaka ali večja kot mejne vrednosti iz 8. člena Direktive 2014/23/EU, 4. člena Direktive 2014/24/EU in 15. člena Direktive 2014/25/EU, kupujejo le izdelke, storitve, stavbe in gradbena dela z visoko energetsko učinkovitostjo v skladu z zahtevami iz Priloge IV k tej direktivi, razen če je to tehnično neizvedljivo. Države članice zagotovijo tudi, da javni naročniki in naročniki pri oddaji javnih naročil z vrednostjo, ki je enaka ali višja kot mejne vrednosti iz prvega pododstavka, uporabijo načelo „energetska učinkovitost na prvem mestu“ v skladu s 3. členom, tudi pri tistih javnih naročilih in koncesijah, za katere v Prilogi IV niso navedene posebne zahteve.«

| V Prilogi IV Direktive 2012/27/EU so navedene zahteve glede energetske učinkovitosti za javno naročanje. Med drugim je v alineji c) navedena zahteva, da si v postopkih javnega naročanja za javna naročila in koncesije javni naročniki in naročniki ob nakupu izdelkov, storitev, stavb in gradbenih del, prizadevajo kupovati samo izdelke in storitve, ki upoštevajo vsaj tehnične specifikacije, določene na „osnovni“ ravni v upoštevnih merilih Unije za zelena javna naročila ali obstoječih enakovrednih nacionalnih merilih, med drugim tudi za podatkovne centre, strežniške prostore in storitve v oblaku, cestno razsvetljavo in semaforje ter računalnike, monitorje, tablične računalnike in pametne telefone, kadar za izdelek ali storitev veljajo merila Unije za zelena javna naročila ali obstoječa enakovredna nacionalna merila, pomembna za energetsko učinkovitost izdelka ali storitve. Zaradi sprememb področne zakonodaje in kot rezultat strokovnega posvetovanja, je bila sprejeta odločitev, da se v slovenske primere vključijo vse zahteve iz Meril EU tako na osnovnem kot na zahtevnejšem (celovitem) nivoju, pri čemer pa so bile izvedene določene prilagoditve oz. je v opombah opozorjeno na posebnosti razmer v Sloveniji. Obvezni cilji iz Uredbe o ZeJN so označeni z rdečo pisavo, ostale primere okoljskih zahtev in meril vključujejo naročniki prostovoljno. Zahteve so razdeljene na pogoje za ugotavljanje sposobnosti, tehnične specifikacije, merila za oddajo naročila in pogodbena določila. Obstajata dve vrsti zahtev: - osnovni nivo: zahteve so zasnovane tako, da omogočajo preprosto uporabo zelenih javnih naročil, osredotočajo se na ključna področja okoljske učinkovitosti izdelka, njihov cilj pa je stroške omejiti na najnižji možni ravni; - zahtevnejši (celovit) nivo: zahteve upoštevajo več vidikov oz. višjo raven okoljske učinkovitosti, uporabljali pa naj bi jih organi, ki želijo narediti korak naprej pri podpiranju ciljev na področju okolja in inovacij. |  |
| --- | --- |

- Okoljske zahteve in merila

| Pogoji za ugotavljanje sposobnosti (PS) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Osnovni nivo |  |  | Zahtevnejši nivo |  |
|  | Predmet naročila: - nakup storitev za virtualizacijo ali konsolidacijo IT - nakup storitev upravljanja in vzdrževanja podjetniškega podatkovnega centra ali strežniške sobe |  |  |  |  |
| PS1 | Izkoriščenost strežnikov – Osnovni in zahtevnejši nivo (se vključi, ko podatkovne centre upravlja tretja oseba) Ponudnik oz. ključno osebje mora imeti izkušnje z optimizacijo uporabe strežnikov in virtualizacijo IT storitev. To mora vključevati storitve virtualizacije strežnikov, orodja za upravljanje izkoriščenosti in programsko opremo za upravljanje ter konsolidacijo IT virov v podatkovnih centrih. Preverjanje: Ponudniki morajo zagotoviti dokazila o prejšnjih projektih s podobno delovno obremenitvijo, da so dosegli, ohranili in izboljšali izkoriščenost IT opreme. To vključuje opise metod, uporabljenih za optimizacijo izkoriščenosti. Sprejemljiva dokazila vključujejo informacije in reference, povezane z ustreznimi pogodbami v zadnjih 5 letih, v katerih so bili izvedeni zgoraj navedeni elementi. Ta dokazila se lahko nanašajo na ustrezne pogodbe ali ključne osebe, ki bodo vključene v zagotavljanje storitve. To mora biti podprto tudi z življenjepisi osebja, ki bo delalo na projektu, in njihovimi ustreznimi projektnimi izkušnjami. |  |  |  |  |
|  | Predmet naročila: - izgradnja novega podatkovnega centra - razširitev obstoječe naprave z infrastrukturo novega podatkovnega centra in strežniške sobe - nakup konsolidacijskih storitev za obstoječe strežniške sobe, porazdeljene v novem podatkovnem centru - nakup storitev upravljanja in vzdrževanja podjetniškega podatkovnega centra ali strežniške sobe |  |  |  |  |
| PS2 | Upravljanje energije za hlajenje – Osnovni in zahtevnejši nivo (se vključi, ko podatkovne centre upravlja tretja oseba) Ponudnik oz. ključno osebje mora imeti ustrezne kompetence in izkušnje pri zmanjševanju porabe energije za hlajenje, prepoznavanju priložnosti za zmanjšanje porabe energije ter za uporabo preostale odpadne toplote (npr. za ogrevanje sosednjih stavb ali priključitev na daljinsko ogrevanje). Ponudniki morajo še posebej zagotoviti informacije o: (i) Zmožnostih in spretnostih organizacije ponudnika in morebitnih izvajalcev za uspešno prepoznavanje in izvajanje ukrepov za zmanjšanje porabe energije in ponovno uporabo energije in (ii) Operativnih izkušnjah pri uporabi sistemov za spremljanje in programske opreme za obveščanje o strategijah zmanjševanja porabe energije, s posebnim poudarkom na najboljših praksah v okviru Kodeksa ravnanja EU / EN 50600 TR99-1 glede »upravljanja hlajenja« in »nastavitev temperature in vlažnosti«. Preverjanje: Ponudnik mora predložiti dokaze iz prejšnjih projektov podatkovnih centrov s podobnimi značilnostmi, povezane z ustreznimi pogodbami v zadnjih 5 letih, ki dokazujejo, kako je zmanjšal ali minimiziral porabo energije za hlajenje. Dokazi morajo biti v obliki informacij in referenc za specifične podatkovne centre, ki so bili servisirani v zadnjih pet (5) letih. Ti dokazi se lahko nanašajo bodisi na ustrezne pogodbe bodisi na ključne osebje, ki bo sodelovalo pri zagotavljanju storitve. |  |  |  |  |
| Tehnične specifikacije (TS) |  |  |  |  |  |
|  |  | Osnovni nivo |  |  | Zahtevnejši nivo |
|  |  | Predmet naročila: - nakup opreme IT z manjšim vplivom na okolje |  |  |  |
| TS1 |  | Učinkovitost aktivnega stanja strežnika – Osnovni nivo Za vsak model strežnika, nameščen v podatkovnem centru, mora biti izračunana ocena učinkovitosti v aktivnem stanju (EffACTIVE) večja ali enaka minimalnim pragom učinkovitosti aktivnega stanja, kot je navedeno spodaj. Preverjanje: Ponudnik mora skladno z metodologijo merjenja iz standarda EN 303470 zagotoviti izračun učinkovitosti v aktivnem stanju za vsak model strežnika. Če za uporabo predlaga drugačne konfiguracije modelov strežnikov, mora opredeliti preverjeno zmogljivost visoke in nizke konfiguracije. Kot preverjanje lahko veljajo tudi rezultati preskusa modela z nastavljeno konfiguracijo, ki se bo uporabila. Za preverjanje se lahko uporabijo rezultati preskusa, ki se je izvedel v skladu z enakovrednimi preskusnimi standardi, da bi pridobili oznako ali kvalifikacijo CE. Priporočilo: Naročnikom se priporoča izvedba strokovnega dialoga pred uporabo te zahteve. V času priprave predmetnih Primerov (september 2025) je bilo namreč ugotovljeno, da poglavitni proizvajalci morebitnih ustreznih dokazil še ne bi uspeli zagotoviti. V času prilagoditvenega obdobja (priporočamo do cca. 5 let) naročnikom svetujemo, da kot ustrezno dokazilo dopuščajo tudi okoljski znak tipa I ali Energy Star. |  |  | Učinkovitost aktivnega stanja strežnika – Zahtevnejši nivo Za vsak model strežnika, nameščen v podatkovnem centru, mora biti izračunana ocena učinkovitosti v aktivnem stanju (EffACTIVE) večja ali enaka minimalnim pragom učinkovitosti aktivnega stanja, kot je navedeno spodaj. Preverjanje: Ponudnik mora skladno z metodologijo merjenja iz standarda EN 303470 zagotoviti izračun učinkovitosti v aktivnem stanju za vsak model strežnika. Če za uporabo predlaga drugačne konfiguracije modelov strežnikov, mora opredeliti preverjeno zmogljivost visoke in nizke konfiguracije. Kot preverjanje lahko veljajo tudi rezultati preskusa modela z nastavljeno konfiguracijo, ki se bo uporabila. Za preverjanje se lahko uporabijo rezultati preskusa, ki se je izvedel v skladu z enakovrednimi preskusnimi standardi, da bi pridobili oznako ali kvalifikacijo CE. Priporočilo: Naročnikom se priporoča izvedba strokovnega dialoga pred uporabo te zahteve. V času priprave predmetnih Primerov (september 2025) je bilo namreč ugotovljeno, da poglavitni proizvajalci morebitnih ustreznih dokazil še ne bi uspeli zagotoviti. V času prilagoditvenega obdobja (priporočamo do cca. 5 let) naročnikom svetujemo, da kot ustrezno dokazilo dopuščajo tudi okoljski znak tipa I ali Energy Star. |

|  | Predmet naročila: - nakup opreme IT z manjšim vplivom na okolje |  |
| --- | --- | --- |
| TS2 | Območje delovanja IKT – temperatura in vlaga – Osnovni nivo Se uporabijo v primeru zračnega hlajenja in če je podatkovni center zasnovan za ekonomično in/ali prosto hlajenje. Veljavni razredi pogojev delovanja so opisani v Prilogi I Meril EU. Strojna oprema IKT mora podpirati delovanje znotraj dovoljenega razpona vlažnosti in temperature pri suhem termometru razreda pogojev delovanja A2 v skladu z Uredbo o okoljsko primerni zasnovi (EU) 2019/424, ALI skladno z ASHRAE Equipment Thermal Guidelines for Data Processing Environments 2021 (5th Edition), ki določa zahteve za okoljsko primerno zasnovo strežnikov in izdelkov za shranjevanje podatkov. Preskusiti je treba, ali oprema deluje v dovoljenem razponu najmanj 16 obratovalnih ur (obratovanje na visoki temperaturi ni predvideno za neprekinjeno uporabo). Preskus mora biti zasnovan tako, da predstavlja realne pogoje delovanja (glej priložena pojasnila). V ta namen so lahko primerne tudi preskusne metode, ki navajajo evropski standardi o razredih pogojev delovanja za strežnike in so bile razvite kot odgovor na osnutek pooblastila za standardizacijo v okviru Uredbe o okoljsko primerni zasnovi (EU) 2019/424. Za potrditev prihranka energije je treba navesti tudi porabo energije ventilatorja pri običajni in povišani vhodni temperaturi. Se uporabijo v primeru tekočinskega hlajenja. Strojna oprema IKT mora podpirati delovanje znotraj temperaturnih območij, ki so v razpisu določeni za oskrbo naprave z vodo v zvezi z razredi W2 in W3 iz Priloge II Meril EU. Preverjanje: Ponudnik mora predložiti specifikacije in deklaracije proizvajalca za vsak kos opreme IKT. Ponudnik mora izjaviti, da so bili za modele strežnikov izvedeni preskusi delovanja v dovoljenem razponu v določenem obsegu ur v opredeljenem časovnem obdobju. Zagotoviti mora specifikacijo preskusa. Za preverjanje se lahko uporabijo tudi informacije in rezultati preskusa, opravljenega za namen pridobitve oznake CE. | Obratovalno območje IKT – temperatura in vlaga – Zahtevnejši nivo Se uporabijo v primeru zračnega hlajenja in če je podatkovni center zasnovan za ekonomično in/ali prosto hlajenje. Veljavni razredi pogojev delovanja so opisani v Prilogi I Meril EU. Strojna oprema IKT mora podpirati delovanje znotraj dovoljenega razpona vlažnosti in temperature pri suhem termometru razreda pogojev delovanja A3 v skladu z Uredbo o okoljsko primerni zasnovi (EU) 2019/424, ali za zahtevnejše uporabnike skladno z ASHRAE Equipment Thermal Guidelines for Data Processing Environments 2021 (5th Edition), ki določa zahteve za okoljsko primerno zasnovo strežnikov in izdelkov za shranjevanje podatkov. Preskusiti je treba, ali oprema deluje v dovoljenem razponu najmanj 88 obratovalnih ur (obratovanje na visoki temperaturi ni predvideno za neprekinjeno uporabo). Preskus mora biti zasnovan tako, da predstavlja realne pogoje delovanja (podrobneje priložena pojasnila Meril EU). V ta namen so lahko primerne tudi preskusne metode, ki navajajo evropski standardi o razredih pogojev delovanja za strežnike in so bile razvite kot odgovor na osnutek pooblastila za standardizacijo v okviru Uredbe o okoljsko primerni zasnovi (EU) 2019/424. Za potrditev prihranka energije je treba navesti tudi porabo energije ventilatorja pri običajni in povišani vhodni temperaturi. Se uporabijo v primeru tekočinskega hlajenja. Strojna oprema IKT mora podpirati delovanje znotraj temperaturnih območij, ki so v razpisu določeni za oskrbo naprave z vodo v zvezi z razredi W4 in W5 iz Priloge II Meril EU. Preverjanje: Ponudnik mora predložiti specifikacije in deklaracije proizvajalca za vsak kos opreme IKT. Ponudnik mora izjaviti, da so bili za modele strežnikov izvedeni preskusi delovanja v dovoljenem razponu v določenem obsegu ur v opredeljenem časovnem obdobju. Zagotoviti mora specifikacijo preskusa. Za preverjanje se lahko uporabijo tudi informacije in rezultati preskusa, opravljenega za namen pridobitve oznake CE. |
|  | Predmet naročila: - nakup storitev za izrabljene strežnike ter izrabljeno opremo za shranjevanje podatkov in omrežja |  |
| TS3 | Upravljanje izrabljenih strežnikov ter izrabljene opreme za shranjevanje podatkov in omrežja ob koncu življenjske dobe – Osnovni in zahtevnejši nivo To zahtevo se uporablja v povezavi s pogodbeno klavzulo PK3. Ponudnik mora zagotoviti storitve za: ponovno uporabo in recikliranje celotnega izdelka in/ali selektivno obdelavo sestavnih delov v skladu s Prilogo VII Direktive o odpadni električni in elektronski opremi (OEEO) za izrabljeno opremo, recikliranje sestavnih delov za predelavo kritičnih surovin. Storitev mora obsegati naslednje dejavnosti: - zbiranje; - zaupno ravnanje s podatki in njihovo varno brisanje (razen če je izvedeno znotraj podjetja); - preizkušanje delovanja, servisiranje, popravilo in posodabljanje za pripravo izdelkov za ponovno uporabo4; - ponovno trženje izdelkov za ponovno uporabo; - razstavljanje za ponovno uporabo, recikliranje in/ali odstranjevanje sestavnih delov. Ponudnik mora pri zagotavljanju storitve poročati o deležu opreme, pripravljene ali ponovno dane na trg za ponovno uporabo, in deležu opreme, pripravljene za recikliranje. Priprava na ponovno uporabo, recikliranje ali odstranjevanje se mora izvesti povsem v skladu z zahtevami iz 8. člena ter Prilog VII in VIII prenovljene Direktive OEEO 2012/19/EU, pri čemer se upošteva seznam komponent za selektivno obdelavo. Ponudniki morajo predložiti tudi dokazila o vseh ukrepih, izvedenih za izboljšanje recikliranja kritičnih surovin kobalta (v akumulatorjih) in neodima (v trdih diskih), v skladu z razpoložljivimi informacijami o vsebnosti kobalta in neodima, kakor jih določa Priloga II.3.3.a Uredbe o okoljsko primerni zasnovi (EU) 2019/424. Pojasnilo: Sestavni deli, za katere je potrebno selektivno ločevanje: V nadaljevanju so navedeni sestavni deli, ki jih je v skladu s Prilogo VII direktive OEEO potrebno selektivno ločevati: sestavni deli, ki vsebujejo živo srebro, akumulatorji, plošče s tiskanim vezjem, večje od 10 cm2, bromirani zaviralci gorenja, ki vsebujejo plastiko, klorofluoroogljikovodiki (CFC), halogenirani klorofluoroogljikovodiki (HCFC) ali fluorirani ogljikovodiki (HFC), ogljikovodiki (HC), zunanji električni kabli, kondenzatorji, ki vsebujejo poliklorirane bifenile (PCB), sestavni deli, ki vsebujejo ognjeodporna keramična vlakna, elektrolitni kondenzatorji, ki vsebujejo nevarne snovi, oprema, ki vsebuje pline, ki tanjšajo ozonski plašč ali imajo potencial globalnega segrevanja (GWP) nad 15, pline, ki tanjšajo ozonski plašč, je treba obdelati v skladu z Uredbo (ES) št. 1005/2009. Preverjanje: Ponudnik mora predložiti podrobne informacije o ureditvah za zbiranje, varnost podatkov, pripravo za ponovno uporabo, ponovno trženje za ponovno uporabo ter za recikliranje/odstranjevanje. To mora med izvajanjem naročila vključevati veljavno dokazilo o skladnosti naprav za ravnanje z odpadno električno in elektronsko opremo, ki se bodo uporabljale za ravnanje s sestavnimi deli, ki lahko vsebujejo kritične surovine, ter za njihovo ločevanje. |  |

|  | Predmet naročila: - izgradnja novega podatkovnega centra - razširitev obstoječe zgradbe z infrastrukturo za novi podatkovni center in strežniško sobo - konsolidacija obstoječih strežniških sob in/ali podatkovnih centrov v nove ali obstoječe podatkovne centre - strežniška soba |
| --- | --- |
| TS4 | Spremljanje stanja okolja – Osnovni in zahtevnejši nivo Se uporabijo v primeru nove izgradnje ali nadgradnje podatkovnih centrov. Ponudnik mora dokazati, da ima objekt oz. strežniška soba vgrajene okoljske nadzorne sisteme za optimizacijo porabe energije, ki so skladne z zahtevami in priporočili standarda EN 50600-2-3 in s katerimi je mogoče v strežniški sobi meriti (vsaj): - temperaturo in vlažnost dovodnega zraka v strežniško sobo, - temperaturo in vlažnost odhodnega zraka iz strežniške sobe, - temperaturo mrzlega prehoda (kjer se uporablja), - temperaturo vročega prehoda (kjer se uporablja), - zunanjo relativno vlažnost - relativno vlažnost v računalniški sobi - zračni tlak pod dvojnim podom (če je dvojni pod nameščen) - stopnjo pretoka hladilnega medija (če zasnova okoljskega nadzornega sistema temelji na premikanju tekočin, npr. vodno hlajenje) Poleg tega mora poročati tudi o razčlenjenosti režima merjenja, ki ga želijo namestiti. Preverjanje: Ponudnik mora predložiti načrte in tehnične specifikacije za sistem spremljanja, ki ga bodo namestili, ter opredeliti, kako ta sistem zagotavlja navedeno razčlenjenost režima merjenja v skladu z EN 50600-2-3. Javni naročnik si pridržuje pravico, da od ustrezne tretje osebe zahteva poročilo o reviziji podatkovnega centra, da lahko preveri izvajanje najboljših praks. Priporočilo: V Sloveniji se javna naročila za novogradnjo ali prenovo podatkovnih centrov izvajajo pretežno na način, da se storitve projektiranja in gradnje naročajo ločeno, t.j. v dveh ločenih postopkih javnih naročil. Naročnikom priporočamo, da v vsakem posameznem primeru posebej preverijo primernost izvedbe enotnega javnega naročila, ki bo zajemalo tako projektiranje, kot gradnjo po modelu Design-Build (DB), ki se pogosto izkaže za bolj primerno, obenem pa omogoča tudi implementacijo predmetne zahteve. Naročniki naj tudi razmislijo, ali bi morebiti zadoščala tudi izjava ponudnika, da njegova rešitev nadzornega sistema vključuje zahtevane meritve parametrov skladno s standardom EN 50600-2-3. |

|  | Predmet naročila: - izgradnja novega podatkovnega centra - razširitev obstoječe zgradbe z infrastrukturo za novi podatkovni center in strežniško sobo - konsolidacija obstoječih strežniških sob in/ali podatkovnih centrov v nove ali obstoječe podatkovne centre |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| TS5 |  |  | Najboljše prakse za sisteme hlajenja – novogradnje ali prenove/nadgradnje podatkovnih centrov – Zahtevnejši nivo Ponudnik mora dokazati, da podatkovni center vključuje „pričakovane“ najboljše prakse, navedene v naslednjih vidikih zasnove v zadnji različici Kodeksa ravnanja EU / EN 50600 TR99-1 glede »upravljanja hlajenja« in »nastavitev temperature in vlažnosti«: - upravljanje in zasnova pretoka zraka, - hladilna naprava, - klimatske naprave / naprave za ravnanje z zrakom v računalniški sobi. Poleg tega je treba izvajati prakse prostega in ekonomičnega hlajenja, kjer je to mogoče (glej tudi priloženo pojasnilo), in za hladilni sistem izvesti oceno ranljivosti zaradi podnebnih sprememb ter tveganj. Preverjanje: Ponudnik mora predložiti načrte in skice, ki vključujejo najboljše prakse Kodeksa ravnanja/EN 50600 TR99-1. Naročnik si pridržuje pravico, da od tretje osebe zahteva revizijo podatkovnega centra, da lahko preveri izvajanje najboljših praks. V primeru sodelovanja v Kodeksu ravnanja EU mora ponudnik predložiti izpolnjen obrazec za poročanje, vložen za registracijo v Kodeks ravnanja EU, vključno z opisom načrta izvajanja pričakovanih praks. Prav tako mora predložiti dokazilo o sodelovanju, ki ga podeli Skupno raziskovalno središče Evropske komisije. V skladu s klavzulo o izvedbi naročila se bo spremljalo tudi sprejetje sodelovanja v kodeksu ravnanja EU in izvajanje najboljših praks. Pojasnilo: Prakse pri prostem hlajenju in ekonomičnem hlajenju: Prosto hlajenje/ekonomično hlajenje sta zasnovi hladilnih naprav, ki za izpolnjevanje vseh ali dela zahtev po hlajenju objekta izkoriščajo hladne okoljske pogoje, tako da je odvisnost od kakršne koli oblike mehanskega hlajenja, vključno s kompresorji, nižja ali celo v celoti izvzeta, kar omogoča znatno zmanjšanje porabe energije. Možnosti za uporabo prostega hlajenja so večje v hladnem in suhem podnebju ter na območjih z uporabo višjih nastavljenih vrednosti temperature. Priporočilo: Potrebno je opozoriti, da je bilo tekom strokovnega posvetovanja v mesecih avgust do november 2024 ugotovljeno, da ima v Sloveniji malo – če sploh kakšen – podatkovni center sprejet Kodeks ravnanja za podatkovne centre in da je to potrebno upoštevati v postopkih javnih naročil ter s strani naročnikov najprej vzpostaviti zahteve po sprejemu Kodeksa ravnanja za podatkovne centre, obenem pa omogočiti ustrezna prehodna obdobja. Glede na specifike posameznega projekta in razmere na trgu naj se preuči tudi priporočilo, podano pri TS4. |
|  | Predmet naročila: - razširitev obstoječe zgradbe z infrastrukturo za novi podatkovni center in/ali strežniško sobo - nakup kolokacijskih storitev - nakup storitev gostovanja - nakup storitev v oblaku |  |  |
| TS6 |  |  | Najboljše prakse za sisteme hlajenja – obstoječi podatkovni centri za kolokacijo ali gostovanje – Zahtevnejši nivo Ponudnik mora dokazati, da podatkovni center vključuje „pričakovane“ najboljše prakse, navedene v naslednjih vidikih zasnove v zadnji različici Kodeksa ravnanja EU / EN 50600 TR99-1 glede »upravljanja hlajenja« in »nastavitev temperature in vlažnosti«: - upravljanje in zasnova pretoka zraka, - hladilna naprava, - klimatske naprave / naprave za ravnanje z zrakom v računalniški sobi. Poleg tega je treba uporabiti prakse prostega hlajenja in ekonomičnega hlajenja, kjer je to mogoče (glej tudi priloženo pojasnilo). Preverjanje: Ponudnik mora dokazati [posodobljeno sodelovanje v Kodeksu ravnanja EU ali potrdilo tretje osebe o izvajanju pričakovanih praks, kakor so navedene v EN50600 TR99-1]. Ponudnik mora predložiti izpolnjen obrazec za poročanje vložen za registracijo v Kodeks ravnanja EU, ki opisuje stanje izvajanja pričakovanih najboljših praks za prej navedene vidike zasnove. Naročnik si pridržuje pravico, da od ustrezne tretje osebe zahteva poročilo o reviziji podatkovnega centra, da lahko preveri izvajanje najboljših praks. Zagotoviti je treba utemeljitev za opustitev katere koli od navedenih „pričakovanih“ najboljših praks. Pojasnilo: Prakse pri prostem hlajenju in ekonomičnem hlajenju: Prosto hlajenje/ekonomično hlajenje sta zasnovi hladilnih naprav, ki za izpolnjevanje vseh ali dela zahtev po hlajenju objekta izkoriščajo hladne okoljske pogoje, tako da je odvisnost od kakršne koli oblike mehanskega hlajenja, vključno s kompresorji, nižja ali celo v celoti izvzeta, kar omogoča znatno zmanjšanje porabe energije. Možnosti za uporabo prostega hlajenja so večje v hladnem in suhem podnebju ter na območjih z uporabo višjih nastavljenih vrednosti temperature. Priporočilo: Velja smiselno enako priporočilo kot pri TS4 in TS5. |
|  | Predmet naročila: - izgradnja novega podatkovnega centra nad 1 MW - razširitev obstoječe zgradbe z infrastrukturo za novi podatkovni center in strežniško sobo - konsolidacija obstoječih strežniških sob in/ali podatkovnih centrov v nove ali obstoječe podatkovne centre vse s skupnim nazivnim vnosom energije nad 1 MW, ki morajo izrabiti odvečno toploto, razen če to ni tehnično ali ekonomsko izvedljivo |  |  |
| TS7 | Pripravljenost za ponovno uporabo odpadne toplote – Osnovni nivo Podatkovni centri s skupnim nazivnim vnosom energije nad 1 MW morajo izrabiti odvečno toploto, razen če to ni tehnično ali ekonomsko izvedljivo. Podatkovni center ali strežniška soba mora zagotavljati cevne napeljave za prihodnje cevovode za prenos toplote ali druge značilnosti, ki omogočajo inštalacijo vodovodnega sistema, ki dosega vse vrste strežniških omar, tako da jih je v kasnejši fazi mogoče enostavno nadgraditi s tekočinskim hlajenjem. Preverjanje: Ponudnik mora predložiti tehnične risbe, ki prikazujejo namestitev vodovodnega sistema z odcepi do vsake vrste strežnikov ali zasnovo, ki je načrtovana tako, da jo je mogoče enostavno nadgraditi. Naročnik si pridržuje pravico, da od ustrezne tretje osebe zahteva poročilo o reviziji podatkovnega centra, da lahko preveri izvajanje te zahteve. |  | Ponovna uporaba toplote – Zahtevnejši nivo To zahtevo je treba prilagoditi lokalni razpoložljivosti sistemov in omrežij daljinskega ogrevanja, ki lahko vključujejo tudi ponovno uporabo toplote na isti lokaciji. Če je do teh sistemov omogočen enostaven dostop, se priporoča določitev celovite tehnične specifikacije. Podatkovni center mora biti priključen na sistem in oskrbovati lokalne potrošnike toplote z [odstotek določi javni naročnik] % odpadne toplote podatkovnega centra, izražene kot faktor ponovne uporabe energije (ERF). ERF mora biti izračunan za vsako napravo skladno z EN 50600-4-6:2020 ali enakovrednim standardom. Preverjanje: Ponudnik mora predložiti izračune in tehnične risbe za sisteme ponovne uporabe toplote in njihove priključitve. Od upravljavca omrežja je treba pridobiti dokazila o pogodbenih dogovorih ali pisma o nameri. Javni naročnik si pridržuje pravico, da od ustrezne tretje osebe zahteva poročilo o reviziji podatkovnega centra, da lahko preveri izvajanje te zahteve. Kot dokazilo se lahko sprejme potrdilo tretje osebe o ERF. Kot dokazilo se lahko sprejmejo tudi sistemi upravljanja z energijo (na podlagi ISO 50001) ali sistemi okoljskega upravljanja (na podlagi EMAS ali ISO 14001), ki jih potrdijo tretje osebe in ki vsebujejo izračunan ERF. Priporočilo: Kapaciteta podatkovnega centra naj bi bila v obsegu osnovne moči sistema daljinskega ogrevanja, kar je za slovensko podnebje 7-8 % skupne moči sistema daljinskega ogrevanja. |
|  | Predmet naročila: - izgradnja novega podatkovnega centra - razširitev obstoječe zgradbe z infrastrukturo za novi podatkovni center in strežniško sobo - konsolidacija obstoječih strežniških sob in/ali podatkovnih centrov v nove ali obstoječe podatkovne centre |  |  |
| TS8 |  |  | Faktor obnovljive energije (Renewable Energy Factor - REF) – Zahtevnejši nivo Se vključijo, če podatkovni center upravlja tretja oseba. Nujno se priporoča, da javni naročnik pred uporabo te zahteve preveri trg z morebitnimi ponudniki ter lokalno razpoložljivost oskrbe. Faktor energije iz obnovljivih virov podatkovnega centra mora biti enak 0.55 (55 % energije iz obnovljivih virov). REF za energijo, dobavljeno in porabljeno v podatkovnem centru, se izračuna skladno z EN 50600-4-3. Električna energija, ki prispeva k REF, mora prihajati iz obnovljivih virov energije, ki so določeni v Direktivi (EU) 2018/2001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2018 o spodbujanju uporabe energije iz obnovljivih virov (prenovitev). Preverjanje: Navesti je treba REF, podatke o dobavi in uporabi električne energije ter profile obremenitve, na katerih temeljijo izračuni. Kot dokazilo se lahko sprejme potrdilo tretje osebe o REF. Kot dokazilo se lahko sprejmejo tudi sistemi upravljanja z energijo (na podlagi ISO 50001) ali sistemi okoljskega upravljanja (na podlagi EMAS ali ISO 14001), ki jih potrdijo tretje osebe in ki vsebujejo izračunan REF. Priporočilo: Naročnikom se priporoča izvedba strokovnega dialoga pred uporabo te zahteve. Naročniki lahko zahtevajo tudi višji delež energije iz obnovljivih virov, torej tudi, da mora biti faktor energije iz obnovljivih virov podatkovnega centra enak 1 (100 % energije iz obnovljivih virov), vendar pa naročnikom priporočamo, da pred uporabo predmetne zahteve preverijo razmere na trgu in da potencialni ponudniki predmetno zahtevo lahko izpolnijo. Predmetna zahteva se lahko uporabi tudi kot merilo namesto v okviru tehničnih specifikacij. |
|  | Predmet naročila: - izgradnja novega podatkovnega centra - razširitev obstoječe zgradbe z infrastrukturo za novi podatkovni center in strežniško sobo - konsolidacija obstoječih strežniških sob in/ali podatkovnih centrov v nove ali obstoječe podatkovne centre |  |  |
| TS9 |  |  | Potencial globalnega segrevanja zmesi hladilnih sredstev – Zahtevnejši nivo Se vključijo, če podatkovni center upravlja tretja oseba. Glej tudi ME11. Tehtano povprečje potenciala globalnega segrevanja (Global Warming Potential - GWP) za mešanico hladilnih sredstev, ki se bo uporabljala v hladilnem sistemu podatkovnega centra, ne sme presegati 10, razen če se dokaže, da uporaba takšnih hladilnih sredstev zaradi izjemnih razmer ni možna ali bi zmanjšala energetsko učinkovitost hladilnih sistemov. Preverjanje: Ponudniki morajo sporočiti izračun tehtanega povprečja potenciala globalnega segrevanja, tudi za zalogo hladilnih sredstev, uporabljenih na lokacijah ali za zagotavljanje storitve, ter dokazati skladnost z metodo, opisano v Prilogi IV Uredbe (EU) 517/2014. Kot dokazilo se lahko sprejmejo tudi sistemi upravljanja z energijo (ISO 50001) ali sistemi okoljskega upravljanja (EMAS ali ISO 14001), ki jih potrdijo tretje osebe in ki navajajo uporabo hladilnih sredstev. Izjemne razmere, ki preprečujejo uporabo hladilnih sredstev s tehtanim povprečjem GWP v razponu od 0 do 10, se dokumentirajo. Priporočilo: Predmetno zahtevo je smiselno upoštevati za hladilne agregate in dx hladilne sisteme, vendar se omejiti z zahtevo po uporabi plinov z GWP <xy. vrednost xy pa določiti glede specifiki vsakokratnega predmeta javnega naročila, saj je uporaba konkretnih plinov z manjšim GWP odvisna od tipa in kapacitete posameznih hladilnih naprav. Naročnikom se priporoča izvedba strokovnega dialoga pred uporabo te zahteve. |
|  | Predmet naročila: - izgradnja novega podatkovnega centra - celovita nadgradnja obstoječega podatkovnega centra |  |  |
| TS 10 | V primeru izgradnje novega ali celovito nadgrajenega obstoječega podatkovnega centra, mora biti izkazan faktor učinkovitost rabe energije (PUE) 1,5 ali manj. Faktor učinkovitosti rabe energije mora biti določen v skladu z v skladu z ISO/IEC 30134:2016, del 2, EN 50600-4-2:2016 ali enakovrednim standardom. Preverjanje: Ponudnik mora predložiti izračune zasnove, ki dokazujejo, kako je bila PUE izračunana v skladu z ISO/IEC 30134:2016, del 2, EN 50600-4-2:2016 ali enakovrednim standardom. |  |  |
|  | Predmet naročila: - najem storitev v oblaku |  |  |
| TS 11 | Pri najemu storitev v oblaku mora biti izkazan faktor učinkovitosti rabe energije (PUE) 1,8 ali manj. Faktor učinkovitost rabe energije mora biti določen v skladu z ISO/IEC 30134:2016, del 2, EN 50600-4-2:2016 ali enakovrednim standardom. Preverjanje: Ponudnik mora predložiti izračune zasnove, ki dokazujejo, kako je bila PUE izračunana v skladu z ISO/IEC 30134:2016, del 2, EN 50600-4-2:2016 ali enakovrednim standardom. |  |  |

| Merila za oddajo javnega naročila (ME) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Osnovni nivo | Zahtevnejši nivo |  |
|  | Predmet naročila: - nakup opreme IT z manjšim vplivom na okolje |  |  |
| ME1 | Moč strežnika v stanju nedejavnosti – Osnovni in zahtevnejši nivo To merilo se uporabi v kombinaciji s TS 1. Strežnikom, ki so skladni s TS 1, se lahko dodelijo dodatne točke za njihovo moč v stanju nedejavnosti. Uporabi se samo, če so vrsta izdelka (npr. vgradni ali pokončni strežniki, strežniki z eno ali dvema vtičnicama) in značilnosti sistema, ki vplivajo na porabo električne energije (npr. zmogljivost CPE, strežnik z električno redundanco ali brez nje, pomnilnik, pogoni, dodatne naprave), opisane v tehničnih specifikacijah. Z izjemo odpornih strežnikov se lahko strežnikom za visokozmogljivostno računalništvo in strežnikom z integriranim pomožnim procesorskim pospeševalnikom dodeli največ x točk [število se določi]. Modelom strežnikov se dodelijo točke na podlagi stopnje izboljšanja glede na najnižje prage zmogljivosti, kakor so izračunani za vrsto strežnika v skladu z Uredbo Komisije (EU) 2019/424 o določitvi zahtev za okoljsko primerno zasnovo strežnikov in izdelkov za shranjevanje podatkov. Pojasnilo: Izračun moči v stanju nedejavnosti v skladu z Uredbo Komisije (EU) 2019/424: EN 303 470 temelji na različici 2 metodologije preizkušanja SERT in vključuje poseben preskus moči v stanju nedejavnosti, izračun moči v aktivnem stanju in metriko aktivne učinkovitosti. Proizvajalci morajo te podatke skladno z zahtevami za okoljsko primerno zasnovo izdelkov dati na voljo javnosti. Za uporabo osnovnih meril mora biti najnižji prag za vsako vrsto strežnika izračunan na podlagi dodatnih sestavnih delov strežnika, ki jih je treba vključiti v ponudbo in v razpis za zbiranje ponudb. Metoda za okoljsko primerno zasnovo izdelkov je podrobno opisana v Prilogi III Meril EU. Vsak prag mora biti določen v skladu z naslednjo enačbo:Pidle = Pbase+ΣPadd_i, pri čemer je Pbase osnovna dodelitev moči v stanju nedejavnosti iz preglednice 3, ΣPadd_i pa je vsota dodelitev moči v stanju nedejavnosti za ustrezne dodatne sestavne dele, kot so določene v preglednici 4. Za rezinske strežnike je moč Pidle izračunana kot skupna izmerjena moč, deljena s številom rezinskih strežnikov, nameščenih v preizkušeni rezinski omari. Preverjanje: Ponudnik mora predložiti natančen izračun moči posameznih strežnikov v stanju nedejavnosti na podlagi preizkusa iz EN 303470 ter skladno z Uredbo Komisije (EU) 2019/424 (glej tudi priloženo pojasnilo). Če za uporabo predlaga drugačne konfiguracije modelov strežnikov, mora opredeliti preverjeno zmogljivost visoke in nizke konfiguracije. Ponudnik lahko skladnost dokaže tudi s poročilom o preskusu za podobno konfiguriran enak model strežnika. |  |  |
|  | Predmet naročila: - nakup opreme IT z manjšim vplivom na okolje |  |  |
| ME2 |  | Poraba energije nameščenega strežnika – Zahtevnejši nivo Ta merila se priporočajo, če naročnik želi pridobiti ponudbe na podlagi porabe električne energije pričakovane delovne obremenitve IT in jo nato spremljati med delovanjem. Uporabijo se v povezavi s PK 1. Točke bodo dodeljene na podlagi ocene uporabljene energije, izračunane za vse vrste strežnikov in njihove konfiguracije, ki se bodo uporabile v podatkovnem centru. Zmogljivost različnih konfiguracij strežnikov je nato mogoče interpolirati s pomočjo najvišjih in najnižjih preskusnih podatkov za konfiguracije. Izračun lahko temelji na delovnih obremenitvah, ki jih določi javni naročnik. Največ točk bo dodeljenih ponudbi z najnižjo uporabljeno energijo. Vsem drugim ponudbam se dodelijo točke sorazmerno z najboljšo ponudbo. Preverjanje: Ponudnik mora predložiti podroben izračun porabe energije, bodisi na podlagi [je treba določiti]: - metode uporabljene energije s standardiziranimi delovnimi obremenitvami iz EN 303470 ali - s preizkusnim protokolom, ki ga določi naročnik. Če je zmogljivost konfiguracij interpolirana iz preizkusnih podatkov, je treba predložiti informacije o uporabljeni metodi. |  |
|  | Predmet naročila: - nakup storitev virtualizacije ali konsolidacije IT |  |  |
| ME3 | Izkoriščenost strežnika – Osnovni in zahtevnejši nivo Se vključijo, če podatkovni center upravlja tretja oseba. Uporabijo se v povezavi s PK 4.2. ME 3. Izkoriščenost strežnika Točke bodo dodeljene na podlagi pričakovane povprečne letne stopnje izkoriščenosti strežnika na podlagi zahtev naročnika v zvezi z ravnanjem s podatki in z njihovo obdelavo. Točke bodo dodeljene skladno z naslednjimi razponi: > 70 %: [določeno število] točk 40–70 %: 0,8 x [določeno število] točk 25–40 %: 0,5 x [določeno število] točk < 25 %: 0 točk. Preverjanje: Ponudnik mora predložiti modeliranje, izračune ali ocene pričakovane izkoriščenosti na podlagi orodij, opisanih v PS 1. Priporočilo: Določeni kritični sistemi morajo biti oblikovani tako, da uspešno delujejo tudi ob največjih obremenitvah, zato naročnikom predlagamo kritičen razmislek o uporabi predmetnega kriterija. |  |  |
|  | Predmet naročila: - nakup storitev za izrabljene strežnike |  |  |
| ME4 | Upravljanje s strežniki ob koncu življenjske dobe – osnovni in zahtevnejši nivo Uporabijo se v povezavi s TS 3. Točke bodo dodeljene ponudnikom storitev ponovne uporabe in recikliranja, ki zagotovijo ločevanje in recikliranje tiskanih vezij in zunanjih kablov, ki niso primerni za ponovno uporabo. Preverjanje: Ponudnik mora predložiti potrdilo, da so bili opredeljeni sestavni deli reciklirani. |  |  |
|  | Predmet naročila: - izgradnja/nadgradnja novega/obstoječega podatkovnega centra |  |  |
| ME5 | Učinkovitost rabe energije (Power Usage Effectiveness - PUE) – Zasnovana PUE – osnovni in zahtevnejši nivo Uporabijo se v primeru izgradnje/nadgradnje novega/obstoječega podatkovnega centra, če je uporabo energije IT že mogoče določiti. Točke bodo dodeljene ponudbi z najučinkovitejšo zasnovano PUE (dPUE) (vse določene točke) pri določeni obremenitvi IT (npr. 50 % zasnove) in pod določenimi okoljskimi pogoji. Vrednost PUE mora biti določena v skladu z ISO/IEC 30134:2016, del 2, EN 50600-4-2:2016 ali enakovrednim standardom. Preverjanje: Ponudnik mora predložiti izračune zasnove, ki dokazujejo, kako je bila PUE izračunana v skladu z ISO/IEC 30134:2016, del 2, EN 50600-4-2:2016 ali enakovrednim standardom. Priporočilo: Velja smiselno enako priporočilo kot pri TS4. |  |  |
|  | Predmet naročila: - nakup storitev za upravljanje in vzdrževanje podjetniškega podatkovnega centra/strežniških sob |  |  |
| ME6 | Učinkovitost rabe energije (PUE) – Potencial za izboljšanje PUE – Osnovni in zahtevnejši nivo Uporabijo se v primeru temeljite prenove celotnega sistema v smislu upravljanja in vzdrževanja obstoječega podatkovnega centra, kjer je znana pretekla PUE. Uporabijo se lahko tudi za strežniške sobe, če imajo namensko infrastrukturo za hlajenje. Točke bodo dodeljene na podlagi ponudnikovega ocenjenega potenciala izboljšanja glede na zgodovinsko izhodišče za PUE [ki ga določi naročnik]. Ocene v ponudbah morajo biti izvedene na podlagi zgodovinske obremenitve IT in okoljskih pogojev, kakor jih določi naročnik. Vrednost PUE mora biti določena v skladu z ISO/IEC 30134:2016, del 2, EN 50600-4-2:2016 ali enakovrednim standardom. Preverjanje: Ponudniki morajo predložiti izračune, ki dokazujejo, kako je bila PUE izračunana v skladu z ISO/IEC 30134:2016, del 2, EN 50600-4-2:2016 ali enakovrednim standardom. |  |  |
|  | Predmet naročila: - izgradnja/nadgradnja novega/obstoječega podatkovnega centra |  |  |
| ME7 |  |  | Poraba energije hladilnega sistema – Zahtevnejši nivo Točke bodo dodeljene na podlagi ocenjene porabe energije za hlajenje, potrebne za obratovanje zasnove podatkovnega centra pod referenčnimi podnebnimi pogoji za izbrano lokacijo. Točke bodo dodeljene ponudbi z najučinkovitejšo zasnovo (vse določene točke). Preverjanje: Ponudnik mora predložiti dokumentacijo, modeliranje in izračune za oceno zasnove. Priporočilo: Velja smiselno enako priporočilo kot pri TS4. |

|  | Predmet naročila: - izgradnja/nadgradnja novega/obstoječega podatkovnega centra |  |
| --- | --- | --- |
| ME8 |  | Ponovna uporaba odpadne toplote (za nove podatkovne centre) – Zahtevnejši nivo Merilo je treba prilagoditi lokalni razpoložljivosti sistemov in omrežij daljinskega ogrevanja. Če naročnik prepozna lokalne priložnosti, se priporoča določitev celovitega merila za oddajo naročila. Točke bodo dodeljene ponudnikom, ki se zavežejo k oskrbi lokalnih končnih uporabnikov z več kot x % [odstotek določi naročnik] odpadne toplote podatkovnega centra, izražene kot faktor ERF. Dodatna točka se dodeli za vsakih 10 % dodatne odpadne toplote, ki jo dobavi podatkovni center. ERF mora biti izračunan za vsako napravo skladno z EN 50600-4-6:2020 ali enakovrednim standardom. Preverjanje: Ponudnik mora predložiti izračune v skladu z ETSI ES 205 200-2-1 ali enakovrednim standardom ter tehnične risbe za sisteme in priključke za ponovno uporabo toplote. Od morebitnih potrošnikov toplote je treba pridobiti dokazila o pogodbenih dogovorih ali pisma o nameri. |
|  | Predmet naročila: - naročanje kolokacijskih storitev - naročanje storitev gostovanja - naročanje storitev v oblaku - upravljanje in vzdrževanje podjetniškega podatkovnega centra/strežniške sobe |  |
| ME9 |  | Ponovna uporaba odpadne toplote (za storitve z upravljanjem) – Zahtevnejši nivo Če se naroča storitev, se priporoča določitev celovitega merila za oddajo naročila. Točke se dodelijo na podlagi priznanega faktorja ERF za naprave, ki se bodo uporabljale za izvajanje naročila. Točke bodo dodeljene sorazmerno s ponudnikom, ki ponuja najvišji faktor ponovne uporabe energije. ERF mora biti izračunan za vsako napravo skladno z EN 50600-4-6:2020 ali enakovrednim standardom. Preverjanje: Ponudnik mora predložiti izračune v skladu z EN 50600-4-6:2020 ali enakovrednim standardom. Kot dokazilo se lahko sprejme potrdilo tretje osebe o ERF. Kot dokazilo se lahko sprejmejo tudi sistemi upravljanja z energijo (na podlagi ISO 50001) ali sistemi okoljskega upravljanja (na podlagi EMAS ali ISO 14001), ki jih potrdijo tretje osebe in ki vsebujejo izračunan ERF. |
|  | Predmet naročila: - naročanje kolokacijskih storitev - naročanje storitev gostovanja - naročanje storitev v oblaku - upravljanje in vzdrževanje podjetniškega podatkovnega centra/strežniške sobe |  |
| ME 10 | Faktor obnovljive energije (REF) – Osnovni nivo Se vključijo, če podatkovni center upravlja tretja oseba. Točke se dodelijo samo ponudnikom, ki izpolnjujejo minimalne zahteve za zmogljivost sistema IT ter mehaničnega in električnega sistema. Za storitve v oblaku se REF lahko zahteva kot srednja vrednost za lokacijo, ki zagotavlja storitev. Točke se dodelijo sorazmerno s ponudnikom, ki ponuja najvišji REF za porabo električne energije. REF za energijo, ki je dobavljena in porabljena v podatkovnem centru, mora biti izračunan v skladu z EN 50600-4-38. Električna energija, ki prispeva k REF, mora izvirati iz obnovljivih virov, kot jih opredeljuje Direktivi (EU) 2018/2001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2018 o spodbujanju uporabe energije iz obnovljivih virov (prenovitev). Preverjanje: Navesti je treba REF ter podatke o dobavi in uporabi električne energije, na katerih temeljijo izračuni. Kot dokazilo se lahko sprejme potrdilo tretje osebe o REF. Kot dokazilo se lahko sprejmejo tudi sistemi upravljanja z energijo (ISO 50001) ali sistemi okoljskega upravljanja (EMAS ali ISO 14001), ki jih potrdijo tretje osebe in ki vsebujejo izračunan REF. Pojasnilo: Potrdilo o izvoru: vse države EU so pravno zavezane, da v skladu z Direktivo 2018/2001 in Direktivo 2012/27/EU vzpostavijo sheme potrdil o izvoru za električno energijo iz obnovljivih virov energije. Te zagotavljajo dobro pravno podlago za preverjanje. Upoštevajte, da se lahko stanje obvezne uporabe shem potrdil o izvoru med državami članicami razlikuje. Druga možnost bi bila, da dobavitelj predloži neodvisno dokazilo za to, da je bila ustrezna količina električne energije proizvedena iz virov, opredeljenih kot obnovljivih virov energije (npr. certifikat neodvisnega organa za izdajo, s katerim je možno trgovati in ki ga je odobrila vlada). Naslednja možnost bi bila, če bi bila dobavljena električna energija označena z okoljskim znakom tipa 1 z opredelitvijo, ki je vsaj tako stroga kot opredelitev iz Direktive 2018/2001. | Faktor obnovljive energije (REF) – Zahtevnejši nivo Se vključijo, če podatkovni center upravlja tretja oseba. Točke se dodelijo samo ponudnikom, ki izpolnjujejo minimalne zahteve za zmogljivost sistema IT ter mehaničnega in električnega sistema. Za storitve v oblaku se lahko zahteva obremenitvi prilagojen REF kot srednja vrednost za lokacijo, ki zagotavljajo storitev. Točke se dodelijo sorazmerno s ponudnikom, ki ponuja najvišji obremenitvi prilagojen REF za porabo električne energije. REF za energijo, dobavljeno in porabljeno v podatkovnem centru, se izračuna skladno z EN 50600-4-3. Profil obremenitve za proizvodno zmogljivost se mora pri tem nanašati na projektiran profil obremenitve podatkovnega centra. Električna energija, ki prispeva k REF, mora prihajati iz obnovljivih virov energije, kakor so določeni v Direktivi (EU) 2018/2001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2018 o spodbujanju uporabe energije iz obnovljivih virov (prenovitev). Preverjanje: Navesti je treba REF, podatke o dobavi in uporabi električne energije ter profile obremenitve, na katerih temeljijo izračuni. Kot dokazilo se lahko sprejme potrdilo tretje osebe o REF. Kot dokazilo se lahko sprejmejo tudi sistemi upravljanja z energijo (na podlagi ISO 50001) ali sistemi okoljskega upravljanja (na podlagi EMAS ali ISO 14001), ki jih potrdijo tretje osebe in ki vsebujejo izračunan REF. |
|  | Predmet naročila: - naročanje kolokacijskih storitev - naročanje storitev gostovanja - naročanje storitev v oblaku - upravljanje in vzdrževanje podjetniškega podatkovnega centra/strežniške sobe |  |
| ME 11 | Potencial globalnega segrevanja (GWP) za zmesi hladilnih sredstev – Osnovni nivo Se vključijo, če podatkovni center upravlja tretja oseba. Glej tudi TS 10. Točke bodo dodeljene ponudniku skladno s tehtanim povprečjem potenciala globalnega segrevanja (GWP) za mešanico hladilnih sredstev, ki se bo uporabljala v sistemu za hlajenje podatkovnega centra. To se izračuna v skladu s Prilogo IV Uredbe (EU) 517/2014 (glej pojasnilo). Točke bodo dodeljene glede na naslednje posledične intervale tehtanega povprečja GWP. Dodeli se lahko največ x točk [število se določi]: - x točk za posledična tehtana povprečja GWP v razponu od 0 do 10, - 0,6x točk za posledična tehtana povprečja GWP v razponu od 11 do 150, - 0,2x točk za posledična tehtana povprečja GWP v razponu od 151 do 750. Preverjanje: Ponudniki morajo sporočiti izračun tehtanega povprečja potenciala globalnega segrevanja, tudi za zalogo hladilnih sredstev, uporabljenih na lokacijah ali za zagotavljanje storitve, ter dokazati skladnost z metodo, 28 opisano v Prilogi IV Uredbe (EU) št. 517/2014. Ponudnik mora predložiti dokazilo o uporabi hladilnih sredstev, navedenih v izračunu. Kot dokazilo se lahko sprejmejo tudi sistemi upravljanja z energijo (ISO 50001) ali sistemi okoljskega upravljanja (EMAS ali ISO 14001), ki jih potrdijo tretje osebe in ki navajajo uporabo hladilnih sredstev. Pojasnilo: Metoda izračuna celotnega GWP za mešanico hladilnih sredstev v skladu s Prilogo IV Uredbe (EU) št. 517/2014. GWP za mešanico se izračuna kot tehtano povprečje, izračunano iz vsote frakcij teže posameznih snovi, pomnoženih z njihovimi GWP, razen če je določeno drugače, vključno s snovmi, ki niso fluorirani toplogredni plini. Enačba je navedena v nadaljevanju: substance X% x GWP+substance Y% x GWP+(substance N% x GWP) pri čemer % pomeni delež po teži z dovoljenim odstopanjem ± 1 % po teži. GWP hladilnih sredstev je naveden v Prilogi IV k Uredbi (EU) št. 517/2014. Dokumentacija o količini in vrsti fluoriranih plinov je že zahtevana z 6. členom Uredbe (EU) št. 517/2014. Priporočilo: Za Slovenijo je bilo tekom strokovnega posvetovanja ugotovljeno, da je predmetno zahtevo smiselno vključevati po določenem prehodnem obdobju, npr. 3 leta oz. če gre za izgradnjo novega podatkovnega centra po postopku DB (glej priporočilo TS5). |  |

| Posebna določila pogodbe o izvedbi naročila (Pogodbene klavzule – PK) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Naročnik med pogodbena določila vključi: |  |  |
|  | Osnovni nivo | Zahtevnejši nivo |
| PK1 |  | Spremljanje porabe energije IT – Zahtevnejši nivo Se vključijo, če podatkovni center upravlja tretja oseba. Uporabijo se v povezavi z ME 2. Izvajalec mora predložiti mesečne in letne podatke o spremljanju rabe za opremo IT, ki je nameščena v podatkovnem centru. Spremljanje porabe energije mora biti skladno z zahtevami in priporočili standarda EN 50600-2- 2. |
| PK2 | Spremljanje izrabe IT opreme – Osnovni in zahtevnejši nivo Se vključijo, če podatkovni center upravlja tretja oseba. Uporabijo se v povezavi z ME 3. Izvajalec mora zagotoviti redna poročila o analizah optimizacije ter doseganju ciljev izkoriščenosti, dogovorjenih z naročnikom v teku določenega projekta IT. Ponudnik storitve mora mesečno meriti in sporočati stopnjo izkoriščenosti strežnikov v podatkovnem centru na podlagi ISO 30134-5. Priporočilo: Tekom strokovnega posvetovanja je bilo ugotovljeno, da podatkovni centri v Sloveniji slednjega ne spremljajo. Priporoča se prehodno obdobje oz. preverba stanja na trgu ob izvedbi konkretnega naročila. |  |
| PK3 | Poročanje o končni destinaciji strežnikov, podatkovnih nosilcev in omrežne opreme – Osnovni in zahtevnejši nivo Uporabijo se v povezavi s TS3. Izvajalec mora predložiti poročilo o stanju opreme v zalogi, potem ko se vsi deli obdelajo za ponovno uporabo, reciklirajo ali odstranijo. Poročilo mora vsebovati podatke o deležu delov, ki so bili ponovno uporabljeni ali reciklirani, ter podatke o tem, ali so deli ostali v EU ali so bili izvoženi. Za opremo in sestavne dele, ki so bili reciklirani v EU, je treba sprejeti naslednja dokazila o obratih za predelavo: - dovoljenje, ki ga izda nacionalni pristojni organ v skladu s 23. členom Direktive 2008/98/ES ali - potrdilo o skladnosti s tehničnimi zahtevami EN 50625-1 ali enakovredne sheme skladnosti, ki ga izda tretja oseba. Če so sestavni deli in oprema izvoženi za ponovno uporabo ali recikliranje, morajo izvajalci predložiti naslednje informacije o pošiljki in predelavi: - informacije o pošiljki za opremo, namenjeno za ponovno uporabo, v skladu s Prilogo VI Direktive o odpadni električni in elektronski opremi (OEEO) 2012/19/EU. Za OEEO, izvoženo za predelavo zunaj EU, potrdilo o skladnosti z minimalnimi zahtevami za OEEO, določenimi v merilu, ali potrdilo o skladnosti s tehničnimi zahtevami EN 50625-1 ali enakovredne sheme skladnosti, ki ga izda tretja oseba. |  |
| PK4 |  | Predstavitev učinkovitosti uporabe energije (PUE) ob predaji – Zahtevnejši nivo Uporabijo se v povezavi z ME 5. Predstavitev in poročanje se lahko izvaja na modularni osnovi, če je to ustrezno glede na zasnovo in razdelitev faz podatkovnega centra. Sistemi podatkovnih centrov/vgrajeni sistemi morajo pri zagonu vključevati preizkus, pri katerem se obremenitev opreme IT simulira pri delni in polni obremenitvi in pri čemer električni sistemi in sistemi hlajenja obratujejo v samodejnem načinu. Celotna oziroma jasno opredeljena poraba električne energije podatkovnega centra in opreme IT mora biti zabeležena skupaj z okoljskimi pogoji. Nato se lahko dejanska zmogljivost primerja s cilji iz ME 5. Podatki, ki prikazujejo trenutno PUE na podlagi izmerjenih vrednosti in delne obremenitve v skladu z ISO/IEC 30134:2016, del 2, EN 50600-4-2:2016 ali enakovrednim standardom. |
| PK5 | Spremljanje vhodnih vrednosti učinkovitosti porabe energije (PUE) – Osnovni in zahtevnejši nivo Uporabijo se v povezavi z ME5 in ME6. Izvajalec mora predložiti letno poročilo, ki vsebuje letno povprečje in mesečne razčlenjene podatke za skupno izmerjeno porabo energije podatkovnega centra ter posamično porabo električne energije strojnih in električnih sistemov ter opreme IT. |  |
| PK6 |  | Izvajanje najboljših praks pri oblikovanju – Zahtevnejši nivo Ta zahteva se uporablja v povezavi s TS 5. Na podlagi končne zasnove mora biti podatkovni center med izvajanjem naročila [sprejet za sodelovanje v Kodeksu ravnanja EU/potrjen s strani tretje osebe skladno z EN 50600 TR99-1]. Ponudnik mora predložiti končne zasnove za sodelovanje v Kodeksu ravnanja EU. Letne posodobljene različice obrazca za poročanje mora prav tako posredovati javnemu naročniku. Naročnik si pridržuje pravico, da od tretje osebe zahteva revizijo podatkovnega centra, da lahko preveri izvajanje najboljših praks. Priporočilo: Velja smiselno enako priporočilo kot pri TS5. |
| PK7 |  | Spremljanje porabe energije hladilnega sistema – Zahtevnejši nivo Se vključijo, če podatkovni center upravlja tretja oseba. Uporabijo se v povezavi z ME 7. Izvajalec mora predložiti mesečne in letne podatke za porabo energije sistema za hlajenje podatkovnega centra. Spremljanje mora biti opredeljeno v skladu s smernicami iz EN 50600-4-2:2016 ali enakovrednega standarda. Priporočilo: Naročnikom se predlaga, da preverijo razmere na trgu ob pripravi naročila. |

| PK8 |  | Spremljanje ogrevalne oskrbe in povezave – Zahtevnejši nivo Se vključijo, če podatkovni center upravlja tretja oseba, v povezavi s TS7 ter ME8 in ME9. Izvajalec mora predložiti povprečne mesečne podatke za toploto, dobavljeno lokalnim potrošnikom toplote. Poleg tega mora v skladu z EN 50600-4-6:2020 ali enakovrednim standardom izračunati in sporočiti faktor ponovne uporabe energije (ERF). Naročniku mora na zahtevo omogočiti dostop do opreme in omrežne povezave na lokaciji podatkovnega centra za namene pregledov. |
| --- | --- | --- |
| PK9 | Faktor obnovljive energije (REF) – Osnovni in zahtevnejši nivo Uporabijo se v povezavi z ME 10. Izvajalec mora predložiti mesečne podatke za kupljeno ali proizvedeno energijo iz obnovljivih virov. Tretji upravljavci morajo za primerjalne namene predložiti tudi skupno izmerjeno porabo energije podatkovnega centra. |  |
| PK10 |  | Potencial globalnega segrevanja zmesi hladilnih sredstev – Zahtevnejši nivo Se vključijo, če se uporabijo ME 11. Izvajalec mora spremljati in preverjati emisije toplogrednih plinov za hladilna sredstva sistema hlajenja, kakor so ocenjene v fazi zbiranja ponudb. Za vsako leto obratovanja mora sporočati dejanske spremljane emisije na podlagi izmerjene porabe energije z možnostjo pregleda tretje osebe, če se to zahteva. |

- Izračun stroškov v življenjskem ciklu

- Stroškovni vidik

Stroškovni vidik pri javni nakupu podatkovnih centrov je smiselno obravnavati skozi stroške življenjskega cikla (LCC), kar pomeni, da ne gledamo le nabavno ceno, temveč seštevamo vse stroške od začetne naložbe in namestitve do energije, vzdrževanja, nadgradenj ter razgradnje na koncu življenjske dobe. V praksi sta najpogostejša dva pristopa: če naročnik upravlja lastno strežniško sobo ali podatkovni center, sam nosi večino začetnih naložb (oprema IT ter mehanska in električna infrastruktura) in tudi poznejše stroške delovanja ter razgradnje. Če pa se odloči za nakup storitev (npr. kolokacija ali upravljane storitve/oblak), se teža stroškov prenese z večjih začetnih naložb na redne obratovalne izdatke v obliki storitvenih pristojbin; s tem so začetni vložki nižji, a so tekoči stroški praviloma višji in vezani na obseg ter raven storitev (SLA). Ne glede na izbrani model LCC omogoča ustreznejšo primerjavo, saj upošteva celotno finančno sliko skozi čas in pomaga izbrati najgospodarnejšo rešitev.

- CAPEX (Capital Expenditure) = začetne naložbe: nakup in vgradnja IT opreme, hlajenja, napajanja, gradbenih prilagoditev.

- OPEX (Operating Expenditure) = obratovalni stroški: energija, hlajenje, vzdrževanje, nadgradnje, licenčnine, mesečne/letne storitvene pristojbine.

Tabela 1: Indikativni stroški v življenjskem ciklu za lastnike in stranke podatkovnih centrov

Merila EU za zelena javna naročila za podatkovne centre, strežniške sobe in storitve v oblaku bodo pozitivno vplivala na nekatere ključne stroške, ki jih je treba upoštevati v življenjskem ciklu podatkovnega centra. Čeprav je zelo težko oceniti določene prihranke pri stroških, ima uporaba teh meril visok potencial za zmanjšanje stroškov v življenjskem ciklu. Kvalitativen opis pričakovanega vpliva vsakega sklopa meril na stroške v življenjskem ciklu je opisan v nadaljevanju:

Izdatki, povezani z opremo IT

- Merila za energetsko učinkovitost strežnikov lahko vodijo v zmanjšanje stroškov OPEX za napravo (zaradi neposrednega zmanjšanja porabe električne energije strežnikov). Poleg tega lahko povečajo računalniško zmogljivost podatkovnega centra in s tem preprečijo potrebo po razširitvi infrastrukture ter s tem povezane stroške (ki vplivajo na CAPEX in OPEX).

- Merila za optimizacijo strežnikov: večja izkoriščenost zmanjšuje stroške CAPEX, ker je enako delo doseženo z manj opreme IT. Poleg tega se znižajo stroški energije OPEX, ker so mehanske in električne potrebe po hlajenju manjše.

- Merila za upravljanje izrabljenih izdelkov se lahko uporabljajo za spodbujanje proizvajalcev in specializiranih trgovcev OEEO, da vlagajo ponudbe za zaloge izrabljene opreme. To lahko omogoča povračilo preostale vrednosti opreme.

- Merila za popravljivost in posodobljivost opreme IT lahko pozitivno vplivajo na zmanjšanje obratovalnih stroškov za vzdrževanje opreme (OPEX za IT). Ti izdatki so lahko v življenjskem ciklu podatkovnega centra enaki kapitalskim odhodkom.

- Merila za območje delovanja opreme IKT: stroški hlajenja so eden od dejavnikov, ki najbolj prispevajo k skupnemu strošku električne energije za velike podatkovne centre. Naročanje opreme IT, ki lahko vzdrži širše okoljske pogoje (za delovanje, ki ni neprekinjeno), pozitivno vpliva na prožnost in stroške podatkovnega centra. To je pomembno, če omogoča uvedbo prostega hlajenja in/ali ekonomičnih sistemov hlajenja, s čimer se zmanjšajo obstoječa mehanska in električna zmogljivost ter stroški kapitala in operativni stroški naprave. Čeprav so pričakovani stroški CAPEX za IT višji, bodo prihranki pri stroških energije prevladali nad začetnim zvišanjem in nabavno ceno.

Izdatki, povezani z mehanskimi in električnimi sistemi

- Merila za učinkovitost uporabe energije (PUE): za zmanjšanje PUE se lahko izvaja več strategij, kot je kombinacija izboljšav v učinkovitosti mehanske in električne opreme, obratovalnih pogojev in toplotne zasnove. Zmanjšanje porabe energije zniža operativne stroške.

- Merila za ponovno uporabo odpadne toplote: potencialni stroški in koristi so zelo odvisne od lokacije, vendar je mogoče pridobiti vrednost, če je ogrevanje že na voljo ali se načrtuje. Predvideva se, da se odpadna toplota ne uporablja ponovno, če ni povpraševanja. V skladu s študijami primerov o zračno hlajeni opremi IKT in toplotnih črpalkah znaša ocenjeno obdobje amortizacije približno tri leta, če daljinsko ogrevanje delno financira tretja oseba. Tekočinsko hlajenje, ki omogoča zajemanje toplote pri višjih temperaturah, lahko zaradi nižjih ali izničenih naložbenih (in obratovalnih) stroškov poveča zanimanje za toplotne črpalke.

- Merila za nadzor pogojev delovanja, najboljše prakse za sisteme hlajenja: zmanjšanje potrebe po hlajenju pozitivno vpliva na stroške v življenjskem ciklu podatkovnega centra in stroške OPEX za naprave. Nekatere prakse omogočajo znižanje potrebne obstoječe mehanske in električne zmogljivosti, kar lahko vodi v znižanje stroškov kapitala.

- Merila za uporabo hladilnih sredstev: če se uporaba običajnih hladilnih sredstev z visokim GWP prepreči z namestitvijo rešitev prostega hlajenja ali ekonomičnega hlajenja, se lahko obratovalni stroški ob predpostavki, da se potrebna naložba amortizira v manj kot 10 letih, v primerjavi z običajnimi sistemi hlajenja znižajo. Vendar je treba upoštevati visoke naložbene stroške, še zlasti za majhne strežniške sobe in strukturno vgrajene srednje velike podatkovne centre. Poleg tega se pričakuje, da bo postopno ukinjanje fluoriranih plinov v hladilnih sredstvih vodilo v višje operativne stroške pri uporabi običajnih hladilnih sredstev. To bi lahko povzročilo, da se bodo na trgu uporabljale okolju prijaznejše alternativne možnosti, ki so lahko cenejše.

- Merila za faktor energije iz obnovljivih virov: stroški se bodo razlikovali glede na trg, dobavitelja in posamično situacijo podatkovnega centra.

Glej zahtevo TS10 v teh Primerih, ki je navedena z rdečo pisavo.

Glej zahtevo TS7 v teh Primerih, ki je navedena z rdečo pisavo.

Glej zahtevo TS4 v teh Primerih, ki je navedena z rdečo pisavo.

Pomembno opozorilo: V Uredbi o spremembah in dopolnitvah Uredbe o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 42/2025) je glede storitev v oblaku napačno zapisan cilj na način, da mora biti »PUE vsaj 1,8«, pri čemer je pravilno »1,8 ali manj«, podobno kot je naveden cilj pri podatkovnih centrih. Načrtuje se popravek, v teh primerih pa že navajamo pravilno navedbo.

Glej zahtevo TS11 v teh Primerih, ki je navedena z rdečo pisavo.

UL L 74, 18.3.2019, str. 46–66, konsolidirana različica na dan 4. 9. 2025 se nahaja na strani: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02019R0424-20210501

UL L 231, 20/09/2023, str. 1–111, na strani: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/sl/TXT/?uri=CELEX%3A32023L1791

To lahko vključuje virtualizacijo in optimizacijo shranjenih podatkov s komprimiranjem, deduplikacijo podatkov, sprotno dodelitvijo potrebnega pomnilnega prostora, porazdeljeno replikacijo podatkov na oddaljeno lokacijo in s sistemi shranjevanja podatkov, določenimi s programsko opremo.

Naročniki naj uporabijo besedo »vsaj«, v kolikor se bodo odločili, da se bodo izvajale meritve zgolj zglede kazalnikov, ki so po Uredbi o ZeJN obvezni.

To lahko vključuje potrošnike na isti lokaciji ali tiste, priključene na podatkovni center preko omrežja daljinskega ogrevanja.

EVROPSKI STANDARD EN 50600-4-3 - Informacijska tehnologija – zmogljivosti in infrastrukture podatkovnega centra – del 4–3: faktor energije iz obnovljivih virov.

Direktiva 2009/28/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2009 o spodbujanju uporabe energije iz obnovljivih virov. Od 30. junija 2021 se bo uporabljala opredelitev pojma energije iz obnovljivih virov, kakor je določena v Direktivi 2018/2001/EU o razveljavitvi Direktive 2009/28/ES.

V času objave (oktober 2025) se naslednje sheme skladnosti štejejo kot sheme skladnosti, ki izpolnjujejo te zahteve: WEEELABEX:2011 zahteva za predelavo OEEO'; 'Responsible Recycling' (R2:2013) standard za podjetja za recikliranje elektronike; e-Stewards standard 2.0 za razumno recikliranje in ponovno uporabo elektronske opreme; avstralski/novozelandski standard AS/NZS 5377:2013 o „zbiranju, skladiščenju, prevozu in obdelavi izrabljene električne in elektronske opreme“.