## Rekapitulacija
Izgradnja električnega in optičnega omrežja na Pokljuki
REKAPITULACIJA
I. | KABLIRANJE | 0
II. | ELEKTRO RAZDELILNIKI | 0
III. | KOMUNIKACIJE - OPTIKA | 0
SKUPAJ BREZ DDV: |  | 0
DDV 22%: |  | 0
SKUPAJ: |  | 0

## Opombe
V enotah cene morajo biti zajeti tudi vsi naslednji stroški :
* | Ureditev gradbišča in postavitev gradbiščnih kontejnerjev ter pospravljanje in čiščenje
gradbišča po zaključku del.
* | Prevozni in manipulativni stroški;
* | Obračun se vrši po dejansko izvedenih količinah;
* | Vsa čiščenja med izvajanjem del in po zaključku del;
* | Iznos in odvoz odpadnega materiala na komunalno deponijo s plačilom vseh pristojbin,
razen pri pozicijah, kjer je posebej navedeno;
* | Zaščita obstoječih elementov;
* | Vsi predpisani tehnični standardi in normativi, ki so predpisani za posamezno vrsto del;
* | Ves potrošni, pritrdilni, vezni in montažni material ter podkonstrukcije,
razen pri pozicijah, kjer je posebej navedeno;
* | Po zaključku del dostaviti vso tehnično dokumentacijo (meritve, ateste, soglasja, izjave, itd.)
za izvedena dela in vgrajeno opremo;
* | Vse poškodbe vseh kabelskih vodov, ostalih inštalacij, itd., povzročene pri izkopu, sanira
izvajalec del na svoje stroške;
* | Vsi izklopi, vklopi, zunanji nadzori (razen, kjer je to posebej navedeno), itd.
* | Vsi stroški predpisanih ukrepov varstva pri delu in varstva pred požarom, ki jih mora izvajalec
obvezno upoštevati;
* | Stroške za popravilo morebitnih škod, ki bi nastale na objektu ali kompleksu kot celoti,
dovoznih cestah, zunanjem okolju, komunalnih vodih in energetskih priključkih po krivdi izvajalca;
* | Dokumentacija za servisiranje in vzdrževanje naprav ter garancijski listi;
* | Izdelava potrebne merilne dokumentacije, razen kjer je to posebej navedeno;
OPOMBA
* | Vse postavke morajo biti ovrednotene z dejansko ceno;
* | Vrednosti cen in zmnožek vpisati samo k zahtevanim količinam;
* | Dopisovanje drugih podatkov in sprememb vsebine popisa in količin ni dovoljeno;
* | Za vsa nepredvidena dela mora izvajalec pridobiti soglasje naročnika, ter pred izvedbo
del pripraviti analizo cen;
Dela je potrebno izvajati v skladu z:
* | Veljavnimi tehničnimi predpisi in normativi v soglasju z obveznimi standardi,
* | Varstvom pri delu, varovanjem zdravja in življenja ljudi, varstvom pred požarom,
* | Varstvom pred naravnimi in drugimi nesrečami,
* | Zakonom o graditvi objektov in projektno dokumentacijo,
temeljnimi okoljskimi zahtevami za gradnjo ter nakup, vgradnjo oz. montažo naprav in proizvodov,
* | Uredbo o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/2017, z dne 19. 9. 2017).

## 1. KABLIRANJE
Cene na enoto in vrednosti so v EUR brez DDV!
Poz. |  | Opis postavke | Enota | Količina | Cena | Vrednost
| I. | KABLIRANJE
| 1 | Dobava in uvleka energetskega kabla v zaščitne cevi NAYY-J 4x240 mm2 | m | 260 |  | 0
,
| 2 | Dobava in uvleka energetskega kabla v zaščitne cevi NAYY-J 4x150 mm2 | m | 540 |  | 0
| 3 | Dobava in montaža energetskega kabla FG7R 1x240 mm2 | m | 80 |  | 0
| 4 | Montaža kabelske glave, kabelskih končnikov in priklop kabla NYY-J 4x240 mm2 v priključne omare | kpl | 8 |  | 0
| 5 | Montaža kabelske glave, kabelskih končnikov in priklop kabla NYY-J 4x150 mm2 v priključne omare | kpl | 10 |  | 0
| 6 | Montaža kabelske glave, kabelskih končnikov in priklop kabla FG7R 1x240 mm2 v priključne omare | kpl | 8 |  | 0
| 7 | Dobava in uvleka zemeljskega optičnega kabla FO 432 vlaken | m | 260 |  | 0
| 8 | Dobava in uvleka zemeljskega optičnega kabla FO 48 vlaken | m | 1000 |  | 0
| 9 | Dobava in uvleka zemeljskega optičnega kabla FO 24 vlaken | m | 140 |  | 0
| 10 | Dobava in položitev ozemljitvenega valjanca FeZn 25x4mm v izkopani jarek | m | 280 |  | 0
| 11 | Dobava in montaža križnih sponk INOX za valjanec | m | 20 |  | 0
|  | I. KABLIRANJE - SKUPAJ: |  |  |  | 0

## 2. ELEKTRO RAZDELILNIKI
Cene na enoto in vrednosti so v EUR brez DDV!
Poz. |  | Opis postavke | Enota | Količina | Cena | Vrednost
| II. | ELEKTRO RAZDELILNIKI
| 1 | Dobava in montaža razdelilnih omar R - TV COM 1 in COM 2
|  | prostostoječa poliesterska omara IP54, dimenzij 1445x1350x470mm komplet z montažno ploščo, zapiralom s klučavnico, dvema ventilacijskima labirintoma Ф67 IP 54, pritrdilnimi vijaki kot npr. Esta Mosdorfer tip X3 1350/470 ( 3841,454)+MPL-HP X3 1350) | kos | 1 |  | 0
|  | sistem izoliranih varovalčnih letev 185, dvakrat podpora zbiralk, 5x bakrena letev 40x10 dolžine 600 mm, prekritje | kpl | 1 |  | 0
|  | NV stikalna letev 3p velikosti 2 kompletno z varovalčnimi vložki NV/NH 2 gG 300A | kos | 2 |  | 0
|  | NV stikalna letev 3p velikosti 2 kompletno z varovalčnimi vložki NV/NH 2 gG 125A | kos | 2 |  | 0
|  | NV stikalna letev 3p velikosti 2 kompletno z varovalčnimi vložki NV/NH 2 gG 63A | kos | 4 |  | 0
|  | doza GW68020N za vgradnjo CEE vtičnic 32A ali 16A 400V | kos | 2 |  | 0
|  | ločilno stikalo STVDO2 3p komplet z varovalčnim vložkom DO2 32A | kos | 4 |  | 0
|  | 3f pet polna vtičnica IP 54 400V 125 A CEE nadgradna | kos | 2 |  | 0
|  | 3f pet polna vtičnica IP 54 400V 63 A CEE nadgradna | kos | 3 |  | 0
|  | 3f pet polna vtičnica IP 54 400V 32 A CEE vgradna | kos | 4 |  | 0
|  | kompletno ožičenje omarice, kanali za ožičenje, prekrivne plošče, montažne letve, vrstne sponke, napisne ploščice, uvodnice, pritrdilni in ostali drobni material, izdelava tripolne sheme razdelilnika, predaja dokumentacije, izvedba meritev | kpl | 1 |  | 0
|  | SKUPAJ RAZDELILNIK | kpl | 2 | 0 | 0
| 2 | dobava in montaža podstavka elektro omar za vgradnjo v zemljo dimenzij 1440x950x459 mm kot npr. Esta Mosdorfer tip S X3 950/470 ( 3732) | kos | 2 |  | 0
| 3 | nadgradnja podstavka elektro omar s snemljivo prednjo stranico za uvod kablov 1440x528x470mm kot npr. Esta Mosdorfer tip SV X3 500/470 ( 10050730) | kos | 2 |  | 0
| 4 | Dobava in montaža razdelilne omare R - AGREGAT -twin peak
|  | prostostoječa poliesterska omara IP54, dimenzij 1115x1350x470mm komplet z montažno ploščo, zapiralom s klučavnico, dvema ventilacijskima labirintoma Ф67 IP 54, pritrdilnimi vijaki kot npr. Esta Mosdorfer tip F6 1350/470) | kos | 1 |  | 0
|  | sistem izoliranih varovalčnih letev 185, dvakrat podpora zbiralk, 5x bakrena letev 40x10 dolžine 600mm, prekritje | kpl | 1 |  | 0
|  | NV stikalna letev 3p velikosti 2 kompletno z varovalčnimi vložki NV/NH 2 gG 300A | kos | 2 |  | 0
|  | NV stikalna letev 3p velikosti 2 kompletno z varovalčnimi vložki NV/NH 2 gG 63A | kos | 2 |  | 0
|  | 3f pet polna vtičnica IP 54 400V 63 A | kos | 3 |  | 0
|  | kompletno ožičenje omarice, kanali za ožičenje, prekrivne plošče, montažne letve, vrstne sponke, napisne ploščice, uvodnice, pritrdilni in ostali drobni material, izdelava tripolne sheme razdelilnika, predaja dokumentacije, izvedba meritev | kpl | 1 |  | 0
|  | SKUPAJ RAZDELILNIK | kpl | 1 | 0 | 0
| 5 | dobava in montaža podstavka elektro omar za vgradnjo v zemljo dimenzij 1110x950x459mm kot npr. Esta Mosdorfer tip S6 950/470 | kos | 1 |  | 0
| 6 | nadgradnja podstavka elektro omar s snemljivo prednjo stranico za uvod kablov 1440x528x470 kot npr. Esta Mosdorfer tip S6 500/470 | kos | 1 |  | 0
| 7 | dobava in montaža razdelilne omare R - BUNKER
|  | prostostoječa poliesterska omara IP54, dimenzij 1445x1350x470 komplet z montažno ploščo, zapiralom s klučavnico, dvema ventilacijskima labirintoma Ф67 IP 54, pritrdilnimi vijaki kot npr. Esta Mosdorfer tip X3 1350/470 ( 3841,454)+MPL-HP X3 1350) | kos | 1 |  | 0
|  | sistem izoliranih varovalčnih letev185, dvakrat podpora zbiralk, 3x bakrena letev 40x10 dolžine 600, prekritje | kpl | 1 |  | 0
|  | NV stikalna letev 3p velikosti 2 kompletno z varovalčnimi vložki NV/NH 2 gG 300A | kos | 1 |  | 0
|  | NV stikalna letev 3p velikosti 00 kompletno z varovalčnimi vložki NV/NH 2 gG 63A | kos | 4 |  | 0
|  | ločilno stikalo STVDO2 3p komplet z varovalčnim vložkom DO2 32A | kos | 4 |  | 0
|  | 3f pet polna vtičnica IP 54 400V 63 A | kos | 2 |  | 0
|  | 3f pet polna vtičnica IP 54 400V 32 A | kos | 4 |  | 0
|  | kopletno ožičenje, drobni in montažni material, oznake, DIN letev dolžine 1m | kos | 1 |  | 0
|  | Kotni optični delilnik 30° za 24 vlaken, kompletno z pritrdilnim nestandardnim priborom za vgradnjo v elektro omaro | kos | 1 |  | 0
|  | SC konektor | kos | 48 |  | 0
|  | Splice kaseta za 12 vlaken koplet z držali ščitnikov zvara, organizatorjem cevk in pokrovom kasete | kos | 4 |  | 0
|  | varjenje, asemblaža in meritev48 optičnih vlaken in konektorjev | kpl | 1 |  | 0
|  | kompletno ožičenje omarice, kanali za ožičenje, prekrivne plošče, montažne letve, vrstne sponke, napisne ploščice, uvodnice, pritrdilni in ostali drobni material, izdelava tripolne sheme razdelilnika, predaja dokumentacije, izvedba meritev | kpl | 1 |  | 0
|  | SKUPAJ RAZDELILNIK | kpl | 1 | 0 | 0
| 8 | Dobava in montaža podstavka elektro omar za vgradnjo v zemljo dimenzij 1440x950x459 kot npr. Esta Mosdorfer tip S X3 950/470 ( 3732) | kos | 1 |  | 0
| 9 | nadgradnja podstavka elektro omar s snemljivo prednjo stranico za uvod kablov 1440x528x470 kot npr. Esta Mosdorfer tip SV X3 500/470 ( 10050730) | kos | 1 |  | 0
| 10 | Dobava in montaža razdelilne omare R - PREKLOP TEHNIČNA MREŽA
|  | NN stikalnega bloka tipske modularne izvedbe, izdelanega iz dvakrat dekapirane jeklene pločevine in profilov, opleskan z osnovno in končno barvo-prašni nanos, barva RAL7016 in RAL9003, IP44, IK08, ustrezno s standardom IEC 61439-1 in IEC 61439-2. Dovod zgoraj, odvodi zgoraj. Ue=400V, Ui=690V, Umip=8kV In=2000A, Icw=50kA. Dimenzija (VxŠxG): 2000x1000x40mm s podstavkom 100mm, komplet z montažno ploščo, zapiralom s klučavnico | kos | 1 |  | 0
|  | sistem izoliranih varovalčnih letev185, dvakrat podpora zbiralk, 5x bakrena letev 40x10 dolžine 600 mm, prekritje | kpl | 2 |  | 0
|  | NV stikalna letev 3p velikosti 2 kompletno z varovalčnimi vložki NV/NH 2 gG 400A | kos | 4 |  | 0
|  | Bremensko ločilno preklopno stikalo LBS630 4P CO kompletno s prekritjem sponk in ročico | kos | 1 |  | 0
|  | kompletno ožičenje omarice, kanali za ožičenje, prekrivne plošče, montažne letve, vrstne sponke, napisne ploščice, uvodnice, pritrdilni in ostali drobni material, izdelava tripolne sheme razdelilnika, predaja dokumentacije, izvedba meritev | kpl | 1 |  | 0
|  | SKUPAJ RAZDELILNIK | kpl | 1 | 0 | 0
| 11 | Razdelilne elektro omarice prenosne
|  | Omara prazna N/O IP55 GW 68466 | kos | 1 |  | 0
|  | omarica GW68024N za vgradnjo varovalk in razvod | kos | 2 |  | 0
|  | doza GW68001N za vgradnjo CEE vtičnic 32A ali 16A 400V | kos | 7 |  | 0
|  | Priključna doza | kos | 1 |  | 0
|  | ločilno stikalo STVDO2 3p komplet z varovalčnim vložkom DO2 32A | kos | 7 |  | 0
|  | priključni kabel FG7R 5x10 mm² | m | 5 |  | 0
|  | 3f pet polna vtičnica IP 54 400V 32 A CEE vgradna | kos | 21 |  | 0
|  | 3f pet polna vtikač IP 54 400V 63 A - spojka | kos | 1 |  | 0
|  | SKUPAJ RAZDELILNA OMARICA | kpl | 4 | 0 | 0
| 12 | Zaključki kablov v jaških
|  | Vtičnica CEE 5p 125A 400V IP67 | kos | 3 |  | 0
|  | vtikač CEE 5p 125A 400V IP67 | kos | 3 |  | 0
|  | Vtičnica CEE 5p 63A 400V IP67 | kos | 5 |  | 0
|  | vtikač CEE 5p 63A 400V IP67 | kos | 5 |  | 0
|  | kabelski podaljški za priklop kontejnerja CEE vtičnica 5p 32A, CEE vtikač 5p32A in 3m kabla FG7R 5x6mm2 | kos | 60 |  | 0
|  | II. ELEKTRO RAZDELILNIKI - SKUPAJ: |  |  |  | 0

## 3.KOMUNIKACIJE - OPTIKA
Cene na enoto in vrednosti so v EUR brez DDV!
Poz. |  | Opis postavke | Enota | Količina | Cena | Vrednost
| III. | KOMUNIKACIJE - OPTIKA
| 1 | Dobava in montaža prosto stoječe 19" komunikacijske omare v prostoru črpališča višine 42HE
|  | dimenzij 800x2022x800mm (ŠxVxG) kot npr. Monel pro 42HE PS 19" ali enakovredno, steklena vrata v kovinskem okvirju, komplet z internim ožičenjem, uvodnicami, montažnim in pritrdilnim materialom. V omari se predvidi naslednja pasivna komunikacijska oprema: | kos | 1 |  | 0
|  | 19" polica omare Evoline fiks.2 2U 550mm; | kos | 3 |  | 0
|  | razdelilec 6 vtičnic z ozemljitvenim kontaktom, 16A/250VAC, s stikalom in prenapetostno zaščito, 1U; | kos | 1 |  | 0
|  | urejevalnik kablov, horizontalni; | kos | 8 |  | 0
|  | urejevalnik kablov, vertikalni; | kos | 2 |  | 0
|  | optični delilnik za 48 vlaken, kopletno z pritrdilnim standardnim priborom za vgradnjo v komunikacijsko omaro | kos | 6 |  | 0
|  | SC konektor | kos | 288 |  | 0
|  | Splice kaseta za 12 vlaken koplet z držali šitnikov zvara, organizatorjem cevk in pokrovom kasete | kos | 24 |  | 0
|  | varjenje, asemblaža in meritev340 optičnih vlaken in konektorjev | kpl | 1 |  | 0
|  | drobni in montažni material, oznake | kpl | 1 |  | 0
|  | SKUPAJ OMARA: | kpl | 1 | 0 | 0
| 2 | dodatna vgradnja v razdelilnike v MIX coni, telekomunikacijski sobi
|  | urejevalnik kablov, horizontalni; | kos | 8 |  | 0
|  | urejevalnik kablov, vertikalni; | kos | 2 |  | 0
|  | optični delilnik za 48 vlaken, kopletno z pritrdilnim standardnim priborom za vgradnjo v komunikacijsko omaro | kos | 9 |  | 0
|  | SC konektor | kos | 432 |  | 0
|  | Splice kaseta za 12 vlaken koplet z držali šitnikov zvara, organizatorjem cevk in pokrovom kasete | kos | 18 |  | 0
|  | varjenje, asemblaža in meritev 672 optičnih vlaken in konektorjev | kpl | 1 |  | 0
|  | drobni in montažni material, oznake | kpl | 1 |  | 0
|  | SKUPAJ | kpl | 1 | 0 | 0
| 3 | Zaključki optike Gozd, Kontejner, Hodnik Start
|  | Kabelska spojka za 24 drop kablov 015YL FTTX IP 68 komplet | kos | 1 |  | 0
|  | SC konektor | kos | 24 |  | 0
|  | varjenje, asemblaža in meritev 672 optičnih vlaken in konektorjev | kpl | 1 |  | 0
|  | drobni in montažni material, oznake | kpl | 1 |  | 0
|  | SKUPAJ | kpl | 3 | 0 | 0
|  | III. KOMUNIKACIJE - OPTIKA - SKUPAJ: |  |  |  | 0

## HPR_SD_stara verzija (hidden)
POPIS MATERIALA IN DEL S PREDRAČUNOM
HIŠNI PRIKLJUČKI - STROJNA DELA (N)
Z. ŠT. | VRSTA DELA | KOS |  |  | CENA/ENOTO SIT/ENOTO | CENA SIT
1
1 | Cev iz PE - SDR 11 Cev iz PE, po DIN8074 in ISO/DIS 4437, SDR 11 (serija 5) skupaj z dodatkom za razrez.
| PE 32x3,0 |  | m | 1.0646 | #REF! | #REF!
| PE 63x5,8 |  | m | 7.2395 | #REF! | #REF!
2 | Cevi iz jekla: Jeklena brezšivna srednjetežka črna cev po JUS C.B5.225, material Č.1212, skupaj z loki, varilnim, tesnilnim in pritrdilnim materialom in dodatkom za razrez.
| DN 25 (33,7x3,25) |  | m | 4.3376 | #REF! | #REF!
| DN 50 (60,3x3,65) |  | m | 5.8534 | #REF! | #REF!
3 | Uvodnice: Sklop sestavljen iz prehodnega kosa PE/jeklo, jeklene brezšivne srednjetežke črne cevi po JUS C.B5.225, material Č.1212, zaščitne
cevi in krogelne pipe s termičnim varovalom (ali posebej prigrajenim zapornim elementom s termičnim varovalom) in s čepom. Pipa oziroma zaporni element morata biti skladna z VP 301.
V ceni sklopa je zajeta vgradnja skupaj z vrtanjem zidu in vzpostavitvijo v prvotno stanje.
| DN 25 (izvedba A) |  | kos | 245.1219 | #REF! | #REF!
| DN 25 (izvedba C) |  | kos | 292.6829 | #REF! | #REF!
| DN 50 (izvedba A) |  | kos | 392.6829 | #REF! | #REF!
| DN 50 (izvedba C) |  | kos | 507.3171 | #REF! | #REF!
4 | Uvodnica - D2: Sklop sestavljen iz prehodnega kosa PE/jeklo, jeklene brezšivne srednjetežke črne cevi po JUS C.B5.225, material Č.1212, zaščitne cevi, krogelne pipe s čepom in iz omarice za požarno pipo, izdelane iz
nerjaveče pločevine po delavniški risbi proizvajalca, prirejene za pritrditev na zid dimenzije 250x300x200 mm z napisom: GLAVNA PLINSKA POŽARNA PIPA. V ceni sklopa je zajeta vgradnja.
| DN 25 (izvedba D) |  | kos | 206 | #REF! | #REF!
5 | Lok 450 Lok iz trdega PE, 450.
| PE 32 |  | kos | 7.0057 | #REF! | #REF!
| PE 63 |  | kos | 27.8774 | #REF! | #REF!
6 | Lok 900 Lok iz trdega PE, 900.
| PE 32 |  | kos | 6.1566 | #REF! | #REF!
| PE 63 |  | kos | 24.1318 | #REF! | #REF!
7 | T-kos Odcepni T-kos iz trdega PE.
| PE 32/32 |  | kos | 17.058 | #REF! | #REF!
| PE 63/63 |  | kos | 30.7135 | #REF! | #REF!
8 | Cevna kapa Cevna kapa iz trdega PE.
| PE 32 |  | kos | 5.7279 | #REF! | #REF!
| PE 63 |  | kos | 18.4172 | #REF! | #REF!
9 | Reducirni kos Reducirni kos iz trdega PE.
| PE 63/32 |  | kos | 10.4024 | #REF! | #REF!
10 | Prehodni kos Prehodni kos PE/jeklo.
| PE 32/DN 25 |  | kos | 21.9195 | #REF! | #REF!
| PE 63/DN 50 |  | kos | 34.2829 | #REF! | #REF!
11 | Jekleni izolirni kos Jekleni izolirni kos po DIN 3389, z navojnima priključkoma, material Č.1212, skupaj s tesnilnim materialom.
| DN 25 |  | kos | 45.7317 | #REF! | #REF!
12 | Obojka Elektrovarilna obojka iz trdega PE, skupaj z varjenjem.
| PE 32 |  | kos | 8.5443 | #REF! | #REF!
| PE 63 |  | kos | 19.2404 | #REF! | #REF!
13 | Sedlo Elektrovarilno sedlo z obojko iz trdega PE, skupaj z varjenjem.
| PE 110/63 |  | kos | 65.6098 | #REF! | #REF!
| PE 160/63 |  | kos |  | #REF! | #REF!
| PE 225/63 |  | kos | 43.2561 | #REF! | #REF!
14 | Navrtalno sedlo Elektrovarilno navrtalno sedlo iz trdega PE, skupaj z varjenjem.
| PE 63/32 |  | kos | 51.4327 | #REF! | #REF!
| PE 110/32 |  | kos | 67.3163 | #REF! | #REF!
| PE 160/32 |  | kos | 114.2951 | #REF! | #REF!
| PE 225/32 |  | kos | 179.1098 | #REF! | #REF!
| PE 110/63 |  | kos | 108.3332 | #REF! | #REF!
| PE 160/63 |  | kos | 140.2365 | #REF! | #REF!
| PE 225/63 |  | kos | 169.6829 | #REF! | #REF!
15 | Navrtalna ogrlica Cevna navrtalna ogrlica iz trdega PE za izvedbo odcepa na PVC plinovodu z vgradbilno garnituro.
| PVC 50 / PE 32 |  | kos | 59.4 | #REF! | #REF!
| PVC 100 / PE 32 |  | kos | 77.7 | #REF! | #REF!
| PVC 100 / PE 63 |  | kos | 125 | #REF! | #REF!
16 | Ogrlica Cevna ogrlica iz trdega PE za izvedbo odcepa na PVC plinovodu z vgradbilno garnituro.
| PVC 50 / PE 32 |  | kos | 59.4 | #REF! | #REF!
| PVC 100 / PE 32 |  | kos | 77.7 | #REF! | #REF!
| PVC 100 / PE 63 |  | kos | 125 | #REF! | #REF!
17 | Krogelna pipa PE - vgradna Krogelna pipa iz trdega PE tlačne stopnje NP 4, z vgradbilno garnituro in prilagoditvijo dolžine vgradbilne garniture na terenu, skupaj z varjenjem.
| DN 50 |  | kos | 409.9614 | #REF! | #REF!
18 | Omarica - D: Omarica za požarno pipo, izdelana iz nerjaveče pločevine po delavniški risbi proizvajalca, prirejena za pritrditev na zid s pocinkano zaščitno cevjo in z napisom: GLAVNA PLINSKA POŽARNA PIPA.
| 250x300x200 mm |  | kos | 54.8781 | #REF! | #REF!
| 350x400x250 mm |  | kos | 67.0732 | #REF! | #REF!
19 | Omarica - E: Omarica za požarno pipo, izdelana iz nerjaveče pločevine po delavniški risbi proizvajalca, prirejena za pritrditev na zid in z napisom: GLAVNA PLINSKA POŽARNA PIPA.
| 250x300x200 mm |  | kos | 54.8781 | #REF! | #REF!
| 350x400x250 mm |  | kos | 67.0732 | #REF! | #REF!
20 | Krogelna pipa - jeklo: Krogelna pipa z navojnima priključkoma, tlačne stopnje NP 4, standardne dolžine, atestirana za zemeljski plin, z ročko za posluževanje, skupaj z izolirnim kosom in tesnilnim materialom.
| DN 25 |  | kos | 20.5024 | #REF! | #REF!
| DN 50 |  | kos | 72.7188 | #REF! | #REF!
21 | Izpihovalna cev v omarici Izpihovalna cev, izdelana iz jeklene cevi 21,3x2,65 zaprto z navojnim čepom DN 15, skupaj z varilnim, tesnilnim in vijačnim materialom.
(izdelano po priloženi skici).
|  |  | kos | 43 | #REF! | #REF!
22 | Cestna kapa: Litoželezna zaščitna cestna kapa, material SL 18, z napisom plin na pokrovu, zaščitena z bitumnom.
| DN 190 |  | kos | 101.1465 | #REF! | #REF!
23 | Prirobnica: Jeklena prirobnica z grlom, izdelana po JUS M.B6.163, NP 16, material Č.0361, skupaj z varilnim, tesnilnim in vijačnim materialom.
| 50/60,3 |  | kos | 12.856 | #REF! | #REF!
| 80/88,9 |  | kos | 17.8837 | #REF! | #REF!
| 100/114,3 |  | kos | 39.2687 | #REF! | #REF!
24 | Slepa prirobnica: Jeklena slepa prirobnica, izdelana po JUS M.B6.191, NP 16, material Č.0361, oblika B, skupaj s tesnilnim in vijačnim materialom.
| B 50 |  | kos | 39.6781 | #REF! | #REF!
| B 80 |  | kos | 52.7317 | #REF! | #REF!
| B 100 |  | kos | 64.4512 | #REF! | #REF!
25 | Podpore: Cevne podpore, izdelane iz jeklenih profilov in cevnih objemk, skupaj z montažo v zid ali varjenjem na nosilno konstrukcijo in opleskane po predhodnem čiščenju in pleskanju s temeljno barvo.
|  |  | kg | 4.5244 | #REF! | #REF!
26 | Preboj: Zaščitna cev pri preboju skozi zid, zaščitena pred korozijo in zatesnjena s trajno elastičnim materialom, izdelana po priloženi skici.
| DN 40 |  | kos | 49.1463 | #REF! | #REF!
| DN 65 |  | kos | 65 | #REF! | #REF!
27 | Zaščitna cev: Zaščitna cev pri omarici za glavno plinsko požarno pipo, zaščitena pred korozijo in zatesnjena s trajno elastičnim materialom, izdelana po priloženi skici.
| DN 40 |  | kos | 49.1463 | #REF! | #REF!
| DN 65 |  | kos | 65 | #REF! | #REF!
28 | Zaščita vidnih cevi: Zaščita vidnih cevi s pleskanjem po predhodnem čiščenju in pleskanju s temeljno barvo.
|  |  | m2 | 7.5366 | #REF! | #REF!
29 | Izolacija podometnih cevi: Izolacija podometnih cevi z izolacijskim in zaščitnim trakom po predhodnem čiščenju do kovinskega sijaja in premazu s prajmerjem.
|  |  | m2 | 14.0366 | #REF! | #REF!
30 | Pozicijska tablica: Pozicijska tablica za oznako armatur hišnega priključka, skupaj s pritrdilnim materialom in izmero.
|  |  | kos | 35.815 | #REF! | #REF!
31 | Tlačni preizkus Tlačni preizkus hišnih priključkov izvedenih po navodilih iz projekta, izdaja atesta.
|  |  | m | 3.2317 | #REF! | #REF!
32 | Pomožna gradbena dela: Pomožna gradbena dela, zarisovanje, vrtanje zidov, beljenje zidov, vzpostavitev v prvotno stanje.
|  |  | ocena |  |  | #REF!
33 | Nepredvidena dela: Nepredvidena dela, stroški nadzora, splošni, manipulativni, transportni in zavarovalni stroški.
|  |  | 6% |  |  | #REF!
| SKUPAJ |  |  | SIT |  | #REF!