## REKAP SKUPNA
Investitor: | Republika Slovenija - Ministrstvo za obrambo
Vojkova cesta 55
1000 Ljubljana
Lokacija: | Vojašnica berona Andreja Čehovina, Ljubljanska cesta 37, 6230 Postojna
Objekt: | Vojašnica barona Andreja Čehovina, Postojna
Ponudnik:
Št. ponudbe:
POPIS DEL - Sanacija in optimizacija priprave pare za vojašnico bAČ v Postojni
SKUPNA REKAPITULACIJA
A. | SCADA IN KRMILJE - KOTEL | 0
B. | STROJNA PREDELAVA IN DODELAVA | 0
C. | SCADA IN KRMILJE - TOPLOVODNI DEL | 0
D. | FILTER DIMNIH PLINOV | 0
E. | TEHNOLOGIJA ZA POTREBNO DOGRADITEV KOTLOVNICE | 0
F. | ŠOLANJE IN DOKUMENTACIJA | 0
| Skupaj brez DDV: | 0 | €
| DDV (22%): | 0 | €
| Skupaj z DDV: | 0 | €
OPOMBA PRI ODDAJI PONUDBE:
* | Vse postavke morajo biti ovrednotene z dejansko ceno;
* | Vrednosti cen in zmnožek vpisati samo k zahtevanim količinam;
* | V popisu morajo biti v vseh cenah za enoto mere vkalkulirana popolnoma vsa pripravljalna,
pomožna in zaključna dela, ki pripadajo k posamezni postavki in so potrebna za nemoteno
izvajanje del! Ponudnik mora v posameznih cenah za enoto mere upoštevati vse potrebne
vertikalne in horizontalne transporte ter upoštevati velikost in konfiguracijo gradbene parcele.
Posamezni materiali, ki so v popisu navedeni z imenom ali tipom - navedba je zgolj
informativne narave in se lahko ponudi material oz. oprema, ki je enakovredna (68. člen ZJN-3).
* | Dopisovanje drugih podatkov in sprememb vsebine popisa in količin ni dovoljeno;
* | V popisih navedeni podatki o opremi in napravah veljajo le kot primer za ustrezno ali enakovredno
opremo oz. naprave.
* | Ponudnik s svojim podpisom pri oddaji ponudbe potrjuje seznanjenost s projektom in lokacijo objekta,
z vsemi tehničnimi zahtevami ter dostopi do objekta za izvedbo del.
* | Ponudnik mora izpolniti vsa zahtevana polja
V ENOTAH CENE MORAJO BITI ZAJETI TUDI VSI NASLEDNJI STROŠKI:
* | Manjša nepredvidena spremljevalna dela, ki se pojavijo v času montaže:
* | Ureditev gradbišča ter pospravljanje in čiščenje med izvajanjem del in po zaključku del na gradbišču.
* | Iznos in odvoz odpadnega materiala na komunalno deponijo s plačilom vseh pristojbin, tudi začasne
gradbiščne deponije razen pri pozicijah, kjer je posebej navedeno.
* | Ves potrošni, pritrdilni, vezni in montažni material ter podkonstrukcije, razen pri pozicijah,
kjer je posebej navedeno.
* | Zavarovanje gradbišča za celoten čas gradnje.
* | Vsi stroški predpisanih ukrepov varstva pri delu in varstva pred požarom, ki jih mora izvajalec
obvezno upoštevati;
* | Dobava materiala, ustrezno zaščitenega proti poškodbam, z vsemi transportnimi in
manipulativnimi stroški, stroški zavarovanj, skladiščenja med transportom ali pred montažo.
Pred montažo se vsak kos posebej pregleda in ugotovi ustreznost glede na zahteve.
* | Zagon in kontrola posameznega sistema v celoti ter izdelava zapisnika o funkcionalnosti sistema.
* | Izdelava funkcionalnih shem posameznih sistemov v okvirju, nameščena na steno v strojnici,
skupaj z navodili za uporabo posameznega sistema.
* | Priprava podrobnih navodil za obratovanje in vzdrževanje elementov in sistemov v objektu.
* | Uvajanje upravljavca, poučevanje, šolanja ter pomoč v prvem letu obratovanja.
IZVEDBA DEL:
* | Pri uvedbi v delo mora izvajalec investitorju izročiti bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih
obveznosti.
* | V enotni ceni je potrebno upoštevati vsa potrebna čiščenja med posameznimi fazami gradnje,
zaščite, varovanja, pomožna in spremljevalna dela.
* | V enotni ceni je potrebno upoštevati izredni transport, vključno z vsemi zavarovanji.
* | Vse dobavljene naprave, oprema in materiali morajo izpolnjevati zahteve iz Pravilnika
–PURES (Url. 52/2010).
* | Za vsa nepredvidena dela mora izvajalec pridobiti soglasje naročnika, ter pred izvedbo
del pripraviti analizo cen;
* | V ceni vseh demontažnih del morajo biti upoštevani vsi stroški nakladanja, odvoza in predelave gradbenih
odpadkov skladno z veljavno zakonodajo na področju ravnanja z gradbenimi odpadki vključno z vsemi
dajatvami za predelavo in odlaganje.
* | Upoštevati je potrebno določila o dovoljenih vrednostih hrupa.
* | Odpadni in izkopani material se deponira na deponije, katere morajo imeti upravna dovoljenja
za deponiranje posameznih vrst materiala.
Ponudnik izbere lokacije posameznih deponij v skladu s tem popisom in v cenah za E.M.
upošteva vse stroške deponiranja in transporta.
* | Pred dokončanjem del mora izvajalec predati naročniku "Poročilo o nastalih odpadkih in o
ravnanju z njimi", za vse gradbene odpadke mora izvajalec v roku enega tedna po odvozu
gradbenih odpadkov predati potrjene evidenčne liste pošiljke odpadkov z dokazilom, da so evidentirani
v aplikaciji ARSO - IS ODPADKI.
* | Izvajalec mora pri izvedbi del upoštevati, da bo objekt v času montaže obratoval.
* | Čiščenje gradbišča po končanih delih.
DELA JE POTREBNO IZVAJATI V SKLADU Z:
* | Veljavnimi tehničnimi predpisi in normativi v soglasju z obveznimi standardi;
* | Varstvom pri delu, varovanjem zdravja in življenja ljudi, varstvom pred požarom;
* | Varstvom pred naravnimi in drugimi nesrečami;
* | Zakonom o graditvi objektov in projektno dokumentacijo,
temeljnimi okoljskimi zahtevami za gradnjo ter nakup, vgradnjo oz. montažo naprav in proizvodov;
* | Pravilnikom o tlačni opremi Uradni list RS, št. 66/16 in 59/18
* | Izjavo o skladnosti v skladu z zakonom o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti (ZTZPUS-1) Uradni list RS, št. 17/11
* | Pravilnik o tehničnih zahtevah za obratovanje vročevodnih in parnih kotlov (Uradni list RS, št. 46/18).
SPLOŠNA DOLOČILA ZA PRIPRAVLJALNA DELA:
* | Pred začetkom del je potreben pregled projekta z investitorjem,
in izvajalcem, kar omogoča obem stranem, da se podrobneje seznanijo z delom,
zahtevami izvedbe in potekom načrtovanih del.
* | Dela morajo zajemati tudi odvoz materialov na končno deponijo, vključno s plačilom potrebnih taks.
Izbrati stalne deponije v neposredni bližini gradbišča, oz. najbližje deponije.
* | V enotni ceni morajo biti zajeta vsa potrebna dela, transporti, prenosi, takse…
SPLOŠNA DOLOČILA ZA DEMONTAŽNA DELA:
* | Pri izvajanju demontažnih del je potrebno dosledno pomožni material ter vse prenose
in prevoze na stalno deponijo.
* | Demontaža nevarnih gradbenih odpadkov in odstranitev nevarne opreme je potrebno izvajati z ustreznimi
zaščitnimi sredstvi in predpisanimi ukrepi. V skladu z navodili koordinatorja za varstvo pri delu.
* | V ceni postavk je potrebno zajeti tudi ločevanje, nakladanje in odvoz odpadkov na stalno deponijo
in predelovanja odpadkov in pridobivanjem evidenčnih listov in poročil o deponiranju gradbenih odpadkov.
Upoštevati je potrebno vse določbe veljavne zakonodaje.
* | Vsa demontažna dela z se izvajajo v objektu, ki bo za čas izvedbe del obratoval.
DOKUMENTACIJA :
* | Vsaka naprava mora biti opremljena z navodili za obratovanje v slovenskem jeziku.
* | Priprava dokumentacije skladno z »Zakonom o gradbenih proizvodih«, ki jo izvajalec pred
montažo preda investitorju (atesti, izjave o skladnosti, CE certifikati, tehnična soglasja…)
* | Vgrajeni material mora ustrezati veljavnim normativom in predpisanim standardom, ter ustrezati
kvaliteti določeni z veljavno zakonodajo ter projektom. Ponudnik to dokaže s predložitvijo ustreznih izjav
o ustreznosti, garancijskih listov in CE certifikatov pred vgrajevanjem.
Pridobitev teh listin mora biti vkalkulirana v cenah po enoti.
* | Pri izvajanju del je obvezno upoštevati požarni elaborat ali načrt za predmetni objekt ter
vse ostale pogoje posameznih soglasodajalcev, izdelovalcev posameznih načrtov.
Pred pričetkom del mora izvajalec dodatno natančno pregledati obstoječe stanje,
pregledati načrte ter morebitne ugotovljene pripombe posredovati investitorju.
* | Izdelava funkcionalnih shem posameznih sistemov v okvirju, nameščena na steno v strojnici,
skupaj z navodili za uporabo posameznega sistema.
* | Priprava podrobnih navodil za obratovanje in vzdrževanje elementov in sistemov v objektu.
* | Uvajanje upravljavca, poučevanja, šolanja ter pomoč v prvem letu obratovanja.
* | Pred dokončanjem del mora izvajalec predati naročniku "Poročilo o nastalih odpadkih in o
ravnanju z njimi", za vse gradbene odpadke mora izvajalec v roku enega tedna po odvozu
gradnbenih odpadkov predati potrjene evidenčne liste pošiljke odpadkov z dokazilom, da so evidentirani
v aplikaciji ARSO - IS ODPADKI.
ZAKLJUČEK IN OBRAČUN:
* | Obračun se vrši po dejansko izvedenih količinah;
* | Po zaključku del dostaviti vso tehnično dokumentacijo (meritve, ateste, soglasja, izjave, itd.)
za izvedena dela in vgrajeno opremo, knjigo obračunskih izmer in ostalo
* | Dokumentacija za servisiranje in vzdrževanje naprav ter garancijski listi;
* | Izdelava potrebne merilne dokumentacije, razen kjer je to posebej navedeno;
* | Izdelava: projekt obratovanja in vzdrževanja (NOV) v 3 izvodih za vsa vzdrževanja (NOV) v 3 izvodih za
vsa izvedena dela po tem razpisu ter navodil za obratovanje in vzdrževanje.
* | Pri podpisu končnega obračuna se preda bančno garancijo za odpravo napak v garancijski dobi

## A. Scada in krmilje - kotel
A. | SCADA IN KRMILJE ZA KOTEL
Ponudba za izvedbo mora vsebovati vse stroške za kompletno izdelavo pozicije, dobavo, montažo in priklope elementov do funkcionalnega delovanja, tudi če v popisu niso eksplicitno navedeni.
| Opis postavke | Enota | Količina | Cena | Znesek
1 | Napajalni rezervoar
~ zamenjava relejske tehnike s krmiljem Siemens
~ ogrevanje napajalne vode na zahtevan nivo minimalno 60°C
~ prikaz napajalnega rezervoarja na panelu in SCADA sistemu
~ arhiviranje temperature napajalnega rezervoarja na SCADA
sistemu
| ~ PC in licence | kpl | 1 |  | 0
2 | Vrečasti filter
~ zamenjava obstoječega krmilja s krmiljem Siemens
~ dodana razširitvena enota Siemens ET200SP v el. omari, ki
regulira vkop/izklop filtra, vklop/izklop bypass filtra,
pozicija vseh loput, delovanje odpepeljevanja polžev
~ dodane temperaturne sonde v filter
~ prikaz filtra na panetu in SCADA sistemu
| ~ arhiviranje temperature in delovanje filtra na SCADA sistemu | kpl | 1 |  | 0
3 | Kotel
~ prikaz slik in podatkov iz kotla na SCADI ET200SP v el. omari
(upravljanje, beleženje)
~ arhiviranje vseh relevantnih podatkov (temperatura, tlak,
| delovanje) | kpl | 1 |  | 0
4 | Toplovodni del kotlovnice
~ pregledne slike toplovodnega sistema na SCADI
(podatki se poberejo preko MODBUS TCP protokola)
| ~ priprava upravljanja in monitoringa na novi SCADI | kpl | 1 |  | 0
5 | Celoten obseg kotlovnice
~ priprava preglednih slik celotne kotlovnice na SCADI
(poenoten sistem alarmiranja in pregleda grafov, arhiviranje
| podatkov celotne kotlovnice) | kpl | 1 |  | 0
6 | Dodatna oprema
~ vgradnja temperaturnega senzorja na odpepeljevalnem sistemu
(detekcija požara v odpepeljevalnem sistemu)
~ vgradnja temperaturnega senzorja v vrečastem filtru
~ vgradnja stikala za oljni gorilnik (preprečitev vklopa oljnega
| gorilnika, če ni v kurišču) | kpl | 1 |  | 0
7 | SMS alarmiranje
~ Secomea 1139
| ~ programiranje, nastavitve | kpl | 1 |  | 0
| Scada in krmilje za kotel - skupaj: |  |  |  | 0

## B. Strojna predelava in dodelav
B. | STROJNA PREDELAVA IN DODELAVA
Ponudba za izvedbo mora vsebovati vse stroške za kompletno izdelavo pozicije, dobavo, montažo in priklope elementov do funkcionalnega delovanja, tudi če v popisu niso eksplicitno navedeni.
| Opis postavke | Enota | Količina | Cena | Znesek
1 | Strojna dodelava in predelava
predelava in dodelava senzorike
| (polži, temperatura merjenja, nivojska stikala, …) | kpl | 1 |  | 0
| Strojna predelava in dodelava - skupaj: |  |  |  | 0

## C. Scada in krmilje - toplovod
C. | SCADA IN KRMILJE ZA TOPLOVODNI DEL
Ponudba za izvedbo mora vsebovati vse stroške za kompletno izdelavo pozicije, dobavo, montažo in priklope elementov do funkcionalnega delovanja, tudi če v popisu niso eksplicitno navedeni.
| Opis postavke | Enota | Količina | Cena | Znesek
1 | Priprava podatkovnih točk ter sheme za toplovodni del | kpl | 1 |  | 0
2 | Zagon in testiranje podatkov | kpl | 1 |  | 0
3 | Alarmni signal obstoječe naprave za detekcijo lekaže kurilnega olja | kpl | 1 |  | 0
4 | Nadzor delovanja in alarmiranje hladilne jame | kpl | 1 |  | 0
5 | Dvig tlaka v sistemu | kpl | 1 |  | 0
6 | Signalizacija preliva drenaže v podpostaji kuhinje | kpl | 1 |  | 0
7 | Programska dopolnitev in uskladitev - obstoječ ELKO kotel | kpl | 1 |  | 0
8 | Uskladitev vklopnih časov posameznih podpostaj s parametri
| kotlovnice | kpl | 1 |  | 0
9 | Dodelava elektro omare DDC regulacije kotlovnice | kpl | 1 |  | 0
10 | Prevzem požarnega alarma in avtomatsko obveščanje | kpl | 1 |  | 0
11 | Zagotovitev avtomatskega varovanja proti nastanku legionele | kpl | 1 |  | 0
| Scada in krmilje za toplovodni del - skupaj: |  |  |  | 0

## D. Filter dimnih plinov
C. | FILTER DIMNIH PLINOV
Ponudba za izvedbo mora vsebovati vse stroške za kompletno izdelavo pozicije, dobavo, montažo in priklope elementov do funkcionalnega delovanja, tudi če v popisu niso eksplicitno navedeni.
| Opis postavke | Enota | Količina | Cena | Znesek
1 | Sanacija filtra dimnih plinov | kpl | 1 |  | 0
| Filter dimnih plinov - skupaj: |  |  |  | 0

## E. Tehnologija za dograditev
E. | TEHNOLOGIJA ZA POTREBNO DOGRADITEV KOTLOVNICE
Ponudba za izvedbo mora vsebovati vse stroške za kompletno izdelavo pozicije, dobavo, montažo in priklope elementov do funkcionalnega delovanja, tudi če v popisu niso eksplicitno navedeni.
| Opis postavke | Enota | Količina | Cena | Znesek
1 | Izbira motornega ventila za regulacijo nivoja v kotlu | kpl | 1 |  | 0
2 | Ocena sprejemljivosti namestitve nivojske sonde in predlog
| izboljšave za preprečitev odpovedi kotla | kpl | 1 |  | 0
3 | Predlog za popravilo vrečke filtra in priključitev na samodejno
| delovanje | kpl | 1 |  | 0
4 | Povezava celotne kotlovnice v en sam sistem upravljanja | kpl | 1 |  | 0
5 | Zagon | kpl | 1 |  | 0
| Tehnologija za potrebno dograditev kotlovnice - skupaj: |  |  |  | 0

## F. Šolanje in dokumentacija
F. | ŠOLANJE IN DOKUMENTACIJA
Ponudba za izvedbo mora vsebovati vse stroške za kompletno izdelavo pozicije, dobavo, montažo in priklope elementov do funkcionalnega delovanja, tudi če v popisu niso eksplicitno navedeni.
| Opis postavke | Enota | Količina | Cena | Znesek
1 | Šolanje uporabnika | kpl | 1 |  | 0
2 | PID (projekt izvedenih del) in NOV (navodila za obratovanje in
vzdrževanje, ki so osnovana na optimalnem delovanju sistema v
| odvisnosti od goriva (vsaj dva primera: 1-suho, 2-vlažno) | kpl | 1 |  | 0
| Šolanje in dokumentacija - skupaj: |  |  |  | 0