## REKAP SKUPNA
Investitor: |  | Ministrstvo za obrambo RS
Vojkova cesta. 55
1000 Ljubljana
Lokacija: |  | Upravni objekti Ministrstva za obrambo (Vojkova cesta, Ljubljana)
Objekt: |  | Dobava in montaža klimatskih naprav v objektih Ministrstva za obrambo
Ponudnik:
Št. ponudbe:
POPIS DEL - UREDITEV HLAJENJA V OBJEKTIH MINISTRSTVA ZA OBRAMBO
SKUPNA REKAPITULACIJA
Lokacije Ministrstva za obrambo
| 1. | SKLOP A
| 1.1. | Objekt Triglav (skladišče živil) | 0
| 1.2. | Objekt Triglav (pisarna) | 0
| 1.3. | Upravna stavba (serverji) | 0
| 1.4. | Objekt Triglav (klimat za jedilnico) | 0
| 2. | SKLOP B
| 2.1. | Upravna stavba (GŠSV) | 0
| 2.2. | Objekt Triglav (NATO register) | 0
|  | SKLOP A - skupaj brez DDV: | 0 | €
|  | DDV (22%): | 0 | €
|  | Skupaj z DDV: | 0 | €
|  | SKLOP B - skupaj brez DDV: | 0 | €
|  | DDV (22%): | 0 | €
|  | Skupaj z DDV: | 0 | €
OPOMBA PRI ODDAJI PONUDBE:
* | Vse postavke morajo biti ovrednotene z dejansko ceno;
* | Vrednosti cen vpisati samo k zahtevanim količinam, zmnožki se seštevajo samodejno;
* | V popisu morajo biti v vseh cenah za enoto mere vkalkulirana popolnoma vsa pripravljalna,
pomožna in zaključna dela, ki pripadajo k posamezni postavki in so potrebna za nemoteno
izvajanje del!
Ponudnik mora v posameznih cenah za enoto mere upoštevati vse potrebne vertikalne in horizontalne transporte
ter upoštevati različne lokacije in različne objekte;
Posamezni materiali, ki so v popisu navedeni z imenom ali tipom - navedba je zgolj
informativne narave in se lahko ponudi material oz. oprema, ki je enakovredna (68. člen ZJN-3);
* | Dopisovanje drugih podatkov in sprememb vsebine popisa in količin ni dovoljeno;
* | Ponudnik s svojim podpisom pri oddaji ponudbe potrjuje seznanjenost s popisom del
in lokacijo objektov, z vsemi tehničnimi zahtevami ter dostopi do objektov za izvedbo del;
* | Vse dobavljene naprave, oprema in materiali morajo izpolnjevati zahteve iz Pravilnika
–PURES (Url. 52/2010);
* | Toplotne črpalke naj so energetskega razreda "A++" (velja za hlajenje), opremljene z ErP nalepko dobavitelja
(2010/30/EU);
* | Dostaviti je potrebno Eurovent certifikat;
* | Ponudnik mora pri oddaji ponudbe kot dokazilo primernosti specifikacij, priložiti tudi .pdf katalogov ponujenih naprav
* | Pri vseh postavkah se zahteva, damorajo biti ponujene klimatske naprave skladne
s trenutno veljavno zakonodajo (hladilni medij plin R32, razen pri opredeljeni postavki)
sicer se smatra, da je ponudba neveljavna;
* | Za vsa nepredvidena dela mora izvajalec pridobiti soglasje naročnika, ter pred izvedbo del pripraviti analizo cen;
* | Pri vseh postavkah se zahteva, da ponudnik ponudi napravo vsaj iste ali višje nazivna skupna moči,
kompatibilno s plinom R32 ter garancijo zanjo za vsaj 3 leta - sicer se smatra da je ponudba neveljavna;
* | IZVAJALCI BODO POTREBOVALI VARNOSTNA PREVERJANJA ZA VSE LOKACIJE (ZA NEKATERE TUDI TAJNO);
(sklop A - brez pogojev, sklop B - izvajalec mora imeti dostop do tajnih podatkov zaradi dela v varnostnem območju)
Kvaliteta ponujenega blaga
Ponudnik lahko ponudi drugo opremo, ki mora biti enakovredna zahtevam v razpisu.
Ključna bo kvaliteta naprav na podlagi:
~nazivna moč hlajenja notranje enote
(nazivna moč pri hlajenju, ki se izrazi v kW)
~maksimalno območje delovanja zunanje enote pri hlajenju
(številčna vrednost predstavlja najvišjo zunanjo temperaturo delovanja zunanje enote pri hlajenju in je izražena
v stopinjah celzija [°C].
~izkoristek notranje enote pri hlajenju (SEER)
(številčna vrednost predstavlja izkoristek delovanja notranje enote pri hlajenju in je brez enote.
~maksimalna dolžina priključkov napeljave (ZE-NE)
(številčna vrednost predstavlja maksimalno dolžino priključkov napeljave in je izražena v metrih [m].
~maksimalna višinska razlika priključkov napeljave (NE-ZE)
(številčna vrednost predstavlja maksimalno dolžino priključkov napeljave in je izražena v metrih [m].
Preverja se pri tistih postavkah kjer je podatek vpisan.
V ENOTAH CENE MORAJO BITI ZAJETI TUDI VSI NASLEDNJI STROŠKI:
* | Manjša nepredvidena spremljevalna dela, ki se pojavijo v času dobave in montaže:
* | Celotna in ustrezna zaščita obstoječega objekta za čas montaže
* | Pri nekaterih postavkah je potrebno vpisati tudi ceno demontaže obstoječe klimatske naprave
* | Iznos in odvoz odpadnega materiala na komunalno deponijo s plačilom vseh pristojbin, tudi začasne
gradbiščne deponije razen pri pozicijah, kjer je posebej navedeno.
* | Ves potrošni, pritrdilni, vezni in montažni material ter podkonstrukcije, razen pri pozicijah,
kjer je posebej navedeno.
* | Stroške za popravilo morebitnih škod, ki bi nastale na objektih ali kompleksu kot celoti.
* | Vsi lovilni in delovni odri za delo na višini.
* | Dobava materiala, ustrezno zaščitenega proti poškodbam, z vsemi transportnimi in
manipulativnimi stroški, stroški zavarovanj, skladiščenja med transportom ali pred montažo.
Pred montažo se vsak kos posebej pregleda in ugotovi ustreznost glede na zahteve.
* | Priprava dokumentacije o ustrezni montaži elementov ali naprav z zapisniki o kontroli električnih
in cevnih povezav posamezne naprave ali zagonu naprav s strani za to pooblaščene organizacije
ali proizvajalca.
* | Tlačni, tesnostni in ostali potrebni preizkusi sistemov z zapisniki o izvedbah preizkusov,
podpisanimi s strani nadzornega organa.
* | Ureguliranje vseh cevnih razvodov z nastavitvijo regulacijskih elementov na posameznem končnem
elementu in v sistemu, izvedba meritvenih pretokov ter pridobitev zapisnika o uravnovešenju
cevnih sistemov.
* | Zagon in kontrola posameznega sistema v celoti ter izdelava zapisnika o funkcionalnosti sistema.
* | Priprava podrobnih navodil za obratovanje in vzdrževanje elementov in sistemov v posameznem objektu.
* | Po končani montaži je potrebno predati toliko navodil kolikor je notranjih enot (na posamezni lokaciji)
* | Uvajanje uporabnika ter pomoč v prvem letu obratovanja.
IZVEDBA DEL:
* | Pri uvedbi v delo mora izvajalec investitorju izročiti bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih
obveznosti.
* | Pred izvedbo del se izvajalca natančno seznani s posameznimi lokacijami in objekti
(popis zajema vse predvidene klimatske naprave, tipe in število, vendar ne vsebuje detajlnih
načrtov za montažo naprav itd.)
* | V enotni ceni je potrebno upoštevati vsa potrebna čiščenja, zaščite, varovanja, pomožna in spremljevalna dela.
* | Pri cenah za enoto mere je potrebno upoštevati specifičnost lokacije glede na skladiščenje materiala –
delno sprotni dovoz le tega ter varovanje materiala vse do zaključka funkcionalne celote objekta,
v kolikor ni s pogodbo o izvajanju del drugače določeno;
* | Pred pričetkom del je izvajalec / ponudnik dolžan preveriti vse količine in dejanske mere na objektu
ter se z morebitni podizvajalci pravočasno dogovoriti in uskladiti.
* | Vse dobavljene naprave, oprema in materiali morajo izpolnjevati zahteve iz Pravilnika PURES (Url. 52/2010).
* | Toplotne črpalke naj so energetskega razreda "A++", opremljene z ErP nalepko dobavitelja
(2010/30/EU).
* | Dostaviti Eurovent certifikat.
* | Za vsa nepredvidena dela mora izvajalec pridobiti soglasje naročnika, ter pred izvedbo del pripraviti analizo cen;
* | Upoštevati je potrebno določila o dovoljenih vrednostih hrupa.
* | Odpadni material se deponira na deponije, katere morajo imeti upravna dovoljenja
za deponiranje posameznih vrst materiala.
Ponudnik izbere lokacije posameznih deponij v skladu s tem popisom in v cenah za E.M.
upošteva vse stroške deponiranja in transporta.
* | Pred dokončanjem del na posamezni lokaciji mora izvajalec predati naročniku "Poročilo o nastalih odpadkih in o
ravnanju z njimi", za vse gradbene odpadke mora izvajalec v roku enega tedna po odvozu
gradbenih odpadkov predati potrjene evidenčne liste pošiljke odpadkov z dokazilom, da so evidentirani
v aplikaciji ARSO - IS ODPADKI.
* | Izvajalec mora pri izvedbi del upoštevati, da bo objekt v času gradnje obratoval.
* | Čiščenje po končanih delih.
* | Po končani montaži je potrebno predati toliko navodil kolikor je notranjih enot (na posamezni lokaciji)
DELA JE POTREBNO IZVAJATI V SKLADU Z:
* | Veljavnimi tehničnimi predpisi in normativi v soglasju z obveznimi standardi;
* | Varstvom pri delu, varovanjem zdravja in življenja ljudi, varstvom pred požarom;
* | Varstvom pred naravnimi in drugimi nesrečami;
* | Zakonom o graditvi objektov in projektno dokumentacijo,
temeljnimi okoljskimi zahtevami za gradnjo ter nakup, vgradnjo oz. montažo naprav in proizvodov;
* | Uredbo o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/2017, z dne 19. 9. 2017);
DOKUMENTACIJA :
* | Vsaka naprava mora biti opremljena z navodili za obratovanje v slovenskem jeziku.
Za vsako lokacijo je potrebno dostaviti toliko navodil, kolikor je notranjih enot!
* | Vgrajeni material mora ustrezati veljavnim normativom in predpisanim standardom, ter ustrezati
kvaliteti določeni z veljavno zakonodajo ter popisom del. Ponudnik to dokaže s predložitvijo ustreznih izjav
o ustreznosti, garancijskih listov in CE certifikatov pred vgrajevanjem.
Pridobitev teh listin mora biti vkalkulirana v cenah po enoti.
* | Pred pričetkom del mora izvajalec dodatno natančno pregledati obstoječe stanje,
ter morebitne ugotovljene pripombe posredovati investitorju.
* | Priprava podrobnih navodil za obratovanje in vzdrževanje elementov in sistemov v objektu.
* | Uvajanje uporabnika ter pomoč v prvem letu obratovanja.
* | Pred dokončanjem del mora izvajalec predati naročniku "Poročilo o nastalih odpadkih in o
ravnanju z njimi", za vse gradbene odpadke mora izvajalec v roku enega tedna po odvozu
gradnbenih odpadkov predati potrjene evidenčne liste pošiljke odpadkov z dokazilom, da so evidentirani
v aplikaciji ARSO - IS ODPADKI.
ZAKLJUČEK IN OBRAČUN:
* | Obračun se vrši po dejansko izvedenih količinah;
* | Po zaključku del za vsako lokacijo je potrebno dostaviti vso tehnično dokumentacijo (meritve, ateste, soglasja, izjave,
itd.) (meritve, ateste, soglasja, izjave, itd.) za izvedena dela in vgrajeno opremo, knjigo obračunskih izmer in ostalo
* | Pri podpisu končnega obračuna se preda bančno garancijo za odpravo napak v garancijski dobi

## SKLOP A
1. SKLOP A
1.1. | Objekt Triglav (skladišče živil) - OSREDNJESLOVENSKA REGIJA
Opisi pozicij so skrajšani. Ponudba za izvedbo mora vsebovati vse
stroške za kompletno izdelavo pozicije, dobavo, montažo in
priklope elementov do funkcionalnega delovanja, tudi če v
popisu niso eksplicitno navedeni (kot npr. drobni material,
obešala in pritrdilni material).
Objekt Triglav - skladišče živil (Ljubljana)
V vsaki postavki vključena izvedba:
- | enega preboja skozi opečnato ali AB steno
- | dobava in montaža konzol za navedeno število notranjih in
zunanjih enot
- | montaža instalacij (elektro kabel, cevi za plin, PVC kanali)
v dolžini 7m
- | plin R32
- | izvedba razvoda
- | odvod kondenza do 10m cevi
- | tlačni preizkus
- | zagon
| Opis postavke |  | Osnovna enota | Enota | Količina | Cena (brez DDV) | Znesek (brez DDV)
1.1.1. | Dobava in montaža stenske split klimatske naprave
skupne hladilne moči 3,5 kW
1. | Nazivna moč hlajenja notranje enote | 3.5 | kW
2. | Maksimalno območje delovanja zunanje enote pri hlajenju | 46 | °C
3. | Izkoristek notranje enote pri hlajenju (SEER): | 8.6 | [/]
4. | Maksimalna dolžina priključkov napeljave (ZE-NE): | 20 | m
5. | Maksimalna višinska razlika priključkov napeljave (NE-ZE): | 12 | m
6. | Demontaža obstoječih klimatskih naprav |  |  | kpl | 2 |  | 0
Kot npr. komplet klimatske naprave MITSUBISHI ELECTRIC
MSZ-AP35VG/MUZ-AP35VG 3,5kW ali enakovredno:
(dopiši tip, karakteristike,...)
a/ | DOBAVA OPREME, ZAGON IN NASTAVITEV |  |  | kpl | 2 |  | 0
| Opis dodatne postavke |  |  | Enota | Količina | Cena (brez DDV) | Znesek (brez DDV)
7. | Izdelava dodatnih prebojev skozi AB steno |  |  | kom | 3 |  | 0
8. | Izdelava dodatnih prebojev skozi opečnato steno |  |  | kom | 3 |  | 0
9. | Dobava in montaža dodatne dolžine cevi za kondenz |  |  | m | 10 |  | 0
10. | Dobava in montaža črpalk za kondenz |  |  | kom | 1 |  | 0
11. | Dobava in montaža dodatne dolžine električnega kabla |  |  | m | 5 |  | 0
12. | Dobava in montaža dodatne dolžine PVC kanalov za
| instalacijo |  |  | m | 5 |  | 0
13. | Dobava in montaža dodatne dolžine CU izoliranih cevi
| za klimo |  |  | m | 5 |  | 0
| Hlajenje prostorov (Objekt Triglav - skladišče živil) - skupaj: | [5 empty] | 0
1.2. | Objekt Triglav (pisarna) - OSREDNJESLOVENSKA REGIJA
Opisi pozicij so skrajšani. Ponudba za izvedbo mora vsebovati vse
stroške za kompletno izdelavo pozicije, dobavo, montažo in
priklope elementov do funkcionalnega delovanja, tudi če v
popisu niso eksplicitno navedeni (kot npr. drobni material,
obešala in pritrdilni material).
Objekt Triglav - pisarna (Ljubljana)
V vsaki postavki vključena izvedba:
- | enega preboja skozi opečnato ali AB steno
- | dobava in montaža konzol za navedeno število notranjih in
zunanjih enot
- | montaža instalacij (elektro kabel, cevi za plin, PVC kanali)
v dolžini 7m
- | plin R32
- | izvedba razvoda
- | odvod kondenza do 10m cevi
- | tlačni preizkus
- | zagon
| Opis postavke |  | Osnovna enota | Enota | Količina | Cena (brez DDV) | Znesek (brez DDV)
1.2.1. | Dobava in montaža stenske split klimatske naprave
skupne hladilne moči 3,5 kW
1. | Nazivna moč hlajenja notranje enote | 3.5 | kW
2. | Maksimalno območje delovanja zunanje enote pri hlajenju | 46 | °C
3. | Izkoristek notranje enote pri hlajenju (SEER): | 8.6 | [/]
4. | Maksimalna dolžina priključkov napeljave (ZE-NE): | 20 | m
5. | Maksimalna višinska razlika priključkov napeljave (NE-ZE): | 12 | m
6. | Demontaža obstoječih klimatskih naprav |  |  | kpl | 1 |  | 0
Kot npr. komplet klimatske naprave MITSUBISHI ELECTRIC
MSZ-AP35VG/MUZ-AP35VG 3,5kW ali enakovredno:
(dopiši tip, karakteristike,...)
a/ | DOBAVA OPREME, ZAGON IN NASTAVITEV |  |  | kpl | 1 |  | 0
| Opis dodatne postavke |  |  | Enota | Količina | Cena (brez DDV) | Znesek (brez DDV)
7. | Izdelava dodatnih prebojev skozi AB steno |  |  | kom | 1 |  | 0
8. | Izdelava dodatnih prebojev skozi opečnato steno |  |  | kom | 1 |  | 0
9. | Dobava in montaža dodatne dolžine cevi za kondenz |  |  | m | 5 |  | 0
10. | Dobava in montaža črpalk za kondenz |  |  | kom | 1 |  | 0
11. | Dobava in montaža dodatne dolžine električnega kabla |  |  | m | 5 |  | 0
12. | Dobava in montaža dodatne dolžine PVC kanalov za
| instalacijo |  |  | m | 5 |  | 0
13. | Dobava in montaža dodatne dolžine CU izoliranih cevi
| za klimo |  |  | m | 5 |  | 0
| Hlajenje prostorov (Objekt Triglav - pisarna) - skupaj: | [5 empty] | 0
1.3. | Upravna stavba (serverji) - OSREDNJESLOVENSKA REGIJA
Opisi pozicij so skrajšani. Ponudba za izvedbo mora vsebovati vse
stroške za kompletno izdelavo pozicije, dobavo, montažo in
priklope elementov do funkcionalnega delovanja, tudi če v
popisu niso eksplicitno navedeni (kot npr. drobni material,
obešala in pritrdilni material).
Upravna stavba -II. nadstropje GŠSV - serverji (Ljubljana)
V vsaki postavki vključena izvedba:
- | enega preboja skozi opečnato ali AB steno
- | dobava in montaža konzol za navedeno število notranjih in
zunanjih enot
- | montaža instalacij (elektro kabel, cevi za plin, PVC kanali)
v dolžini 7m
- | plin R410A
- | izvedba razvoda
- | odvod kondenza do 10m cevi
- | tlačni preizkus
- | zagon
| Opis postavke |  | Osnovna enota | Enota | Količina | Cena (brez DDV) | Znesek (brez DDV)
1.3.1. | Dobava in montaža stenske kanalske klimatske naprave
skupne hladilne moči 19,0 kW
1. | Nazivna moč hlajenja notranje enote | 19 | kW
2. | Maksimalno območje delovanja zunanje enote pri hlajenju | / | °C
3. | Izkoristek notranje enote pri hlajenju (SEER): | 4.86 | [/]
4. | Maksimalna dolžina priključkov napeljave (ZE-NE): | 70 | m
5. | Maksimalna višinska razlika priključkov napeljave (NE-ZE): | 30 | m
6. | Demontaža obstoječe klimatske naprave |  |  | kpl | 1 |  | 0
Kot npr. komplet klimatske naprave MITSUBISHI ELECTRIC
PEA-RP200WKA/PUHZ-P200YKA3 ali enakovredno:
(dopiši tip, karakteristike,...)
a/ | DOBAVA OPREME, ZAGON IN NASTAVITEV |  |  | kpl | 1 |  | 0
| Hlajenje prostorov (Upravna stavba - serverji) - skupaj: | [5 empty] | 0
1.4. | Objekt Triglav (klimat za jedilnico) - OSREDNJESLOVENSKA REGIJA
Opisi pozicij so skrajšani. Ponudba za izvedbo mora vsebovati vse
stroške za kompletno izdelavo pozicije, dobavo, montažo in
priklope elementov do funkcionalnega delovanja, tudi če v
popisu niso eksplicitno navedeni (kot npr. drobni material,
obešala in pritrdilni material).
Objekt Triglav - klimat za jedilnico (Ljubljana)
V vsaki postavki vključena izvedba:
- | enega preboja skozi opečnato ali AB steno
- | dobava in montaža konzol za navedeno število notranjih in
zunanjih enot
- | montaža instalacij (elektro kabel, cevi za plin, PVC kanali)
v dolžini 7m
- | plin R410/R32
- | izvedba razvoda
- | odvod kondenza do 10m cevi
- | tlačni preizkus
- | zagon
| Opis postavke |  | Osnovna enota | Enota | Količina | Cena (brez DDV) | Znesek (brez DDV)
1.4.1. | Zamenjava hladilnega sistema v klimatu
1. | Demontaža starega sistema
2. | Montaža zunanje enote toplotne črpalke 11,2 - 27 kW hladilne moči
3. | Dobava in vgradnja uparjalne enote v klimat
4. | Izvedba cevne in elektro povezave med zunanjo enoto toplotne
črpalke in izmenjevalcem v klimatu
5. | Dobava in montaža regulacijske omarice za delovanje sistema
6. | Priklop in nastavitev delovanja
7. | Po potrebi dopolnjevanje s plinom.
8. | Programiranje obstoječega krmilnika, vključno s potrebnimi elektro
povezavami
9. | Zagon sistema in preizkus delovanja
10. | Poučevanje uporabnika |  |  | kpl | 1 |  | 0
| Opis dodatne postavke |  |  | Enota | Količina | Cena (brez DDV) | Znesek (brez DDV)
7. | Izdelava dodatnih prebojev skozi AB steno |  |  | kom | 2 |  | 0
8. | Izdelava dodatnih prebojev skozi opečnato steno |  |  | kom | 2 |  | 0
9. | Dobava in montaža dodatne dolžine cevi za kondenz |  |  | m | 25 |  | 0
10. | Dobava in montaža črpalk za kondenz |  |  | kom | 1 |  | 0
11. | Dobava in montaža dodatne dolžine električnega kabla |  |  | m | 25 |  | 0
12. | Dobava in montaža dodatne dolžine PVC kanalov za
| instalacijo |  |  | m | 25 |  | 0
13. | Dobava in montaža dodatne dolžine CU izoliranih cevi
| za klimo |  |  | m | 25 |  | 0
| Hlajenje prostorov (Objekt Triglav - klimat za jedilnico)- skupaj: | [5 empty] | 0
SKUPNO:
| Hlajenje prostorov (Objekt Triglav - skladišče živil) - skupaj: | [5 empty] | 0
| Hlajenje prostorov (Objekt Triglav - pisarna) - skupaj: | [5 empty] | 0
| Hlajenje prostorov (Upravna stavba - serverji)- skupaj: | [5 empty] | 0
| Hlajenje prostorov (Objekt Triglav- klimat za jedilnico)- skupaj: | [5 empty] | 0
| SKLOP A (skupaj): | [5 empty] | 0

## SKLOP B
2. SKLOP B
2.1. | Upravna stavba (GŠSV) - OSREDNJESLOVENSKA REGIJA
Opisi pozicij so skrajšani. Ponudba za izvedbo mora vsebovati vse
stroške za kompletno izdelavo pozicije, dobavo, montažo in
priklope elementov do funkcionalnega delovanja, tudi če v
popisu niso eksplicitno navedeni (kot npr. drobni material,
obešala in pritrdilni material).
Upravna stavba - II. nadstropje GŠSV (Ljubljana)
V vsaki postavki vključena izvedba:
- | enega preboja skozi opečnato ali AB steno
- | dobava in montaža konzol za navedeno število notranjih in
zunanjih enot
- | montaža instalacij (elektro kabel, cevi za plin, PVC kanali)
v dolžini 7m
- | plin R32
- | izvedba razvoda
- | odvod kondenza do 10m cevi
- | tlačni preizkus
- | zagon
| Opis postavke |  | Osnovna enota | Enota | Količina | Cena (brez DDV) | Znesek (brez DDV)
2.1.1. | Dobava in montaža stenske split klimatske naprave
skupne hladilne moči 3,5 kW
1. | Nazivna moč hlajenja notranje enote | 3.5 | kW
2. | Maksimalno območje delovanja zunanje enote pri hlajenju | 46 | °C
3. | Izkoristek notranje enote pri hlajenju (SEER): | 8.6 | [/]
4. | Maksimalna dolžina priključkov napeljave (ZE-NE): | 20 | m
5. | Maksimalna višinska razlika priključkov napeljave (NE-ZE): | 12 | m
Dostop do tajnih podatkov!
Kot npr. komplet klimatske naprave MITSUBISHI ELECTRIC
MSZ-AP35VG/MUZ-AP35VG 3,5kW ali enakovredno:
(dopiši tip, karakteristike,...)
a/ | DOBAVA OPREME, ZAGON IN NASTAVITEV |  |  | kpl | 2 |  | 0
2.1.2. | Dobava in montaža stenske split klimatske naprave
skupne hladilne moči 5,0 kW
1. | Nazivna moč hlajenja notranje enote | 5 | kW
2. | Maksimalno območje delovanja zunanje enote pri hlajenju | 46 | °C
3. | Izkoristek notranje enote pri hlajenju (SEER): | 7.4 | [/]
4. | Maksimalna dolžina priključkov napeljave (ZE-NE): | 20 | m
5. | Maksimalna višinska razlika priključkov napeljave (NE-ZE): | 12 | m
Dostop do tajnih podatkov!
Kot npr. komplet klimatske naprave MITSUBISHI ELECTRIC
MSZ-AP50VG/MUZ-AP50VG 5,0kW ali enakovredno:
(dopiši tip, karakteristike,...)
a/ | DOBAVA OPREME, ZAGON IN NASTAVITEV |  |  | kpl | 1 |  | 0
2.1.3. | Dobava in montaža kasetne klimatske naprave
skupne hladilne moči 4,6 kW
1. | Nazivna moč hlajenja notranje enote | 4.6 | kW
2. | Maksimalno območje delovanja zunanje enote pri hlajenju | 46 | °C
3. | Izkoristek notranje enote pri hlajenju (SEER): | 6.3 | [/]
4. | Maksimalna dolžina priključkov napeljave (ZE-NE): | 30 | m
5. | Maksimalna višinska razlika priključkov napeljave (NE-ZE): | 30 | m
Dostop do tajnih podatkov!
Kot npr. komplet klimatske naprave MITSUBISHI ELECTRIC
SLZ-M50FA/SUZ-M50VA 4,6kW ali enakovredno:
(dopiši tip, karakteristike,...)
a/ | DOBAVA OPREME, ZAGON IN NASTAVITEV |  |  | kpl | 1 |  | 0
| Opis dodatne postavke |  |  | Enota | Količina | Cena (brez DDV) | Znesek (brez DDV)
6. | Izdelava dodatnih prebojev skozi AB steno |  |  | kom | 1 |  | 0
7. | Izdelava dodatnih prebojev skozi opečnato steno |  |  | kom | 1 |  | 0
8. | Dobava in montaža dodatne dolžine cevi za kondenz |  |  | m | 18 |  | 0
9. | Dobava in montaža črpalk za kondenz |  |  | kom | 4 |  | 0
10. | Dobava in montaža dodatne dolžine električnega kabla |  |  | m | 18 |  | 0
11. | Dobava in montaža dodatne dolžine PVC kanalov za
| instalacijo |  |  | m | 18 |  | 0
12. | Dobava in montaža dodatne dolžine CU izoliranih cevi
| za klimo |  |  | m | 18 |  | 0
| Hlajenje prostorov (Upravna stavba - GŠSV) - skupaj: | [5 empty] | 0
2.2. | Objekt Triglav (NATO register) - OSREDNJESLOVENSKA REGIJA
Opisi pozicij so skrajšani. Ponudba za izvedbo mora vsebovati vse
stroške za kompletno izdelavo pozicije, dobavo, montažo in
priklope elementov do funkcionalnega delovanja, tudi če v
popisu niso eksplicitno navedeni (kot npr. drobni material,
obešala in pritrdilni material).
Objekt Triglav - NATO register (Ljubljana)
V vsaki postavki vključena izvedba:
- | enega preboja skozi opečnato ali AB steno
- | dobava in montaža konzol za navedeno število notranjih in
zunanjih enot
- | montaža instalacij (elektro kabel, cevi za plin, PVC kanali)
v dolžini 7m
- | plin R32
- | izvedba razvoda
- | odvod kondenza do 10m cevi
- | tlačni preizkus
- | zagon
| Opis postavke |  | Osnovna enota | Enota | Količina | Cena (brez DDV) | Znesek (brez DDV)
2.2.1. | Dobava in montaža stenske split klimatske naprave
skupne hladilne moči 3,5 kW
1. | Nazivna moč hlajenja notranje enote | 3.5 | kW
2. | Maksimalno območje delovanja zunanje enote pri hlajenju | 46 | °C
3. | Izkoristek notranje enote pri hlajenju (SEER): | 8.6 | [/]
4. | Maksimalna dolžina priključkov napeljave (ZE-NE): | 20 | m
5. | Maksimalna višinska razlika priključkov napeljave (NE-ZE): | 12 | m
6. | Demontaža obstoječe klimatske naprave |  |  | kpl | 1 |  | 0
Kot npr. komplet klimatske naprave MITSUBISHI ELECTRIC
MSZ-AP35VG/MUZ-AP35VG 3,5kW ali enakovredno:
(dopiši tip, karakteristike,...)
a/ | DOBAVA OPREME, ZAGON IN NASTAVITEV |  |  | kpl | 2 |  | 0
| Opis dodatne postavke |  |  | Enota | Količina | Cena (brez DDV) | Znesek (brez DDV)
7. | Izdelava dodatnih prebojev skozi AB steno |  |  | kom | 2 |  | 0
8. | Izdelava dodatnih prebojev skozi opečnato steno |  |  | kom | 2 |  | 0
9. | Dobava in montaža dodatne dolžine cevi za kondenz |  |  | m | 10 |  | 0
10. | Dobava in montaža črpalk za kondenz |  |  | kom | 2 |  | 0
11. | Dobava in montaža dodatne dolžine električnega kabla |  |  | m | 10 |  | 0
12. | Dobava in montaža dodatne dolžine PVC kanalov za
| instalacijo |  |  | m | 10 |  | 0
13. | Dobava in montaža dodatne dolžine CU izoliranih cevi
| za klimo |  |  | m | 10 |  | 0
| Hlajenje prostorov (Objekt Triglav - NATO register) - skupaj: | [5 empty] | 0
SKUPNO:
| Hlajenje prostorov (Upravna stavba - GŠSV) - skupaj: | [5 empty] | 0
| Hlajenje prostorov (Objekt Triglav - NATO register) - skupaj: | [5 empty] | 0
| SKLOP B (skupaj): | [5 empty] | 0