## REKAP SKUPNA
Investitor: |  | Ministrstvo za obrambo RS
Vojkova cesta. 55
1000 Ljubljana
Lokacija: |  | Izobraževalni center za zaščito in reševanje Ig, Zabrv 12, 1292 Ig
Objekt: |  | avditorij ICZR Ig
Ponudnik:
Št. ponudbe:
POPIS DEL -
UREDITEV HLAJENJA V ICZR IG
SKUPNA REKAPITULACIJA
| 1.1. | Montaža novega sistema VRF | 0 | €
| 1.2. | Demontaža starega sistema VRF | 0 | €
| 1.3. | Dodatne postavke | 0 | €
|  | DDV (22%): | 0 | €
|  | Skupaj z DDV: | 0 | €
OPOMBA PRI ODDAJI PONUDBE:
* | Vse postavke morajo biti ovrednotene z dejansko ceno;
* | Vrednosti cen vpisati samo k zahtevanim količinam, zmnožki se seštevajo samodejno;
* | V popisu morajo biti v vseh cenah za enoto mere vkalkulirana popolnoma vsa pripravljalna,
pomožna in zaključna dela, ki pripadajo k posamezni postavki in so potrebna za nemoteno izvajanje del!
* | Ponudnik mora v posameznih cenah za enoto mere upoštevati vse potrebne vertikalne in horizontalne transporte
* | Posamezni materiali, ki so v popisu navedeni z imenom ali tipom - navedba je zgolj
informativne narave in se lahko ponudi material oz. oprema, ki je enakovredna (68. člen ZJN-3);
* | Dopisovanje drugih podatkov in sprememb vsebine popisa in količin ni dovoljeno;
* | Ponudnik s svojim podpisom pri oddaji ponudbe potrjuje seznanjenost s popisom del
in lokacijo objektov, z vsemi tehničnimi zahtevami ter dostopi do objektov za izvedbo del;
* | Vse dobavljene naprave, oprema in materiali morajo izpolnjevati zahteve iz Pravilnika –PURES (Url. 52/2010);
* | Toplotne črpalke naj so energetskega razreda "A++" (velja za hlajenje), opremljene z ErP nalepko dobavitelja
(2010/30/EU);
* | Ob zaključku del je potrebno dostaviti Eurovent certifikate (v kolikor za ponujeno opremo obstajajo);
* | Za vsa nepredvidena dela mora izvajalec pridobiti soglasje naročnika, ter pred izvedbo del pripraviti analizo cen;
* | Pri vseh postavkah se zahteva, da ponudnik ponudi napravo vsaj iste ali višje nazivna skupna moči,
kompatibilno s plinom R410A ter garancijo zanjo za vsaj 5 let
Kvaliteta ponujenega blaga
Ponudnik lahko ponudi drugo opremo, ki mora biti enakovredna zahtevam v razpisu.
V ENOTAH CENE MORAJO BITI ZAJETI TUDI VSI NASLEDNJI STROŠKI:
* | Manjša nepredvidena spremljevalna dela, ki se pojavijo v času dobave in montaže:
* | Celotna in ustrezna zaščita obstoječega objekta za čas montaže
* | Iznos in odvoz odpadnega materiala na komunalno deponijo s plačilom vseh pristojbin, tudi začasne
gradbiščne deponije razen pri pozicijah, kjer je posebej navedeno.
* | Ves potrošni, pritrdilni, vezni in montažni material ter podkonstrukcije, razen pri pozicijah,
kjer je posebej navedeno.
* | Stroške za popravilo morebitnih škod, ki bi nastale na objektih ali kompleksu kot celoti.
* | Vsi lovilni in delovni odri za delo na višini.
* | Dobava materiala, ustrezno zaščitenega proti poškodbam, z vsemi transportnimi in
manipulativnimi stroški, stroški zavarovanj, skladiščenja med transportom ali pred montažo.
Pred montažo se vsak kos posebej pregleda in ugotovi ustreznost glede na zahteve.
* | Priprava dokumentacije o ustrezni montaži elementov ali naprav z zapisniki o kontroli električnih
in cevnih povezav posamezne naprave ali zagonu naprav s strani za to pooblaščene organizacije
ali proizvajalca.
* | Tlačni, tesnostni in ostali potrebni preizkusi sistemov z zapisniki o izvedbah preizkusov,
podpisanimi s strani nadzornega organa.
* | Ureguliranje vseh cevnih razvodov z nastavitvijo regulacijskih elementov na posameznem končnem
elementu in v sistemu, izvedba meritvenih pretokov ter pridobitev zapisnika o uravnovešenju
cevnih sistemov.
* | Zagon in kontrola posameznega sistema v celoti ter izdelava zapisnika o funkcionalnosti sistema.
* | Priprava podrobnih navodil za obratovanje in vzdrževanje elementov in sistemov v posameznem objektu.
* | Po končani montaži je potrebno predati toliko navodil kolikor je notranjih enot (na posamezni lokaciji)
* | Uvajanje uporabnika ter pomoč v prvem letu obratovanja.
IZVEDBA DEL:
* | Pri uvedbi v delo mora izvajalec investitorju izročiti bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih
obveznosti.
* | Pred izvedbo del se izvajalca natančno seznani z lokacijo
(popis zajema vso ureditev hlajenja, vendar ne vsebuje detajlnih načrtov za montažo naprav itd.)
* | V enotni ceni je potrebno upoštevati vsa potrebna čiščenja, zaščite, varovanja, pomožna in spremljevalna dela.
* | Pri cenah za enoto mere je potrebno upoštevati specifičnost lokacije glede na skladiščenje materiala –
delno sprotni dovoz le tega ter varovanje materiala vse do zaključka funkcionalne celote objekta,
v kolikor ni s pogodbo o izvajanju del drugače določeno;
* | Pred pričetkom del je izvajalec / ponudnik dolžan preveriti vse količine in dejanske mere na objektu
ter se z morebitni podizvajalci pravočasno dogovoriti in uskladiti.
* | Vse dobavljene naprave, oprema in materiali morajo izpolnjevati zahteve iz Pravilnika PURES (Url. 52/2010).
* | Toplotne črpalke naj so energetskega razreda "A++", opremljene z ErP nalepko dobavitelja
(2010/30/EU).
* | Za vsa nepredvidena dela mora izvajalec pridobiti soglasje naročnika, ter pred izvedbo del pripraviti analizo cen;
* | Upoštevati je potrebno določila o dovoljenih vrednostih hrupa.
* | Odpadni material se deponira na deponije, katere morajo imeti upravna dovoljenja
za deponiranje posameznih vrst materiala.
Ponudnik izbere lokacije posameznih deponij v skladu s tem popisom in v cenah za E.M.
upošteva vse stroške deponiranja in transporta.
* | Pred dokončanjem del na posamezni lokaciji mora izvajalec predati naročniku "Poročilo o nastalih odpadkih in o
ravnanju z njimi", za vse gradbene odpadke mora izvajalec v roku enega tedna po odvozu
gradbenih odpadkov predati potrjene evidenčne liste pošiljke odpadkov z dokazilom, da so evidentirani
v aplikaciji ARSO - IS ODPADKI.
* | Izvajalec mora pri izvedbi del upoštevati, da bo objekt v času gradnje obratoval.
* | Čiščenje po končanih delih.
* | Po končani montaži je potrebno predati toliko navodil kolikor je notranjih enot (na posamezni lokaciji)
DELA JE POTREBNO IZVAJATI V SKLADU Z:
* | Veljavnimi tehničnimi predpisi in normativi v soglasju z obveznimi standardi;
* | Varstvom pri delu, varovanjem zdravja in življenja ljudi, varstvom pred požarom;
* | Varstvom pred naravnimi in drugimi nesrečami;
* | Zakonom o graditvi objektov in projektno dokumentacijo,
temeljnimi okoljskimi zahtevami za gradnjo ter nakup, vgradnjo oz. montažo naprav in proizvodov;
* | Uredbo o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/2017, z dne 19. 9. 2017);
DOKUMENTACIJA :
* | Vsaka naprava mora biti opremljena z navodili za obratovanje v slovenskem jeziku.
* | Potrebno dostaviti toliko navodil, kolikor je notranjih enot!
* | Vgrajeni material mora ustrezati veljavnim normativom in predpisanim standardom, ter ustrezati
kvaliteti določeni z veljavno zakonodajo ter popisom del. Ponudnik to dokaže s predložitvijo ustreznih izjav
o ustreznosti, garancijskih listov in CE certifikatov pred vgrajevanjem.
Pridobitev teh listin mora biti vkalkulirana v cenah po enoti.
* | Pred pričetkom del mora izvajalec dodatno natančno pregledati obstoječe stanje,
ter morebitne ugotovljene pripombe posredovati investitorju.
* | Priprava podrobnih navodil za obratovanje in vzdrževanje elementov in sistemov v objektu.
* | Uvajanje uporabnika ter pomoč v prvem letu obratovanja.
* | Pred dokončanjem del mora izvajalec predati naročniku "Poročilo o nastalih odpadkih in o
ravnanju z njimi", za vse gradbene odpadke mora izvajalec v roku enega tedna po odvozu
gradnbenih odpadkov predati potrjene evidenčne liste pošiljke odpadkov z dokazilom, da so evidentirani
v aplikaciji ARSO - IS ODPADKI.
ZAKLJUČEK IN OBRAČUN:
* | Obračun se vrši po dejansko izvedenih količinah;
* | Po zaključku del je potrebno dostaviti vso tehnično dokumentacijo (meritve, ateste, soglasja, izjave,
itd.) (meritve, ateste, soglasja, izjave, itd.) za izvedena dela in vgrajeno opremo, knjigo obračunskih izmer in ostalo
* | Pri podpisu končnega obračuna se preda bančno garancijo za odpravo napak v garancijski dobi

## Popis
1.1. | Popis del za Ureditev hlajenja v ICZR Ig
Opisi pozicij so skrajšani. Ponudba za izvedbo mora vsebovati vse
stroške za kompletno izdelavo pozicije, dobavo, montažo in
priklope elementov do funkcionalnega delovanja, tudi če v
popisu niso eksplicitno navedeni (kot npr. drobni material,
obešala in pritrdilni material).
Objekt ICZR Ig - avditorij
Vključena izvedba:
- | enega preboja skozi opečnato ali AB steno
- | montaža instalacij (elektro kabel, cevi za plin, PVC kanali) v dolžini 7m na posamezno notranjo enoto
- | plin R410A
- | izvedba razvoda
- | odvod kondenza do 10m cevi na posamezno notranjo enoto
- | tlačni preizkus
- | zagon
1. | MONTAŽA NOVEGA SISTEMA VRF
| Opis postavke | Osnovna enota | Enota | Količina | Cena (brez DDV) | Znesek (brez DDV)
1.1. | Toplotna črpalka VRF sistema
kompaktne izvedbe z inverter kompresorjem, toplotnim izmenjevalcem ter vsemi
internimi cevmi in priključki za hladilni medij ter električno napeljavo,
varnostno ter funkcijsko mikroprocesorsko avtomatiko, vključno z instrumenti za
nadzor in kontrolo delovanja. Avtomatska regulacija je mikroprocesorska,
programska, z regulacijo vsake notranje enote posebej z lastnim režimom delovanja.
Inverter kompresor z mehanizmom za odpravo centrifugalne sile, DC inverter
motor ventilatorja, neprekinjeno ogrevanje s Continous Heating tehnologijo,
ETC nadzor temperature izparevanja, sistem omogoča delovanje notranjih enot
do 90m od prvega razdelilnega kosa z maksimalno skupno dolžino instalacije 1000m.
Priključitev do 17 notranjih enot.
Tehnični podatki:
Nazivna moč: hlajenje 22,4 kW, ogrevanje 25 kW
Energijski izkoristek: SEER 5,28 / COP 5,67
Električna priključna moč: hlajenje 4,24 kW, ogrevanje 4,58 kW
Električni priklop: 3F / 380 ~ 415 V / 50 Hz
Raven zvočnega tlaka: 58 / 59 dB(A)
Dimenzije: 1858 x 920 x 740 mm
Teža: 225kg
Območje delovanja: hlajenje od -5° do 52°C, gretje od -20° do 15°C
Medij: R410A
Kot npr. VRF zunanja enota MITSUBISHI ELECTRIC
PUHY-P200YNW-A ali enakovredno:
(dopiši tip, karakteristike,...)
|  |  | kpl | 1 |  | 0
a/ | DOBAVA OPREME, ZAGON IN NASTAVITEV
1.2. | Kovinski podstavek
| za namestitev zunanje enote VRF sistema |  | kpl | 1 |  | 0
1.3. | Montaža zunanje enote VRF sistema |  | kpl | 1 |  | 0
1.4. | Notranja enota VRF sistema kasetne izvedbe
s štirimi smermi, 3D Turbo izpihom za vgradnjo v spuščen strop prostora, z masko v
standardni beli barvi. Naprava omogoča horizontalni izpih zraka za najvišji Coanda
efekt za doseganje optimalne distribucije zraka za eliminacijo občutka prepiha.
Z opcijskim 3D I see senzorjem naprava omogoča inteligentni nadzor prisotnosti
in avtomatsko usmerjanje izpiha ter optimalno energetsko učinkovito distribucijo
klimatiziranega prostorskega zraka v 360°C območju.
območjupod napravo, tri stopenjski 3D TURBO ventilator, pet stopenjske motorizirane
lamele za usmeritev zraka v 72 možnih načinih izpiha, črpalka za dvig kondenzata do
višine 850 mm od spodnjega roba naprave, zračni filter, možna nastavitve regulacije
izpiha glede na dejansko višino montaže enote, možen priklop dovoda svežega zraka
do največ 20% pretoka, ki ga omogoča naprava, vgrajen termostat za odčitavanje
dejanske temperature v območju klimatske naprave, popolna elektronska regulacija s
pomočjo izbranega Mitsubishi Electric upravljalnika.
TEHNIČNI PODATKI:
Nazivna moč: hlajenje: 4.5 kW // gretje: 5.0 kW
Pretok zraka: 7.5-9-11 m3/min
Nivo hrupa (SPL): 28-33-39 dB(A)
Električni priključek: 230V/1F/50Hz - neodvisno od zunanje enote
Poraba električne energije: 20W
Dimenzije notranje enote (V x Š x G): 245× 570 × 570 mm
Dimenzije dekorativne maske (V x Š x G): 10× 625 × 625 mm
Teža notranje enote: 15 kg
Teža dekorativne maske: 3 kg
Kot npr. VRF notranja enota MITSUBISHI ELECTRIC
PLFY-P40VFM-E ali enakovredno:
(dopiši tip, karakteristike,...)
|  |  | kpl | 6 |  | 0
a/ | DOBAVA OPREME, ZAGON IN NASTAVITEV
1.5. | Žični upravljalnik
Sofisticiran stenski žični upravljalnik za krmiljenje in nadzor do 16 notranjih
enot/sistemov. Upravljalnik omogoča pri uporabi s klimatskimi sistemi iz serije P
nastavitev redundantega sistema za delovanje v rotaciji, back-up in 2nd cut in
funkcije, lokalni priklop, možnost nastavitve do 16 jezikov, popolna elektronska
regulacija, tedenski časovnik - do 8 nastavitev na dan, lokalni termostat, možnost
zaklepanja funkcij, možnost nastavitve temperaturnega območja, diagostični program
za trenutni prikaz delovanja sistema.
Kot npr. žični upravljalnik MITSUBISHI ELECTRIC
PAR-40MAA ali enakovredno:
(dopiši tip, karakteristike,...)
|  |  | kpl | 6 |  | 0
1.6. | Montaža notranjih enot VRF sistema
odpiranje in zapiranje stropov
priklop cevnih instalacij na notranjo enoto
montaža in priklop signalnega kabla na notranjo enoto
| montaža in priklop elektro kabla na notranjo enoto |  | kpl | 6 |  | 0
1.7. | Bakrena cev za povezavo med notranjo in zunanjo enoto
| Cu 6,35 |  | m | 25 |  | 0
| Cu 9,52 |  | m | 40 |  | 0
| Cu 12,7 |  | m | 25 |  | 0
| Cu 15,88 |  | m | 10 |  | 0
| Cu 19,05 |  | m | 30 |  | 0
1.8. | Razdelilni Y kosi za razdelitev cevovodov med notranjo in zunanjo enoto
| MITSUBISHI ELECTRIC tip CMY-Y102SS-G2 |  | kpl | 8 |  | 0
| MITSUBISHI ELECTRIC tip CMY-Y102LS-G2 |  | kpl | 2 |  | 0
1.9. | Polnjenje sistema s hladivom R410A
vakuumiranje celotnega sistema
| polnjenje sistema z medijem |  | kg | 10 |  | 0
1.10. | Kablasti vodniki za položeni deloma na kabelske police, deloma uvlečeni v
kabelske cevi
| NYY-J 5x4 mm2 |  | m | 10 |  | 0
| NYM-J 3x1,5 mm2 |  | m | 150 |  | 0
| LiYCY 2x1.5 mm2 |  | m | 150 |  | 0
1.11. | Kabelska polica, pocinkana
| vključno s pritrdilnim in montažnim materialom |  | m | 12 |  | 0
1.12. | PVC cev - rebrasta in gibljiva (siva) za razvod (odvod)kondenza |  | m | 12 |  | 0
1.13. | Testiranje in zagon
nastavitev parametrov delovanja
preizkusni zagon in 24h nadzor delovanja
| poučevanje uporabnika |  | kpl | 1 |  | 0
1. | Montaža novega sistema - SKUPAJ: |  |  |  |  | 0
2. | DEMONTAŽA STAREGA SISTEMA VRF
2.1. | Demontaža starega VRF sistema
| 2 zunanji enoti, 6 notranjih enot z vsemi bakrenimi in električnimi povezavami |  | kpl | 1 |  | 0
3.1. | Recikliranje plina R22 in odvoz na uničenje |  | kpl | 1 |  | 0
3.2. | Premični oder za izvedbo del na višini |  | kpl | 1 |  | 0
2. | Demontaža starega dela 2 VRF sistemov - SKUPAJ: |  |  |  |  | 0
3. | DODATNE POSTAVKE
| Opis dodatne postavke |  | Enota | Količina |  | Znesek (brez DDV)
7. | Izdelava dodatnih prebojev skozi AB steno |  | kom | 2 |  | 0
8. | Izdelava dodatnih prebojev skozi opečnato steno |  | kom | 2 |  | 0
9. | Dobava in montaža dodatne dolžine cevi za kondenz |  | m | 25 |  | 0
10. | Dobava in montaža črpalk za kondenz |  | kom | 1 |  | 0
11. | Dobava in montaža dodatne dolžine električnega kabla |  | m | 25 |  | 0
12. | Dobava in montaža dodatne dolžine PVC kanalov za
| instalacijo |  | m | 25 |  | 0
13. | Dobava in montaža dodatne dolžine CU izoliranih cevi
| za klimo |  | m | 25 |  | 0
3. | Dodatne postavke - SKUPAJ: |  |  |  |  | 0
SKUPNO:
1. | Montaža novega sistema VRF - skupaj: |  |  |  |  | 0
2. | Demontaža starega sistema VRF - skupaj: |  |  |  |  | 0
3. | Dodatne postavke - skupaj: |  |  |  |  | 0
| UREDITEV HLAJENJA V ICZR IG (SKUPAJ): |  |  |  |  | 0