## REKAP SKUPNA
Investitor: | Republika Slovenija - Ministrstvo za obrambo
Vojkova cesta 55
1000 Ljubljana
Lokacija: | vojašnica generala Maistra Maribor, Ramovševa ulica 2, 2000 Maribor
Ponudnik:
Št. ponudbe:
POPIS DEL -
MENJAVA LINIJE TOPLOVODA V VOJAŠNICI GENERALA MAISTRA V MARIBORU
SKUPNA REKAPITULACIJA
1. | Strojne instalacije | 0
2. | Gradbena dela | 0
| Skupaj brez DDV: | 0 | €
| DDV (22%): | 0 | €
| Skupaj z DDV: | 0 | €
OPOMBA PRI ODDAJI PONUDBE:
* | Vse postavke morajo biti ovrednotene z dejansko ceno;
* | Vrednosti cen in zmnožek vpisati samo k zahtevanim količinam;
* | V popisu morajo biti v vseh cenah za enoto mere vkalkulirana popolnoma vsa pripravljalna,
pomožna in zaključna dela, ki pripadajo k posamezni postavki in so potrebna za nemoteno
izvajanje del! Ponudnik mora v posameznih cenah za enoto mere upoštevati vse potrebne
vertikalne in horizontalne transporte ter upoštevati velikost in konfiguracijo gradbene parcele.
Posamezni materiali, ki so v popisu navedeni z imenom ali tipom - navedba je zgolj
informativne narave in se lahko ponudi material oz. oprema, ki je enakovredna (68. člen ZJN-3).
* | Dopisovanje drugih podatkov in sprememb vsebine popisa in količin ni dovoljeno;
* | V popisih navedeni podatki o opremi in napravah veljajo le kot primer za ustrezno ali enakovredno
opremo oz. naprave.
* | Nepredvidena dela se obračunajo skladno z dejansko izvedbo po obračunu glede na gradbeni dnevnik
* | Ponudnik s svojim podpisom pri oddaji ponudbe potrjuje seznanjenost s projektom in lokacijo objekta,
z vsemi tehničnimi zahtevami ter dostopi do objekta za izvedbo del.
Na voljo je geodetski posnetek dejanskega stanja
* | Investitor bo zagotovil delovne površine v okviru delovnega pasu. Na odsekih, kjer to ne bo mogoče
zaradi objektivnih vzrokov (v območju bližine objektov, konfiguracije terena, ipd.)
se gradnja prilagodi dejanskim razmeram na terenu.
* | Vse ostale površine, ki jih bo izvajalec potreboval za gradnjo in za organizacijo gradbišč,
si bo moral priskbeti sam na svoje stroške. Prav tako mora v ceni za gradnjo upoštevati naslednje stroške:
~vse stroške v zvezi z začasnim odvozom, deponiranjem in vračanjem izkopanega materiala na mestih,
kjer ga ne bo možno deponirati ob jarku,
~vse stroške za postavitev gradbišča, gradbiščnih objektov, ureditev začasnih deponij, tekoče vzdrževanje in
odstranitev gradbišča,
~vse stroške za sanacijo in kultiviranje površin delovnega pasu
~vse stroške v zvezi s transporti po javnih poteh in cestah: morebitne odškodnine, morebitne sanacije cestišč
zaradi poškodb med gradnjo itd.,
~stroške odvoza in zagotovitev odstranjevanja odpadnega gradbenega materiala skladno z zakonodajo na
področju ravnanja z odpadki (odvoz na urejene deponije s taksami itd.),
~vsi stroški za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu, zlasti stroške za vsa dela, ki izhajajo iz zahtev
Varnostnega načrta,
~stroški nabave vsega materiala in opreme predvidene za vgraditev in montažo, ter prevoze, nakladanja,
razkladanja in skladiščenja na gradbišču,
~stroški stalnega vzdrževanja prostega dostopa za potrebe intervencije oz. vzdrževanja,
V ENOTAH CENE MORAJO BITI ZAJETI TUDI VSI NASLEDNJI STROŠKI:
* | Manjša nepredvidena spremljevalna dela, ki se pojavijo v času gradnje:
* | Celotna in ustrezna zaščita obstoječega objekta za čas gradnje s primernimi zaščitnimi materiali.
* | Ureditev gradbišča in postavitev gradbiščnih kontejnerjev ter pospravljanje in čiščenje med izvajanjem del
in po zaključku del na gradbišču.
* | Iznos in odvoz odpadnega materiala na komunalno deponijo s plačilom vseh pristojbin, tudi začasne
gradbiščne deponije razen pri pozicijah, kjer je posebej navedeno.
* | Ves potrošni, pritrdilni, vezni in montažni material ter podkonstrukcije, razen pri pozicijah, kjer je posebej navedeno.
* | Vse poškodbe vseh kabelskih vodov, ostalih inštalacij, itd., povzročene pri izkopu, sanira izvajalec del
na svoje stroške.
* | Zavarovanje gradbišča za celoten čas gradnje.
* | Vsi stroški predpisanih ukrepov varstva pri delu in varstva pred požarom, ki jih mora izvajalec
obvezno upoštevati;
* | Stroške za popravilo morebitnih škod, ki bi nastale na objektu ali kompleksu kot celoti,
dovoznih cestah, zunanjem okolju, komunalnih vodih in energetskih priključkih po krivdi izvajalca;
* | Vsi lovilni in delovni odri za delo na višini.
* | Dobava materiala, ustrezno zaščitenega proti poškodbam, z vsemi transportnimi in
manipulativnimi stroški, stroški zavarovanj, skladiščenja med transportom ali pred montažo.
Pred montažo se vsak kos posebej pregleda in ugotovi ustreznost glede na zahteve.
* | Vris sprememb, nastalih med gradnjo v geodetski načrt
IZVEDBA DEL:
* | Izvajalec je dolžan izvesti vsa dela kvalitetno, v skladu s predpisi, projektom, tehničnimi pogoji
* | Za naslednja dela, če se eventuelno pojavijo pri izvajanju del, se ne bodo priznali posebni stroški
in jih je potrebno vkalkulirati v enotne cene:
~eventuelne začasne deponije zemeljskega materiala in potrebni transporti v zvezi s tem,
~črpanje talne vode s črpalko iz gradbene jame in vode, ki se izceja iz bočnih strani izkopa, če je potrebno,
~delo v kampadah zaradi oteženih geoloških razmer,
~vzdrževanje jarka do položitve cevi in delovnega pasu, dokler je ta potreben za izvedbo del
~delo v nagnjenem terenu
~stroški zaradi oteženega izkopa v mokrem terenu, izkop v vodi, prekop potokov itd.
* | Hoja po ceveh med izvajanjem del je strogo prepovedana zaradi preprečitve poškodb cevi.
* | Pri uvedbi v delo mora izvajalec izročiti investitorju bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih del
obveznosti
* | Pri izvajanju GOI del je obvezno upoštevati vse detajle in navodila projekta, opise posameznih materialov,
naprav in opreme. Vse navedeno je potrebno vgrajevati po navodilih izbranega
proizvajalca in po predhodni potrditvi projektanta. Vse materiale, obloge, stavbno pohištvo, naprave,
opremo in druge artikle pred vgraditvijo obvezno pismeno potrdi nadzornik oz. naročnik na podlagi predhodno
izdelanih ali dostavljenih vzorcev.
* | V enotni ceni je potrebno upoštevati vsa potrebna čiščenja med posameznimi fazami gradnje, zaščite, varovanja,
pomožna in spremljevalna dela.
* | V enotni ceni je potrebno upoštevati izredni transport, vključno z vsemi zavarovanji.
* | Pri izdelavi vseh faz in delov gradnje obvezno veljajo vsa splošna navodila, opombe in zahteve,
ki so opisana na začetku tega popisa GOI del. Poleg njih morajo biti v vseh postavkah vkalkulirane in
upoštevane sledeče pripombe in vsa pomožna in spremljev
* | Pri cenah za enoto mere je potrebno upoštevati specifičnost lokacije glede na skladiščenje materiala –
delno sprotni dovoz le tega ter varovanje materiala vse do zaključka funkcionalne celote objekta,
v kolikor ni s pogodbo o izvajanju del drugače določeno; V kolikor v posamezni poziciji /
postavki ni navedeno drugače, veljajo kot kriteriji enakovrednosti, kot za primer navedenim izvedbam
vse tehnične specifikacije za posamezne elemente ali pa za sistem, ki je opisan - naveden v
tehničnih podlogah proizvajalca, katerega sistem je naveden kot primer načina izvedbe in doseganja kvalitete;
Posamezne prekinitve del, ki so potrebna za druga vezana dela, je vkalkulirati v ceno za enoto mere;
* | Pred pričetkom del je izvajalec / ponudnik dolžan preveriti vse količine in dejanske mere na objektu.
Dogovor in uskladitev za vgradnjo raznih podlog,
ki služijo za kasnejšo montažo elementov; Vsa zarisovanja, čiščenja, zakoličbe, transportni in manipulativni
stroški, pomožna spremljevalna in zaključna dela, kot tudi vrtanja in štemanja za kompletno strojno inštalacijo.
* | Načrt organizacije gradbišča, izdelanega v skladu z varnostnim načrtom, ureditev gradbišča v skladu
z načrtom organizacije gradbišča in v skladu z varnostnim načrtom ter postavitev table za označitev
gradbišča (navedeni vsi udeleženci pri graditvi objekta, imena, priimki, nazivi in funkcija odgovornih oseb
in podatki o objektu).
* | Za vsa nepredvidena dela mora izvajalec pridobiti soglasje naročnika, ter pred izvedbo
del pripraviti analizo cen;
* | V ceni vseh rušitvenih del morajo biti upoštevani vsi stroški nakladanja, odvoza in predelave gradbenih
odpadkov skladno z veljavno zakonodajo na področju ravnanja z gradbenimi odpadki vključno z vsemi
dajatvami za predelavo in odlaganje.
* | Odpadni in izkopani material se deponira na deponije, katere morajo imeti upravna dovoljenja za deponiranje
posameznih vrst materiala. Ponudnik izbere lokacije posameznih deponij v skladu s tem popisom in
v cenah za E.M. upošteva vse stroške deponiranja in transporta. Prikazane količine v tem popisu so v
raščenem ali vgrajenem stanju. Posametni koeficienti razrahljivosti morajo biti upoštevani že v ceni
za enoto mere in se posebej ne obračunavajo v količinah. Pri cenah za enoto je upoštevati specifičnost
lokacije (delno utesnjenost) glede na manipulacijo, dovoz določenega materiala in premik strojev,
mehanizacije ali delovnih naprav.
* | Pred dokončanjem del mora izvajalec predati naročniku "Poročilo o nastalih odpadkih in o
ravnanju z njimi", za vse gradbene odpadke mora izvajalec v roku enega tedna po odvozu
gradnbenih odpadkov predati potrjene evidenčne liste pošiljke odpadkov z dokazilom, da so evidentirani
v aplikaciji ARSO - IS ODPADKI.
* | Izdelava posnetka toplovoda po končani delih: izdelano v elektronski obliki
* | Spremljanje stanja na objektih ob morebitnih obstoječih poškodbah
ali ob morebitnem pojavu poškodb na teh objektih.
* | Stroške vode, elektrike, plina, ogrevanja za cel čas gradnje do primopredaje objekta naročniku ter vse
stroške morebitnega izsuševanja objekta za zagotovitev vgradnje materialov, ki zahtevajo predpisane pogoje
proizvajalca za vgradnjo.
* | Morebitne razlike ali odstopanja popisa je potrebno pregledati in uskladiti
* | Izvajalec mora pri ureditvi gradbišča in gradnji upoštevati, da bodo objekti v času gradnje obratovali.
* | Čiščenje gradbišča po končanih delih.
DELA JE POTREBNO IZVAJATI V SKLADU Z:
* | Veljavnimi tehničnimi predpisi in normativi v soglasju z obveznimi standardi;
* | Varstvom pri delu, varovanjem zdravja in življenja ljudi, varstvom pred požarom;
* | Varstvom pred naravnimi in drugimi nesrečami;
* | Zakonom o graditvi objektov in projektno dokumentacijo
temeljnimi okoljskimi zahtevami za gradnjo ter nakup, vgradnjo oz. montažo naprav in proizvodov;
DOKUMENTACIJA :
* | Vsaka naprava mora biti opremljena z navodili za obratovanje v slovenskem jeziku.
* | Priprava dokumentacije skladno z »Zakonom o gradbenih proizvodih«, ki jo izvajalec pred
montažo preda nadzornemu organu (atesti, izjave o skladnosti, CE certifikati, tehnična soglasja…)
* | Vgrajeni material mora ustrezati veljavnim normativom in predpisanim standardom, ter ustrezati
kvaliteti določeni z veljavno zakonodajo ter projektom. Ponudnik to dokaže s predložitvijo ustreznih izjav
o ustreznosti, garancijskih listov in CE certifikatov pred vgrajevanjem. Pridobitev teh listin mora biti vkalkulirana v
cenah po enoti.
* | Pri izvajanju del je obvezno upoštevati popis del. Pred pričetkom del mora izvajalec dodatno natančno pregledati
obstoječe stanje, ter morebitne ugotovljene pripombe posredovati investitorju.
* | Izvajalec mora ustrezno zavarovati obstoječi objekt, ki bo v času gradnje obratoval
* | Upoštevati je potrebno določila o dovoljenih vrednostih hrupa.
* | Vris sprememb, nastalih med gradnjo v geodetski načrt.
* | Pred dokončanjem del mora izvajalec predati naročniku "Poročilo o nastalih odpadkih in o
ravnanju z njimi", za vse gradbene odpadke mora izvajalec v roku enega tedna po odvozu
gradnbenih odpadkov predati potrjene evidenčne liste pošiljke odpadkov z dokazilom, da so evidentirani
v aplikaciji ARSO - IS ODPADKI.
ZAKLJUČEK IN OBRAČUN:
* | Obračun se vrši po dejansko izvedenih količinah;
* | Po zaključku del dostaviti vso tehnično dokumentacijo (meritve, ateste, izjave, itd.)
za izvedena dela in vgrajeno opremo;
* | Izdelava potrebne merilne dokumentacije, razen kjer je to posebej navedeno;
* | Pri podpisu končnega obračuna se preda bančno garancijo za odpravo napak v garancijski dobi

## Strojne instalacije
1. | Strojne instalacije
| Opis postavke | Enota | Količina | Cena | Znesek
1.1. | Predizolirana cev PEX DN100/180
Kot npr. LOGSTOR DN100/180 ali enakovredno:
(dopiši tip, karakteristike,...)
|  | m | 380 |  | 0
1.2. | Spojka za T kosa, DN50/140
Kot npr. LOGSTOR DN50/140 ali enakovredno:
(dopiši tip, karakteristike,...)
|  | kos | 2 |  | 0
1.3. | Spojka za T kosa
Kot npr. LOGSTOR ali enakovredno:
(dopiši tip, karakteristike,...)
|  | kos | 4 |  | 0
1.4. | Spojka za spajanje cevi in lokov
Kot npr. LOGSTOR DN100/DN100 ali enakovredno:
(dopiši tip, karakteristike,...)
|  | kos | 8 |  | 0
1.5. | Predizoliran PEX T - kos, DN100/DN50
Kot npr. LOGSTOR DN100/DN50 ali enakovredno:
(dopiši tip, karakteristike,...)
|  | kos | 2 |  | 0
1.6. | Predizoliran lok, izdelek DN100/180/90st, 0,9x0,9m
Kot npr. LOGSTOR DN100/180/90st, 0,9x0,9m ali enakovredno:
(dopiši tip, karakteristike,...)
|  | kos | 6 |  | 0
1.7. | Izolirani zaporni krogelni ventil z zaporno armaturo, DN100/180
Kot npr. LOGSTOR ROR DN100/180 ali enakovredno:
(dopiši tip, karakteristike,...)
|  | kos | 2 |  | 0
1.8. | Cevna spojka iz standardne izolacije, za ventila, DN100/180
Kot npr. LOGSTOR ROR DN100/180 ali enakovredno:
(dopiši tip, karakteristike,...)
|  | kos | 4 |  | 0
1.9. | Navezava v sestavi:
~ praznjenje sistema, razrez obstoječih cevi v zemlji
~ navezava novih cevi na obstoječ razvod ogrevanja
~ polnjenje sistema
| Opomba: navezava za toplotno postajo in podpostajo | kpl | 2 |  | 0
1.10. | Navezava za obstoječ odcep DN100 v sestavi:
| ~ razrez cevi, prilagoditev obstoječe jeklene cevi | kpl | 1 |  | 0
1.11. | Tlačni preizkus izvedenega omrežja | kpl | 1 |  | 0
1.12. | Polnjenje sistema z vodo | kpl | 1 |  | 0
1.13. | Demontaže in razrez jeklenih cevi ter odvoz na deponijo | kpl | 1 |  | 0
1.14. | Izolacija cevi s stekleno volno Ursa, oplaščene z Alu pločevino
| debeline 0,8 mm, spete z kniping vijaki. S = 100 mm | m2 | 8 |  | 0
1.15. | Polimerna signalna mreža za označevanje cevovoda, širine 50 mm,
| rumene barve | m | 400 |  | 0
1.16. | Zakoličenje ostalih vodov, ki se sekajo s traso toplovoda
| (po potrebi) | kpl | 1 |  | 0
1.17. | Geodetski posnetek zgrajenega cevovoda po odsekih
| (novelacija po potrebi) | kpl | 1 |  | 0
| Strojne instalacije - skupaj: |  |  |  | 0

## Gradbena dela
2. | Gradbena dela
| Opis postavke | Enota | Količina | Cena | Znesek
2.1. | Rezanje asfalta | m | 12 |  | 0
2.2. | Odvoz asfalta na trajno deponijo | m2 | 10 |  | 0
2.3. | Rezanje betona | m | 12 |  | 0
2.4. | Odvoz betona na trajno deponijo | m2 | 10 |  | 0
2.5. | Izkop in rušenje betona pri navezavi v toplotni postaji
| in toplotni podpostaji | kpl | 2 |  | 0
2.6. | Izkop za izvedbo navezave za odcep DN50 | kpl | 1 |  | 0
2.7. | Odstranitev zemlje, demontaža pokrovov kinete.
Zasip po izvedbi posteljice in položitvi nove cevi z zemljo.
| Odvoz betonskih pokrovov na deponijo. | m3 | 100 |  | 0
2.8. | Dobava in izvedba zasipa novih cevi s peskom, frakcija 0-4mm | m3 | 50 |  | 0
2.9. | Odvoz odvečnega materiala na deponijo | m3 | 50 |  | 0
2.10. | Zatravitev, vzpostavitev obstoječega stanja | m2 | 550 |  | 0
2.11. | Asfalt bitumenski, ena plast | m2 | 10 |  | 0
2.12. | Nepredvidena dela | 10 | % |  | 0
| Gradbena dela - skupaj: |  |  |  | 0