## REKAP SKUPNA
Investitor: |  | Ministrstvo za obrambo RS
Vojkova cesta 55
1000 Ljubljana
Lokacija: |  | Izobraževalni center za zaščito in reševanje Pekre, Bezjakova ulica 151, 1241 Pekre
Objekt: |  | Izobraževalni center za zaščito in reševanje Pekre (kotlovnica)
Ponudnik:
Št. ponudbe:
POPIS DEL -
PRENOVA KOTLOVNICE V ICZR PEKRE
SKUPNA REKAPITULACIJA
| 1.1. | Zamenjava kotla | 0 | €
| 1.2. | Elektro dela | 0 | €
| 1.3. | Projektna dokumentacija | 0 | €
|  | DDV (22%): | 0 | €
|  | Skupaj z DDV: | 0 | €
OPOMBA PRI ODDAJI PONUDBE:
* | Vse postavke morajo biti ovrednotene z dejansko ceno;
* | Vrednosti cen vpisati samo k zahtevanim količinam, zmnožki se seštevajo samodejno;
* | V popisu morajo biti v vseh cenah za enoto mere vkalkulirana popolnoma vsa pripravljalna,
pomožna in zaključna dela, ki pripadajo k posamezni postavki in so potrebna za nemoteno izvajanje del!
* | Ponudnik mora v posameznih cenah za enoto mere upoštevati vse potrebne vertikalne in horizontalne transporte
* | Posamezni materiali, ki so v popisu navedeni z imenom ali tipom - navedba je zgolj
informativne narave in se lahko ponudi material oz. oprema, ki je enakovredna (68. člen ZJN-3);
* | Dopisovanje drugih podatkov in sprememb vsebine popisa in količin ni dovoljeno;
* | Ponudnik s svojim podpisom pri oddaji ponudbe potrjuje seznanjenost s popisom del
in lokacijo objektov, z vsemi tehničnimi zahtevami ter dostopi do objektov za izvedbo del;
* | Za vsa nepredvidena dela mora izvajalec pridobiti soglasje naročnika, ter pred izvedbo del pripraviti analizo cen;
Kvaliteta ponujenega blaga
Ponudnik lahko ponudi drugo opremo, ki mora biti enakovredna zahtevam v razpisu.
V ENOTAH CENE MORAJO BITI ZAJETI TUDI VSI NASLEDNJI STROŠKI:
* | Manjša nepredvidena spremljevalna dela, ki se pojavijo v času dobave in montaže:
* | Celotna in ustrezna zaščita obstoječega objekta za čas montaže
* | Iznos in odvoz odpadnega materiala na komunalno deponijo s plačilom vseh pristojbin, tudi začasne
gradbiščne deponije razen pri pozicijah, kjer je posebej navedeno.
* | Ves potrošni, pritrdilni, vezni in montažni material ter podkonstrukcije, razen pri pozicijah,
kjer je posebej navedeno.
* | Stroške za popravilo morebitnih škod, ki bi nastale na objektih ali kompleksu kot celoti.
* | Vsi lovilni in delovni odri za delo na višini.
* | Dobava materiala, ustrezno zaščitenega proti poškodbam, z vsemi transportnimi in
manipulativnimi stroški, stroški zavarovanj, skladiščenja med transportom ali pred montažo.
Pred montažo se vsak kos posebej pregleda in ugotovi ustreznost glede na zahteve.
* | Priprava dokumentacije o ustrezni montaži elementov ali naprav z zapisniki o kontroli električnih
in cevnih povezav posamezne naprave ali zagonu naprav s strani za to pooblaščene organizacije
ali proizvajalca.
* | Tlačni, tesnostni in ostali potrebni preizkusi sistemov z zapisniki o izvedbah preizkusov,
podpisanimi s strani nadzornega organa.
* | Ureguliranje vseh cevnih razvodov z nastavitvijo regulacijskih elementov na posameznem končnem
elementu in v sistemu, izvedba meritvenih pretokov ter pridobitev zapisnika o uravnovešenju
cevnih sistemov.
* | Zagon in kontrola posameznega sistema v celoti ter izdelava zapisnika o funkcionalnosti sistema.
* | Priprava podrobnih navodil za obratovanje in vzdrževanje elementov in sistemov v posameznem objektu.
* | Po končani montaži je potrebno predati toliko navodil kolikor je notranjih enot (na posamezni lokaciji)
* | Uvajanje uporabnika ter pomoč v prvem letu obratovanja.
IZVEDBA DEL:
* | Pri uvedbi v delo mora izvajalec investitorju izročiti bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih
obveznosti.
* | Pred izvedbo del se izvajalca natančno seznani z lokacijo
(popis zajema izvedbo celega projekta, izvajalcu bo še predana projektna dokumentacija PZI z vsemi načrti)
* | V enotni ceni je potrebno upoštevati vsa potrebna čiščenja, zaščite, varovanja, pomožna in spremljevalna dela.
* | Pri cenah za enoto mere je potrebno upoštevati specifičnost lokacije glede na skladiščenje materiala –
delno sprotni dovoz le tega ter varovanje materiala vse do zaključka funkcionalne celote objekta,
v kolikor ni s pogodbo o izvajanju del drugače določeno;
* | Pred pričetkom del je izvajalec / ponudnik dolžan preveriti vse količine in dejanske mere na objektu
ter se z morebitni podizvajalci pravočasno dogovoriti in uskladiti.
* | Za vsa nepredvidena dela mora izvajalec pridobiti soglasje naročnika, ter pred izvedbo del pripraviti analizo cen;
* | Upoštevati je potrebno določila o dovoljenih vrednostih hrupa.
* | Odpadni material se deponira na deponije, katere morajo imeti upravna dovoljenja
za deponiranje posameznih vrst materiala.
Ponudnik izbere lokacije posameznih deponij v skladu s tem popisom in v cenah za E.M.
upošteva vse stroške deponiranja in transporta.
* | Pred dokončanjem del na posamezni lokaciji mora izvajalec predati naročniku "Poročilo o nastalih odpadkih in o
ravnanju z njimi", za vse gradbene odpadke mora izvajalec v roku enega tedna po odvozu
gradbenih odpadkov predati potrjene evidenčne liste pošiljke odpadkov z dokazilom, da so evidentirani
v aplikaciji ARSO - IS ODPADKI.
* | Izvajalec mora pri izvedbi del upoštevati, da bo objekt v času gradnje obratoval.
* | Čiščenje po končanih delih.
DELA JE POTREBNO IZVAJATI V SKLADU Z:
* | Veljavnimi tehničnimi predpisi in normativi v soglasju z obveznimi standardi;
* | Varstvom pri delu, varovanjem zdravja in življenja ljudi, varstvom pred požarom;
* | Varstvom pred naravnimi in drugimi nesrečami;
* | Zakonom o graditvi objektov in projektno dokumentacijo,
temeljnimi okoljskimi zahtevami za gradnjo ter nakup, vgradnjo oz. montažo naprav in proizvodov;
DOKUMENTACIJA :
* | Vsaka naprava mora biti opremljena z navodili za obratovanje v slovenskem jeziku.
* | Vgrajeni material mora ustrezati veljavnim normativom in predpisanim standardom, ter ustrezati
kvaliteti določeni z veljavno zakonodajo ter popisom del. Ponudnik to dokaže s predložitvijo ustreznih izjav
o ustreznosti, garancijskih listov in CE certifikatov pred vgrajevanjem.
Pridobitev teh listin mora biti vkalkulirana v cenah po enoti.
* | Pred pričetkom del mora izvajalec dodatno natančno pregledati obstoječe stanje,
ter morebitne ugotovljene pripombe posredovati investitorju.
* | Priprava podrobnih navodil za obratovanje in vzdrževanje elementov in sistemov v objektu.
* | Uvajanje uporabnika ter pomoč v prvem letu obratovanja.
* | Pred dokončanjem del mora izvajalec predati naročniku "Poročilo o nastalih odpadkih in o
ravnanju z njimi", za vse gradbene odpadke mora izvajalec v roku enega tedna po odvozu
gradnbenih odpadkov predati potrjene evidenčne liste pošiljke odpadkov z dokazilom, da so evidentirani
v aplikaciji ARSO - IS ODPADKI.
ZAKLJUČEK IN OBRAČUN:
* | Obračun se vrši po dejansko izvedenih količinah;
* | Po zaključku del je potrebno dostaviti vso tehnično dokumentacijo (meritve, ateste, soglasja, izjave,
itd.) (meritve, ateste, soglasja, izjave, itd.) za izvedena dela in vgrajeno opremo, knjigo obračunskih izmer in ostalo
* | Pri podpisu končnega obračuna se preda bančno garancijo za odpravo napak v garancijski dobi

## Zamenjava kotla
PRENOVA KOTLOVNICE V ICZR PEKRE
Vse naprave in elemente se mora dobaviti z ustreznimi certifikati, atesti, garancijami, navodili za
obratovanje, vzdrževanje, posluževanje in servisiranje ter funkcionalno shemo izvedenega
stanja. Pri vseh napravah je potrebno upoštevati stroške vseh preizkusov, izpiranja in polnjenja
cevnih sistemov, zagona, meritve in nastavitve obratovalnih količin vključno s pridobitvijo
ustreznih certifikatov s strani pooblaščenih institucij pri izvedbi je potrebno upoštevati stroške
vseh pripravljalnih in zaključnih del (vključno z usklajevanjem z ostalimi izvajalci na objektu) ter
vse transportne, zavarovalne in ostale stroške. pri vseh elementih je potrebno upoštevati ves
montažni in tesnilni material.
1. | ZAMENJAVA KOTLA
| Opis postavke | Enota | Količina | Cena (brez DDV) | Znesek (brez DDV)
1.1. | Praznjenje sistema
| Zapiranje ventilov in praznjenje sistema. | ur | 2 |  | 0
1.2. | Demontaža kotla
Demontaža obstoječega kotla (ocenjena teža cca 2000kg), komplet z iznosom iz objekta
(pri iznosu je potrebno kotel prestaviti preko stopice višine cca 60 cm, dolžina transportne poti
od mesta vgradnje do mesta natovarjanja cca 15 m), nalaganje na prevozno sredstvo, odvoz
| na deponijo in pridobitev evidenčih listov za odpadke. | kpl | 1 |  | 0
1.3. | Demontaža cevnih priključkov
Demontaža obstoječe instalacije ogrevanja in armatur, iznos iz objekta ter odvoz na deponijo
| komplet s pridobitvijo evidenčnih listov za odložene odpadke. | kg | 250 |  | 0
1.4. | Izvedba klančine za transport kotlov
Izvedba klančine za iznos starega kotla teže cca 2000 kg in vnos novega kotla 1000 kg,
izdelana iz lesenih ali jeklenih tramov in desk, postavitev in odstranitev po končanem
| transportu kotlov. | kpl | 1 |  | 0
1.5. | Odstranitev ograje
Odstranitev obstoječe kovinske ograje izdelane iz jeklenih cevi ob stopnicah zaradi transporta
kotlov, skladiščenje na objektu in ponovna montaža in popravilo barve na zavarjenih mestih po
končanih delih, komplet s potrebnim varilnim materialom (4x odrez cevi DN 40, vogalna ograja
| dolžine cca 1x0,5 m, višine 1m). | kpl | 1 |  | 0
1.6. | Predelava dimniškega priključka
Prilagoditev dimniškega priključka novega kotla na obstoječi dimnik, nov priključek φ250mm
dolžine cca 1m se izdela iz nerjavečega materiala (točne mere preveriti na objektu pred
| izvedbo). | kpl | 1 |  | 0
1.7. | Nov kotel
Dobava in montaža toplovodnega kotla sestavljenega iz jeklenega kotla, vrata kotla z
kontrolnim okencem in nosilno ploščo za montažo gorilnika. Enostensko vodno hlajeno kurišče,
toplotna izolacija, zaščitni plašč lakiran, izpustna pipa, temperaturna tipala. Certifikat o
ustreznosti kotla. Pribor za čiščenje kotla. Komplet s tesnilno manšeto dimnika, nosilne plošče
gorilnika. Vključno z regulacijo VITOTRONIC 100 CC1E. Montaža kotla po navodilih proizvajalca,
komplet z protiprironmicami in vsem potrebnim spojnim, tesnilnim, vijačnim in drobnim
materialom
Tehnični podatki:
Nazivna toplotna moč: 440kW
Kot npr. VIESSMANN, VITOPLEX 200 + regulacija VITOTRONIC 100CC1E ali enakovredno:
(dopiši tip, karakteristike,...)
|  | kpl | 1 |  | 0
1.8. | Varnostni sklop kotla
Dobava in montaža membranskega varnostnega ventila DN40, za tlak odpiranja 3 bar, komplet
s spojnim in tesnilnim materialom. Za zaprte ogrevalne naprave do 600 kW toplotne moči.
Ohišje iz medenine.
Priključek: DN 40,
Izpust: DN50,
V postavki je zajet ves potrebni spojni in tesnilni material.
Kot npr. VIESSMANN, Vitoset MS 1 1/2 ali enakovredno:
(dopiši tip, karakteristike,...)
|  | kpl | 1 |  | 0
Dobava in montaža omejevalnik minimalnega tlaka.
Izveden kot varnostni omejevalnik tlaka, s CE preizkusom,
Nastavitveno območje: 0 - 6bar
Priključek: G1/2A
V postavki je zajet ves potrebni spojni in tesnilni material.
Kot npr. VIESSMANN, Tip: BCP3L ali enakovredno:
(dopiši tip, karakteristike,...)
|  | kpl | 1 |  | 0
Dobava in montaža omejevalnika tlaka, za naraščajoč tlak, ES preizkus izvedbenega vzorca.
Uporaba kot omejevalnik tlaka v tekočih in plinastih medijih.
Merilno območje 0,0 - 6 bar
Preklopna diferenca 0,4 bar
Navoj G 1/2 A,
V postavki je zajet ves potrebni spojni in tesnilni material.
Kot npr. VIESSMANN, Tip BCP3H ali enakovredno :
(dopiši tip, karakteristike,...)
Dobava in montaža nosileca armatur (6 bar) z manometrom
z 2 priključnima nastavkoma R 1/2 za
varnostni omejevalnik tlaka, preizkusnim
ventilom manometra, zavarovanim ravnim
zapornim ventilom in kroglično pipo komplet z vsem spojnim in tesnilnim materialom.
Priključni navoj R 1/2.
Kot npr. VIESSMANN ali enakovredno :
(dopiši tip, karakteristike,...)
|  | kpl | 1 |  | 0
1.9. | Set za dvig temperature povratka
Dobava in montaža seta za dvig temperature povratka za prigraditev na nastavke za vtok in
povratek,
sestavni deli:
• vmesni kos za vtok in povratek s prirobnicami (PN 6) in povezovalne cevi
• Protipovratna loputa
• Toplotna izolacija
• Naležni senzor temperature za regulacijo dviga temperature povratka ter
Črpalka za primešavanje (visoko učinkovita obtočna
črpalka) Wilo
Kot npr. VIESSMANN ali enakovredno :
(dopiši tip, karakteristike,...)
.+ tripotni ventil , VF3 DN65/63, vključno z motornim pogonom (NI V SKLOPU DOBAVE B139
VIESSMANN)
Kot npr. DANFOSS, tip: VF3 65/63+ AMV 435/230V ali enakovredno :
(dopiši tip, karakteristike,...)
|  | kpl | 1 |  | 0
V postavki so zajete protiprirobnice ter ves potrebni vijačni, tesnilni in spojni material.
1.10. | Naprava za pripravo vode
Dobava in montaža naprave za pripravo vode z vodomerom DN20, komplet z vsem tesnilnim in
spojnim materialom.
Kot npr. VIESSMANN, SANOM 5STE ali enakovredno :
(dopiši tip, karakteristike,...)
|  | kpl | 1 |  | 0
1.11. | Izločevalnik mulja
Dobava in montaža spirovent izločevalnik mulja za kontinuirano odstranjevanje umazanije iz
ogrevalnih in hladilnih krogotokov.
S spiro cevnim vstavkom in izpustno pipo.
Vgradni položaj: horizontalno
Priključitev: privarjen nastavek DN 100
Ohišje: jeklo St37
dop. obratovalni nadtlak: 10 bar
maks. temperatura vtoka: 110 stopinj C
Pretok: 47 m3/h
Prostornina: 17 l
Teža: 20 kg
V postavki so zajete protiprirobnice ter ves potrebni spojni, tesnilni ter vijačni material.
Kot npr.VIESSMANN, Naročniška-Št.:(9143271) ali enakovredno :
(dopiši tip, karakteristike,...)
|  | kpl | 1 |  | 0
1.12. | Oljni gorilnik
Dobava in montaža oljnega gorilnika. Območje moči 145 - 570 kW. Popolno elektronsko
krmiljenje. Diagnostika, dvo stopenjsko porabo električne energije.
Sestavljen iz naslednjih glavnih delov:
Mikroprocesorska avtomatika z LCD ekranom, eBus priključkom in izhodom za motnje.
Pomnjenje javljene motnje.
Merilnik porabe (proti doplačilu) je lahko prikazan na ekranu.
Delovne ure 1 in 2 stopnje so prikazane ločeno kot tudi število startov gorilnika.
Nastavitev gorilnika s pomočjo posluževalne enote z ekranom.
Prečni ventilator zraka za zgorevanje. Sesalno ohišje z dušilcem hrupa.
Obrnilna priroba, servo motor za avtomatsko krmiljenje zračne lopute s pomočjo koračnega
motorja.
Regulacija zraka v zaprtem položaju, majhni in veliki moči.
Nastavljiv nosilec šob za nastavitev količine zraka za zgorevanje in tlaka ventilatorja.
Gorilnik z kodiranimi vtiči.
V postavki je zajet ves potrebni pritrdilni in spojni material.
Kot npr. Weishaupt tip WL40Z-A, izvedba Standard ali enakovredno :
(dopiši tip, karakteristike,...)
|  | kpl | 1 |  | 0
1.13. | Fleksibilna cev za gorivo
Dobava in montaža fleksibilne oplaščene cevi primerne za ELKO, dolžine do 1 m, za povezavo
| med gorilnikom in filtrom goriva, komplet s spojnim in tesnilnim materialom. | kos | 2 |  | 0
1.14. | Filter za olje
Dobava in montaža filtra za olje. Filter Z 500 St G 3/8 dvocevni z nerjavečo mrežico, zaporni
ventil v dovodu in protipovratni vent. v povratku pretok 220 l/h.
Kot npr. Weishaupt tip Z 500 St G 3/8 ali enakovredno :
(dopiši tip, karakteristike,...)
|  | kpl | 1 |  | 0
1.15. | Predelava priključka goriva
| Predelava obstoječih priključkov goriva in prilagoditev novi opremi. | ur | 4 |  | 0
1.16. | Raztezna posoda
Dobava in montaža raztezne posode s fiksno zračno blazino, jeklena, varjena, za ogrevalne in
hladilne vodne sisteme, komplet z servisnim ventilom DN 20. Po montaži se nastavi ustrezen
tlak zračne blazine.
| Volumen: 35L | kpl | 1 |  | 0
1.17. | Servisni ventil
Dobava in montaža servisnega ventila za ekspanzijsko posodo, za delovni tlak do 10 bar,
delovno temperaturo do 70°C, ročico zaščiteno proti nepooblaščenemu zapiranju, z izpustom na
strani ekspanzijske posode, komplet s tesnilnim in spojnim materialom.
| DN 20 | kpl | 1 |  | 0
1.18. | Prirobnična krogelna pipa
Dobava in montaža krogelne zaporne pipe s prirobičnima priključkoma, z ročico za odpiranje, za
delovne temperature 0°C do 120°C, tlačne stopnje PN16, komplet s protiprirobnicama,
tesnilnim in vijačnim materialom.
| DN80 | kos | 2 |  | 0
1.19. | Polnilna/praznilna pipa
Dobava in montaža polnilne/praznilne pipe z nastavkom za gumijasto cev, navojni priključek,
zaporno ročico in navojnim zapornim čepom, tlačne stopnje PN10, komplet s spojnim in
tesnilnim materialom
| DN 15 | kos | 2 |  | 0
1.20. | Termometer
Dobava in montaža steklenega aksialnega termometera , merilno območje od 0 do 120°C,
| potopna cev iz nerjavnega jekla premer okrova 100mm. Montaža na navarilno tuljko DN15. | kos | 2 |  | 0
1.21. | Manometer
Dobava in montaža manometera, vzmetni, premer okrova 100mm priključek 1/2" radialno
navzdol, merilna natančnost 1,6% od končne vrednosti skale - merilno območje 0-6 bar,
komplet z tripotno manometersko pipo in vsem spojnim in tesnilnim materialom.
Kot npr. Caleffi ali enakovredno :
(dopiši tip, karakteristike,...)
|  | kos | 1 |  | 0
1.22. | Odzračevalni lonec
Dobava in montaža odzračevalnega loneca izdelanega iz jeklene cevi DN80 dolžine 20 cm, dveh
podnic DN 80, jeklene cevi DN 15 dolžine 10 - 20 cm za privaritev na cevovod, varilne spojke
| DN 15 ali cevi DN 10 dolžine 10 cm, komplet s spojnim, tesnilnim in varilnim materialom. | kos | 2 |  | 0
1.23. | Jeklene cevi
Dobava in montaža jeklene črne šivne cev po EN 10305-2, komplet s fazonskimi kosi,
plamensko varjena, vključno z razrezom in varilnim materialom.
| DN10 | m | 18 |  | 0
| DN 15 | m | 1 |  | 0
| DN40 | m | 4 |  | 0
| DN50 | m | 7 |  | 0
| DN65 | m | 6 |  | 0
| DN80 | m | 8 |  | 0
| DN100 | m | 8 |  | 0
1.24. | Izolacija cevovodov in dimnika
Dobava in montaža izolacije izvedene iz kamene volne dobavljene v vrečah, debeline sloja
kamene volne 5 do 10 cm in zaščitena z aluminijasto zašačitno pločevino debeline 0.5 - 1.0
| mm, vijačeno s samoreznimi vijaki, komplet z vesm spojnim in vijačnim materialom | m2 | 12 |  | 0
1.25. | Zaščitni premaz cevodov
Izvedba zaščite jeklenih cevovodov in nosilnega materiala z dvakratnim premazom s temeljno
barvo. Pred nanosom zaščitne barve se cevovodi očistijo rje in maščob. Vpostavki je zajeta
| dobava potrebnega materiala. | m2 | 8 |  | 0
1.26. | Premaz z zaščitno barvo
Izvedba zaščitnega premaza vidnih delov cevovodov in nosilnega materiala z dvakratnim
| premazom z zaščitnim lakom po predhodnem pleskanju s temeljno barvo. | m2 | 3 |  | 0
1.27. | Montažni material
Dobava in montaža montažnega in pritrdilnega materiala sestavljenega iz tipskih jeklenih vroče
cinkanih konstrukcijskih elementov, s tipskimi spojnimi elementi z vijačnimi zvezami materiala
8.8. Kombinacije tipskih elementov se izbere skladno z navodili oz. priporočili proizvajalca o
nosilnosti. Ves vgrajen montažni material mora imeti CE oznako.
Kot npr. HILTI ali enakovredno :
(dopiši tip, karakteristike,...)
|  | kg | 20 |  | 0
1.28. | Polnjenje, spiranje in odzračevanje sistema
Polnjenje sistema in spiranje cevovodov, odzračevanje cevovodov po opravljenem spiranju
| sistema. | ur | 4 |  | 0
1.29. | Regulacija sistema
Regulacija armatur in nastavitev pretokov, čiščenje čistilnih kosov po opravljenem zagonu
| sistema. | ur | 4 |  | 0
1.30. | Zagon in nastavitev kotla
Zagon kotla in gorilnika s stgrani pooblaščenega serviserja, nastavitev parametrov, izvedba
| meritev dimnih plinov, regulacija sistema in izdelava zapisnika o opravljenih posegih in | kpl | 1 |  | 0
1.31. | Shema z navodili
Izdelava funcionalne sheme kotlovnice skratkimi navodili za uporabo, tiskano v barvni tehniki,
| nameščeno na steno v okvirju , zaščiteno pred vodo. | kpl | 1 |  | 0
1.32. | Označitev instalacij
Označitev strojnih inštalacij objekta v obliki napisnih tablic z imenom linije, smernimi puščicami
v ustrezni barvi skladno z DIN 2403, vse glavne naprave se opremi z vizitkami izdelovalca in
| kontakti za servisno službo. | kpl | 1 |  | 0
1.33. | Gradbena pomoč inštalaterjem
Izdelava različnih utorov, odprtin in ostalih prebojev ter različna manjša gradbena dela potrebna
| za izvedbo instalacije. | ur | 10 |  | 0
1. | ZAMENJAVA KOTLA - SKUPAJ |  |  |  | 0

## Elektro dela
PRENOVA KOTLOVNICE V ICZR PEKRE
OPOMBA: pri izvedbi elektro del je v ceni postavk potrebno upoštevati dobavo, montažo in
vezavo.
2. | ELEKTRO DELA
| Opis postavke | Enota | Količina | Cena (brez DDV) | Znesek (brez DDV)
2.1. | Odklop kotla in opreme
Pregled in označitev instalacije po potrebi, odklop kotla in oprme kotla povezane na električno
| instalacijo, zaščita vodnikov pred dotikom v času izvedbe del. | ur | 6 |  | 0
2.2. | Priprava vezalnih shem
Pregeled dokumentacije dobavljene strojne oprem, priprav vezalnih shem glede na dobavljeno
| opremo. | ur | 8 |  | 0
2.3. | Priklop elementov strojnih instalacij
Priklop avtomatike, črpalk, tripotnih ventilov, tipal, električnih grelnikov in ostale oprme strojnih
instalacij priključenih na električno instalacijo komplet s potrebnim spojnim in ostalim drobnim
| materialom. | kos | 16 |  | 0
2.4. | Predelava obstoječe instalacije
| Predelava in pregled obstoječe instalacije ter prilagoditev novi opremi | ur | 6 |  | 0
2.5. | Plastična instalacijska RBC cev
Plastična instalacijska cev, položena v stene, komplet z razvodnimi dozami in pritrdilnim
materialom
| FI 16 mm | m | 16 |  | 0
2.6. | Pregibna euroflex cev
Dobava in montaža pregibne plastificirane cevi EUROFLEX, položene n/o, z uvodnicami in
pritrdilnim materialom
| FI 16 mm | m | 14 |  | 0
2.7. | Pocinkana kabelska polica
Dobava in montaža perforirane pocinkane kabelske police za horizontalni razvod kablov višine 5
cm, skupaj s konzolami, veznimi in končnimi elementi, ozemljitvijo ter pritrdilnim materialom.
| PK 50 mm | m | 4 |  | 0
2.8. | Kabli
Dobava in montaža kabla NYM-J, položenega na kabelske police in kanale, v PN in
instalacijske cevi ali uvlečen v kabelsko kanalizacijo.
| - 2x1.5 mm2 | m | 22 |  | 0
| - 3x1.5 mm2 | m | 35 |  | 0
| - 5x1.5 mm3 | m | 18 |  | 0
| - 3x2.5 mm2 | m | 15 |  | 0
2.9. | Razvodne doze
Dobava in montaža razvodne n/o plastične doze z uvodnicami in pritrdilnim materialom.
| - 100x100x50 mm | kos | 8 |  | 0
2.10. | Vodnik za izenačevanje potenciala
Vodnik H07V-K za izenačevanje potenciala in povezavo kovinskih mas, komplet z objemkami in
pritrdilnim materialom
| 6 mm2 | m | 16 |  | 0
2.11. | Drobni material | kpl | 1 |  | 0
2.12. | Meritve električnih inštalacij z izdajo potrdila. | kpl | 1 |  | 0
2. | ELEKTRO DELA - SKUPAJ |  |  |  | 0

## Dokumentacija
PRENOVA KOTLOVNICE V ICZR PEKRE
OPOMBA: pri izvedbi elektro del je v ceni postavk potrebno upoštevati dobavo, montažo in
vezavo.
3. | PROJEKTNA DOKUMENTACIJA
| Opis postavke | Enota | Količina | Cena (brez DDV) | Znesek (brez DDV)
3.1. | PID projektna dokumentacija | kpl | 1 |  | 0
2. | PROJEKTNA DOKUMENTACIJA - SKUPAJ |  |  |  | 0