## Rekapitulacija
JN MORS 123/2022-JNNV
| Investitor: | Republika Slovenija - Ministrstvo za obrambo
Vojkova cesta 55
1000 Ljubljana
| Lokacija: | Vojašnica Edvarda Peperka
Ponudnik:
Št. ponudbe:
POPIS DEL - ANTENSKI STOLP Z OGRAJO, ZABOJNIKOM IN TK INFRASTRUKTURO
SKUPNA REKAPITULACIJA
| A. | GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA | 0
| B. | ELEKTROINŠTALACIJSKA DELA | 0
| C. | TEMELJ ZA ANTENSKI STOLP | 0
| D. | JEKLENA NOSILNA KONSTRUKCIJA | 0
| E. | PROJEKT IZVEDENIH DEL (PID)
|  | Skupaj brez DDV: | 0
|  | DDV (22%): | 0
|  | Skupaj z DDV: | 0
V enotah cene morajo biti zajeti tudi vsi naslednji stroški :
* | Ureditev gradbišča in postavitev gradbiščnih kontejnerjev ter pospravljanje in čiščenje
gradbišča po zaključku del.
* | Prevozni in manipulativni stroški, vključno s prenosi in prevozi znotraj kompleksa/objekta;
* | Vsa čiščenja med izvajanjem del in po zaključku del;
* | Iznos in odvoz odpadnega materiala na komunalno deponijo s plačilom vseh pristojbin,
razen pri pozicijah, kjer je posebej navedeno;
* | Zaščita obstoječih elementov;
* | Vsi predpisani tehnični standardi in normativi, ki so predpisani za posamezno vrsto del;
* | Ves potrošni, pritrdilni, vezni in montažni material ter podkonstrukcije,
razen pri pozicijah, kjer je posebej navedeno;
* | Po zaključku del dostaviti vso tehnično dokumentacijo (meritve, ateste, soglasja, izjave, itd.)
za izvedena dela in vgrajeno opremo;
* | Vse poškodbe vseh kabelskih vodov, ostalih inštalacij, itd., povzročene pri delih, sanira
izvajalec del na svoje stroške;
* | Vsi izklopi, vklopi, zunanji nadzori (razen, kjer je to posebej navedeno), itd.
* | Vsi stroški predpisanih ukrepov varstva pri delu in varstva pred požarom, ki jih mora izvajalec
obvezno upoštevati;
* | Stroške za popravilo morebitnih škod, ki bi nastale na objektu ali kompleksu kot celoti,
dovoznih cestah, zunanjem okolju, komunalnih vodih in energetskih priključkih po krivdi izvajalca;
* | Dokumentacija za servisiranje in vzdrževanje naprav ter garancijski listi;
* | Izdelava potrebne merilne dokumentacije, razen kjer je to posebej navedeno;
OPOMBA
* | Obračun se vrši po dejansko izvedenih količinah;
* | Vpisuje se podatke v celice, ki so podčrtane in obarvane v svetlo rdečo barvo. Po vpisu podatkov
se barva celice avtomatično spremeni;
* | Vse postavke morajo biti ovrednotene z dejansko ceno;
* | Vrednosti cen in zmnožek vpisati samo k zahtevanim količinam;
* | Dopisovanje drugih podatkov in sprememb vsebine popisa in količin ni dovoljeno;
* | Za vsa nepredvidena dela mora izvajalec pridobiti soglasje naročnika, ter pred izvedbo
del pripraviti analizo cen;
* | Določena dela preklopov in preklopov se izvaja v času (izven običajnega delovnega časa)
in na način, ki ga bo določil naročnik, kar je potrebno upoštevai v ceni vgradnje.
Dela je potrebno izvajati v skladu z:
* | Veljavnimi tehničnimi predpisi in normativi v soglasju z obveznimi standardi,
* | Varstvom pri delu, varovanjem zdravja in življenja ljudi, varstvom pred požarom,
* | Varstvom pred naravnimi in drugimi nesrečami,
* | Zakonom o graditvi objektov in projektno dokumentacijo,
temeljnimi okoljskimi zahtevami za gradnjo ter nakup, vgradnjo oz. montažo naprav in proizvodov,

## A. GOI dela
A. | GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA
REKAPITULACIJA: GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA
Vrednosti so brez DDV!
I. | Preddela |  |  |  |  | 0
II. | Zemeljska dela |  |  |  |  | 0
III. | Gradbena in obrtniška dela |  |  |  |  | 0
IV. | Odvodnjavanje |  |  |  |  | 0
V. | Tipski zabojnik |  |  |  |  | 0
VI. | Žična ograja |  |  |  |  | 0
VII. | Ostalo |  |  |  |  | 0
VIII. | Nepredvidena dela (5%) |  |  |  |  | 0
| SKUPAJ: GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA |  |  |  |  | 0
I. | Preddela
št. | OPIS DEL | Količina |  | Enota | Cena/enoto | Vrednost
1. | Priprava in zavarovanje gradbišča. | 1 |  | kpl |  | 0
2. | Zakoličba ograje s postavljanjem profilov. | 1 |  | kpl |  | 0
3. | Zakoličba obstoječih podzemnih komunalnih vodov (kanal, voda, elektrika, plin) in sodelovanje nadzornih organov lastnikov vodov pri izvajanju del. | 1 |  | kpl |  | 0
| SKUPAJ - Preddela |  |  |  |  | 0
II. | Zemeljska dela
št. | OPIS DEL | Količina |  | Enota | Cena/enoto | Vrednost
1. | Površinski izkopi plodne zemljine v višini 20 cm z odmetom na stran ali nakladanjem na prevozno sredstvo. | 22.6 |  | m3 |  | 0
2. | Široki izkopi zemljine II. In III. kategorije, z odmetom na stran ali nakladanjem na prevozno sredstvo. | 21 |  | m3 |  | 0
3. | Strojno in ročno planiranje, ter utrjevanje dna gradbene jame s točnostjo +/- 2 cm (95 % strojno, 5 % ročno). | 82 |  | m2 |  | 0
4. | Zasipavanje okrog temeljev z izkopanim materialom, z utrjevanjem po plasteh 20 cm. | 7 |  | m3 |  | 0
5. | Humuziranje okrog platoja s transportom humusa z gradbiščne deponije v debelini 20 cm. | 7.4 |  | m3 |  | 0
6. | Sejanje trave na pripravljeno površino z dobavo semena, zagrebanjem semena in rahlim uvaljanjem posejane površine. | 37 |  | m2 |  | 0
7. | Odvoz odvečnega materiala z vsemi deli in stroški na stalni deponiji. Obračun po količinah v raščenem stanju. | 14 |  | m3 |  | 0
| SKUPAJ - Zemeljska dela |  |  |  |  | 0
III. | Gradbena in obrtniška dela
Opombe:
Izdelava ozemljitve je specificirana v ločenem načrtu.
Dobava in vgrajevanje PE cevi (stigmaflex) - za uvodnice v talni plošči so obdelane v ločenem načrtu.
št. | OPIS DEL | Količina |  | Enota | Cena/enoto | Vrednost
1. | Dobava in vgrajevanje gramoznega tampona v debelini 40 cm pod temeljno ploščo in na utrjenem platoju, z utrjevanjem do Mv=60 kN/m2. | 32.6 |  | m3 |  | 0
2. | Dobava, rezanje, polaganje in vezanje armature (po armaturnem načrtu) iz armaturnih mrež. | 173.82 |  | kg |  | 0
3. | Dobava, izdelava in montaža armature iz betonskega jekla B500-B, premera do 12 mm, po armaturnem načrtu. | 34.46 |  | kg |  | 0
4. | Izdelava opaža roba talne plošče, višine 20 cm. V ceno zajeto opaženje, razopažanje, čiščenje in zlaganje lesa. | 12.8 |  | m1 |  | 0
5. | Dobava in vgrajevanje armiranega betona C25/30, XC2, PVll prereza 0,10 - 0,30 m3/m2, v temeljno ploščo. Temeljna plošča je debeline 20 cm z zaglajeno površino zunanjega dela plošče. | 1.95 |  | m3 |  | 0
6. | Izvedba zabitih vertikalnih tirnic l=4-5 m, zabitih na 1 m in založenih s plohi debeline 4 cm na višini 2.5 m (Berlinska stena), za zaščito gradbene jame. | 26 | m | m |  | 0
| SKUPAJ - Gradbena in obrtniška dela |  |  |  |  | 0
IV. | Odvodnjavanje
št. | OPIS DEL | Količina |  | Enota | Cena/enoto | Vrednost
1. | Kompletna izdelava ponikovalnica iz betonske cevi Ø40 cm, globine 1,00 m, z rebrastim pločevinastim pokrovom. | 1 |  | kos |  | 0
2. | Kompletna izdelava revizijskega jaška iz betonske cevi Ø80 cm, globine 1,00 m, z rebrastim pločevinastim pokrovom. | 1 |  | kos |  | 0
| SKUPAJ - Odvodnjavanje |  |  |  |  | 0
V. | Tipski zabojnik
št. | OPIS DEL | Količina |  | Enota | Cena/enoto | Vrednost
1. | Zabojnik dimenzij 3800x2435x2591 mm, z enokrilnimi vrati 1000/2000 mm, nosilnost poda 5,0 kN/m2, z izvedenimi električnimi inštalacijami in split inverter klimo 2,5 kW. | 1 |  | kos |  | 0
2. | Montaža kovinskih kabelskih lestev širine 20 cm, vključujoč krivine, navpične in vodoravne pritrditvene detajle, delo na višini, drobni pritrditveni material, vijake, matice, plastični čepi so vključeni v ceno montaže. | 23 |  | m |  | 0
3. | Montaža Roxtec sistema in izdelava odprtine za roxtec okvir (ca 30x20 cm) v steno zabojnika z montažo notranjega in zunanjega kovinskega okvirja. | 1 |  | kos |  | 0
| SKUPAJ - Tipski zabojnik |  |  |  |  | 0
VI. | Žična ograja
št. | OPIS DEL | Količina |  | Enota | Cena/enoto | Vrednost
1. | Dobava in montaža varnostne panelne ograje višine 2,20 m, predpisane za vojaške objekte in območja, z betonsko lamelo. | 29 |  | m |  | 0
2. | Dobava in montaža enokrilnih vrat za osebni dostop. | 1 |  | kpl |  | 0
| SKUPAJ - Žična ograja |  |  |  |  | 0
VII. | Ostalo
Opombe:
Montaža anten na stolpu in opreme v zabojniku niso predmet projekta.
št. | OPIS DEL | Količina |  | Enota | Cena/enoto | Vrednost
1. | Dobava varovalnega pasu, zaustavljalca padca, vrvi in čelade za uporabo varovalnega plezalnega sistema na komunikacijskem stolpu (oprema mora biti vedno v zabojniku). | 1 |  | kpl |  | 0
| SKUPAJ - Ostalo |  |  |  |  | 0

## B. EI dela
B. | ELEKTROINŠTALACIJSKA DELA
REKAPITULACIJA: ELEKTROINŠTALACIJSKA DELA
Vrednosti so brez DDV!
I. | Električne inštalacije in oprema |  |  |  | 0
II. | Telekomunikacije |  |  |  | 0
III. | Strelovodna inštalacija |  |  |  | 0
IV. | Gradbena in zemeljska dela |  |  |  | 0
V. | Nepredvidena dela (5 %) |  |  |  | 0
| SKUPAJ: ELEKTROINŠTALACIJSKA DELA |  |  |  | 0
Opombe:
Vsa vgrajena oprema mora imeti CE certifikate o ustreznosti;
Stroški komunalnih priključitev niso zajeti v rekapitulaciji stroškov;
Notranje električne in komunikacijske inštalacije znotraj tipskega zabojnika niso zajete v popisu in rekapitulaciji stroškov;
Telekomunikacijske povezave do obstoječih objektov niso zajete v popisu in rekapitulaciji stroškov;
Komunikacijska oprema ni predmet tega načrta in ni zajeta v popisu in rekapitulaciji stroškov;
I. | Električne inštalacije in oprema
št. | OPIS DEL | Količina | Enota | Cena/enoto | Vrednost
1. | Dobava in montaža opreme v obstoječ razdelilnik:
| Tripolni inštalacijski odklopnik C-20A/3 10kA | 1 | kos |  | 0
| • demontaža vodnikov različnih presekov | 1 | kpl |  | 0
2. | Dobava in montaža razdelilnika R-kontejner:
| Tipski nadometni razdelilnik, kot npr.: LEGRAND Practibox S 2x18 modulov, dim: 386x436x108mm, z vgrajeno opremo: | 1 | kos |  | 0
| Enopolni inštalacijski odklopnik B-10A 10kA | 2 | kos |  | 0
| Enopolni inštalacijski odklopnik C-16A 10kA | 9 | kos |  | 0
| Glavno stikalo SV340 40A/3 | 1 | kos |  | 0
| Stikalo 1-0 SV125 25A/1 | 3 | kos |  | 0
| Glavno stikalo SV340 40A/3 | 1 | kos |  | 0
| Zbiralka PE,N | 1 | kos |  | 0
| Drobni, vezni in pritrdilni material, označitev elementov in razdelilnika, vstavitev enopolnih shem | 1 | kpl |  | 0
3. | Dobava in polaganje napajalnega kabla v predpripravljeno kabelsko kanalizacijo:
| NYY-J 5x10mm2 | 58 | m |  | 0
4. | Dobava in polaganje napajalnega kablov na kabelske police in v parapetni kanal znotraj kontejnerja:
| NYM-J 2x1,5mm2 | 5 | m |  | 0
| NYM-J 3x1,5mm2 | 10 | m |  | 0
| NYM-J 3x2,5mm2 | 70 | m |  | 0
| NYY-J 3x4mm2 | 10 | m |  | 0
5. | Uvlek napajalnega kabla v obstoječ razdelilnik, zaključevanje s kabelskimi čevlji in priklop | 1 | kpl |  | 0
6. | Uvlek napajalnega kabla v elektro razdelilnik v tipskem zabojniku, zaključevanje s kabelskimi čevlji in priklop | 1 | kpl |  | 0
7. | Dobava in montaža parapetnega kanala:
Parapetni kanal nadometne izvedbe, dvoprekatni, komplet z pritrdilnim materialom, kot Elba 130/72, z vgrajeno opremo:
| AT 130/72 | 10 | m |  | 0
| Trojna šuko vtičnica s pripadajočo dozo in okvirjem - bela (mreža) | 3 | kos |  | 0
| Trojna šuko vtičnica s pripadajočo dozo in okvirjem - rdeča (UPS) | 3 | kos |  | 0
8. | Dobava in montaža perforirane pocinkane kabelske police za potek električnih inštalacij, komplet s pritrdilnim, obešalnim materialom in pripadajočo opremo:
| KP EL 200/60mm | 10 | m |  | 0
9. | Dobava in polaganje žice za izenačevanje potenciala kovinskih mas:
| H07V 6mm2 (Ru/Ze) | 45 | m |  | 0
| H07V 16mm2 (Ru/Ze) | 15 | m |  | 0
10. | Dobava in montaža GIP zbiralnice na izolacijskih distančnikih: Cu-Ni zbiralka dimenzij 500/30/5mm, z 20 x M8 INOX vijaki z šest kotno glavo | 1 | kos |  | 0
11. | Dobava in montaža signalizacijske svetilke za opozarjanje na oviro v zračnem prometu - dvojna neutripajoča luč za ovire nizke jakosti tip B (min. 32cd) s fotodelico ter kontrolo delovanja in okvare, kot npr.: TASS-LI-INTG 48V | 1 | kos |  | 0
12. | Priklop napajalnika signalizacijske svetilke na tipski razdelilnik zabojnika, komplet z ožičenjem | 1 | kos |  | 0
13. | Dobava in polaganje kablov za napajanje signalne svetilke od kontejnerja do vrha stolpa:
| ÖLFLEX® 550P 4x1.5mm2 | 33 | m |  | 0
14. | Dobava in montaža sponk za izenačevanje potenciala IP | 5 | kos |  | 0
15. | Drobni material | 1 | kpl |  | 0
16. | Meritev električne instalacije | 1 | kpl |  | 0
| SKUPAJ - Električne instalacije in oprema |  |  |  | 0
II. | Telekomunikacije
št. | OPIS DEL | Količina | Enota | Cena/enoto | Vrednost
1. | Dobava in montaža Komunikacijskega vozlišča K.V., 19" 42U omara za telekomunikacije dimenzij 600x600x2000mm, s steklenimi vrati v kovinskem okvirju, hitrosmenljiva vrata in stranice, pokrov z režami in vgrajenim ventilatorjem, vertikalni organizatorji ožičenja, z vgrajeno opremo: 3x Fiksna polica za 19" komunikacijsko omaro 1x Elektroinštalacijska razdelilna letvica (8x 230V) s prenapetostno zaščito in filtrom, za vgradnjo v 19" komunikacijsko omaro višine 1HE | 2 | kpl |  | 0
2. | Dobava in polaganje komunikacijskih kablov od kontejnerja do vrha stolpa:
| koaksialni kabel 7/8'' za zunanjo montažo UV odporen plašč (točen tip določi investitor) | 250 | m |  | 0
3. | Dobava in montaža nadgradne doze za zaključevanje koaksialnih kablov (montaža na vrhu stolpa), dimenzij cca 30x20x15cm, za zunanjo montažo IP67, UV odporna | 2 | kos |  | 0
4. | Zaključevanje koaksialnih kablom z N(ž) konektorji in obojestransko označevanje | 20 | kos |  | 0
5. | Ozemljitev koaksialnega kabla na zbiralko izenačitve potenciala pred prehodom v kontejner | 10 | kos |  | 0
6. | Drobni material | 1 | kpl |  | 0
| SKUPAJ - Telekomunikacije |  |  |  | 0
III. | Strelovodna inštalacija
št. | OPIS DEL | Količina | Enota | Cena/enoto | Vrednost
1. | Dobava in montaža izolirnega sistema zaščite pred udarom strele, skladno s IEC 62561-8, ustreza npr.: DEHN+ SÖHNE, Nemčija (Finform d.o.o.)
| Izoliran nosilni drog (kompozit / Al), L=4700 mm z lovilno palico 1000 mm in integriranim HVI vodnikom 32m | 1 | kpl |  | 0
| Vodnik HVI dolžine 32 m, aplikacija za namestitev ob nosilnem drogu, s pripadajočimi priključnimi elementi za priklop vodnika na nosilni drog ter kompletom zunanje izenačitve potencialov | 1 | kpl |  | 0
| Pritrdilni element nosilnega droga, za okrogle konstrukcije 70-90 mm | 3 | kos |  | 0
| Nosilec HVI vodnika z zateznim trakom za okrogle konstrukcije, dvojni | 1 | kos |  | 0
| Nosilec HVI vodnika za pritrditev na konstrukcijo stolpa | 80 | kos |  | 0
| Priključna sponka, nerjaveče jeklo za priključek HVI / ozemljitveni sistem (valjanec) | 2 | kos |  | 0
| Nosilna cev dolžine 4000mm ter premera 70-90mm pritrjena na konstrukcijo stolpa | 1 | kpl |  | 0
2. | Dobava in polaganje ozemljitvenega traku Rf 30x3,5mm v temelje objekta s povezavo na armaturo na vsakih 10-20% (5-10 palica), komplet z varjenjem ali uporabo namenskih spojk | 25 | m |  | 0
3. | Dobava in polaganje ozemljitvenega traku Rf 30x3,5mm v zemljo okoli bazne postaje | 190 | m |  | 0
4. | Izvedba stika ozemljitvenega valjanca na kovinsko konstrukcijo stebra ograje, nadstrešnice, komplet s kontaktno vijačno spojko (merilni spoj) | 22 | kos |  | 0
5. | Izvedba stika ozemljitvenega valjanca na kovinsko konstrukcijo stebra stolpa, komplet s kontaktno spojko (merilni spoj) | 3 | kos |  | 0
6. | Izkop jarka globine do 80cm za polaganje ozemljitvenih krakov, zasutje, planiranje in povrnitev v prvotno stanje, komplet s prevozom gradbenega stroja | 80 | m |  | 0
7. | Dobava in montaža križnih sponk K.S. za spajanje okroglega in ploščatega vodnika, kot npr.: Hermi KON 02 A | 2 | kos |  | 0
8. | Dobava in montaža križnih sponk K.S. za spajanje dveh ploščatih vodnikov, kot npr.: Hermi KON 01, komplet s protikorozijskim premazom | 55 | kos |  | 0
9. | Meritev ozemljitvene upornosti in atesti | 1 | kpl |  | 0
10. | Drobni in montažni material | 1 | kpl |  | 0
| SKUPAJ - Strelovodna inštalacija |  |  |  | 0
IV. | Gradbena in zemeljska dela
št. | OPIS DEL | Količina | Enota | Cena/enoto | Vrednost
1. | Trasiranje trase kablovoda | 50 | m |  | 0
2. | Razrez asfalta širine 50cm, dolžine 5m, ter ponovno asfaltiranje po končanem delu, komplet s pripravo površine za asfaltiranje (utrjevanje…), s prevozi strojev in materiala | 1 | kpl |  | 0
3. | Strojni izkop kabelskega jarka globine 0,8 m, širine 0,3m v terenu III. ktg., priprava peščene blazinice zasip, planiranje | 45 | m |  | 0
4. | Ročni izkop kabelskega jarka globine 0,8 m, širine 0,3m v terenu III. ktg., pri objektih in pri križanju z ostalimi obstoječimi komunalnimi vodi, priprava peščene blazinice zasip, planiranje | 5 | m |  | 0
5. | Dobava in položitev zaščitnih fleksibilnih cevi
| Stigmaflex fi 63/52mm (rdeča) | 55 | m |  | 0
| Stigmaflex fi 63/52mm (rumena) | 25 | m |  | 0
6. | Dobava in položitev zaščitnega voda ob kabelski kanalizaciji FeZn 25x4mm | 55 | m |  | 0
7. | Dobava in montaža križnih sponk K.S., kot npr.: KON 01 (Hermi) | 5 | kos |  | 0
8. | Dobava in položitev plastičnega opozorilnega traku "Pozor električni kabel" | 55 | m |  | 0
9. | Izdelava AB kabelskega jaška, betonska cev fi 0,6m globine 1m komplet s pokrovom 0,6x0,6m težke povozne izvedbe 250kN in napisom ''elektrika'' | 2 | kos |  | 0
10. | Izdelava AB kabelskega jaška, betonska cev fi 0,6m globine 1m komplet s pokrovom 0,6x0,6m težke povozne izvedbe 250kN in napisom ''telekomunikacije'' | 1 | kos |  | 0
11. | Izdelava preboja v obstoječ AB jašek za povezavo obstoječe in nove kabelske kanalizacije (2x cev fi50mm), komplet s tesnitvijo in obdelavo preboja po vgradnji cevi | 1 | kpl |  | 0
| SKUPAJ - Gradbena in zemeljska dela |  |  |  | 0

## C. Temelj za antenski stolp
C. | TEMELJ ZA ANTENSKI STOLP AS24-2P
REKAPITULACIJA: TEMELJ ZA ANTENSKI STOLP AS24-2P
Vrednosti so brez DDV!
I. | Gradbena dela |  |  |  | 0
II. | Nepredvidena dela |  |  |  | 0
| SKUPAJ: TEMELJ ZA ANTENSKI STOLP AS24-2P |  |  |  | 0
I. | Gradbena dela
št. | OPIS DEL | Količina | Enota | Cena/enoto | Vrednost
1. | Izkop v terenu I., II., in III. kat. za točkovni temelj, globine do 2 m z odlaganjem izkopanine na rob | 51.4 | m3 |  | 0
2. | Ročno planiranje dna izkopa | 20.25 | m2 |  | 0
3. | Zasip za temeljem z izkopanim materialom po končanem betoniranju z razgrinjanjem in utrditvijo do potrebne zbitosti | 45.5 | m3 |  | 0
4. | Nakladanje in odvoz odvečnega materiala na stalno deponijo H = 30 m, kompletno z razgrinjanjem materiala na deponiji | 17.7 | m3 |  | 0
5. | Izdelava opaža kompletnega točkovnega temelja za antenski stolp z montažo, demontažo, čiščenjem in zlaganjem lesa | 23.2 | m2 |  | 0
6. | Dobava in vgrajevanje nearmiranega betona C16/20 prereza do 0,12m3/m2 v podložni beton pod temeljem debeline 10 cm | 1.37 | m3 |  | 0
7. | Dobava in vgradnja armiranega betona C25/30 XC2 prereza nad 0.30 m3/m2 v točkovni temelj in nastavke | 12.8 | m3 |  | 0
8. | Izdelava, dobava, krivljenje, polaganje in vezanje srednje komplicirane armature
| B500-B, do fi 12mm | 315 | kg |  | 0
| B500-B, nad fi 12mm | 500 | kg |  | 0
9. | Izdelava prevleke iz fine cementne malte v razmerju mivka : cement = 1:1, zunanje stranice temelja | 12 | m2 |  | 0
10. | Vgradnja sider za stolp v opaž pred betoniranjem s fiksiranjem in finim centriranjem (komplet 4 sidra) | 3 | kom. |  | 0
11. | Podlivanje jeklenih nog stebrov z namensko malto. Višina 5 cm. Upoštevati leseni opažni okvir | 3 | kom. |  | 0
12. | Izdelava štiristranskega nagiba za odtekanje vode temeljnih nastavkov. Sanacijska malta debeline do 2 cm med podlitjem in zunanjim robom nastavka | 3 | kom. |  | 0
| SKUPAJ - Gradbena dela |  |  |  | 0

## D. Jeklena nosilna konstrukcija
D. | JEKLENA NOSILNA KONSTRUKCIJA AS24-2P
REKAPITULACIJA: JEKLENA NOSILNA KONSTRUKCIJA AS24-2P
Vrednosti so brez DDV!
I. | Montažna dela |  |  |  | 0
II. | Nepredvidena dela (5 %) |  |  |  | 0
| SKUPAJ: JEKLENA NOSILNA KONSTRUKCIJA AS24-2P |  |  |  | 0
I. | Montažna dela
Opombe:
Glej tudi detajlno kosovnico na risbah za jekleno konstrukcijo, sestavna risba št.: 1117-011-000
Izdelava jeklenih nosilnih konstrukcij skladno s dokumentom št.: 1117-000-TP, Tehnični pogoji za izdelavo jeklenih nosilnih konstrukcij
št. | OPIS DEL | Količina | Enota | Cena/enoto | Vrednost
1. | Izdelava, površinska zaščita, transport in montaža elementov jeklene nosilne konstrukcije antenskega stolpa višine 24m, glavni sestavni deli nosilne konstrukcije, r.št.: 1117-013-000, 1117-014-000, 1117-015-000, 1117-016-000, 1117-017-000, 1117-019-000 in 1117-025-000. | 2850 | kg |  | 0
2. | Izdelava, površinska zaščita, transport in montaža elementov jeklene nosilne konstrukcije antenskega stolpa višine 24m, sestavni deli jeklene konstrukcije, r.št.: , 1117-020-000, 1117-021-000, 1117-022-000, 1117-023-000 in 1117-026-000 | 980 | kg |  | 0
3. | Dobava in montaža fiksnega varovalnega sistema, višina stolpa 24m, risba št.: 1117-012-000 | 180 | kg |  | 0
Uporabljene so okrogle cevi in profili iz materiala S355 z mejo plastičnosti 355 N/mm2.
Uporabljene so pločevine iz materiala S355J2+N z mejo plastičnosti 355 N/mm2.
SIST EN ISO 4014:2002
-Matice:
SIST EN ISO 4032:2012
-Podložke
SIST EN ISO 7091:1996
Sklop vijak matica podložke po SIST EN 14399
Površinska zaščita - vroče cinkano in barvano v skladu s projektnimi pogoji
Dodatek za razrez in tehnologijo izdelave mora upoštevati izvajalec.
4. | Barvanje objekta skeletne oblike višine 24,10 m z izmeničnimi dvobarvnimi trakovi, pravokotnimi na najdaljšo dimenzijo in širokimi približno 1/7 najdaljše dimenzije. Barve trakov morajo biti kontrastne z ozadjem (npr. RAL 2009 - Traffic Orange / RAL 9010 - Pure White). Trakovi na skrajnih koncih objekta morajo biti temnejše barve. Konstrukcija skeletne oblike je pobarvana tako z zunanje kot z notranje strani. | 1 | kpl |  | 0
| SKUPAJ - Montažna dela |  |  |  | 0