## REKAP
Investitor: |  | Republika Slovenija - Ministrstvo za obrambo
Vojkova cesta 55
1000 Ljubljana
Lokacija: |  | VZE Štula
Objekt: |  | vojaška zdravstvena enota Štula, Štula 23a, 1210 Ljubljana-Šentvid
Ponudnik:
Št. ponudbe:
POPIS DEL -
UREDITEV ZOBOZDRAVSTVENE AMBULANTE V VZE ŠTULA
SKUPNA REKAPITULACIJA
| 1. | GRADBENOOBRTNIŠKA DELA | 0 | €
| 2. | ELEKTRO INŠTALACIJE | 0 | €
| 3. | STROJNE INŠTALACIJE | 0 | €
| 4. | PROJEKTNA DOKUMENTACIJA, PROJEKTANTSKI NADZOR | 0 | €
| 5. | NEPREDVIDENA DELA 10% | 0 | €
|  | Skupaj brez DDV: | 0 | €
|  | DDV (22%): | 0 | €
|  | Skupaj z DDV: | 0 | €
OPOMBA PRI ODDAJI PONUDBE:
* | Vse postavke morajo biti ovrednotene z dejansko ceno;
* | Vrednosti cen vpisati samo k zahtevanim količinam;
vsa polja z zeleno barvo mora ponudnik pri oddaji ponudbe obvezno izpolniti (izpolnjeno polje se nato obarva modro);
* | V popisu morajo biti v vseh cenah za enoto mere vkalkulirana popolnoma vsa pripravljalna, pomožna in zaključna dela, ki pripadajo
k posamezni postavki in so potrebna za nemoteno izvajanje del! Ponudnik mora v posameznih cenah za enoto mere upoštevati vse potrebne
vertikalne in horizontalne transporte ter upoštevati velikost in konfiguracijo gradbene parcele;
* | Posamezni materiali, ki so v popisu navedeni z imenom ali tipom - navedba je zgolj informativne narave in se lahko ponudi material
oz. oprema, ki je enakovredna (68. člen ZJN-3);
* | Dopisovanje drugih podatkov in sprememb vsebine popisa in količin ni dovoljeno!
* | Ponudnik s svojim podpisom pri oddaji ponudbe potrjuje seznanjenost s projektom in lokacijo objekta, z vsemi tehničnimi zahtevami
ter dostopi do objekta za izvedbo del;
* | Pred oddajo ponudbe se priporoča ogled lokacije in vpogled v PZI projektno dokumentacijo;
* | Popis tvori celoto skupaj z grafičnim in teksualnim delom načrta, zato ga je potrebno brati skupaj s celotnim načrtom
(grafike, tehnična poročila)
* | V posameznih postavkah je zajeto: dobava materiala, vgradnja materiala in gradbena pomoč inštalaterjem ter vrtanje do fi 50mm 1m
v globino, razen kjer je eksplicitno drugače navedeno
* | Ponudnik je dolžan o vsaki ugotovljeni neskladnosti med popisom in tehničnim poročilom in/ali grafičnimi prikazi obvestiti projektanta
in investitorja ter zahtevati pojasnilo pred oddajo ponudbe.
* | Pred pričetkom del je treba vse opise, mere, količine in obdelave kontrolirati po zadnjih veljavnih načrtrih, detajlih in opisih.
* | V kolikor želi izvajalec prilagoditi izvedbo svoji tehnologiji, mora izdelati ustrezno projektno dokumentacijo z detajli. Tehnološke risbe in projektno
dokumentacijo z detajli mora pregledati in s podpisom potrditi arhitekt. Izvajanjena objektu se lahko prične, ko projektant potrdi risbe.
* | Izvajalec je dolžan pri ponudbi upoštevati vse povezane stroške, ki so potrebni za tehnično pravilno izvedbo del, ki jih ponuja v izvedbo
(kot npr. razni pritrdilni material, vezni in tesnilni material, podkonstrukcije in podobno).
* | Investitor bo zagotovil delovne površine v okviru delovnega pasu. Na odsekih, kjer to ne bo mogoče zaradi objektivnih vzrokov
(v območju bližine objektov, konfiguracije terena, ... ) se gradnja prilagodi dejanskim razmeram na terenu.
* | Vse ostale površine, ki jih bo izvajalec potreboval za gradnjo in za organizacijo gradbišč, si bo moral priskbeti sam na svoje stroške.
Prav tako mora v ceni za gradnjo upoštevati naslednje stroške:
- vse stroške za pridobitev začasnih površin za gradnjo izven območja VZE Štula (soglasja, odškodnine, itd.),
- vse stroške v zvezi z začasnim odvozom, deponiranjem in vračanjem izkopanega materiala na mestih, kjer ga ne bo možno deponirati ob jarku,
- vse stroške za postavitev gradbišča, gradbiščnih objektov, ureditev začasnih deponij, tekoče vzdrževanje in odstranitev gradbišča,
- vse stroške za sanacijo in kultiviranje površin delovnega pasu in gradbiščnih površin po odstranitvi objektov,
- vse stroške v zvezi s transporti po javnih poteh in cestah: morebitne odškodnine, morebitne sanacije cestišč zaradi poškodb med gradnjo itd.,
- stroške odvoza in zagotovitev odstranjevanja odpadnega gradbenega materiala skladno z zakonodajo na področju
ravnanja z odpadki (odvoz na urejene deponije s taksami itd.),
- vsi stroški za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu, zlasti stroške za vsa dela, ki izhajajo iz zahtev Varnostnega načrta,
- stroški nabave vsega materiala in opreme predvidene za vgraditev in montažo, ter prevoze, nakladanja, razkladanja in skladiščenja na gradbišču,
- stroški stalnega vzdrževanja prostega dostopa za potrebe intervencije oz. vzdrževanja,
- stroški za izdelavo PID in DZO so upoštevani v glavni rekapitulaciji kot ločena pozicija.
V ENOTAH CENE MORAJO BITI ZAJETI TUDI VSI NASLEDNJI STROŠKI:
* | Manjša nepredvidena spremljevalna dela, ki se pojavijo v času gradnje:
* | Celotna in ustrezna zaščita obstoječega objekta za čas gradnje s primernimi zaščitnimi materiali.
* | Ureditev gradbišča in postavitev gradbiščnih kontejnerjev ter pospravljanje in čiščenje med izvajanjem del in po zaključku del na gradbišču.
* | Iznos in odvoz odpadnega materiala na komunalno deponijo s plačilom vseh pristojbin, tudi začasne gradbiščne deponije razen
pri pozicijah, kjer je posebej navedeno.
* | Ves potrošni, pritrdilni, vezni in montažni material ter podkonstrukcije, razen pri pozicijah, kjer je posebej navedeno.
* | Vse poškodbe vseh kabelskih vodov, ostalih inštalacij, itd., povzročene pri izkopu, sanira izvajalec del na svoje stroške
* | Zavarovanje gradbišča za celoten čas gradnje.
* | Vsi stroški predpisanih ukrepov varstva pri delu in varstva pred požarom, ki jih mora izvajalec obvezno upoštevati;
* | Stroške za popravilo morebitnih škod, ki bi nastale na objektu ali kompleksu kot celoti, dovoznih cestah, zunanjem okolju, komunalnih vodih in
energetskih priključkih po krivdi izvajalca;
* | Vsi lovilni in delovni odri za delo na višini.
* | Dobava materiala, ustrezno zaščitenega proti poškodbam, z vsemi transportnimi in manipulativnimi stroški,
stroški zavarovanj, skladiščenja med transportom ali pred montažo.
Pred montažo se vsak kos posebej pregleda in ugotovi ustreznost glede na zahteve.
* | Vris sprememb, nastalih med gradnjo v PZI načrt ter predaja teh izdelovalcu PID načrta.
IZVEDBA DEL:
* | Izvajalec je dolžan izvesti vsa dela kvalitetno, v skladu s predpisi, projektom, tehničnimi pogoji
* | Za naslednja dela, če se eventuelno pojavijo pri izvajanju del, se ne bodo priznali posebni stroški
in jih je potrebno vkalkulirati v enotne cene:
~eventuelne začasne deponije zemeljskega materiala in potrebni transporti v zvezi s tem,
~črpanje talne vode s črpalko iz gradbene jame in vode, ki se izceja iz bočnih strani izkopa, če je potrebno,
~delo v kampadah zaradi oteženih geoloških razmer,
~vzdrževanje jarka do položitve cevi in delovnega pasu, dokler je ta potreben za izvedbo del
~delo v nagnjenem terenu
~stroški zaradi oteženega izkopa v mokrem terenu, izkop v vodi, prekop potokov itd.
* | Izvajalec mora izvajati dela skladno z Načrtom gospodarjenja z gradbenimi odpadki.
* | Hoja po ceveh med izvajanjem del je strogo prepovedana zaradi preprečitve poškodb cevi.
* | Pri uvedbi v delo mora izvajalec izročiti investitorju bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih del
obveznosti
* | Pri izvajanju GOI del je obvezno upoštevati vse detajle in navodila projekta, opise posameznih materialov,
naprav in opreme ter barvno karto objekta. Vse navedeno je potrebno vgrajevati po navodilih izbranega
proizvajalca in po predhodni potrditvi projektanta. Vse materiale, obloge, stavbno pohištvo, naprave,
opremo in druge artikle pred vgraditvijo obvezno pismeno potrdi odgovorni projektant na podlagi predhodno
izdelanih ali dostavljenih vzorcev.
* | V enotni ceni je potrebno upoštevati vsa potrebna čiščenja med posameznimi fazami gradnje, zaščite, varovanja,
pomožna in spremljevalna dela.
* | V enotni ceni je potrebno upoštevati izredni transport, vključno z vsemi zavarovanji.
* | Pri izdelavi vseh faz in delov gradnje obvezno veljajo vsa splošna navodila, opombe in zahteve,
ki so opisana na začetku tega popisa GOI del. Poleg njih morajo biti v vseh postavkah vkalkulirane in
upoštevane sledeče pripombe in vsa pomožna in spremljevalna dela
* | Pri cenah za enoto mere je potrebno upoštevati specifičnost lokacije glede na skladiščenje materiala –
delno sprotni dovoz le tega ter varovanje materiala vse do zaključka funkcionalne celote objekta,
v kolikor ni s pogodbo o izvajanju del drugače določeno; V kolikor v posamezni poziciji /
postavki ni navedeno drugače, veljajo kot kriteriji enakovrednosti, kot za primer navedenim izvedbam
vse tehnične specifikacije za posamezne elemente ali pa za sistem, ki je opisan - naveden v
tehničnih podlogah proizvajalca, katerega sistem je naveden kot primer načina izvedbe in doseganja kvalitete;
Posamezne prekinitve del, ki so potrebna za druga vezana dela, je vkalkulirati v ceno za enoto mere;
* | Pred pričetkom del je izvajalec / ponudnik dolžan preveriti vse količine in dejanske mere na objektu.
Z izvajalcem gradbenih in obrtniških del se je pravočasno dogovoriti in uskladiti vgradnjo raznih podlog,
ki služijo za kasnejšo montažo elementov; Vsa zarisovanja, čiščenja, zakoličbe, transportni in manipulativni
stroški, pomožna spremljevalna in zaključna dela, kot tudi vrtanja in štemanja za kompletno strojno inštalacijo.
* | Načrt organizacije gradbišča, izdelanega v skladu z varnostnim načrtom, ureditev gradbišča v skladu
z načrtom organizacije gradbišča in v skladu z varnostnim načrtom ter postavitev table za označitev
gradbišča (navedeni vsi udeleženci pri graditvi objekta, imena, priimki, nazivi in funkcija odgovornih oseb
in podatki o objektu).
* | Za vsa nepredvidena dela mora izvajalec pridobiti soglasje naročnika, ter pred izvedbo
del pripraviti analizo cen;
* | V ceni vseh rušitvenih del morajo biti upoštevani vsi stroški nakladanja, odvoza in predelave gradbenih
odpadkov skladno z veljavno zakonodajo na področju ravnanja z gradbenimi odpadki vključno z vsemi
dajatvami za predelavo in odlaganje.
* | Odpadni in izkopani material se deponira na deponije, katere morajo imeti upravna dovoljenja za deponiranje
posameznih vrst materiala. Ponudnik izbere lokacije posameznih deponij v skladu s tem popisom in
v cenah za E.M. upošteva vse stroške deponiranja in transporta. Prikazane količine v tem popisu so v
raščenem ali vgrajenem stanju. Posametni koeficienti razrahljivosti morajo biti upoštevani že v ceni
za enoto mere in se posebej ne obračunavajo v količinah. Pri cenah za enoto je upoštevati specifičnost
lokacije (delno utesnjenost) glede na manipulacijo, dovoz določenega materiala in premik strojev,
mehanizacije ali delovnih naprav.
* | Pred dokončanjem del mora izvajalec predati naročniku "Poročilo o nastalih odpadkih in o
ravnanju z njimi", za vse gradbene odpadke mora izvajalec v roku enega tedna po odvozu
gradnbenih odpadkov predati potrjene evidenčne liste pošiljke odpadkov z dokazilom, da so evidentirani
v aplikaciji ARSO - IS ODPADKI.
* | Izdelava posnetka kanalizacije po končani delih: izdelano v elektronski in pisni obliki v skladu
z zahtevami razpisnih pogojev (ali posebnimi zahtevami investitorja) skupaj z obdelavo katastrskega posnetka
ter izdelavo PID projekta.
* | Posnetek stanja na stavbah - objektih ob gradbišču in spremljanje stanja na objektih ob
morebitnih obstoječih poškodbah ali ob morebitnem pojavu poškodb na teh objektih.
* | Stroške vode, elektrike, plina, ogrevanja za cel čas gradnje do primopredaje objekta naročniku ter vse
stroške morebitnega izsuševanja objekta za zagotovitev vgradnje materialov, ki zahtevajo predpisane pogoje
proizvajalca za vgradnjo.
* | Morebitne razlike ali odstopanja med arhitekturnimi, detajlnimi in preglednimi načrti je potrebno pregledati in
uskladiti s projektantom, pregledati in uskladiti s projektantom.
* | Izvajalec mora pri ureditvi gradbišča in gradnji upoštevati, da bo objekt v času gradnje obratoval.
* | Čiščenje gradbišča po končanih delih.
DELA JE POTREBNO IZVAJATI V SKLADU Z::
* | Veljavnimi tehničnimi predpisi in normativi v soglasju z obveznimi standardi;
* | Varstvom pri delu, varovanjem zdravja in življenja ljudi, varstvom pred požarom;
* | Varstvom pred naravnimi in drugimi nesrečami;
* | Zakonom o graditvi objektov in projektno dokumentacijo
temeljnimi okoljskimi zahtevami za gradnjo ter nakup, vgradnjo oz. montažo naprav in proizvodov;
DOKUMENTACIJA ::
* | Vsaka naprava mora biti opremljena z navodili za obratovanje v slovenskem jeziku.
* | Priprava dokumentacije skladno z »Zakonom o gradbenih proizvodih«, ki jo izvajalec pred montažo preda nadzornemu organu
(atesti, izjave o skladnosti, CE certifikati, tehnična soglasja…)
* | Vgrajeni material mora ustrezati veljavnim normativom in predpisanim standardom, ter ustrezati kvaliteti določeni z veljavno zakonodajo ter projektom.
Ponudnik to dokaže s predložitvijo ustreznih izjav o ustreznosti, garancijskih listov in CE certifikatov pred vgrajevanjem.
Pridobitev teh listin mora biti vkalkulirana v cenah po enoti.
* | Pri izvajanju objekta je obvezno upoštevati projekt za izvedbo ter vse ostale pogoje posameznih soglasodajalcev, izdelovalcev posameznih načrtov.
Pred pričetkom del mora izvajalec dodatno natančno pregledati obstoječe stanje, pregledati načrte ter morebitne ugotovljene pripombe
posredovati investitorju.
* | Izvajalec mora ustrezno zavarovati obstoječi objekt, ki bo v času gradnje obratoval
* | Upoštevati je potrebno določila o dovoljenih vrednostih hrupa.
* | Vris sprememb, nastalih med gradnjo v PZI načrt ter predaja teh izdelovalcu PID načrta.
* | Priprava podrobnih navodil za obratovanje in vzdrževanje elementov in sistemov v objektu.
* | Pred dokončanjem del mora izvajalec predati naročniku "Poročilo o nastalih odpadkih in o ravnanju z njimi",
za vse gradbene odpadke mora izvajalec v roku enega tedna po odvozu gradnbenih odpadkov predati potrjene evidenčne liste pošiljke odpadkov
z dokazilom, da so evidentirani v aplikaciji ARSO - IS ODPADKI.
ZAKLJUČEK IN OBRAČUN:
* | Obračun se vrši po dejansko izvedenih količinah;
* | Po zaključku del dostaviti vso tehnično dokumentacijo (meritve, ateste, soglasja, izjave, noveliran geodetski posnetek, itd.)
za izvedena dela in vgrajeno opremo;
* | Izdelava potrebne merilne dokumentacije, razen kjer je to posebej navedeno;
* | Pri podpisu končnega obračuna se preda bančno garancijo za odpravo napak v garancijski dobi
* | v primeru ugotovljene napake se izvajalec na prijavo reklamacije pisno odzove in opravi ogled najkasneje v roku 3 koledarskih dni, napako odpravi
pa v skladu z dogovorom z naročnikom

## 1. GR
GRADBENO-OBRTNIŠKA DELA
|  | Opis postavke | Enota | Količina | Cena | Vrednost
| I | Pripravljalna dela
I | 1 | Ureditev gradbišča skladno z varnostnim načrtom, ki obsega naslednja dela:
| * | postavitev gradbiščne ograje
| * | postavitev gradbene table skladno s Pravilnikom o gradbiščih
| * | postavitev varnostnih znakov in opozorilnih tabel po zahtevah varnostnega načrta in
koordinatorja
| * | postavitev gradbiščnih kontejnerjev
| * | postavitev kemičnega WC-ja na gradbišču
| * | omarica prve pomoči
| * | gasilniki
| * | gradbiščni el. priključek skupaj z ozemlitvijo in vsemi meritvami
| * | gradbiščni vodovodni priključek s števcem | kpl | 1 |  | 0
|  | I. Pripravljalna dela - SKUPAJ: |  |  |  | 0
| II | Rušitvena dela
II | 1 | Odstranitev neuporabne notranje opreme v obdelovanem delu (cca 44,1m2),
komplet z iznosom, nakladanjem in odvozom na stalno deponijo
(omare, stalaže, regali, garderobne omare, mize, stoli, obešalniki, koši, table, panoji...),
vključno s plačilom ustrezne pristojbine; (uporabno oz neuporabno opremo
|  | določi uprabnik / investitor) | kpl | 1 |  | 0
II | 2 | Iznos oziroma prestavitev uporabne notranje opreme v obdelovanem delu (cca
44,1m2) na novo lokacijo, ki jo določi investitor / uporabnik ter ponoven vnos in
postavitev ter namestitev opreme po končanih delih (omare, stalaže, regali,
garderobne omare, mize, stoli, obešalniki, koši, table, panoji...);
|  | (uporabno oz neuporabno opremo določi uporabnik / investitor) | kpl | 1 |  | 0
Opomba: Odstranitev elektro inštalacij zajeta v popisu EI.
Opomba: Odstranitev strojnih inštalacij zajeta v popisu SI.
II | 3 | Izdelava vertikalnih protiprašnih zapor, stena iz lesenih moralov in z zaščito s PE
folijo ter zatesnitev stikov s steno z EPE trakom, komplet z vsem delom in materialom;
|  | (zaščita ob rušitvah proti hodniku in sosednjemu prostoru) | m2 | 10 |  | 0
II | 4 | Izdelava zaščite obstoječih končnih tlakov pred poškodbami (vlaga, prah,
|  | poškodbe), obračun po m2; (zaščita ob rušitvah proti hodniku in sosednjemu prostoru) | m2 | 44.8 |  | 0
II | 5 | Odstranitev vrat, upoštevati snemanje vratnih kril, izbijanje okvirjev ter
nakladanjem in odvozom v javno deponijo, vključno s plačilom ustrezne pristojbine,
obračun po komadu;
| * | vrata vel. do 3,0 m2 | kos | 5 |  | 0
II | 6 | Odstranitev PVC tlakov z vsemi zaključki na stene z nakladanjem in odvozom na
|  | javno deponijo, vključno s plačilom ustrezne pristojbine; | m2 | 45.8 |  | 0
II | 7 | Odstranitev spuščenih stropov, komplet s podkonstrukcijo z nakladanjem in
|  | odvozom v javno deponijo, vključno s plačilom ustrezne pristojbine; | m2 | 44.1 |  | 0
II | 8 | Odstranitev predelnih sten, z nakladanjem ruševin in odvozom v javno deponijo,
|  | vključno s plačilom ustrezne pristojbine; | m2 | 19.1 |  | 0
II | 9 | Prebijanje opečnega zidu za nove prehode, obzidavanje špalet in naprava ležišč
za preklado, brez izdelave preklade ter vsa pomožna dela, nakladanje ruševin in
|  | odvoz na stalno deponijo, vključno s plačilom ustrezne pristojbine, obračun po m3; | m3 | 1.2 |  | 0
II | 10 | Rezanje tlakov za izvedbo inštalacij in odtočnih kanalizacijskih cevi, s talno
diamantno žago, debelina do 10 cm, obračun po tekočem metru;
| * | estrih | m | 8.5 |  | 0
| * | podložni beton | m | 28.4 |  | 0
II | 11 | Rušenje tlakov za izvedbo inštalacij in odtočnih kanalizacijskih cevi v predvideni
sestavi: estrih, PE folija, toplotna izolacija, nakladanje in odvoz na stalno deponijo,
|  | vključno s plačilom ustrezne pristojbine, obračun po m2; | m2 | 28.4 |  | 0
II | 12 | Odstranitev hidroizolacije v pasu cca 40 cm za izdelavo kanalizacije in odvoz na
|  | stalno deponijo, vključno s plačilom ustrezne pristojbine, obračun po tekočem metru; | m2 | 5.7 |  | 0
II | 13 | Rušenje podložnega betona v pasu cca 40 cm za izdelavo kanalizacije in odvoz
ruševin na stalno deponijo, vključno s plačilom ustrezne pristojbine,
|  | obračun po tekočem metru; | m2 | 5.7 |  | 0
II | 14 | Izdelava prebojev s kronskim vrtanjem za prehod kanalizacije skozi
armiranobetonskene temeljne stene širine do 30 cm, kompletno s podvrtavanjem
obstoječega tlaka v hodniku in prebojem v obstoječi kanalizacijski jašek na hodniku
(skupna dolžina preboja cca 65cm), komplet z nakladanjem ruševin in odvoz
na stalno deponijo gradbenega materiala, obračun po komadu;
| * | preboj do fi 75 mm | kos | 2 |  | 0
II | 15 | Izdelava prebojev s kronskim vrtanjem za prehod instalacij skozi opečne stene
širine do 30 cm, komplet z nakladanjem ruševin in odvoz na stalno deponijo
gradbenega materiala, obračun po komadu; (preboji izvedeni na licu mesta)
| * | preboj do fi 50 mm | kos | 4 |  | 0
| * | preboj do fi 110 mm | kos | 1 |  | 0
| * | preboj do fi 250 mm | kos | 2 |  | 0
II | 16 | Dolbljenje reg za razvod raznih podometnih inštalacij manjšega preseka in
manjših vrtanih prebojev sten in plošč za prehod kablov in manjših cevi;
|  | KV delavec: | ur | 4 |  | 0
|  | PK delavec: | ur | 4 |  | 0
|  | II. Rušitvena in odstranjevalna dela - SKUPAJ: |  |  |  | 0
| III | Zemeljska dela
III | 1 | Zakoličba kanalizacije in postavitev profilov na vseh ključnih točkah,
|  | H in V lomih in jaških, obračun po tekočem metru; | m | 18.7 |  | 0
III | 2 | Ročni izkop za nove kanalizacijske cevi v terenu III. kategorije
z odmetom materiala na rob izkopa, obračun po m3;
|  | (kategorija izkopa po lestvici od 1 do 5 po klasifikaciji DRSI) | m3 | 2.3 |  | 0
III | 3 | Planiranje in utrjevanje pod cevmi v terenu III. kategorije v projektiranih padcih
s točnostjo +- 1,00 cm z minimalnim izmetom ali dosipom ter premetom
|  | odvečnega materiala, obračun po m2; | m2 | 5.7 |  | 0
III | 4 | Zasipanje cevi s premetom izkopanega materiala, utrjevanje nasipa po plasteh do
|  | potrebne zbitosti, obračun po kubičnem metru; | m3 | 2 |  | 0
III | 5 | Nakladanje in odvoz odvečnega materiala od izkopa na trajno deponijo
gradbenega materiala s koncesijo za odlaganje tovrstnih odpadkov, s plačilom takse
|  | na deponiji, z nakladanjem in razkladanjem, obračun po m3 v raščenem stanju; | m3 | 0.3 |  | 0
|  | III. Zemeljska dela - SKUPAJ: |  |  |  | 0
| IV. | Zidarska dela
IV. | 1 | Krpanje podložnega betona tlaka, dobava in vgrajevanje betona, beton C16/20,
|  | XC0, debeline do 10 cm, površina zaribana, obračun po m3; | m3 | 0.6 |  | 0
IV. | 2 | Krpanje horizontalne hidroizolacije, 1x hladni premaz, bitumenski varilni trakovi
kot npr. Izotekt P4 ali enakovredno (en sloj), vključena vsa pomožna dela,
komplet z izdelavo navezave na obstoječo, obračun po m2;
(dopiši tip, karakteristike,...)
|  |  | m2 | 8.5 |  | 0
IV. | 3 | Dobava in polaganje trde toplotne izolacije v objektu deb. 6 cm oz enake debeline
|  | kot obstoječa in 1x PE folija, komplet z dobavo, krojenjem in polaganjem; | m2 | 28.4 |  | 0
IV. | 4 | Izvedba cem. estriha in krpanje cem. estriha po odstranitvi sten debeline do 9 cm
(oz prilagoditi obstoječi višini na licu mesta), zaribane površine, estrih armiran s pvc
oz. jeklenimi vlakni, predhodno čiščenje podlage, prenosi in vsa pomožna dela
|  | ter robnim dilatacijskim trakom; | m2 | 30.4 |  | 0
IV. | 5 | Lokalna sanacija poškodovanih cem. estrihov po odstranitvi pvc oblog, estrih
debeline do 9 cm (oz prilagoditi obstoječi višini na licu mesta), po potrebi povsem
odstraniti labilne dele estriha in ponovno zaliti luknje, estrih armiran s pvc oz. jeklenimi
vlakni, predhodno čiščenje podlage, prenosi in vsa pomožna dela ter robnim
|  | dilatacijskim trakom; | m2 | 5 |  | 0
IV. | 6 | Šivanje vseh delovnih stikov novega in obstoječega estriha in učvrščevanje pok
s šivanjem, prečno in vzdolžno zarezovanje, vstavljanje kovinskih moznikov
|  | in zalivanje z epoksidno smolo, obračun po tekočem metru delavnega stika; | m | 15.5 |  | 0
IV. | 7 | Brušenje obstoječih estrihov, odstranitev ostankov lepila PVC oblog, komplet z
|  | vsemi pomožnimi deli, obračun po m2; | m2 | 17.5 |  | 0
IV. | 8 | Montaža in demontaža lahkih kovinskih odrov za izvajanje vseh del (višina do 3,5
m), obračun po m2, enkratna površina prostorov. V ceni je zajeti tudi premikanje
|  | odrov, sidranje in najemnino. | m2 | 44.2 |  | 0
IV. | 9 | Dobava in zidane sten (pozidava ob novi odprtini) s siporeksom debeline 20 cm, z
lepilno malto, komplet s sidranjem v AB elemente z elastičnimi sidri po vertikalnem
in horizontalnem stiku. Prvo vrsto polagati v podaljšano malto 1:2:8, prenosi in
|  | vsa pomožna dela, obračun po m2; | m3 | 0.5 |  | 0
IV. | 10 | Dobava in zidane predelnih sten s siporeksom debeline 15 cm, z lepilno malto,
komplet s sidranjem v AB elemente z elastičnimi sidri po vertikalnem in horizontalnem
stiku. Prvo vrsto polagati v podaljšano malto 1:2:8, prenosi in vsa pomožna dela,
|  | obračun po m2; | m2 | 15.7 |  | 0
IV. | 11 | Dobava in vzidava montažne opečne preklade dim. 150 x 9 x 6,5 cm, s podaljšano
|  | cementno malto ali lepilom, prenosi in vsa pomožna dela, obračun po komadu; | kos | 2 |  | 0
IV. | 12 | Izdelava tankoslojnega ometa siporeks sten v sestavi: prvi sloj lepilne malte,
armirna pvc mrežica in drugi sloj lepilne malte, komplet s pripravo podlage,
dobavo materiala, prenosi, transport, vsa pomožna dela ter ves drobni pritrdilni
|  | material in vse potrebne robne letvice, obračun po m2; | m2 | 36.5 |  | 0
IV. | 13 | Krpanje grobega in finega ometa sten in stropov (po odstranitvi predelnih sten in
krpanje utorov za inštalacije), v podaljšani cementni malti, kompletno s predhodnim
cementnim obrizgom, naprava malte, prenosi ter vsa pomožna dela na objektu,
|  | obračun po m2; | m2 | 10 |  | 0
IV. | 14 | Obojestransko tesnenje odprtin v opečni konstrukciji, komplet z vsem potrebnim
delom in materilom, obračun po komadu;
| * | preboj do fi 50 mm | kos | 4 |  | 0
| * | preboj do fi 110 mm | kos | 1 |  | 0
| * | preboj do fi 250 mm | kos | 2 |  | 0
IV. | 15 | Zazidava reg manjšega preseka se obračuna po dejansko opravljenem času,
ter razna gradbena pomoč pri obrtniških in instalacijskih delih;
| * | KV delavec: | ur | 4 |  | 0
| * | PK delavec: | ur | 4 |  | 0
IV. | 16 | Razna gradbena pomoč pri ključavničarskih delih (vgrajevanje, vrat)
nepredvidena dela, izvedba katerih se določi na objektu, zaradi
|  | nepoznavanja skritih del | ur | 4 |  | 0
IV. | 17 | Zaključno čiščenje v objektu pred tehničnim pregledom vseh vrst tlakov, stenskih
oblog, okenskih in vratnih okvirjev s pranjem stekla vseh velikosti ter odvozom smeti.
|  | Upoštevana je 1x tlorisna površina vseh prostorov. | m2 | 44.2 |  | 0
|  | IV. Zidarska dela - SKUPAJ: |  |  |  | 0
| V. | Suhomontažna dela
V. | 1 | Dobava in montaža predelnih gips kartonskih sten in zapiranje obstoječih odprtin,
deb. 15 cm, sestavljene iz:
* gips kartonske plošče deb. 2 x1,25 cm, vključno z bandažiranjem
* nosilna konstrukcija - tankostenski pocinkani profili, vmes mineralna volna, d=10 cm,
* gips kartonske plošče deb. 2 x1,25 cm, vključno z bandažiranjem
Z zaključki ob zidu, vsemi potrebnimi zaključnimi profili in letvicami, s pritrdilnim
materialom, z bandažiranjem, s prenosi in z vsemi pomožnimi deli,
v ceni zajeti vse dodatne vogalne ojačitve in ojačitve za pritrjevanje opreme,
|  | obračun po m2; | m2 | 5.4 |  | 0
V. | 2 | Dobava in montaža inštalacijskih sten oziroma oblog, sestavljene iz:
* mavčnokartonske plošče deb. 2 x1,25 cm, vključno z bandažiranjem,
* nosilna konstrukcija - tankostenski pocinkani profili z vso dodatno podkonstrukcijo
za pritrjevanje opreme,
* mineralna volna d=5 cm,
Z zaključki ob zidu, vsemi potrebnimi zaključnimi profili in letvicami, s pritrdilnim
materialom, z bandažiranjem, s prenosi in z vsemi pomožnimi deli, v ceni
|  | zajeti vse dodatne vogalne ojačitve in ojačitve za pritrjevanje opreme, obračun po m2; | m2 | 15.8 |  | 0
V. | 3 | Dobava in montaža obloge sten s svinčeno pločevino debeline 3 m, izvedba vseh
stikov in zaključkov ter inštalacij po detajlih izbranega proizvajalca plošč,
Kot npr. Rigips detajli 5.55.01 - Gradbena zaščita pred rentgenskim sevanjem
ali enakovredno
(dopiši tip, karakteristike,...)
sestavljene iz:
* ognjeorporne mavčnokartonske plošče deb. 2 x1,25 cm, vključno z bandažiranjem,
* svinčena pločevina debeline 3 mm,
* nosilna konstrukcija - tankostenski pocinkani profili z vso dodatno
podkonstrukcijo za pritrjevanje opreme,
* mineralna volna d=5 cm,
Z zaključki ob zidu, vsemi potrebnimi zaključnimi profili in letvicami, s pritrdilnim
materialom, z bandažiranjem, s prenosi in z vsemi pomožnimi deli, v ceni zajeti vse
|  | dodatne vogalne ojačitve in ojačitve za pritrjevanje opreme, obračun po m2; | m2 | 39.1 |  | 0
V. | 4 | Dobava in montaža spuščenega stropa s svinčeno pločevino debeline 3 mm,
izvedba vseh stikov in zaključkov ter inštalacij po detajlih izbranega proizvajalca
plošč,
Kot npr. Rigips detajli 5.55.01 - Gradbena zaščita pred rentgenskim sevanjem
ali enakovredno,
(dopiši tip, karakteristike,...)
sestavljene iz: iz ognjeodpornih mavčnokartonskih plošč deb. 1x 1,25 cm in
svinčeno pločevino debeline 3 mm, vključno z nosilno in pritrdilno podkonstrukcijo,
obešeno v primarni strop z obešali za spuščanje do 0,6 m, s potrebnimi izrezi v
stropu in z zaključki ob zidu, vsemi potrebnimi zaključnimi profili in letvicami,
vsemi vertikalnimi in poševnimi deli ter kaskadami, komplet z vsemi zaključki ob zidu,
vsemi potrebnimi zaključnimi profili in letvicami, s pritrdilnim materialom,
z bandažiranjem, s prenosi in z vsemi pomožnimi deli, v ceni zajeti vse dodatne
|  | vogalne ojačitve in ojačitve za pritrjevanje opreme, obračun po m2; | m2 | 9.4 |  | 0
V. | 5 | Dobava in montaža akustičnega higieničnega spuščenega stropa kot npr. Knauf
Kot npr. Knauf Ceiling Solutions (KCS) ali enakovredno,
(dopiši tip, karakteristike,...)
z absorbcijo zvoka, razred A, izgrajenega iz
enonivojske kovinske konstrukcije iz glavnih ter prečnih
Prelude TL2 / Ventatec SG 24 mm profilov, obešenih v primarni strop z obešali za
spuščanje do 0,5 m. V konstrukcijo so vložene ali vpete snemljive mineralne
laminirane plošče z vodoodbojno površino kot npr. KCS Armstrong Bioguard Acoustic
OP dim. 600 x 600x20 mm ali enakovredno, bele barve z Bioguard antibakterijskim
delovanjem, z ravnim robom in vidnim T profilom. Ob steni je zaključni
L profil 19/24 mm. Koeficient absorbcije zvoka: 0,95 po EN ISO 11654.
Vzdolžna zvočna izolirnost stropa je Dn,f,w= 25 dB po EN 10848-2.
Plošče so odporne na relativno zračno vlago do 95%.
Plošče so v razredu gradiva A2-s1,d0 po EN 13501-1.
Razred čistosti ISO 3 po EN ISO 14644-1. Plošče so odporne na mokro čiščenje ter
dezinfekcijska stedstva. (kot na primer KCS Armstrong Bioguard Acoustic OP, Sistem C,
board ali enakovredno). Primerljiv izdelek mora ustrezati, vsem vizualnim in
tehničnim lastnostim, s potrebnimi izrezi v stropu in z zaključki ob zidu, vsemi
potrebnimi zaključnimi profili in letvicami, komplet z vsemi zaključki, s pritrdilnim
|  | materialom, s prenosi in z vsemi pomožnimi deli, obračun po m2; | m2 | 34.8 |  | 0
V. | 6 | Doplačilo za izvedbo samostojne demontažne konstrukcije stropa za omogočenje
|  | menjave strojne naprave - klimat, obračun komplet; | kpl | 1 |  | 0
V. | 7 | Dobava in vgrajevanje revizijskih pokrovov v spuščenem stropu za kontrolo
instalacij, zrakotesna in nepropustna za prah,
Kot npr. Knauf alutop® revizijska loputa ali enakovredno,
(dopiši tip, karakteristike,...)
|  | dimenzij 40 x 40 cm, komplet z vsem pritrdilnim materialom, obračun po komadu; | kos | 2 |  | 0
V. | 8 | Doplačilo za vodoodporne mavčne plošče (upoštevana 1x površina sten),
|  | obračun po m2; | m2 | 2 |  | 0
|  | V. Suhomontažna dela - SKUPAJ: |  |  |  | 0
| VI. | Stavbno pohištvo
VI. | 1 | vrata 'V1':
gradbena odprtina: 100/205+56 cm;
Enokrilna lesena vrata s kovinskim podbojem, z nadvratnim polnim poljem in zaščito
proti sevanjem ( svinčena obloga, brez prekinitev)
Vratno krilo: leseno z laminatom in svinčeno oblogo.
Barva profilacije: elektrostatično prašno barvano, barva po izboru projektanta.
Oprema vrat:
Nasadila, kljuka enostransko, bunka na hodniku, z vsem potrebnim montažnim in
tesnilnim materialom. Vrata in sistem vgradnje morajo ustrezati standardom zaščite
proti sevanju.
|  | Smer odpiranja vrat po načrtu tlorisa. | kos | 1 |  | 0
VI. | 2 | vrata 'V2':
gradbena odprtina: 100/205+56 cm;
Enokrilna lesena vrata s kovinskim podbojem in nadsvetlobo.
Vratno krilo: leseno z laminatom.
Barva profilacije: elektrostatično prašno barvano, barva po izboru projektanta.
Oprema vrat:
Nasadila, sistemska cilindrična ključavnica obojestransko, obojestranska kljuka, z vsem
potrebnim montažnim in tesnilnim materialom.
|  | Smer odpiranja vrat po načrtu tlorisa. | kos | 1 |  | 0
VI. | 3 | vrata 'V3':
gradbena odprtina: 90/205 cm;
Enokrilna lesena vrata s kovinskim podbojem in zaščito proti sevanjem
( svinčena obloga, brez prekinitev).
Vratno krilo: leseno z laminatom in svinčeno oblogo.
Barva profilacije: elektrostatično prašno barvano, barva po izboru projektanta.
Oprema vrat:
Nasadila, sistemska cilindrična ključavnica obojestransko, samozapiralo, obojestranska
kljuka, z vsem potrebnim montažnim in tesnilnim materialom.
Vrata in sistem vgradnje morajo ustrezati standardom zaščite proti sevanju.
|  | Smer odpiranja vrat po načrtu tlorisa. | kos | 1 |  | 0
VI. | 4 | vrata 'V4':
gradbena odprtina: 100/205 cm;
Enokrilna lesena vrata s kovinskim podbojem.
Vratno krilo: leseno z laminatom.
Barva profilacije: elektrostatično prašno barvano, barva po izboru projektanta.
Oprema vrat:
Nasadila, sistemska cilindrična ključavnica obojestransko, obojestranska kljuka,
z vsem potrebnim montažnim in tesnilnim materialom.
|  | Smer odpiranja vrat po načrtu tlorisa. | kos | 1 |  | 0
VI. | 5 | vrata 'O1':
gradbena odprtina: 38/38 cm;
fiksno svinčeno okno z zaščito pred sevanjem.
|  | Sistem vgradnje morajo ustrezati standardom zaščite proti sevanju. | kos | 1 |  | 0
|  | VI. Stavbno pohištvo - SKUPAJ: |  |  |  | 0
| VII. | Obloge tal
VII. | 1 | Dobava in montaža enomer talne obloge
sestavljena iz 60 % naravnih mineralov in 40 % termo plastičnih
Kot npr. Upofloor ZERO barva MoonRock ali enakovredno,
(dopiši tip, karakteristike,...)
polimerov, v rolah širine 145 cm, deb 2 mm,talna obloga mora ustrezati
naslednjim zahtevam:
• primerna za visoko obremenjene prostore,
• odpornost proti obrabi po EN 660-2 grupa T (najvišja),
• ne toksična brez vsebnosti PVC-ja plastifikatorjev, halogenov,
nitrozaminov, vinil klorida, phtalatov
• obrabni sloj impregniran z ionomerom (odlična odpornost na praske
kemikalije in kisline ….)
• enostavna za vzdrževanje
• odporna na cigaretne ogorke po EN 1399,
• ognjeodpornost po EN 13501-1 Cfl-s1
• protizdrstnost po EN 13893,
• elektrostatičnost EN 1815 - antistatičen,
• antibaktericidna in antifungicidna (ne omogoča razvoj bakterij)
• odporna na koleščke stolov po EN 425 in
• točkovna odpornost na odtis po EN 433, (po 2,5h), manjša od 0,05 mm
• dimenzijska stabilnost po EN 434, (manjša od 0,2 %)
• primerna za talno gretje
• certifikati Blue Angel – Modri Angel), ki dokazuje da talna obloga
ne vsebuje škodljivih in strupenih snovi
• ne škoduje okolju (možno uničenje s sežigom)
• je 100 % razgradljiva
Montaža talne obloge zajema mehansko pripravo podlage. Izvedba sidrnih kanalov na
vseh prekinitvah tlaka. Izvedba parne zapore do vlage 4% po CM metodi, pred premaz
za nevpojne podlage, nanos izravnalne mase do 3 mm, 100 % lepljenje in
opasovanje v prostor, dobava in montaža trikotne podložne zaokrožnice 25/25 mm
preko katere se položi na steno material višine 10 cm dobava brez protiprašnega
roba ter vroče varjenje spojev (vrhnji rob zaokrožnice zaključi slikopleskar z
|  | akrilnim kitom), komplet z vsem potrebnim materialom in delom, obračun po m2; | m2 | 43.2 |  | 0
VII. | 2 | Dobava in krpanje PVC talne obloge na hodniku in v sosednjem prostoru z
materialom kot obstoječa obloga, komplet z mehansko pripravo podlage.
Izvedba sidrnih kanalov na vseh prekinitvah tlaka. Izvedba parne zapore do vlage 4%
po CM metodi, pred premaz za nevpojne podlage, nanos izravnalne mase do 3 mm,
100 % lepljenje in opasovanje v prostor, dobava in montaža
trikotne podložne zaokrožnice 25/25 mm preko katere se položi na steno material
višine 10 cm dobava brez protiprašnega roba ter vroče varjenje spojev
(vrhnji rob zaokrožnice zaključi slikopleskar z akrilnim kitom), komplet z vsem
|  | potrebnim materialom in delom, obračun po m2; | m2 | 2.6 |  | 0
|  | VII. Obloge tal - SKUPAJ: |  |  |  | 0
| VIII. | Slikopleskarska dela
VIII. | 1 | Slikanje sten na že beljeno podlago obstoječih sten in novih zidanih sten; 2 x
glajenje sten z disperzijskim kitom - izravnavanje s stopnjo kakovosti Q3, brušenje,
impregnacija in 2x oplesk površin z disperzijsko barvo v niansah po izboru projektanta,
komplet s predpriravo površine (struganje slabe barve). Površina mora biti ravna,
gladka in enakomerno pobarvana. Kitanje se izdela z disperzijsko izravnalno maso
|  | s predhodno izdelavo osnovnega premaza; | m2 | 75.6 |  | 0
VIII. | 2 | Slikanje sten na že beljeno podlago obstoječih sten in novih zidanih sten (stena v
hodniku in stena v sosednjem prostoru); 2 x glajenje sten z disperzijskim kitom
* izravnavanje s stopnjo kakovosti Q3, brušenje, impregnacija in 2x oplesk površin
z disperzijsko barvo v niansah kot obstoječa bartva v obdelovanih prostorih,
komplet s predpriravo površine (struganje slabe barve). Površina mora biti ravna,
gladka in enakomerno pobarvana. Kitanje se izdela z disperzijsko izravnalno
|  | maso s predhodno izdelavo osnovnega premaza; | m2 | 42.7 |  | 0
VIII. | 3 | Slikanje sten in stropov na mavčnokartonske površine, kitanje in zagladitvijo
stikov ter izravnava sten - izravnavanje s stopnjo kakovosti Q3, impregnacija
in 2x oplesk površin z disperzijsko barvo v niansah po izboru projektanta.
|  | Površina mora biti ravna, gladka in enakomerno pobarvana, obračun po m2; | m2 | 64.3 |  | 0
|  | VIII. Slikopleskarska dela - SKUPAJ: |  |  |  | 0
|  | I. Pripravljalna dela - SKUPAJ: |  |  |  | 0
|  | II. Rušitvena in odstranjevalna dela - SKUPAJ: |  |  |  | 0
|  | III. Zemeljska dela - SKUPAJ: |  |  |  | 0
|  | IV. Zidarska dela - SKUPAJ: |  |  |  | 0
|  | V. Suhomontažna dela - SKUPAJ: |  |  |  | 0
|  | VI. Stavbno pohištvo - SKUPAJ: |  |  |  | 0
|  | VII. Obloge tal - SKUPAJ: |  |  |  | 0
|  | VIII. Slikopleskarska dela - SKUPAJ: |  |  |  | 0
|  | GRADBENO-OBRTNIŠKA DELA - SKUPAJ: |  |  |  | 0

## 2. EL
ELEKTRO INŠTALACIJE
|  | Opis postavke | Enota | Količina | Cena | Vrednost
| I. | Razsvetljava
I. | 1 | S1 LED vgradna svetilka, za namestitev v strop, dim: 596x596x60mm, moči 37W,
izhodni svetlobni tok min. 3901lm, barvna temperatura vira 4000K, CRI 90,
UGR < 16 v vsaki situaciji. Svetilka zaščitena pred prahom in vlago IP20,
ohišje iz pocinkane jeklene pločevine zaščitene s poliestrsko smolo, bele barve.
Optika široka. Reflektor dvojni parabolični iz visokosijočega 99,99 čistega aluminija,
ne bleščeč, obdelan za večji izkoristek. Mehanska odpornost svetilke IK najmanj 07.
Življenska doba svetilke 80.000H (L70B20), faktor moči ≥0,95.
Svetilka mora biti v probijotični skupini 0 (RG0) v skladu s EN 62471.
Svetilka mora imeti ENEC in CE certifikat.
Kot npr. 841 Minicomfort LED x4, 37W, 4000K, 3901lm, CRI 90, 15353900
proizvajalca Disano ali enakovredno:
(dopiši tip, karakteristike,...)
|  |  | kos | 6 |  | 0
I. | 2 | S2, S2_nadomet LED vgradnji panel, za namestitev v strop, dim: 596x596x12mm,
moči 33W, izhodni svetlobni tok min. 3600lm, barvna temperatura vira 4000K,
CRI > 80, UGR < 19 v vsaki situaciji. Svetilka zaščitena pred prahom in vlago
IP43/IP20, ohišje iz pocinkane jeklene pločevine in okvir iz aluminija, bele barve.
Optika široka. Difuzor termoplastičen materijal odporen na visoko temperaturo.
Mehanska odpornost svetilke IK najmanj 06. Življenska doba svetilke 50.000H
(L80B20), faktor moči ≥0,95. Svetilka mora biti v probijotični skupini 0 (RG0) v skladu
s EN 62471. Svetilka mora imeti ENEC in CE certifikat.
Kot npr. 842 LED panel, 33W, 4000K, 3600lm, 15020500, proizvajalca Disano
ali enakovredno:
(dopiši tip, karakteristike,...)
|  |  | kos | 4 |  | 0
I. | 3 | Dodatna oprema, za nadometno montažo panela S2_nadomet na strop, acc. 959,
belo barvan aluminijast okvir, dimenzij 600x600x45mm.
Kot npr. Acc.595, 99803100, proizvajalca Disano ali enakovredno:
(dopiši tip, karakteristike,...)
|  |  | kos | 2 |  | 0
I. | 4 | Meritve osvetlitve | kos | 1 |  | 0
I. | 5 | Drobni material | % | 3 |  | 0
|  | I. Razsvetljava - SKUPAJ: |  |  |  | 0
| II. | Vodovni material
II. | 1 | Dobava in montaža kabla N2XH, položenega na kabelske police in kanale, v PN in
instalacijske cevi ali uvlečen v kabelsko kanalizacijo. Kabli predvideni za inštalacijo
v objektu morajo biti v brezhalogenski izvedbi. Skladno s študijo požarne varnosti
so znotraj prostorov predmetnih delov objekta predvideni električni kabli – težko
gorljivi (razred Cca s1 d2 a1 → SIST EN 50575), na zaščitenih delih poti
(zaščiteno stopnišče) električni kabli – težko gorljivi (razred Bca s1 d2 a1 →
SIST EN 50575)
|  | - 2x1.5 mm2 | m | 30 |  | 0
|  | - 3x1.5 mm2 | m | 70 |  | 0
|  | - 5x1.5 mm2 | m | 20 |  | 0
|  | - 3x2.5 mm2 | m | 230 |  | 0
|  | - 3x4 mm2 | m | 20 |  | 0
II. | 2 | Vodnik H07V-K za izenačevanje potenciala in povezavo kovinskih mas, komplet z
objemkami in pritrdilnim materialom, v brezhalogenski izvedbi.
|  | 4 mm2 | m | 40 |  | 0
|  | 16 mm2 | m | 20 |  | 0
II. | 3 | Perforirane pocinkane kabelske police za horizontalni razvod kablov (tudi
šibkotočnih instalacij), višine 5 cm s pokrovi, skupaj s konzolami, veznimi in
končnimi elementi, ozemljitvijo ter pritrdilnim materialom.
|  | PK 100 mm | m | 20 |  | 0
II. | 4 | Inštalacijska plastična PN cev, položena p/o, komplet z razvodnimi dozami,
uvodnicami in pritrdilnim materialom.
|  | Ф 16 mm | m | 50 |  | 0
|  | Ф 23 mm | m | 20 |  | 0
II. | 5 | Pregibna plastificirana cev EUROFLEX, položena n/o, z uvodnicami in pritrdilnim
materialom
|  | Ф 16 mm | m | 60 |  | 0
|  | Ф 22 mm | m | 30 |  | 0
II. | 6 | 3-prekatni, kovinski parapetni kanal s pregrado (nad delovnim pultom, potrdi
arhitekt), pokrovom, veznimi in končnimi elementi, zvočno zaščito, ozemljitvijo
|  | ter pritrdilnim materialom | m | 11 |  | 0
II. | 7 | Cu pletenica 35 mm2 za premostitve izolirnih spojev raznih kovinskih mas. | kos | 4 |  | 0
II. | 8 | 3-prekatni, kovinski parapetni kanal s pregrado 130x72 mm, pokrovom, veznimi in
|  | končnimi elementi, zvočno zaščito, ozemljitvijo ter pritrdilnim materialom | m | 9 |  | 0
II. | 9 | Podometna razvodnica za dodatno izenačitev potencialov DIP, komplet z vgrajeno
|  | Cu zbiralko. | kos | 1 |  | 0
II. | 10 | Stikala (modul) posameznih stikalnih kombinacij, tip: (kot npr. Gewiss), p/o, 230V,
komplet z dozo, nosilnim in okrasnim okvirčkom, ter polnilnim elementom -
obračun po kosu:
|  | navadno, 16A | kos | 30 |  | 0
|  | navadno z lučko, 16A | kos | 2 |  | 0
II. | 11 | Vtičnica p/o, 230V, 16A, IP55 z zaščitnim kontaktom, z dozo, z nalepko z oznako
|  | stikalnega bloka in tokokroga iz katerega se napaja po izboru arhitekta | kos | 4 |  | 0
II. | 12 | Vtičnica, 230V, 16A z zaščitnim kontaktom, s skupno dozo za parapetni kanal, z
nalepko z oznako stikalnega bloka in tokokroga iz katerega se napaja, sestavljena iz:
|  | 3x vtičnica mreža - bela | kos | 11 |  | 0
II. | 13 | Fiksni enofazni priključek z dozo, z nalepko z oznako stikalnega bloka in tokokroga
|  | iz katerega se napaja. | kos | 9 |  | 0
II. | 14 | Razvodna n/o plastična doza z uvodnicami
|  | 100x100x50 mm | kos | 15 |  | 0
|  | 150x110x70 mm | kos | 5 |  | 0
II. | 15 | Naprava za dosmerni pogovor. Naprava vključuje notranjo enoto - mikrofon-
zvočnik na namiznem pultu in zunanjo enoto - mikrofon zvočnik v prosotru ortopana.
Kot npr. SEA - SNP 3002 ali enakovredno:
(dopiši tip, karakteristike,...)
|  |  | kpl | 1 |  | 0
II. | 16 | Urejanje in odstranitev obstoječe el. inštalacije ter odvoz na ustrezno deponijo | kpl | 1 |  | 0
II. | 17 | Popis stanja, demontaža in hramba ter ponovna montaža varnostnega sitema
|  | (3x senzor prisotnosti in 1x tablo) | kpl | 1 |  | 0
II. | 18 | Popis stanja, demontaža in hramba ter ponovna montaža (3x senozor) požarnega
sistema ter dograditev 3x senzorjev dima in toplote za montažo v medstropovje.
|  | Adresiranje, označba,… | kpl | 1 |  | 0
II. | 19 | Drobni material (3%) | % | 3 |  | 0
II. | 20 | Priklop elektrokrmilnih omar, zunanjih strojnih ali elektro naprav na izvor
|  | električnega napajanja | kpl | 5 |  | 0
II. | 21 | Priklop vrat, prezračevalnih naprav, kaloriferjev, konvektorjev, dvižnih miz,
stiskalnic, filtracij zraka, pisoarjev, klimatov, elementov toplotne postaje, loput,
odvodnih ventilatorjev, bojlerjev, kuhinjskih naprav, polnilnik postaj, central ter
|  | ostale teh. opreme do funkcionalnega delovanja | kpl | 3 |  | 0
II. | 22 | Meritve električnih inštalacij z izdajo potrdila. | kpl | 1 |  | 0
|  | II. Vodovni material - SKUPAJ: |  |  |  | 0
| III. | Razdelilniki
III. | 1 | Razdelilnik R-01-OP
vgradnja elementov v elektro omari R-01-OP z ustrezno mehansko ločitvijo,
|  | komplet z oznakami | kos | 1 |  | 0
prenapetostni zaščitni odvodnik 15kA, kategorije II, kot npr. ETI tip ETITEC C 275/20,
|  | SPD skladen z EN61643-1 ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
|  | inštalacijski odklopnik, 230V, Icu > 10 kA, enopolni, karakteristike B6A | kos | 1 |  | 0
|  | inštalacijski odklopnik, 230V, Icu > 10 kA, enopolni, karakteristike B10A | kos | 1 |  | 0
|  | inštalacijski odklopnik, 230V, Icu > 10 kA, enopolni, karakteristike B16A | kos | 13 |  | 0
|  | inštalacijski odklopnik, 230V, Icu > 10 kA, enopolni, karakteristike C16A | kos | 1 |  | 0
|  | zaščitno stikalo na diferenčni tok (RCD), kot npr. ETI EFI-4, tip A, 40A/30 mA | kos | 5 |  | 0
kontaktor 2 polni ,krmilna napetost 230V AC, kontakti 1xNO, za montažo na DIN letev,
|  | enakih karakteristik in kvalitete kot npr. ali enakovredno: ETI R 20-20 230 V | kos | 3 |  | 0
ožičenje razdelilnika s kanali za ožičenje, prekrivnimi ploščami, montažnimi letvami,
vrstnimi sponkami, komplet s priključki, napisnimi ploščicami opreme razdelilnika in
kablov, uvodnicami, pritrdilnim in ostalim drobnim materialom, izdelavo krmilnih in
|  | enopolnih načrtov, predajo dokumentacije, meritev in certifikatov za ta razdelilnik | kos | 1 |  | 0
|  | III. Razdelilniki - SKUPAJ: |  |  |  | 0
| IV. | Telekomunikacije
IV. | 1 | Prestavitev 10 obstoječih vtičnic na novo predvidena mesta. | kpl | 1 |  | 0
IV. | 2 | Vtičnica dvojna RJ45 - UTP - Systimax MGS400 cat.6, z dozo za parapetni kanal in protiprašnim pokrovčkom | kos | 4 |  | 0
IV. | 3 | Kabel UTP CAT 6 (class Ea) Systimax 3071, uvlečen v inštalacijske cevi, parapetne kanale in PN cevi | m | 250 |  | 0
IV. | 4 | Meritve in pregledi signalno komunikacijke instalacije in opreme celotnega
(prevezanega in novega) UNIVERZALNEGA OŽIČENJA (kabli, tudi položene rezerve,
|  | vtičnice, …) z izdajo potrdila o brezhibnem delovanju, prikaz pridobljenih podatkov | kpl | 1 |  | 0
IV. | 5 | Drobni material | % | 3 |  | 0
|  | IV. Telekomunikacije - SKUPAJ: |  |  |  | 0
|  | I. Razsvetljava - SKUPAJ: |  |  |  | 0
|  | II. Vodovni material - SKUPAJ: |  |  |  | 0
|  | III. Razdelilniki - SKUPAJ: |  |  |  | 0
|  | IV. Telekomunikacije - SKUPAJ: |  |  |  | 0
|  | ELEKTRO INŠTALACIJE - SKUPAJ: |  |  |  | 0

## 3. ST
STROJNE INŠTALACIJE
|  | Opis postavke | Enota | Količina | Cena | Vrednost
| I. | Vodovodna instalacija
I. | 1 | Zapiranje in praznenje vodovodne instalacije
Postavka vključuje zapiranje in praznenje vodovodne instalacije, po demontaži
|  | stropa usklajevanje in ugotavljanje razvodov sanitarne pitne vode. | ur | 4 |  | 0
I. | 2 | Navezava na obstoječ sistem
Navezava vodovodne instalacije na obstoječ cevovod z obstoječim vodomerom,
sanacija izolacije na mestu navezave, komplet s tesnilnim materialom.
|  | Odcep DN15 | kos | 4 |  | 0
I. | 3 | Krogelna pipa - navojna
Dobava in montaža krogelne pipe z notranjima navojema, primerne za stik s
pitno vodo, izdelane iz medenine, kromirane, tlačne stopnje PN16, z ročico
ali metuljčkom za odpiranje, za delovno temperaturo od 0 in 85°C.
|  | DN15 | kos | 4 |  | 0
I. | 4 | Priključki stola
Izvedba priključkov za stol v ambulanti zajema 1x spojko iz PEX ø20 na navoj 1/2",
1x spojko iz Cu ø12 na navoj 1/2", 2x kotni zaporni ventil 1/2" z nastavkom
za montažo cevi ø10 z vsem potrebnim tesnilnim in montažnim materilom.
|  | Pred naročilom potrebna uskladitev s tehnologom/ponudnikom stola. | kpl | 1 |  | 0
I. | 5 | Začepitev
|  | Začepitev priključka komprimiranega zraka na cevi Cu ø12. | kpl | 2 |  | 0
I. | 6 | Večplastne cevi za vodovod
Dobava in montaža cevovodov za razvod sanitarne vode po stavbi izvedeni iz
difuzijsko tesnih večplastnih cevi (PE/RT-AL-PE/RT), za trajne obratovalne temperature
od 0 do 80°C pri trajnem obratovalnem tlaku 10 bar, požarne klasifikacije E skladno s
standardom DIN 13501-1, oba konca cevi opremljena z zaključno kapo za
higienično tesnjenje vskladu z EN 806,s sistemom spajanja s stisljivimi spojkami
Izdelana iz galvansko kositrane medenine, s fiksno vstavljeno zatisno pušo, barvno
označenim plastičnim obročkom, oznako zatisnjenosti in funkcijo varnosti pri
tlačnem preizkusu, zunanjim navojem izdelanim vskladu s standardom
DIN EN 10226-1 za tesnilno zvezo, z dodatkom za razrez in pritrditev.
Dobavljene predizolirane v kolutih komplet s pritrdilnim, spojnim in tesnilnim
materialom, z okroglo ekstrudirano, zaprto celično, parozaporna izolacijo,
na zunanji strani zaključena brezšivno folijo proti poškodbam,
toplotne prevodnosti λ = 0,040 W/mK.
Spojna mesta se izolira s parozaporno izolacijo ustrezne toplotne
prevodnosti in debeline.
Kot npr. cev Uponor MLC s sistemom spojk MLCP ali enakovredno.
(dopiši tip, karakteristike,...)
|  | DN15 oz. ø20x2,25 - predizolirana S 6 mm | m | 31 |  | 0
|  | DN15 oz. ø20x2,25 - predizolirana S 13 mm | m | 24 |  | 0
I. | 7 | Razvodne cevi za odtočno kanalizacijo
Dobava in montaža polipropilenske odtočne cevi izdelane skladno s standardom
SIST EN1451-1, spajane z obojkami, komplet s fazonskimi kosi, spojnim,
tesnilnim in pritrdilnim materialom.
|  | Ø50 | m | 28 |  | 0
I. | 8 | Oplaščene bakrene cevi
Dobava in montaža bakrenih cevi s pripadajočimi fitingi za hladno stiskanje,
ki vsebujejo sigurnostno konturo, ki pri polnjenju instalacije detektira
nezatisnjene spoje po zahtevah DVGW delovnega lista W534 in so označene z
zahtevo DVGW. Nezatisnjene spoje se pri mokrem preizkusu zagotovo odkrije z
iztekanjem preizkusnega medija ali padanjem tlaka na preizkusnem manometru,
v območju 1 bar do 6,5 bar, pri suhem preizkusu pa v območju 22 mbar do 3 bar.
|  | Ø12x1 | m | 13 |  | 0
I. | 9 | Montažni material
Montažni in pritrdilni material sestavljen iz tipskih jeklenih vroče cinkanih
konstrukcijskih elementov, s tipskimi spojnimi elementi z vijačnimi zvezami
materiala 8.8. Kombinacije tipskih elementov se izbere skladno z navodili
oz. priporočili proizvajalca o nosilnosti. Ves vgrajen montažni material
|  | mora imeti CE oznako. | kg | 5 |  | 0
I. | 10 | Tlačni preizkus instalacije
Izpiranje instalacije pred izvedbo tlačnega preizkusa, izvedba tlačnega preizkusa
cevne instalacije z 1,5 x delovnim tlakom. V postavki je zajet ves potrebni material
za izvedbo tlačnega preizkusa. Med preizkusom morajo biti porabniki odklopljeni
od cevovoda. Po uspešno opravljenem tlačnem preizkusu se izdela zapisnik
|  | podpisan s strani izvajalca in nadzornega organa. | kpl | 1 |  | 0
I. | 11 | Izpiranje cevovoda po končanju del
Izpiranje instalacije po zaključenih delih, pred izvedbo dezinfekcije
|  | vodovodnega omrežja. | ur | 1 |  | 0
I. | 12 | Dezinfekcija vodovodne instalacije
Kloriranje in dezinfekcija notranje vodovodne instalacije s strani pooblaščene
|  | institucije, analiza pitne vode in pridobitev potrdila o ustreznosti vodovodne instalacije. | kpl | 1 |  | 0
I. | 13 | Izpiranje cevovoda po opravljeni dezinfekciji
Izpiranje vodovodne instalacije po opravljeni dezinfekciji, nevtralizacija
|  | s klorom onesnažene vode. | kpl | 1 |  | 0
I. | 14 | Izvedba prebojev
Izvedba prebojev v betonskih stenah z vodnim vrtanjem, komplet z izvedbo zaščite
ter lovljenjem vode v fazi izvedbe vrtine, z odvozom odvečnega materiala na
deponijo ter čiščenju po zaključenem vrtanju.
|  | Φ50 do Φ100 (l=22 cm) | kpl | 2 |  | 0
I. | 15 | Gradbena pomoč instalaterjem
Izdelava različnih manjših utorov, odprtin in ostalih prebojev do Φ50 ter različna
manjša gradbena dela potrebna za izvedbo instalacije vodovoda in kanalizacije
|  | (obračun po dejansko izvedenih delih na podlagi vpisa v gradbeni dnevnik). | ur | 4 |  | 0
|  | I. Vodovodna instalacija - SKUPAJ: |  |  |  | 0
| II. | Sanitarna keramika
II. | 1 | Armatura za umivalnik ambulante - stoječa
Stoječa enoročna mešalna armatura za toplo in hladno vodo - izvlečna,
z gibkimi veznimi cevmi, dvema kromiranima medeninastima kotnima
ventiloma DN 15, kromiranima rozetama, komplet z montažnim, spojnim in
tesnilnim materialom. Pred nabavo se material potrdi s strani investitorja ali
arhitekta. Pri montaži se upošteva površinski načrt arhitekta.
Kot npr. GROHE, Minta 32168000 ali enakovredno.
(dopiši tip, karakteristike,...)
|  |  | kpl | 4 |  | 0
II. | 2 | Sifon za korito
Sifon za korita v ambulanti, izdelan iz PP, z odtočnim ventilom, zapornim čepom,
prelivom s fleksibilno cevko, manšeto za priključitev na odtočno cev,
|  | komplet s tesnilnim, spojnim in pritrdilnim materialom. | kpl | 4 |  | 0
II. | 3 | Sifon za avtoklav
Sifon za avtoklav, izdelan iz PP, prelivom s fleksibilno cevko, manšeto za priključitev
|  | na odtočno cev, komplet s tesnilnim, spojnim in pritrdilnim materialom. | kpl | 1 |  | 0
II. | 4 | Kopalniška galanterija
Kopalniška galanterija, izdelana iz nerjavečega jekla, komplet s pritrdilnim
materialom. Točen tip in lokacije vgradnje galanterije uskladiti z
arhitektom in investitorjem.
|  | Obešalna kljukica | kos | 3 |  | 0
|  | Posodica za tekoče milo | kos | 3 |  | 0
|  | II. Sanitarna keramika - SKUPAJ: |  |  |  | 0
| III. | Ogrevanje
III. | 1 | Zapiranje in praznenje sistema ogrevanja
Postavka vključuje zapiranje in praznenje sistema ogrevanja iz centralne toplotne
|  | postaje za obdelovalni prostor. | ur | 4 |  | 0
III. | 2 | Demontaža radiatorjev
Postavka vključuje demontažo radiatorjev do 50 kg in konzol, iznos iz objekta,
|  | odvoz na trajno deponijo in pridobitev evidenčnih listov za odložene odpadke. | kpl | 4 |  | 0
III. | 3 | Demontaža cevovodov in armatur
Odrez obstoječega cevovoda priključka radiatorja, demontaža obstoječe instalacije
ogrevanja (radiatorskih cevnih priključkov, cevnih nosilcev in ostalega pritrdilnega
materiala,...), armatur, ki so namenjene ogrevanju, (zapornih elementov na
priključkih, radiatorskih zapiral, radiatorskih ventilov, radiatroskih glav in
podobnega materiala) odvoz na deponijo in pridobitev evidenčnih listov za
|  | odložene odpadke. | kg | 45 |  | 0
III. | 4 | Navezava na obstoječ sistem
Navezava razvoda ogrevne vode na obstoječ ogrevalni sistem - radiatorski priključek,
popravilom protikorozijske zaščite cevovoda in sanacija toplotne izolacije
na mestu izvedbe odcepa.
|  | odcep DN10 | kpl | 2 |  | 0
|  | odcep DN15 | kpl | 1 |  | 0
III. | 5 | Jeklene cevi (˝press˝)
Dobava in montaža cevi iz nelegiranega jekla št. 1.0308 (E235),
(ni primeren za instalacijo pitne vode) zunaj galvansko pocinkane s slojem cinka
debeline 8-15µm, izdelane po DIN EN 10305-3 z pripadajočimi fitingi za
hladno stiskanje in sigurnostno konturo, ki pri polnenju instalacije detektira
nezatisnjene spoje. Nezatisnjene spoje se pri mokrem preizkusu zagotovo odkrije z
iztekanjem preizkusnega medija ali padanjem tlaka na preizkusnem manometru,
v območju 1 bar do 6,5 bar, pri suhem preizkusu pa v območju 22 mbar do 3 bar.
|  | DN10 | m | 31 |  | 0
|  | DN15 | m | 8 |  | 0
III. | 6 | Izolacija cevovodov
Dobava in montaža toplotne izolacije za nove cevovode in sanacijo izolacije
obstoječih cevovodov ogrevanja s cevaki iz samougasljive fleksibilne elastomerne
pene, z zaprto celično strukturo, z visoko upornostjo proti difuziji vodne pare,
z nizko toplotno prevodnostjo.
* parozaporni koeficient μ ≥ 10.000
* področje uporabe od -50 do +105 °C
* toplotna prevodnosti λ ≤ 0,035 W/mK pri 0 °C
* razred požarne odpornosti B1 po EN klasifikaciji.
|  | DN10 oz. 13 x 15 | m | 7 |  | 0
|  | DN15 oz. 13 x 18 | m | 7 |  | 0
III. | 7 | Barvanje vidnih cevovodov
Dobava in dvakratno barvanje vidnih cevovodov z barvo notranjih sten
|  | oziroma po navodilih projektanta arhitekture ali investitorja. | m2 | 2 |  | 0
III. | 8 | Radiator
Dobava in montaža klasičnega členastega raditorja, cevi izdelane iz jeklene
pločevine, barvanega v RAL lestvici, s stranskim priklopom, odzračevalno pipico
in navojnim čepom, komplet s vsem spojnim in tesnilnim materialom.
Tehnični podatki:
*obratovalni tlak: 10 bar
*obratovalna temperatura: do 95°C
Kot npr. IRSAP, tip: Tesi ali enakovredno.
(dopiši tip, karakteristike,...)
členasti 4 redni 45 x 139 x 600:
|  | 26 členov | kos | 1 |  | 0
|  | 25 členov | kos | 1 |  | 0
členasti 3 redni 45 x 101 x 900:
|  | 12 členov | kos | 1 |  | 0
členasti 2 redni 45 x 65 x 900:
|  | 14 členov | kos | 1 |  | 0
III. | 9 | Konzola za radiator - stenska
Dobava in montaža stenskih konzol za pritrditev členastega radiatorja na steno
komplet z vijaki in vložki za pritrditev.
|  | za radiator višine 600 | kpl | 2 |  | 0
|  | za radiator višine 900 | kpl | 2 |  | 0
III. | 10 | Cevna rozeta
Cevna rozeta za jeklene cevi, dvojna, bele barve, izdelana iz PVC.
|  | DN 10 | kos | 4 |  | 0
III. | 11 | Raditaorski termostatski ventil
Dobava in montaža radiatorsekga termostatskega ventila s prednastavitvijo komplet
s spojnim in tesnilnim materialom. Pred naročilom se preveri
možnosti vgradnje - kotni/ravni ventil.
|  | DN 10 | kos | 4 |  | 0
III. | 12 | Raditorsko zapiralo
Dobava in montaža radiatorskega zapirala komplet s spojnim in tesnilnim materialom.
Pred naročilom se preveri možnosti vgradnje - kotni/ravni ventil.
|  | DN 10 | kos | 4 |  | 0
III. | 13 | Termostatska glava
Dobava in montaža termostatske glave za vgradnjo na radiatorski termostatski ventil
|  | DN10 komplet s spojnim materialom. | kos | 4 |  | 0
III. | 14 | Montažni material
Dobava in montaža montažnega in pritrdilnega materiala sestavljenega iz tipskih
jeklenih vroče cinkanih konstrukcijskih elementov, s tipskimi spojnimi elementi z
vijačnimi zvezami materiala 8.8. Kombinacije tipskih elementov se izbere skladno z
navodili oz. priporočili proizvajalca o nosilnosti.
|  | Ves vgrajen montažni material mora imeti CE oznako. | kg | 8 |  | 0
III. | 15 | Izpiranje sistema
|  | Izpiranje ogrevalnega sistema po končanih varilskih in ostalih montažnih delih. | kpl | 1 |  | 0
III. | 16 | Tlačni preizkus sistema
Izvedba tlačnega preizkusa cevovodov, s hladno vodo, s tlakom 1,5 x delovni tlak
oziroma po navodilih proizvajalca cevnega sistema. Po uspešnem preizkusu se
|  | izdela zapisnik podpisan s strani izvajalaca preizkusa in nadzornega organa. | kpl | 1 |  | 0
III. | 17 | Polnjenje in odzračevanje sistemov ogrevanja
Polnjenje sistemov ogrevanja, odzračevanje cevnih razvodov in naprav
|  | ogrevalnega sistema. | ur | 1 |  | 0
III. | 18 | Funkcionalni preizkus ogrevalnega sistema
Funkcionalni preizkus ogrevalnega sistema, nastavitev in regulacija pretokov,
|  | preizkus delovanja naprav. | ur | 1 |  | 0
III. | 19 | Gradbena dela
Izdelava različnih manjših utorov, odprtin in ostalih prebojev do Φ70 ter različna
manjša gradbena dela potrebna za izvedbo instalacije ogrevanja
|  | (obračun po dejansko izvedenih delih na podlagi vpisa v gradbeni dnevnik). | ur | 16 |  | 0
|  | III. Ogrevanje - SKUPAJ: |  |  |  | 0
| IV. | Hlajenje
IV. | 1 | Split enota
Dobava in montaža zunanje in notranje enote split sistema hlajenja in ogrevanja.
Zunanja enota ZE
Zunanja split enota, namenjena za zunanjo montažo - zaščitena pred vremenskimi
vplivi, z vgrajenim inverterskim kompresorjem, zračno hlajenim kondenzatorjem in
vsemi potrebnimi elementi za zaščito, krmiljenje in regulacijo enote za delovanje.
Hladilno sredstvo R32. Z naslednjimi tehničnimi lastnostmi:
Moč hlajenja: Qhl = 2,5 kW
Moč ogrevanja: Qgr = 3,2 kW
Napajanje - hlajenje: 0,6 kW / 230 V - 50 Hz
Napajanje - ogrevanje: 0,78 kW / 230 V - 50 Hz
Sezonska energetska učinkovitost hlajenje: SEER = 8,6 razred A+++
Sezonska energetska učinkovitost ogrevanje: SCOP = 4,8 razred A++
Območje delovanja: hlajenje: -10 do 46 ° C
Območje: ogrevanje: -15 do 24 ° C
Raven zvočnega tlaka: hlajenje: 47 dBA
Raven zvočnega tlaka: ogrevanje: 48 dBA
Dimenzije: V × Š × G ( mm ): 550 × 800 × 285
Teža: 31 kg
Max. dovoljena razdalja povezovalnih cevi: 20 m
Max. dovoljena višinska razlika povezovalnih cevi zunanje in notranje enote: 12 m
Priključek R32: tekoča faza: 6,35 mm
Priključek R32: Plinska faza: 9,52 mm
Kot npr. Mitsubishi, tip MUZ-AP25VG ali enakovredno.
(dopiši tip, karakteristike,...)
Notranja enota NE
Notranja enota kasetne izvedbe, opremljena z ventilatorjem, tristopenjskim elektromotorjem, izmenjevalnikom toplote z direktno ekspanzijo freona in vsemi potrebnimi elementi za zaščito, krmiljenje in regulacijo enote in temperature.
Moč hlajenja: Qh = 2,5 kW
Moč ogrevanja: Qg = 3,2 kW
Raven zvočnega tlaka: 42-19 dB (A)
Priključek R32: tekoča faza: 6,35 mm
Priključek R32: plinska faza: 9,52 mm
Dimenzije (V x Š x G): 299 x 798 x 219 [mm]
Teža: 10,5 kg
Enota vključuje brezžični upravljalnik
Dodatne možnosti:
* priprava za upravljanje preko WiFi
* priprava za kartico z vhodnimi / izhodnimi signali
Kot npr. Mitsubishi, tip: MSZ-AP25VGK ali enakovredno.
(dopiši tip, karakteristike,...)
|  |  | kpl | 1 |  | 0
IV. | 2 | Nosilna kontrukcija ZE
Dobava in montaža nosilne konstrukccije za ZE skupne teže cca 40 kg iz jeklenih vroče
vinkanih palic barvanih s temeljnno barvo ter barvo fasade za montažno na steno
|  | z vsem potrebnim montažnim in pritrdilnim materialom. | kpl | 1 |  | 0
IV. | 3 | Doza za notranjo enoto
|  | Dobava in montaža doze za instalacijo notranje enote, izdelana iz PVC. | kpl | 1 |  | 0
IV. | 4 | Montaža zunanje enote
* postavitev zunanje enote na predpripravljeno nosilno konstrukcijo
* priklop cevnih in elektro instalacij
* tlačni preizkus instalacije z dušikom po DIN/VDI
* vakuumiranje sistema
* polnjenje sistema z medijem
|  | * zagon naprave | kpl | 1 |  | 0
IV. | 5 | Montaža notranje enote
* dobava in montaža navojnih palic
* montaža naprave na navojne palice
* prilkop cevnih instalacij na notranjo enoto
* montaža in priklop signalnega kabla na notranjo enoto
* montaža in priklop elektro kabla na notranjo enoto
|  | * zagon naprave | kpl | 1 |  | 0
IV. | 6 | Bakrene cevi za hladivo
Dobava in montaža predizoliranih cevovodov iz bakrenih cevi za povezavo hladilnih
naprav po navodilih proizvajalca, s tovarniško (manjše dimenzije) ali dodatno izolacijo
(večje dimenzije), po EN 12735-1, trdo spojeni v atmosferi z uporabo zaščitnega plina
(dušik - N2), vključno s fitingi, tesnilnim in dodajnim materialom, zunaj objekta z
dodatno UV in fizično zaščito (proti direktnemu sončnemu obsevanju in fizičnim
poškodbam izolacije), ustreznih dimenzij:
|  | Ø 6,35 mm | m | 7 |  | 0
|  | Ø 9,52 mm | m | 7 |  | 0
IV. | 7 | Razvodne cevi za kondenzat
Dobava in montaža polipropilenske odtočne cevi , spajana z obojkami, komplet s
fazonskimi kosi, spojnim, tesnilnim in pritrdilnim materialom.
|  | PP Ø32 | m | 8 |  | 0
IV. | 8 | Montažni material
Dobava in montaža montažnega in pritrdilnega materiala sestavljenega iz tipskih
jeklenih vroče cinkanih konstrukcijskih elementov, s tipskimi spojnimi elementi z
vijačnimi zvezami materiala 8.8. Kombinacije tipskih elementov se izbere skladno
z navodili oz. priporočili proizvajalca o nosilnosti. Ves vgrajen montažni
|  | material mora imeti CE oznako. | kg | 12 |  | 0
IV. | 9 | Gradbena dela
Izdelava različnih manjših utorov, odprtin in ostalih prebojev do Φ50 ter različna
manjša gradbena dela potrebna za izvedbo instalacije hlajenja (obračun po
|  | dejansko izvedenih delih na podlagi vpisa v gradbeni dnevnik). | ur | 4 |  | 0
|  | IV. Hlajenje - SKUPAJ: |  |  |  | 0
| V. | Prezračevanje
V. | 1 | Kompaktna prezračevalna naprava
Dobava in montaža kompaktne klimatske naprava za dovod in odvod zraka v izoliranem
ohišju za horizontalno montažo ter dalinskega tabloja, komplet z zagonom in
vsem potrebnim pritrdilnim materialom.
Prezračevalna naprava vsebuje:
* dovodni in odvodni ventilator z EC motorji, z možnostjo nastavitve konstantnega
(ali variabilnega-opcija) pretoka zraka
* ploščni protitočnii izmenjevalnik toplote, z vgrajeno avtomatsko by-pass loputo
* panelna filtra, F7 dovod in M5 odvod
* električni grelnik 0,5 kW, integriran v napravi
* električni predgrelnik v funkciji preprečitve zamrzovanja rekuperatorja 1,0 kW,
integriran v napravi
* loputa dovodnega in odvodnaga zraka z EM pogoni
* vsa tipala integrirana v napravi, razen tipala dovodnega zraka
Naprava mora biti v skladu z ErP 2018 direktivami, energijski razred A po EUROVENT
Dovodni ventilator:
Pretok zraka: 250 m3/h
Dp ekst.: 200 Pa
Moč EM: 32 W
Odvodni ventilator:
Pretok zraka: 250 m3/h
Dp ekst.: 200 Pa
Moč EM: 32 W
Napajanje : Uel = 230 V / 50 Hz / 1~
Izkoristek protitočnega ploščnega izmenjevalnika toplote je 86%.
Mere naprave :
Dolžina (mm): 1250
Širina (mm): 604
Višina (mm): 294
Kompleten regulacijski sistem za klimatsko napravo z naslednjimi posebnimi funkcijami:
* regulacija hitrosti dovodnega in odvodnega ventilatorja, ki omogoča nastavitev
konstantnega (ali variabilnega v odvisnosti od tlaka v kanalih-opcija), pretoka zraka
* sistem regulacije temperature dovodnega ali odvodnega zraka, ki samodejno
prilagodi karakteristiko delovanja grelnika in/ali hladilnika
* tedenski urnik za poljubno nastavitev vklopa klimata in intenzivnosti delovanja
* vhod za priklop požarne zaščite s funkcijo reseta,
* nizkonapetostni krmilni panel C6.1, ekran na dotik za vgradnjo v poljuben prostor
oddaljen do 150 m, s funkcijami: preklop med 8 poljubno nastavljivimi režimi
delovanja, delovanje preko tedenskega urnika, korekcija temperature,
samodiagnostični alarmni sistem, prosto pohlajevanje v letnem režimu,
temperaturna kompenzacija, merjenje in arhiviranje izkoristkov in porabe elektrike,
sprotni prikaz energetske učinkovitosti
* uporabniški meni v slovenskem jeziku
* serijski vmesnik za WEB Server, MOD Bus, BAC Net protokole
* vključno z zagonom s strani pooblaščenega serviserja ter poučitev stranke o
delovanju sistema
Kot npr. KOMFOVENT Domekt CF 250 F F7/M5 C6.1 enakovredno.
(dopiši tip, karakteristike,...)
|  |  | kpl | 1 |  | 0
V. | 2 | Dušilec zvoka
Dobava in montaža okroglega dušilnika zvoka, z zunanjim plaščem in notranjim
perforiranim plaščem iz pocinkane pločevine, s polnilom iz mineralne volne,
zaščitenim s folijo proti odnašanju vlaken, debelina polnila 50 mm, z ravnimi
priključki, vsem spojnim in tesnilnim materialom.
|  | ∅160/250, l=600 | kos | 2 |  | 0
V. | 3 | Prezračevalni ventil - odvodni
Dobava in montaža prezračevalnega ventila za odvod zraka s fiksnim difuzijskim
obročem ter nastavljvim krožnikom za odpiranje in zapiranje ventila, izdelan jeklene
pločevine, pobarvan s prašno barvo v RAL 9010, ter vsem potrebnim pritrdilnim,
tesnilnim, spojnim in montažnim materialom.
Ustreza: Bossplast PV A-LVS ali enakovredno
|  | Ø100 | kos | 1 |  | 0
|  | Ø125 | kos | 2 |  | 0
V. | 4 | Prezračevalni ventil - dovodni
Dobava in montaža prezračevalnega ventila za dovod zraka s fiksnim difuzijskim
obročem ter nastavljvim krožnikom za odpiranje in zapiranje ventila, izdelan jeklene
pločevine, pobarvan s prašno barvo v RAL 9010, ter vsem potrebnim pritrdilnim,
tesnilnim, spojnim in montažnim materialom.
Ustreza: Bossplast PV A-Z_LVS ali enakovredno
|  | Ø100 | kos | 1 |  | 0
|  | Ø125 | kos | 2 |  | 0
V. | 5 | Okrogli prezračevalni kanali
Dobava in montaža okroglih prezračevalnih kanalov, izdelanih iz spiralno robljenih
cevi, iz jeklene pocinkane pločevine, komplet s fazonskimi spojnimi kosi, z nosilnimi
objemkani z antivibracijskim vložkom, s spojkami ter ostalim spojnim, tesnilnim in
vijačnim materialom ter dodatkom za razrez.
|  | Φ80 | m | 1 |  | 0
|  | Φ100 | m | 3 |  | 0
|  | Φ125 | m | 6 |  | 0
|  | Φ160 | m | 11 |  | 0
|  | Φ200 | m | 3 |  | 0
V. | 6 | Fleksibilna cev za prezračevanje
Dobava in montaža fleksibilnih cevi za povezavo zračnih kanalov in distribucijskih
elementov, komplet s spojkami, ostalim spojnim, tesnilnim, vijačnim materialom
ter dodatkom za razrez.
Ustreza kot npr Bossplast Aluconnect ali enakovreden proizvod
|  | Φ100 | m | 2 |  | 0
|  | Φ125 | m | 3 |  | 0
V. | 7 | Fleksibilna cev za prezračevanje izolirana
Dobava in montaža fleksibilnih cevi za povezavo zračnih kanalov in distribucijskih
elementov, komplet s spojkami, ostalim spojnim, tesnilnim, vijačnim materialom ter
dodatkom za razrez.
Ustreza kot npr Bossplast Sonoconnect ali enakovreden proizvod
|  | Φ100 | m | 2 |  | 0
|  | Φ125 | m | 3 |  | 0
V. | 8 | Fasadna rešetka - okrogla
Dobava in montaža aluminijaste fasadne rešetke z mrežico proti mrčesu, vkjučno,
ter vsem potrebnim pritrdilnim, tesnilnim, spojnim in montažnim materialom.
Pred nabavo se material potrdi s strani arhitekta. Rešetka barvanav RAL lestvici
po izboru arhitekta arhitekta.
|  | Odvodna rešetka dimenzije Φ100 mm | kos | 1 |  | 0
|  | Odvodna rešetka dimenzije Φ200 mm | kos | 2 |  | 0
V. | 9 | Izolacijska plošča
Dobava in montaža toplotne in protikondenzne izolacije prezračevalnih kanalov,
ki se izvede s penasto toplotno izolacijo na bazi sintetičnega kavčuka.
Toplotna prevodnost λ ≤ 0,034 W/mK,
Parozapornostni koeficient μ ≥ 10.000,
Požarna klasifikacija B-s3, d0 po DIN EN 13501.
|  | Ustreza: KAIFLEX ST - PL 19 / E ali enakovredno | m2 | 9 |  | 0
V. | 10 | Mertive in nastavitev
Meritve in fina nastavitev dovodnih in odvodnih količin skladno s projektno
dokumentacijo, regulacija sistema in naprav, izdelava zapisnika o opravljenih
nastavitvah, izdelava poročila o izmerjenih količinah s strani pooblaščene
|  | organizacije. | kpl | 1 |  | 0
V. | 11 | Shema in označitev
Izdelava funcionalne sheme delovanja klimatske naprave, z vsemi podatki o
periferni opremi, motorni pogoni, tipala, ipd. Fizična označitev vseh pogonov in tipal
z oznakami iz sheme. Izdela se mapa z omenjeno shemo ter navodili za uporabo in
vzdrževanje v slovenskem jeziku. En izvod sheme in navodil se vstavi v krmilno omaro
|  | naprave, en izvod se preda uporabiku. | kpl | 1 |  | 0
V. | 12 | Demontaža obstoječega prezračevanja
Demontaža obstoječe instalacije prezračevanja (ventilatorjev, distibucijskih elementov,
kanalskih razvodov in nosilcev ter ostalega pritrdilnega materiala,...), odvoz na
|  | deponijo in pridobitev evidenčnih listov za odpadke. | kg | 265 |  | 0
V. | 13 | Razna režijska in ostala dela
Razna režijska dela potrebna za izvedbo instalacije przračevanja (odstraniteve stropov,
ponovna namestitev stropov, izvedba zaščite opreme objekta, prestavitve opreme,…),
|  | usklajevanje z naročnikom,… | ur | 4 |  | 0
V. | 14 | Izvedba prebojev
Izvedba prebojev v betonskih stenah z vodnim vrtanjem, komplet z izvedbo zaščite ter
lovljenjem vode v fazi izvedbe vrtine, z odvozom odvečnega materiala na deponijo
ter čiščenju po zaključenem vrtanju.
|  | Φ100 (l=33 cm) | kos | 1 |  | 0
|  | Φ180 (l=15 cm) | kos | 2 |  | 0
|  | Φ220 (l=33 cm) | kos | 2 |  | 0
|  | V. Prezračevanje - SKUPAJ: |  |  |  | 0
|  | I. Vodovodna instalacija - SKUPAJ: |  |  |  | 0
|  | II. Sanitarna keramika - SKUPAJ: |  |  |  | 0
|  | III. Ogrevanje - SKUPAJ: |  |  |  | 0
|  | IV. Hlajenje - SKUPAJ: |  |  |  | 0
|  | V. Prezračevanje - SKUPAJ: |  |  |  | 0
|  | STROJNE INŠTALACIJE - SKUPAJ: |  |  |  | 0

## 4. DOK
PROJEKTNA DOKUMENTACIJA, PROJEKTANTSKI NADZOR
|  | Opis postavke | Enota | Količina | Cena | Vrednost
| I. | Projektna dokumentacija, projektantski nadzor
I. | 1 | Projektna dokumentacija
* PID projekt izvedenih del
* NOV navodila za uporabo in vzdrževanje
* DZO dokazilo o zanesljivosti
|  | * meritve sevanja v prostoru ortopana (s strani ZVD ali Instituta Jozef Stefan) | kpl | 1 |  | 0
I. | 2 | Projektantski nadzor | kpl | 1 |  | 0
|  | PROJEKTNA DOKUMENTACIJA, PROJEKTANTSKI NADZOR - SKUPAJ: |  |  |  | 0