## REKAPITULACIJA
Investitor: |  | Republika Slovenija - Ministrstvo za obrambo
Vojkova cesta 55
1000 Ljubljana
Lokacija: |  | Kuhinja v vojašnici Petra Petriča Kranj
Št. načrta |  | 375-2023
Ponudnik:
Št. ponudbe:
Oznaka JN:
POPIS DEL
SKUPNA REKAPITUALACIJA
Vrednosti in zneski so v EUR brez DDV!
| Naziv posameznih sklopov popisa |  |  |  | Vrednost
| S1 | GRADBENO OBRTNIŠKA DELA |  |  | 0
| S2 | PLINSKE IN VODOVODNE INŠTALACIJE |  |  | 0
| S3 | PREZRAČEVANJE |  |  | 0
| S4 | ELEKTRO INSTALACIJE |  |  | 0
| S5 | TEHNOLOGIJA |  |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ DELA: | 0
| S6 | NEPREDVIDENA DELA 5 % |  |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ DELA Z NEPREDVIDENIMI DELI: | 0
| S7 | PROJEKTANTSKI NADZOR
Upoštevanti je potrebno min 2x 6 delovni ur projektanta elektro inštalacij in projektanta strojnih inštalacij ter 4 ur projektanta tehnologije.
| S8 | IZDELAVA PID DOKUMENTACIJE
Potrebno je izdelati načrt PID strojh inštalacij in elektro inštaalcij. Dopolniti je potrenob enopolne sheme elektro omare.
|  |  |  | SKUPAJ: | 0
|  |  | 22% | DDV: | 0
|  |  |  | SKUPAJ Z DDV: | 0
OPOMBA PRI ODDAJI PONUDBE:
* | Vse postavke morajo biti ovrednotene z dejansko ceno;
* | Vrednosti cen in zmnožek vpisati samo k zahtevanim količinam;
* | V popisu morajo biti v vseh cenah za enoto mere vkalkulirana popolnoma vsa pripravljalna,
pomožna in zaključna dela, ki pripadajo k posamezni postavki in so potrebna za nemoteno
izvajanje del! Ponudnik mora v posameznih cenah za enoto mere upoštevati vse potrebne
vertikalne in horizontalne transporte ter upoštevati velikost in konfiguracijo gradbene parcele.
Posamezni materiali, ki so v popisu navedeni z imenom ali tipom - navedba je zgolj
informativne narave in se lahko ponudi material oz. oprema, ki je enakovredna (68. člen ZJN-3).
* | Dopisovanje drugih podatkov in sprememb vsebine popisa in količin ni dovoljeno;
* | V popisih navedeni podatki o opremi in napravah veljajo le kot primer za ustrezno ali enakovredno
opremo oz. naprave.
* | Nepredvidena dela se obračunajo skladno z dejansko izvedbo po obračunu glede na gradbeni dnevnik
* | Ponudnik s svojim podpisom pri oddaji ponudbe potrjuje seznanjenost s projektom in lokacijo objekta,
z vsemi tehničnimi zahtevami ter dostopi do objekta za izvedbo del.
* | Investitor bo zagotovil delovne površine v okviru delovnega pasu. Na odsekih, kjer to ne bo mogoče
zaradi objektivnih vzrokov (v območju bližine objektov, konfiguracije terena, ipd.)
* | Vse ostale površine, ki jih bo izvajalec potreboval za gradnjo in za organizacijo gradbišč,
si bo moral priskbeti sam na svoje stroške. Prav tako mora v ceni za gradnjo upoštevati naslednje stroške:
~vse stroške v zvezi z začasnim odvozom, deponiranjem in vračanjem izkopanega materiala na mestih,
kjer ga ne bo možno deponirati ob jarku,
~vse stroške za postavitev gradbišča, gradbiščnih objektov, ureditev začasnih deponij, tekoče vzdrževanje in
odstranitev gradbišča,
~vse stroške za sanacijo in kultiviranje površin delovnega pasu
~vse stroške v zvezi s transporti po javnih poteh in cestah: morebitne odškodnine, morebitne sanacije cestišč
zaradi poškodb med gradnjo itd.,
~stroške odvoza in zagotovitev odstranjevanja odpadnega gradbenega materiala skladno z zakonodajo na
področju ravnanja z odpadki (odvoz na urejene deponije s taksami itd.),
~vsi stroški za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu, zlasti stroške za vsa dela, ki izhajajo iz zahtev
Varnostnega načrta,
~stroški nabave vsega materiala in opreme predvidene za vgraditev in montažo, ter prevoze, nakladanja,
razkladanja in skladiščenja na gradbišču,
~stroški stalnega vzdrževanja prostega dostopa za potrebe intervencije oz. vzdrževanja,
V ENOTAH CENE MORAJO BITI ZAJETI TUDI VSI NASLEDNJI STROŠKI:
* | Manjša nepredvidena spremljevalna dela, ki se pojavijo v času gradnje:
* | Celotna in ustrezna zaščita obstoječega objekta za čas gradnje s primernimi zaščitnimi materiali.
* | Ureditev gradbišča in postavitev gradbiščnih kontejnerjev ter pospravljanje in čiščenje med izvajanjem del
in po zaključku del na gradbišču.
* | Iznos in odvoz odpadnega materiala na komunalno deponijo s plačilom vseh pristojbin, tudi začasne
gradbiščne deponije razen pri pozicijah, kjer je posebej navedeno.
* | Ves potrošni, pritrdilni, vezni in montažni material ter podkonstrukcije, razen pri pozicijah, kjer je posebej navedeno.
* | Vse poškodbe vseh kabelskih vodov, ostalih inštalacij, itd., povzročene pri izkopu, sanira izvajalec del
na svoje stroške.
* | Zavarovanje gradbišča za celoten čas gradnje.
* | Vsi stroški predpisanih ukrepov varstva pri delu in varstva pred požarom, ki jih mora izvajalec
obvezno upoštevati;
* | Stroške za popravilo morebitnih škod, ki bi nastale na objektu ali kompleksu kot celoti,
dovoznih cestah, zunanjem okolju, komunalnih vodih in energetskih priključkih po krivdi izvajalca;
* | Vsi lovilni in delovni odri za delo na višini.
* | Dobava materiala, ustrezno zaščitenega proti poškodbam, z vsemi transportnimi in
manipulativnimi stroški, stroški zavarovanj, skladiščenja med transportom ali pred montažo.
Pred montažo se vsak kos posebej pregleda in ugotovi ustreznost glede na zahteve.
* | Vris sprememb, nastalih med gradnjo v geodetski načrt .
IZVEDBA DEL:
* | Izvajalec je dolžan izvesti vsa dela kvalitetno, v skladu s predpisi, projektom, tehničnimi pogoji
* | Za naslednja dela, če se eventuelno pojavijo pri izvajanju del, se ne bodo priznali posebni stroški
in jih je potrebno vkalkulirati v enotne cene:
~eventuelne začasne deponije zemeljskega materiala in potrebni transporti v zvezi s tem,
~črpanje talne vode s črpalko iz gradbene jame in vode, ki se izceja iz bočnih strani izkopa, če je potrebno,
~delo v kampadah zaradi oteženih geoloških razmer,
~delo v nagnjenem terenu
* | Pri uvedbi v delo mora izvajalec izročiti investitorju bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih del
obveznosti.
* | Pri izvajanju GOI del je obvezno upoštevati vse detajle in navodila projekta, opise posameznih materialov,
naprav in opreme. Vse navedeno je potrebno vgrajevati po navodilih izbranega
proizvajalca in po predhodni potrditvi projektanta. Vse materiale, obloge, stavbno pohištvo, naprave,
opremo in druge artikle pred vgraditvijo obvezno pismeno potrdi nadzornik oz. naročnik na podlagi predhodno
izdelanih ali dostavljenih vzorcev.
* | V enotni ceni je potrebno upoštevati vsa potrebna čiščenja med posameznimi fazami gradnje, zaščite,
varovanja, pomožna in spremljevalna dela.
* | V enotni ceni je potrebno upoštevati izredni transport, vključno z vsemi zavarovanji.
* | Pri izdelavi vseh faz in delov gradnje obvezno veljajo vsa splošna navodila, opombe in zahteve,
ki so opisana na začetku tega popisa GOI del. Poleg njih morajo biti v vseh postavkah vkalkulirane in
upoštevane sledeče pripombe in vsa pomožna in spremljevalna dela.
* | Pri cenah za enoto mere je potrebno upoštevati specifičnost lokacije glede na skladiščenje materiala –
delno sprotni dovoz le tega ter varovanje materiala vse do zaključka funkcionalne celote objekta,
v kolikor ni s pogodbo o izvajanju del drugače določeno; V kolikor v posamezni poziciji /
postavki ni navedeno drugače, veljajo kot kriteriji enakovrednosti, kot za primer navedenim izvedbam
vse tehnične specifikacije za posamezne elemente ali pa za sistem, ki je opisan - naveden v
tehničnih podlogah proizvajalca, katerega sistem je naveden kot primer načina izvedbe in doseganja kvalitete;
Posamezne prekinitve del, ki so potrebna za druga vezana dela, je vkalkulirati v ceno za enoto mere;
* | Pred pričetkom del je izvajalec / ponudnik dolžan preveriti vse količine in dejanske mere na objektu.
Dogovor in uskladitev za vgradnjo raznih podlog,
ki služijo za kasnejšo montažo elementov; Vsa zarisovanja, čiščenja, zakoličbe, transportni in manipulativni
stroški, pomožna spremljevalna in zaključna dela, kot tudi vrtanja in štemanja za kompletno strojno inštalacijo.
* | Načrt organizacije gradbišča, izdelanega v skladu z varnostnim načrtom, ureditev gradbišča v skladu
z načrtom organizacije gradbišča in v skladu z varnostnim načrtom ter postavitev table za označitev
gradbišča (navedeni vsi udeleženci pri graditvi objekta, imena, priimki, nazivi in funkcija odgovornih oseb
in podatki o objektu).
* | Za vsa nepredvidena dela mora izvajalec pridobiti soglasje naročnika, ter pred izvedbo
del pripraviti analizo cen;
* | V ceni vseh rušitvenih del morajo biti upoštevani vsi stroški nakladanja, odvoza in predelave gradbenih
odpadkov skladno z veljavno zakonodajo na področju ravnanja z gradbenimi odpadki vključno z vsemi
dajatvami za predelavo in odlaganje.
* | Odpadni in izkopani material se deponira na deponije, katere morajo imeti upravna dovoljenja za deponiranje
posameznih vrst materiala. Ponudnik izbere lokacije posameznih deponij v skladu s tem popisom in
v cenah za E.M. upošteva vse stroške deponiranja in transporta. Prikazane količine v tem popisu so v
raščenem ali vgrajenem stanju. Posametni koeficienti razrahljivosti morajo biti upoštevani že v ceni
za enoto mere in se posebej ne obračunavajo v količinah. Pri cenah za enoto je upoštevati specifičnost
lokacije (delno utesnjenost) glede na manipulacijo, dovoz določenega materiala in premik strojev,
mehanizacije ali delovnih naprav.
* | Pred dokončanjem del mora izvajalec predati naročniku "Poročilo o nastalih odpadkih in o
ravnanju z njimi", za vse gradbene odpadke mora izvajalec v roku enega tedna po odvozu
gradbenih odpadkov predati potrjene evidenčne liste pošiljke odpadkov z dokazilom, da so evidentirani
v aplikaciji ARSO - IS ODPADKI.
* | Izdelava posnetka toplovoda po končani delih: izdelano v elektronski obliki.
* | Spremljanje stanja na objektih ob morebitnih obstoječih poškodbah.
ali ob morebitnem pojavu poškodb na teh objektih.
* | Stroške vode, elektrike, plina, ogrevanja za cel čas gradnje do primopredaje objekta naročniku ter vse
stroške morebitnega izsuševanja objekta za zagotovitev vgradnje materialov, ki zahtevajo predpisane pogoje
proizvajalca za vgradnjo.
* | Morebitne razlike ali odstopanja popisa je potrebno pregledati in uskladiti
* | Izvajalec mora pri ureditvi gradbišča in gradnji upoštevati, da bodo objekti v času gradnje obratovali.
* | Čiščenje gradbišča po končanih delih.
DELA JE POTREBNO IZVAJATI V SKLADU Z:
* | Veljavnimi tehničnimi predpisi in normativi v soglasju z obveznimi standardi;
* | Varstvom pri delu, varovanjem zdravja in življenja ljudi, varstvom pred požarom;
* | Varstvom pred naravnimi in drugimi nesrečami;
* | Zakonom o graditvi objektov in projektno dokumentacijo
* | temeljnimi okoljskimi zahtevami za gradnjo ter nakup, vgradnjo oz. montažo naprav in proizvodov;
DOKUMENTACIJA :
* | Vsaka naprava mora biti opremljena z navodili za obratovanje v slovenskem jeziku.
* | Priprava dokumentacije skladno z »Zakonom o gradbenih proizvodih«, ki jo izvajalec pred
montažo preda nadzornemu organu (atesti, izjave o skladnosti, CE certifikati, tehnična soglasja…)
* | Vgrajeni material mora ustrezati veljavnim normativom in predpisanim standardom, ter ustrezati
kvaliteti določeni z veljavno zakonodajo ter projektom. Ponudnik to dokaže s predložitvijo ustreznih izjav
o ustreznosti, garancijskih listov in CE certifikatov pred vgrajevanjem. Pridobitev teh listin mora biti vkalkulirana v
cenah po enoti.
* | Pri izvajanju del je obvezno upoštevati popis del. Pred pričetkom del mora izvajalec dodatno natančno pregledati
obstoječe stanje, ter morebitne ugotovljene pripombe posredovati investitorju.
* | Izvajalec mora ustrezno zavarovati obstoječi objekt, ki bo v času gradnje obratoval.
* | Upoštevati je potrebno določila o dovoljenih vrednostih hrupa.
* | Vris sprememb, nastalih med gradnjo v geodetski načrt.
* | Pred dokončanjem del mora izvajalec predati naročniku "Poročilo o nastalih odpadkih in o
ravnanju z njimi", za vse gradbene odpadke mora izvajalec v roku enega tedna po odvozu
gradnbenih odpadkov predati potrjene evidenčne liste pošiljke odpadkov z dokazilom, da so evidentirani
v aplikaciji ARSO - IS ODPADKI.
ZAKLJUČEK IN OBRAČUN:
* | Obračun se vrši po dejansko izvedenih količinah;
* | Po zaključku del dostaviti vso tehnično dokumentacijo (meritve, ateste, izjave, itd.)
za izvedena dela in vgrajeno opremo;
* | Izdelava potrebne merilne dokumentacije, razen kjer je to posebej navedeno;
* | Pri podpisu končnega obračuna se preda bančno garancijo za odpravo napak v garancijski dobi.

## UVOD V PREDRAČUN
Projektantski popis s predračunom
SPLOŠNE OPOMBE K POPISU DEL
1 | Popis tvori celoto skupaj z grafičnim in tekstualnim delom načrta, zato ga je potrebno brati skupaj s celotnim načrtom (grafike, tehnična poročila)
2 | V posameznih postavkah je zajeto: dobava materiala, vgradnja materiala in gradbena pomoč inštalaterjem, razen kjer je eksplicitno drugače navedeno
3 | Ponudnik je dolžan o vsaki ugotovljeni neskladnosti med popisom in tehničnim poročilom/grafičnimi prikazi obvestiti projektanta in investitorja
Tam, kjer je v popisu določen kos opisan kot določen tip ali blagovna znamka (kot npr...), se to razume v smislu lažjega opisa: enakovreden ali boljši.
5 | Investitor bo zagotovil delovne površine v okviru ustreznega delovnega pasu. Na odsekih, kjer bo zaradi objektivnih vzrokov (v območju bližine objektov, konfiguracije terena, nepridobljenih soglasij ipd.) delovni pas ožji od običajnega se gradnja prilagodi dejanskim razmeram na terenu.
6 | Vse ostale površine, ki jih bo izvajalec potreboval za gradnjo in za organizacijo gradbišč, si bo moral priskrbeti sam na svoje stroške.
7 | Izvajalec mora omogočati stalen, prost in vzdrževan dostop za potrebe intervencije oz. vzdrževanja
8 | Izvajalec je dolžan izvesti vsa dela kvalitetno, v skladu s predpisi, projektom, tehničnimi pogoji in v skladu z dobro gradbeno prakso.
9 | Izkopi za jarke, kanale in jaške vključujejo odmet na rob jarka oz. na tovorno vozilo in odvoz na deponijo
10 | Izvajalec mora v enotnih cenah upoštevati naslednje stroške, v kolikor le-ti niso upoštevani v posebnih postavkah:
- vse stroške za pridobitev začasnih površin za gradnjo izven delovnega pasu (soglasja, odškodnine, itd.);
- vse stroške v zvezi z začasnim odvozom, deponiranjem in vračanjem izkopanega materiala na mestih, kjer ga ne bo možno deponirati na gradbišču;
- vse stroške za postavitev gradbišča, gradbiščnih objektov, ureditev začasnih deponij, tekoče vzdrževanje in odstranitev gradbišča;
- vse stroške za sanacijo in kultiviranje površin delovnega pasu in gradbiščnih površin po odstranitvi objektov;
- stroške za postavitev objekta s poslovnim prostorom vključno z opremo za dve delovni mesti in za skupne operativne sestanke vel. cca 20 m2 za potrebe investitorja, s tekočim vzdrževanjem in čiščenjem
- vse stroške v zvezi s transporti po javnih poteh in cestah: morebitne odškodnine, morebitne sanacije cestišč zaradi poškodb med gradnjo itd.
- stroške odvoza in zagotovitev odstranjevanja odpadnega gradbenega materiala skladno z zakonodajo na področju ravnanja z odpadki (odvoz na urejene deponije s taksami itd.)
- vsi stroški za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu, zlasti stroške za vsa dela, ki izhajajo iz zahtev Varnostnega načrta
- stroški odvoda meteorne vode iz gradbene jame in vode, ki se izceja iz bočnih strani izkopa, če je potrebno
- stroški dela v kampadah zaradi oteženih geoloških razmer
- stroški dela v nagnjenem terenu
- stroški oteženega izkopa v mokrem terenu, izkop v vodi, prekop potokov itd.
- stroške zarisovanja, koordinacije z ostalimi izvajalci, pripravljalnih in zaključnih del,
- manipulativne in transportne stroške,
- stroške zgonov in preizkusov,
- stroške zavarovanja.

## GRADBENO OBRTNIŠKA DELA
1. |  | POPIS DEL S PREDRAČUNOM
S1. |  | GRADBENO OBRTNIŠKA DELA
Opombe:
Vse naprave in elemente se mora dobaviti z ustreznimi certifikati, atesti, garancijami, navodili za obratovanje, vzdrževanje, posluževanje in servisiranje ter funkcionalno shemo izvedenega stanja. Pri vseh napravah je potrebno upoštevati stroške vseh preizkusov, izpiranja in polnjenja cevnih sistemov, zagona, meritve in nastavitve obratovalnih količin vključno s pridobitvijo ustreznih certifikatov s strani pooblaščenih institucij pri izvedbi je potrebno upoštevati stroške vseh pripravljalnih in zaključnih del (vključno z usklajevanjem z ostalimi izvajalci na objektu) ter vse transportne, zavarovalne in ostale stroške. pri vseh elementih je potrebno upoštevati ves montažni in tesnilni material.
Cene na enoto, vrednosti in zneski so v EUR brez DDV!
Poz. |  | Opis postavke | Enota | Količina | Tip ponujene opreme | Cena | Vrednost
| I. | PRIPRAVLJALNA DELA
I. | 1 | Ureditev in priprava gradbišča skladno z varnostnim načrtom, ki obsega tudi naslednja dela: | kpl | 1 |  |  | 0
|  | postavitev gradbiščne ograje za potrebe deponij in postavitev kontejnerjev (polna kovinska ograja) - gradbišče se uredi tako, da se omogoči nemoteno delovanje uporabnika. |  |  |  |  | 0
|  | postavitev gradbene table skladno s Pravilnikom o gradbiščih in Navodili za informiranje in obveščanje |  |  |  |  | 0
|  | postavitev varnostnih znakov in opozorilnih tabel po zahtevah varnostnega načrta in koordinatorja |  |  |  |  | 0
|  | postavitev gradbiščnih kontejnerjev po potrebi |  |  |  |  | 0
|  | postavitev kemičnega WC-ja na gradbišču |  |  |  |  | 0
|  | omarica prve pomoči |  |  |  |  | 0
|  | gasilniki |  |  |  |  | 0
|  | med samo gradnjo je izvajalec dolžan opravljati sprotno in končno čiščenje gradbišča vključno s kompletnim čiščenjem obstoječih cestnih površin v času gradnje in po končanju gradnje . Z objekta in področja gradbišča mora odstraniti vso umazanijo in material ter odpraviti vse morebitne poškodbe na in v okolici objekta, ki so posledica izvajanja predmetne gradnje. Celotno gradbišče pospraviti in vzpostaviti v prvotno stanje. |  |  |  |  | 0
0
I. | 2 | Izdelava varnostnega načrta in načrta ureditve gradbišča | kpl | 1 |  |  | 0
0
I. | 3 | Izvedba zaščite notranje opreme in finalnih oblog, komplet z dobavo vsega potrebnega materiala za izdelavo zaščite. | m2 | 50 |  |  | 0
0
I. | 4 | Različna režijska dela potrebna za izvedbo inštalacijskih del, kot npr., odstranitev in ponovna namestitev stropov, odstranitev opreme in ponovna namestitev po končanih delih, usklajevanje z naročnikom, ter ostala podobna režijska dela (obračun po dejansko izvedenih delih na podlagi vpisa v gradbeni dnevnik). | ur | 6 |  |  | 0
0
|  | I. PRIPRAVLJALNA DELA - SKUPAJ: |  |  |  |  | 0
| II. | OBLOGE TAL
II. | 1 | Krpanje talnih oblog | m2 | 6 |  |  | 0
|  | Krpanje talnih oblog na mestih prebojev, komplet z ponovno montažo oblog in zaključnih trakov. Odvečni material se iznosi iz objekta in odpelje v javno deponijo, vključno s plačilom ustrezne pristojbine. |  |  |  |  | 0
|  | II. OBLOGE TAL - SKUPAJ: |  |  |  |  | 0
| III. | OSTALA DELA
III. | 1 | Prestavitev notranje opreme | ur | 2 |  |  | 0
|  | Odmikanje notranje opreme ( miz, stolov, omar, računalnikov s pripadajočo opremo, ipd.) zaradi izvedbe instalacij, zaščita pred prahom in morebitni poškodbami, ki bi lahko nastale pri gradbeno obrtniških delih. Po končanih gradbeno obrtniških delih se oprema prestavi nazaj na prejšnje mesto. |  |  |  |  | 0
0
III. | 2 | Zaključno čiščenje | m2 | 50 |  |  | 0
|  | Zaključno čiščenje v objektu - vseh vrst tlakov, stenskih oblog, okenskih in vratnih okvirjev s pranjem stekla vseh velikosti, sanitarne keramike, komplet z odvozom smeti. Upoštevana je 1x tlorisna površina vseh obdelovanih prostorov, hodnikov in stopnišč; |  |  |  |  | 0
0
III. | 3 | Požarna straža |  |  |  |  | 0
|  | Organizacija požarne straže v času izvajanja varilskih del in ostalih del kjer je nevarnost nastanka požara. | ur | 4 |  |  | 0
|  | III. OSTALA DELA - SKUPAJ: |  |  |  |  | 0
DELNA REKAPITULACIJA - S1.GRADBENO OBRTNIŠKA DELA
Cena na enoto in znesek so v EUR brez DDV!
| I. | PRIPRAVLJALNA DELA |  |  |  |  | 0
| II. | OBLOGE TAL |  |  |  |  | 0
| III. | OSTALA DELA |  |  |  |  | 0
|  | S1.GRADBENO OBRTNIŠKA DELA - SKUPAJ: |  |  |  | 0 | 0

## PLINSKE in VODOVODNE INŠTALACIJ
2. |  | POPIS DEL S PREDRAČUNOM
S2. |  | PLINSKE IN VODOVODNE INŠTALACIJE
Opombe:
Vse naprave in elemente se mora dobaviti z ustreznimi certifikati, atesti, garancijami, navodili za obratovanje, vzdrževanje, posluževanje in servisiranje ter funkcionalno shemo izvedenega stanja. Pri vseh napravah je potrebno upoštevati stroške vseh preizkusov, izpiranja in polnjenja cevnih sistemov, zagona, meritve in nastavitve obratovalnih količin vključno s pridobitvijo ustreznih certifikatov s strani pooblaščenih institucij pri izvedbi je potrebno upoštevati stroške vseh pripravljalnih in zaključnih del (vključno z usklajevanjem z ostalimi izvajalci na objektu) ter vse transportne, zavarovalne in ostale stroške. pri vseh elementih je potrebno upoštevati ves montažni in tesnilni material.
Cene na enoto, vrednosti in zneski so v EUR brez DDV!
Poz. |  | Opis postavke | Enota | Količina | Tip ponujene opreme | Cena | Vrednost
| I. | PLINSKA NAPELJAVA
I. | 1 | Izpustitev plina iz plinske napeljave | kpl | 1 |  |  | 0
|  | Izpustitev plina ter prepihovanje interne plinske napeljave od glavne plinske zaporne pipe do končnih porabnikov |  |  |  |  | 0
0
I. | 2 | Demontaža plinomera | kos | 1 |  |  | 0
|  | Demontaža obstoječega plinomera ATARIS G-10 |  |  |  |  | 0
0
I. | 3 | Demontaža magnetnega ventila | kpl | 1 |  |  | 0
|  | Demontaža obstoječega plinskega magnetnega ventila DN40, z odvozom na stalno deponijo, vključno s plačilom komunalne takse |  |  |  |  | 0
0
I. | 4 | Demontaža obstoječe plinske napeljave |  |  |  |  | 0
|  | Demontaža obstoječe notranje plinske napeljave, z odvozom na stalno deponijo, vključno s plačilom komunalne takse |  |  |  |  | 0
|  | DN25 | m | 1 |  |  | 0
|  | DN32 | m | 25 |  |  | 0
0
I. | 5 | Plinomer | kpl | 1 |  |  | 0
|  | Dobava in montaža plinomera, tip G16, DN40, vključno z morebitno potrebno predelavo cevnih priključkov oz. prilagoditev na drugačne mere priključkov novega plinomera (nov plinomer G-16 bi moral po podatkih dobavitelja sicer imeti povsem enake priključke in medsebojne razdalje kot obstoječ plinomer G-10) |  |  |  |  | 0
0
I. | 6 | Varnostno zaščitni sklop | kpl | 1 |  |  | 0
|  | Dobava in montaža varnostno zaščitnega sklopa za zemeljski plin, za varovanje kuhinje, za ZP tlačne stopnje p2=23 mbar, maksimalnega pretoka qmax=20 nm3/h, sestavljen iz sledečih elementov: |  |  |  |  | 0
|  | 2x tlačnega stikala za plin |  |  |  |  | 0
|  | 1x dvojnega elektro magnetnega ventila za plin |  |  |  |  | 0
|  | 1x stikalne komandne omarice za nadzor varovanja kuhinje tip VPM-LC |  |  |  |  | 0
|  | zaščitno plinsko omarico na ključ, ustrezne velikosti, montirano vse skupaj na steno |  |  |  |  | 0
|  | komplet z elektrokabelsko povezavo med tipali, krmilnimi in izvršilnimi elementi varnostno zaščitnega sklopa, vsem potrebnim spojnim, tesnilnim in montažnim materialom ter pooblaščenim zagonom |  |  |  |  | 0
|  | kot npr: DUNGS, tip DKS, DN 40 ali enakovredni |  |  |  |  | 0
0
I. | 7 | Klima set | kpl | 1 |  |  | 0
|  | Dobava in montaža klima seta oziroma tlačnega stikala, za vgradnjo v odvodni kanal kuhinjske nape, z delovnim območjem med 20 in 300 Pa, nastavljeno na 50 Pa |  |  |  |  | 0
|  | skupaj s kotniki z vijaki za pritrditev tlačnega stikala, priključnim setom za KS, |  |  |  |  | 0
|  | kompletno z vsem potrebnim spojnim, tesnilnim in montažnim materialom |  |  |  |  | 0
|  | kot npr: tip DUNGS, tip KS 300 A2-7 ali enakovredni |  |  |  |  | 0
0
I. | 8 | Krogelna pipa |  |  |  |  | 0
|  | Dobava in montaža krogelne pipe KOVINA, za plin, s termičnim varovalom, z navojnim priključkom, PN 16, ravna izvedba, ohišje iz prešane medenine, z ročico, atestirana za zemeljski plin, vključno z montažnim, tesnilnim in pritrdilnim materialom |  |  |  |  | 0
|  | DN20 | kos | 4 |  |  | 0
0
I. | 9 | Jeklene črne cevi |  |  |  |  | 0
|  | Dobava in montaža cevovodov iz varjenih, črnih, srednjetežkih navojnih cevi DIN 2440, za plin, normalna debelina stene, cevi s tovarniškim atestom, spajanje z varjenjem, vključno tesnilni oz.dodajni material |  |  |  |  | 0
|  | DN20 | m | 6 |  |  | 0
|  | DN25 | m | 12 |  |  | 0
|  | DN32 | m | 1 |  |  | 0
|  | DN40 | m | 26 |  |  | 0
0
I. | 10 | Cevne podpore | kg | 20 |  |  | 0
|  | Dobava in montaža cevnih podpor, izdelanih iz jeklenih profilov in cevnih objemk, opleskaihe po predhodnem čiščenju in pleskanju s temeljno barvo |  |  |  |  | 0
0
I. | 11 | Antikorozijska zaščita - jeklene cevi | m2 | 9 |  |  | 0
|  | Pleskanje jeklenih cevovodov in cevnih podpor, dvakrat z osnovnim premazom po predhodnem čiščenju rje ter enkrat z lakom rumene barve. Količina je naveda za vsak premaz posebej. |  |  |  |  | 0
0
I. | 12 | Tlačni preizkus | kpl | 1 |  |  | 0
|  | Tlačni preizkus, izveden po navodilih iz projekta, skupaj z izdelavo zapisnikov o preizkusih |  |  |  |  | 0
0
I. | 13 | Montažni material | kg | 20 |  |  | 0
|  | Drobni montažni material, izdelava in pritrditev opozorilnih tabel |  |  |  |  | 0
0
I. | 14 | Odzračevanje, nastavitve | kpl | 1 |  |  | 0
|  | Odzračevanje, nastavitev in ureguliranje elementov, izdaja atestov |  |  |  |  | 0
0
I. | 15 | Gradbeni preboji | kpl | 6 |  |  | 0
Izdelava gradbenih prebojev - vrtanje zidov in stropov do premera 100 mm, vključno z zapiranjem odprtin po montaži razvodov ter z zaključnimi gradbenimi in pleskarskimi deli in opravili; v kompletu inox tulec premera do 100 mm višine 50 mm na finalno koto keramike s prirobnico za izvedbo hidro izoalcijskega elemente; preboje je potrebno primerno požarno testni s sistem kot npr.: Promat ali enakovredni;
|  | I.PLINSKA NAPELJAVA - SKUPAJ: |  |  |  |  | 0
| II. | VODOVOD
0 | 1 | Krogelna pipa - navojna |  |  |  |  | 0
|  | Dobava in montaža krogelne zaporne pipe navojne izvedbe, kompletno s tesnilnim materialom, za sanitarno hladno oz. toplo vodo do 110°C, PN6 |  |  |  |  | 0
|  | DN 15 | kos | 1 |  |  | 0
|  | DN 15, z nastavkom za zvijavo cev | kos | 4 |  |  | 0
|  | DN 20 | kos | 2 |  |  | 0
|  | DN 20, z nastavkom za zvijavo cev | kos | 2 |  |  | 0
0
0 | 3 | Cevni razvod sanitarne hladne vode - večplastne cevi |  |  |  |  | 0
|  | Univerzalna MLC večplastna cev predizolirana s toplotno izolacijo debeline 9 mm za hladno vodo skladno s standardom DIN 1988-2. Okroglo ekstruditrana cevna izolacija izdelana iz polietilenske pene z zaprto celično strukturo. Stopnja toplotne prevodnosti 040, s čvrsto, brezšivno zunanjo folijo. Normalno vnetljivo, klasifikacija materiala B2 skladno s standardom DIN4102. Vključno z vsemi fazonskimi kosi oziroma potrebnimi PF kosi (T kos – enakokraki, reducirnimi kosi, kolena 90°, kolena 45°... itd.), z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom, takoj po montaži zaščitene s cementno malto. |  |  |  |  | 0
|  | kot npr: predizolirana UNIPIPE Uponor MLC cev, dobavitelj TITAN Kamnik d.d. ali enakovredni; |  |  |  |  | 0
|  | Ø20x2,25 | m | 7 |  |  | 0
|  | Ø25x2,5 | m | 5 |  |  | 0
0
0 | 5 | Cevni razvod sanitarne tople vode - večplastne cevi
Univerzalna MLC večplastna cev predizolirana s toplotno izolacijo debeline 13 mm za toplo vodo skladno s standardom DIN 1988-2. Okroglo ekstruditrana cevna izolacija izdelana iz polietilenske pene z zaprto celično strukturo. Stopnja toplotne prevodnosti 040, s čvrsto, brezšivno zunanjo folijo. Normalno vnetljivo, klasifikacija materiala B2 skladno s standardom DIN4102. Vključno z vsemi fazonskimi kosi oziroma potrebnimi PF kosi (T kos – enakokraki, reducirnimi kosi, kolena 90°, kolena 45°... itd.), z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom, takoj po montaži zaščitene s cementno malto.
kot npr: predizolirana UNIPIPE Uponor MLC cev, dobavitelj TITAN Kamnik d.d.ali enakovredni
|  | Ø20x2,25 | m | 3 |  |  | 0
|  | Ø25x2,5 | m | 4 |  |  | 0
0 | 7 | Navezava na obstoječ razvod vodovoda | kpl | 2 |  |  | 0
Izvedba priklopa novega vodovodnega razvoda iz alumplast cevi 25x2,5 na obstoječ izoliran vodovodni razvod iz jeklenih pocinkanih cevi DN32 do DN50, kompletno z vsemi potrebnimi spremljajočimi strojnoinstalacijskimi deli in opravili
0 | 9 | Cevne podpore | kg | 20 |  |  | 0
Držala obešala, vključno z vijačnim in drobnim montažnim materialom
0 | 11 | Zaščitno barvanje | m2 | 1 |  |  | 0
|  | Zaščitno barvanje vseh nezaščitenih delov sistema (obešala, nosilni material) po predhodnem čiščenju in grundiranju. |  |  |  |  | 0
0
0 | 13 | Gradbeni preboji | kpl | 6 |  |  | 0
|  | Izdelava gradbenih prebojev - vrtanje zidov in stropov do premera 70 mm, vključno z zapiranjem odprtin po montaži razvodov ter z zaključnimi gradbenimi in pleskarskimi deli in opravili |  |  |  |  | 0
0
0 | 15 | Označevanje cevnih razvodov | kpl | 2 |  |  | 0
|  | Dobava in vgradnja napisnih ploščic za označitev elementov, vključno z napisi in pritrdilnim materialom. |  |  |  |  | 0
0
0 | 17 | Tlačni preizkus sistema | kpl | 1 |  |  | 0
|  | Izvedba tlačnega preizkusa cevovodov, s hladno vodo, s tlakom 1,5 x delovni tlak oziroma po navodilih proizvajalca cevnega sistema. Po uspešnem preizkusu se izdela zapisnik podpisan s strani izvajalaca preizkusa in nadzornega organa. |  |  |  |  | 0
0
0 | 19 | Izpiranje cevovoda po končanju del | kpl | 1 |  |  | 0
|  | Izpiranje instalacije po zaključenih delih, pred izvedbo dezinfekcije vodovodnega omrežja. |  |  |  |  | 0
0
0 | 21 | Dezinfekcija vodovodne instalacije | kpl | 1 |  |  | 0
|  | Kloriranje in dezinfekcija notranje vodovodne instalacije s strani pooblaščene institucije, analiza pitne vode in pridobitev potrdila o ustreznosti vodovodne instalacije. |  |  |  |  | 0
0
0 | 23 | Izpiranje cevovoda po opravljeni dezinfekciji | kpl | 1 |  |  | 0
Izpiranje vodovdne instalacije po opravljeni dezinfekciji, nevtralizacija s klorom onesnažene vode
|  | II.VODOVOD - SKUPAJ: |  |  |  |  | 0
DELNA REKAPITULACIJA - S2.PLINSKE IN VODOVODNE INŠTALACIJE
Cena na enoto in znesek so v EUR brez DDV!
| I. | PLINSKA NAPELJAVA |  |  |  |  | 0
| II. | VODOVOD |  |  |  |  | 0
|  | S2. PLINSKA NAPELJAVA IN VODOVOD - SKUPAJ: |  |  |  |  | 0

## PREZRAČEVANJE
3. |  | POPIS DEL S PREDRAČUNOM
S3. |  | PREZRAČEVANJE
Opombe:
Vse naprave in elemente se mora dobaviti z ustreznimi certifikati, atesti, garancijami, navodili za obratovanje, vzdrževanje, posluževanje in servisiranje ter funkcionalno shemo izvedenega stanja. Pri vseh napravah je potrebno upoštevati stroške vseh preizkusov, izpiranja in polnjenja cevnih sistemov, zagona, meritve in nastavitve obratovalnih količin vključno s pridobitvijo ustreznih certifikatov s strani pooblaščenih institucij pri izvedbi je potrebno upoštevati stroške vseh pripravljalnih in zaključnih del (vključno z usklajevanjem z ostalimi izvajalci na objektu) ter vse transportne, zavarovalne in ostale stroške. pri vseh elementih je potrebno upoštevati ves montažni in tesnilni material.
Cene na enoto, vrednosti in zneski so v EUR brez DDV!
Poz. |  | Opis postavke | Enota | Količina | Tip ponujene opreme | Cena | Vrednost
| I. | PREZRAČEVANJE
I. | 1 | Stropna kuhinjska napa | kpl | 1 |  |  | 0
|  | Dobava in motnaža stropne kuhinjske nape izdelane iz nerjaveče pločevine. |  |  |  |  | 0
|  | Konstrukcija nape je izdelana iz nerjavečega jekla, sistem varjenih robov, pri čemer so robovi brez neravnin, zaokroženi in zrakotesni. |  |  |  |  | 0
Material za izdelavo nape je hladno valjano jeklo skladno z DIN 59382. Konstrukcija je izvedena tako, da se vsa kondenzacija iz notranje površine nape in filtrirnih enot izpraznijo na eno ali več odtočnih priključkov. Vgradnja filtra za maščobo ali ognjevarnega filtra je mogoča brez konstrukcijskih sprememb. Standardno so vgrajene svetilke, ki so odporne na povišane temperature do 60°C.
Dimenzija nape 2400x2600mm, montaža nad toplotno obdelavo. Kompletno pritrdilni, obešalni, vijačni in ostali montažni material
I. | 2 | Ročna regulacijska loputa
Kanalska ročna regulacijska loputa za nastavitev količine zraka, kompletno z montažnim in pritrdilnim materialom
|  | 400x400 | kos | 1 |  |  | 0
I. | 3 | Prezračevalni kanali in oblikovni kosi | m2 | 2 |  |  | 0
Zračni kanali, izdelani iz pocinkane pločevine nazivne velikosti in debeline po SIST EN 1505 oziroma po DIN 24190 in 24191 (11.85), stopnje 10 (± 1000 Pa), oblike F (vzdolžno zarobljeni), med seboj so spojeni prirobnično. V kolikor se pokaže za potrebno, so na posebnih mestih vsled ohranitve čim višjih etažnih višin spoji izvedeni s “S” pasom. Pri vseh spremembah smeri za več kot 30 ° so v loke ali kolena vstavljena vodila, ki se namestijo na 1/4 do 1/3 širine loka oziroma kolena. Na posebno kritičnih točkah so v zavojih z velikimi hitrostmi (> 7 m/s) nameščena v loke in kolena dvodebelinska vodila. Na vseh glavnih odcepih so vgrajene nastavljive usmerne oziroma regulacijske lopute. Zračni kanali so pri večjih nazivnih velikostih diagonalno izbočeni ali ojačani z blagim izmeničnim vbočenjem in izbočenjem. Debelina pločevine glede na nazivno velikost znaša:
DN 100-250 mm 0,6 mm
DN 265-530 mm 0,6 mm
DN 560-1000 mm 0,8 mm
DN 1060-2000 mm 1,0 mm
Zahtevana je posebno povišana zračna tesnost II. razreda (na primer pri tlačni razliki ±400 Pa znaša dovoljeno puščanje zraka 1,32*10-3 m3/sm2) po DIN 24194, 2. del (11.85) oziroma enako po normativu SIST prEN 1507 za tesnostni razred A). Pri sami izvedbi se upoštevajo higijenske zahteve za srednjo stopnjo čistosti prezračevalno-klimatskega sistema po smernicah VDI 6022, 1. del in/oziroma SIST ENV 12097, ki zahteva v točki C3.3 predvsem skladiščenje vseh elementov sistema med gradnjo na pred prahom zaščitenem, suhem in čistem mestu, brisanje do čistega vseh notranjih površin kanalov pred montažo, ščitenje navpičnih kanalskih vodov pred padajočo nesnago in delci, ter zapiranje odprtih koncev in delov kanalov po posamezni prekinitvi montažnih del. Skupna površina zračnih kanalov, skupaj z obešalnim in pritrdilnim materijalom z lastnostmi po SIST prEN 12236
I. | 4 | Mertive in nastavitev | kpl | 1 |  |  | 0
Meritev sedanje količine odvedenega zraka iz obstoječe nape in nastavitev enake količine odvedenega zraka preko nove kuhinjske nape
I. | 5 | Demontaža prezračevalnih kanalov | m2 | 2 |  |  | 0
Demontaža obstoječih prezračevalnih kanalov, z odvozom na stalno deponijo, vključno s plačilom komunalne takse
I. | 6 | Demontaža kuhinjske nape | kpl | 1 |  |  | 0
Demontaža obstoječe klasične kuhinjske nape, velikosti cca 3 x 1,3 m, z odvozom na stalno deponijo, vključno s plačilom komunalne takse
|  | I.PREZRAČEVANJE - SKUPAJ |  |  |  |  | 0
DELNA REKAPITULACIJA - S3.PREZRAČEVANJE
0
Cena na enoto in znesek so v EUR brez DDV!
| I. | PREZRAČEVANJE |  |  |  |  | 0
|  | S3.PREZRAČEVANJE - SKUPAJ: |  |  |  |  | 0

## ELEKTRIČNE INSTALACIJE
4. |  | POPIS DEL S PREDRAČUNOM
S4. |  | ELEKTRO INSTALACIJE
V sklopu posamezne postavke mora biti zajet ves material, delo, drobni in pritrdilni materal za potrebno vgradnjo, vključno z usklajevanji na objektu, vsemi preboji do fi 25mm, oziroma 50x50mm ter prevozom materiala na gradbišče.
V popisu so navedena komercialna imena materialov, naprav, opreme, ipd. zgolj zaradi določitve kvalitete in izgleda. Ponujen material in oprema morajo biti enake kvalitete in izgleda kot je določeno s popisom. Odstopanja so dopustna samo v primeru izboljšanja kvalitete oz funkcije in izgleda ob pogoju predhodne potrditve projektanta in odgovornega vodje projekta. V primeru, da posamezni elementi po kvaliteti in izgledu niso predpisani, mora ponudnik ob oddaji ponudbe navesti ponujeno kvaliteto in izgled ter pred izvedbo pridobiti potrditev projektanta in odgovornega vodje projekta.
PRED IZVEDBO DEL JE POTREBNO PREVERITI USTREZNOST KABELSKIH POVEZAV Z DEJANSKO VGRAJENO OPREMO STROJNIH INSTALACIJ.
VSI KABLI IN VODNIKI V POPISU MORAJO USTREZATI ZAHTEVAM ODZIVA NA OGENJ RAZREDA ''Cca s1 d2 a1''.
Cene na enoto, vrednosti in zneski so v EUR brez DDV!
Poz. |  | Opis postavke | Enota | Količina | Tip ponujene opreme | Cena | Vrednost
| I. | INŠTALACIJSKI MATERIAL
VSI KABLI IN VODNIKI RAZREDA ''Cca s1 d2 a1''
0 | 1 | Kabel položen nadometno na kabelski polici, delno v PN ceveh: |  |  |  |  | 0
|  | V sklopu kabla mora biti upoštevan strošek in drobni material za zaključek in priklop kabla na obeh straneh (razdelilnik, porabnik), ter obstojna označitev tokokroga v razdelilniku in na elementu. |  |  |  |  | 0
| - | NHXMH-J 3 x 1,5 mm2 | m | 40 |  |  | 0
| - | NHXMH-J 3 x 2,5 mm2 | m | 150 |  |  | 0
| - | NHXMH-J 5 x 2,5 mm2 | m | 30 |  |  | 0
| - | LIHCH 2 x 0,75 mm2 | m | 100 |  |  | 0
| - | LIHCH 3 x 0,75 mm2 | m | 10 |  |  | 0
0 | 3 | Vodnik za izenačevanje potencialov, delno v cevi:
| - | H07Z1-K 6 mm2 | m | 150 |  |  | 0
0 | 5 | PVC cev, PN 16 | m | 130 |  |  | 0
0 | 7 | Kabelska polica, PK100, komplet z veznim in pritrdilnim priborom | m | 20 |  |  | 0
0 | 9 | Inštalacijski kanal, raznih dimenzij | m | 20 |  |  | 0
0 | 11 | Stalni priključek, nadometne izvedbe, IP44, komplet | kos | 5 |  |  | 0
0 | 13 | Izdelava spojev izenačevanja potencialov, komplet z objemkami oz. drobnim materialom | kos | 5 |  |  | 0
0 | 15 | Odklop obstoječe nape | kos | 1 |  |  | 0
0 | 17 | Priklop po navodilu dobavitelja opreme, komplet z drobnim materialom:
| - | vtičnice, vgrajene v opremi | kos | 4 |  |  | 0
| - | plinskega kotla, do 0,3 kW | kos | 2 |  |  | 0
| - | plinske ponve, do 0,1 kW | kos | 2 |  |  | 0
| - | krmilne omarice sistema za varovanje | kos | 1 |  |  | 0
| - | dvojnega plinskega ventila | kos | 1 |  |  | 0
| - | tlačnega stikala | kos | 1 |  |  | 0
| - | signala za vklop ventilatorja | kos | 1 |  |  | 0
| - | nape | kos | 1 |  |  | 0
0 | 19 | Usklajevanje s strojnimi inštalacijami ter sodelovanje pri preizkusu naprav strojnih inštalacij in tehnološke opreme | ur | 8 |  |  | 0
0 | 21 | Tesnitev med požarnimi sektorji (EI90) s požarno odpornimi kiti odprtine do fi 50mm, komplet z izjavo izvajalca o vgradnji in ustreznimi certifikati, skladno s SZPV 408 (Tesnitev vseh močnostnih inštalacij) | kompl. | 8 |  |  | 0
0 | 23 | Meritve električnih inštalacij, NPK za zahtevne objekte, za del, ki se prenavlja, komplet | kompl. | 1 |  |  | 0
|  | I. INŠTALACIJSKI MATERIAL - SKUPAJ: |  |  |  |  | 0
| II. | RAZDELILNIKI
Velja za vse razdelilnike
| - | izdelava označb tokokrogov in sponk
| - | kabelske uvodnice
| - | zatesnitev uvodnic
| - | zaščitna prekrivna plošča za preprečitev dotika
| - | POK korita za polaganje kablov
| - | označba razdelilnika v skladu s predpisi
| - | predviden žep za namestitev vezalne sheme razdelilnika
| - | izdelava vezalne sheme po dejanskem stanju in namestitev vezalne sheme v razdelilnik
| - | priklop, meritve, preizkus in spuščanje v pogon
0 | 1 | Dograditev obstoječega razdelilnika RG-22, vgradnja opreme, kot npr: Schrack ali enakovredni
| - | talilni vložek, D, 16A | kos | 4
| - | instalacijski odklopnik:
|  | B10A, 1p | kos | 1
|  | C16A, 1p | kos | 4
| - | potrebne prevezave v razdelilniku | ur | 6
| - | drobni in vezni material | kompl. | 1
|  | SKUPAJ: | KOS | 1 |  |  | 0
|  | II. RAZDELILNIKI - SKUPAJ: |  |  |  |  | 0
| III. | POMOŽNA TER GRADBENA DELA ZA ELEKTROINŠTALACIJE
0 | 1 | Iskanje in prilagajanje tras, glede na obstoječe inštalacije na objektu | ur | 4 |  |  | 0
0 | 3 | Izdelava prebojev, do fi50, s prevrtavanjem v AB betonski plošči do dolžine 50cm; v kompletu inox tulec premera do 50 mm višine 50 mm na finalno koto keramike s prirobnico za izvedbo hidro izoalcijskega elemente; preboje je potrebno primerno požarno testni s sistem kot npr.: Promat ali enakovredni; | kos | 8 |  |  | 0
|  | III. POMOŽNA TER GRADBENA DELA ZA ELEKTROINŠTALACIJE - SKUPAJ: |  |  |  |  | 0
DELNA REKAPITULACIJA - 4.POPIS DEL S PREDRAČUNOM
Cena na enoto in znesek so v EUR brez DDV!
| I. | INŠTALACIJSKI MATERIAL |  |  |  |  | 0
| II. | RAZDELILNIKI |  |  |  |  | 0
| III. | POMOŽNA TER GRADBENA DELA ZA ELEKTROINŠTALACIJE |  |  |  |  | 0
|  | S4.ELEKTRO INSTALACIJE - SKUPAJ: |  |  |  |  | 0

## TEHNOLOGIJA
5. |  | POPIS DEL S PREDRAČUNOM
S5 |  | TEHNOLOGIJA KUHINJE
Opombe:
Vse naprave in elemente se mora dobaviti z ustreznimi certifikati, atesti, garancijami, navodili za obratovanje, vzdrževanje, posluževanje in servisiranje ter funkcionalno shemo izvedenega stanja. Pri vseh napravah je potrebno upoštevati stroške vseh preizkusov, izpiranja in polnjenja cevnih sistemov, zagona, meritve in nastavitve obratovalnih količin vključno s pridobitvijo ustreznih certifikatov s strani pooblaščenih institucij pri izvedbi je potrebno upoštevati stroške vseh pripravljalnih in zaključnih del (vključno z usklajevanjem z ostalimi izvajalci na objektu) ter vse transportne, zavarovalne in ostale stroške. pri vseh elementih je potrebno upoštevati ves montažni in tesnilni material.
PRED IZVEDBO DEL JE POTREBNO PREVERITI USTREZNOST KABELSKIH POVEZAV Z DEJANSKO VGRAJENO OPREMO STROJNIH INSTALACIJ.
Cene na enoto, vrednosti in zneski so v EUR brez DDV!
Poz. |  | Opis postavke | Enota | Količina | Tip ponujene opreme | Cena | Vrednost
| I. | Demontaža
I. | 1 | Demontaža obstoječe tehnološke opreme. | kpl | 1 |  |  | 0
|  | - električni kotel 800x900x900 mm |  |  |  |  | 0
- električna prekucna ponev 800x900x900 mm
- električna prekucna ponev 800x900x900 mm
- električna friteza 800x700x900 mm
- delovna blok miza 400x900x900 mm
- delovna blok miza 800x900x900 mm
- delovna blok miza 800x900x900 mm
Opomba: obstoječ element; upošteva se samo dela opisana spodaj
- demontaža: potrebno je upoštevati strokovno demontažo iz sedanje kuhinje in skladiščenej na lokaciji določeni na objektu s strani investitorja; dela je potrebno opraviti glede na terminski plan;
- zaščita obstoječe opreme v zaščitno "strech" folijo;
- odvoz na skladišče določeno s strani investitorja; na območju gradnje;
I. | 2 | Grobo čiščenje /zaščita/odvoz opreme in odvoz embalaže | kpl | 1 |  |  | 0
- mokro čiščenje talne obloge po obstoječim termičnimi napravami;
|  | I. Demontaža - SKUPAJ: |  |  |  |  | 0
| II. | Nova oprema
II. | 1 | Plinska prekucna ponev | kos | 2 |  |  | 0
Oprema je obstoječa in nova ; potrebno je upoštevati samo montažo
- tip Olis Diamante 90 D94/10KBGI
- potrebno upoštevati ves priključni material od fiksne hišne inštalacije; vodovodne inštalacije -gibljive cevi; tesnila in odtočne cevi; električne inštalacije: kabel v primerni zaščitni cevi; primerna inox fleksibilna plinska certificirana cev; ;
II. | 2 | Plinski kuhalni kotel | kos | 2 |  |  | 0
Oprema je obstoječa in nova; potrebno je upoštevati samo montažo
- tip Olis Diamante 90 D94/10PGI14
- potrebno upoštevati ves priključni material od fiksne hišne inštalacije; vodovodne inštalacije -gibljive cevi; tesnila in odtočne cevi; električne inštalacije: kabel v primerni zaščitni cevi; primerna inox fleksibilna plinska certificirana cev; ;
II. | 3 | Delovna blok miza | kos | 2 |  |  | 0
Splošen opis:
- v celoti izdelano iz materialov opisanih pod opombo A;
- izdelano iz nerjavne pločevine po sistemu zaprtega škatlastega nosilca brez dodatnih inox nosilcev v konstrukciji; oz. izdelano iz cevi 40x40 mm
- konstrukcija elementa mize mora omogočati postavitev inox noge višine 150 mm oz. skupne višine delovne površine 900 mm; premera ca 50 mm s plastičnim nastavkov za preprečevanje poškodb keramike; možnost nastavitve višine +/- 20 mm; noge vijačene na osnovno konstrukcijo;
Opis delovne površine;
1. segment: ravna delovna površina: 400x700 mm
- delovna površina debeline min 2,0 mm izdelana v enem kosu;
- delovna površina spodaj ojačana z U profili in sistemom za preprečevanje hrupa kot npr.: HPl plošča ali dodatna guma;
- delovna površina prilagojena za vodotesno spajanja z ostalimi elementi (elementi termičnega bloka)
- delovni pult spredaj in ob steni izdelan z radijem min. r=10 mm
- delovna površina spodaj izdelana z odkapnim robom;
Opis spodnjega dela
- spodaj izdelano kot odprta omarica;
- maski delovnemga pulta vgrajene 1 kom vtičnica za priklop namiznih apratov
ca 400x900x870 mm
- kot npr: Olis Diamante90 kot obstoječa oprema popolnoma prilagojena za postavitev ob obstoečo opremo;
|  | II. Nova oprema - SKUPAJ: |  |  |  |  | 0
| III. | Priprava, dokumentacija, montaža
III. | 1 | Pregled načrta PZI in predloćitev morebitnih dodatnih zahtev ali spremeb | kpl | 1 |  |  | 0
-Izbrani dobavitelj je dolžan pregledati celotno PZI dokumentacijo in v roku 8 dni podati vse morebitne pripombe in dopolnila (npr: sprememba priključne moči, lokacije priključka vode). Pripombe in dopolnola je potrebno podati pisno vodji projekta:
- spremembe po pregledu lahko potrdi in korigira samo projektant;
Vključiti je potrebno sodelovanje s koordinatorjem za tehnološko opremo:
- ogled objekta in sodelovanje na koordinacijskih sestankih s koordinatorjem;
- sestanki bodo potekali na lokaciji objekta
Ogled izdelanega objekta pred popločenjem;
- dobavitelj opreme je dolžan pregledati objekt in mesto montaže pred popločenjem objekta in izdelati ustrezno poročilo o ogledu
Opomba: Ponudniku ni potrebno vpisati oznake. Vpiše se samo cena.
III. | 2 | Dostava in vnos opreme v predvidene prostore objekta | kpl | 1 |  |  | 0
- dostava opreme bo potekala skladno s celotnim načrtom prenove;
- dostava do objekta je možna s tovornim vozilom skupne teže 7,5 ton v času določenem s prometno ureditvijo;
- dostava je možna bodočih vhodnih vrata;
- ročen vnos opreme preko glavnega vhoda oz. preko jedilnice ; nivo pritličje
- lokacija: Kranj
III. | 3 | Montaža na pripravljene priključke; | kpl | 1 |  |  | 0
- dobavitelj opreme mora v ponudbi upoštevati priključni material od fiksne hišne inštalacije do porabnika;
- npr.: cevke za vodo, plin in električne kable v primernih zaščitnih ceveh;
- hišna inštalacija je zaključena za ventilom, električno dozo s sponkami ali stikali…
III. | 4 | Zagon opreme in izdelava ustreznih poročil o priklopu opreme; | kpl | 1 |  |  | 0
- dobavitelj opreme je dolžan izdelati ustrezna poročila o priklopu opreme; testiranju opreme in zagonu opreme;
III. | 5 | Grobo čiščenje /zaščita/odvoz opreme in odvoz embalaže | kpl | 1 |  |  | 0
- dobavitelj opreme je dolžan odstraniti zaščitno folijo, ki po montaži ni več dosegljiva in zaščitno folijo na vidnih stranicah opreme;
- vidna folija se odstrani na termin dogovorjen z investitorjem in jo odstrani dobavitelj opreme;
- ves embalažni material je dolžan dobavitelj opreme odstraniti na svoje stroške. V primeru ugotovitve kršitev se bo zaračunal dodaten strošek gradbišča določen v splošnih pogojih razpisa oz. min 2% od vrednosti ponujene opreme;
Čiščenje:
čiščenje vseh elementov, ki se ponovno uporabijo; razmaščevanje; potrebna uporaba stroja na visok pritisk; detergent; zunaj objekta; ročno čiščene s čistili po končani montaži;
III. | 6 | Šolanje osebja in prikaz testnega delovanja; | kpl | 1 |  |  | 0
- dobavitelj opreme je dolžan izvesti min skupaj 2 urno šolanje tehničnega osebja s prikazom delovanja in demonstracije dobavljene opreme; v kompletu je potrebno dostaviti dva kompleta celotne tehnične servisne dokumentacije vse opreme; vključiti je potrebno: električne sheme; eksplozijske risbe; seznam rezervnih delov s cenami z ID številkami rezervnih delov....
- dobavitelj opreme je dolžan izvesti min skupaj 2 urno šolanje kuharskega s prikazom delovanja in demonstracije dobavljene opreme; v kompletu je potrebno pripraviti ustrezan navodila za obratovanje;
- po predaji opreme in začetku obratovanje morajo izbrani/izbrani izvajalci zagotavljati 1 dnevno prisotnost tehničnega kadra na objektu (1 dan 4 urno prisotnost);
- čistila, kemijo za izvedbo šolanja zagotovi naročnik;
- po končanem šolanju je izvajalec dolžan pripraviti poročilo o šolanju z navedenimi osebami, ki so bile na šolanju prisotne. Poročilo morajo potrditi predstavniki uporabnika, nadzor in pogodbeni izvajalec.
III. | 7 | Izdelava dokumentacije za tehnični pregled | kpl | 1 |  |  | 0
- izdelava navodil za obratovanje in vzdrževanje v slovenskem jeziku;
- garancijski listi v slovenskem jeziku;
- ES izjave o skladnosti v slovenskem jeziku;
- vso dokumentacijo je potrebno predati v min. 3x izvodih;
- vse dokumente je potrebno posredovati koordinatorju v pregled;
- potrebne nalepke, ki morajo biti vidne ob uporabi stroja (npr.: nalepke za nevarnost opeklin…)
- sestavni del predaje opreme in objekta je kompletna dokumentacija NOD (navodila za obratovanje in delovanje) in DZO (dokazila o zanesljivosti objekta) vezana na tehnološko opremo (izjave, slovenska navodila za uporabo, garancijski listi) in ostali dokumenti, ki so definirani v pogodbi med naročnikom in izvajalcem.
|  | III. Priprava, dokumentacija, montaža - SKUPAJ: |  |  |  |  | 0
DELNA REKAPITULACIJA - S5 TEHNOLOGIJA KUHINJE
Cena na enoto in znesek so v EUR brez DDV!
| I. | Demontaža |  |  |  |  | 0
| II. | Nova oprema |  |  |  |  | 0
| III. | Priprava, dokumentacija, montaža |  |  |  |  | 0
|  | S5 TEHNOLOGIJA KUHINJE - SKUPAJ: |  |  |  |  | 0

## HPR_SD_stara verzija (hidden)
POPIS MATERIALA IN DEL S PREDRAČUNOM
HIŠNI PRIKLJUČKI - STROJNA DELA (N)
Z. ŠT. | VRSTA DELA | KOS |  |  | CENA/ENOTO SIT/ENOTO | CENA SIT
1
1 | Cev iz PE - SDR 11 Cev iz PE, po DIN8074 in ISO/DIS 4437, SDR 11 (serija 5) skupaj z dodatkom za razrez.
| PE 32x3,0 |  | m | 1.0646 | #REF! | #REF!
| PE 63x5,8 |  | m | 7.2395 | #REF! | #REF!
2 | Cevi iz jekla: Jeklena brezšivna srednjetežka črna cev po JUS C.B5.225, material Č.1212, skupaj z loki, varilnim, tesnilnim in pritrdilnim materialom in dodatkom za razrez.
| DN 25 (33,7x3,25) |  | m | 4.3376 | #REF! | #REF!
| DN 50 (60,3x3,65) |  | m | 5.8534 | #REF! | #REF!
3 | Uvodnice: Sklop sestavljen iz prehodnega kosa PE/jeklo, jeklene brezšivne srednjetežke črne cevi po JUS C.B5.225, material Č.1212, zaščitne
cevi in krogelne pipe s termičnim varovalom (ali posebej prigrajenim zapornim elementom s termičnim varovalom) in s čepom. Pipa oziroma zaporni element morata biti skladna z VP 301.
V ceni sklopa je zajeta vgradnja skupaj z vrtanjem zidu in vzpostavitvijo v prvotno stanje.
| DN 25 (izvedba A) |  | kos | 245.1219 | #REF! | #REF!
| DN 25 (izvedba C) |  | kos | 292.6829 | #REF! | #REF!
| DN 50 (izvedba A) |  | kos | 392.6829 | #REF! | #REF!
| DN 50 (izvedba C) |  | kos | 507.3171 | #REF! | #REF!
4 | Uvodnica - D2: Sklop sestavljen iz prehodnega kosa PE/jeklo, jeklene brezšivne srednjetežke črne cevi po JUS C.B5.225, material Č.1212, zaščitne cevi, krogelne pipe s čepom in iz omarice za požarno pipo, izdelane iz
nerjaveče pločevine po delavniški risbi proizvajalca, prirejene za pritrditev na zid dimenzije 250x300x200 mm z napisom: GLAVNA PLINSKA POŽARNA PIPA. V ceni sklopa je zajeta vgradnja.
| DN 25 (izvedba D) |  | kos | 206 | #REF! | #REF!
5 | Lok 450 Lok iz trdega PE, 450.
| PE 32 |  | kos | 7.0057 | #REF! | #REF!
| PE 63 |  | kos | 27.8774 | #REF! | #REF!
6 | Lok 900 Lok iz trdega PE, 900.
| PE 32 |  | kos | 6.1566 | #REF! | #REF!
| PE 63 |  | kos | 24.1318 | #REF! | #REF!
7 | T-kos Odcepni T-kos iz trdega PE.
| PE 32/32 |  | kos | 17.058 | #REF! | #REF!
| PE 63/63 |  | kos | 30.7135 | #REF! | #REF!
8 | Cevna kapa Cevna kapa iz trdega PE.
| PE 32 |  | kos | 5.7279 | #REF! | #REF!
| PE 63 |  | kos | 18.4172 | #REF! | #REF!
9 | Reducirni kos Reducirni kos iz trdega PE.
| PE 63/32 |  | kos | 10.4024 | #REF! | #REF!
10 | Prehodni kos Prehodni kos PE/jeklo.
| PE 32/DN 25 |  | kos | 21.9195 | #REF! | #REF!
| PE 63/DN 50 |  | kos | 34.2829 | #REF! | #REF!
11 | Jekleni izolirni kos Jekleni izolirni kos po DIN 3389, z navojnima priključkoma, material Č.1212, skupaj s tesnilnim materialom.
| DN 25 |  | kos | 45.7317 | #REF! | #REF!
12 | Obojka Elektrovarilna obojka iz trdega PE, skupaj z varjenjem.
| PE 32 |  | kos | 8.5443 | #REF! | #REF!
| PE 63 |  | kos | 19.2404 | #REF! | #REF!
13 | Sedlo Elektrovarilno sedlo z obojko iz trdega PE, skupaj z varjenjem.
| PE 110/63 |  | kos | 65.6098 | #REF! | #REF!
| PE 160/63 |  | kos |  | #REF! | #REF!
| PE 225/63 |  | kos | 43.2561 | #REF! | #REF!
14 | Navrtalno sedlo Elektrovarilno navrtalno sedlo iz trdega PE, skupaj z varjenjem.
| PE 63/32 |  | kos | 51.4327 | #REF! | #REF!
| PE 110/32 |  | kos | 67.3163 | #REF! | #REF!
| PE 160/32 |  | kos | 114.2951 | #REF! | #REF!
| PE 225/32 |  | kos | 179.1098 | #REF! | #REF!
| PE 110/63 |  | kos | 108.3332 | #REF! | #REF!
| PE 160/63 |  | kos | 140.2365 | #REF! | #REF!
| PE 225/63 |  | kos | 169.6829 | #REF! | #REF!
15 | Navrtalna ogrlica Cevna navrtalna ogrlica iz trdega PE za izvedbo odcepa na PVC plinovodu z vgradbilno garnituro.
| PVC 50 / PE 32 |  | kos | 59.4 | #REF! | #REF!
| PVC 100 / PE 32 |  | kos | 77.7 | #REF! | #REF!
| PVC 100 / PE 63 |  | kos | 125 | #REF! | #REF!
16 | Ogrlica Cevna ogrlica iz trdega PE za izvedbo odcepa na PVC plinovodu z vgradbilno garnituro.
| PVC 50 / PE 32 |  | kos | 59.4 | #REF! | #REF!
| PVC 100 / PE 32 |  | kos | 77.7 | #REF! | #REF!
| PVC 100 / PE 63 |  | kos | 125 | #REF! | #REF!
17 | Krogelna pipa PE - vgradna Krogelna pipa iz trdega PE tlačne stopnje NP 4, z vgradbilno garnituro in prilagoditvijo dolžine vgradbilne garniture na terenu, skupaj z varjenjem.
| DN 50 |  | kos | 409.9614 | #REF! | #REF!
18 | Omarica - D: Omarica za požarno pipo, izdelana iz nerjaveče pločevine po delavniški risbi proizvajalca, prirejena za pritrditev na zid s pocinkano zaščitno cevjo in z napisom: GLAVNA PLINSKA POŽARNA PIPA.
| 250x300x200 mm |  | kos | 54.8781 | #REF! | #REF!
| 350x400x250 mm |  | kos | 67.0732 | #REF! | #REF!
19 | Omarica - E: Omarica za požarno pipo, izdelana iz nerjaveče pločevine po delavniški risbi proizvajalca, prirejena za pritrditev na zid in z napisom: GLAVNA PLINSKA POŽARNA PIPA.
| 250x300x200 mm |  | kos | 54.8781 | #REF! | #REF!
| 350x400x250 mm |  | kos | 67.0732 | #REF! | #REF!
20 | Krogelna pipa - jeklo: Krogelna pipa z navojnima priključkoma, tlačne stopnje NP 4, standardne dolžine, atestirana za zemeljski plin, z ročko za posluževanje, skupaj z izolirnim kosom in tesnilnim materialom.
| DN 25 |  | kos | 20.5024 | #REF! | #REF!
| DN 50 |  | kos | 72.7188 | #REF! | #REF!
21 | Izpihovalna cev v omarici Izpihovalna cev, izdelana iz jeklene cevi 21,3x2,65 zaprto z navojnim čepom DN 15, skupaj z varilnim, tesnilnim in vijačnim materialom.
(izdelano po priloženi skici).
|  |  | kos | 43 | #REF! | #REF!
22 | Cestna kapa: Litoželezna zaščitna cestna kapa, material SL 18, z napisom plin na pokrovu, zaščitena z bitumnom.
| DN 190 |  | kos | 101.1465 | #REF! | #REF!
23 | Prirobnica: Jeklena prirobnica z grlom, izdelana po JUS M.B6.163, NP 16, material Č.0361, skupaj z varilnim, tesnilnim in vijačnim materialom.
| 50/60,3 |  | kos | 12.856 | #REF! | #REF!
| 80/88,9 |  | kos | 17.8837 | #REF! | #REF!
| 100/114,3 |  | kos | 39.2687 | #REF! | #REF!
24 | Slepa prirobnica: Jeklena slepa prirobnica, izdelana po JUS M.B6.191, NP 16, material Č.0361, oblika B, skupaj s tesnilnim in vijačnim materialom.
| B 50 |  | kos | 39.6781 | #REF! | #REF!
| B 80 |  | kos | 52.7317 | #REF! | #REF!
| B 100 |  | kos | 64.4512 | #REF! | #REF!
25 | Podpore: Cevne podpore, izdelane iz jeklenih profilov in cevnih objemk, skupaj z montažo v zid ali varjenjem na nosilno konstrukcijo in opleskane po predhodnem čiščenju in pleskanju s temeljno barvo.
|  |  | kg | 4.5244 | #REF! | #REF!
26 | Preboj: Zaščitna cev pri preboju skozi zid, zaščitena pred korozijo in zatesnjena s trajno elastičnim materialom, izdelana po priloženi skici.
| DN 40 |  | kos | 49.1463 | #REF! | #REF!
| DN 65 |  | kos | 65 | #REF! | #REF!
27 | Zaščitna cev: Zaščitna cev pri omarici za glavno plinsko požarno pipo, zaščitena pred korozijo in zatesnjena s trajno elastičnim materialom, izdelana po priloženi skici.
| DN 40 |  | kos | 49.1463 | #REF! | #REF!
| DN 65 |  | kos | 65 | #REF! | #REF!
28 | Zaščita vidnih cevi: Zaščita vidnih cevi s pleskanjem po predhodnem čiščenju in pleskanju s temeljno barvo.
|  |  | m2 | 7.5366 | #REF! | #REF!
29 | Izolacija podometnih cevi: Izolacija podometnih cevi z izolacijskim in zaščitnim trakom po predhodnem čiščenju do kovinskega sijaja in premazu s prajmerjem.
|  |  | m2 | 14.0366 | #REF! | #REF!
30 | Pozicijska tablica: Pozicijska tablica za oznako armatur hišnega priključka, skupaj s pritrdilnim materialom in izmero.
|  |  | kos | 35.815 | #REF! | #REF!
31 | Tlačni preizkus Tlačni preizkus hišnih priključkov izvedenih po navodilih iz projekta, izdaja atesta.
|  |  | m | 3.2317 | #REF! | #REF!
32 | Pomožna gradbena dela: Pomožna gradbena dela, zarisovanje, vrtanje zidov, beljenje zidov, vzpostavitev v prvotno stanje.
|  |  | ocena |  |  | #REF!
33 | Nepredvidena dela: Nepredvidena dela, stroški nadzora, splošni, manipulativni, transportni in zavarovalni stroški.
|  |  | 6% |  |  | #REF!
| SKUPAJ |  |  | SIT |  | #REF!