##### Investitor:			MM KARTON d.o.o.

#### Papirniška ulica 1, 1230 Domžale

#### Objekt:			Odprto skladišče gorljivih odpadkov

#### Vrsta dokumentacije:	PID

#### Projekt št.:			2020 - 079

#### Datum: 			Januar 2025

#### Vsebina:	Postavitev vodnih topov - področje 1, 2, 3

Kazalo

2.	TEHNIČNI OPIS	2

2.1. VRSTE IN KOLIČINE ODPADNEGA PAPIJA NA ZAČASNIH SKLADIŠČIH	2

2.2. POMEMBNE UGOTOVITVE GLEDE MATERALA NA SKLADIŠČU	3

2.3. OPREDELITEV POTREBNIH POVRŠIN ZA SKALDIŠČENJE PAPIRNIH ODPADKOV	3

2.4.SKLADIŠČNE POVRŠINE ZA SKLADIŠČENJE ODPADNEGA PAPIRJA NA KS3	4

2.4.1. IZPOLNJEVANJE ZAHTEV IZ UREDBE ZA SKLADIŠČENJE ODPADKOV NA PROSTEM NA KS3	4

2.5.	ZAKLJUČEK / POVZETEK	5

3.	NAČRTI – RISBE	6

## TEHNIČNI OPIS

Opis: Odprto skladišče trdnih gorljivih odpadkov

Na podlagi slovenske Uredbe št. 00719-27 / 2019 Skladiščenje trdnih gorljivih odpadkov na prostem, je potrebno vsa območja skladiščenja odpadnega papirja v tovarni urediti skladno z uredbo.

V tovarni Količevo karton predstavlja trdne gorljive odpadke sortiran, izbran star papir, ki služi kot ena od surovin surovin za izdelavo kartonov na kartonskem stroju  KS3.

Glede na potrebo po gradbenem dovoljenju za postavitev kadi za zbiranje požarne vode, je rok za izpolnitev zahtev iz uredbe avgust 2022.

Izdelan je načrt ureditve skladiščenja trdnih gorljivih odpadkov na prostem  v sodelovanju z inženirjem s področja požarne varnosti.

Načrt je predvideval razdelitev skladišč na požarne sektorje velikosti 1500 do 1800 m2.  Sektorji so med seboj ločeni s požarnimi zidovi višine 5m. Vsi objekti v bližini skladišč so zaščiteni s požarnimi zidovi, skladno s predpisanimi ukrepi v zasnovi požarnega varovanja.

## 2.1. VRSTE IN KOLIČINE ODPADNEGA PAPIJA NA ZAČASNIH SKLADIŠČIH

CEPI KODA    	 NAZIV                                          ZALOGA TON / MESEČNO

3.06.00           		računalniški papir                          	 	600

3.18.01           		beli nepremazani                                             300

3.05.00           		bela arhiva                                                      1.200

3.04.00           		svetli rezanci 2                                                650

3.15.01           		LWC                                                               250

2.07.01           		potiskane knjige-                                            150

1.03.00          		triplex odrezki                                                 650

1.02.00          		mešani papir                                                    4.000

4.01.00          		nova valovitka                                                 4.000

1.04.00         		stara valovitka                                                 1200

3.12.00         		potiskani cromo                                               1100

4.02.00         		KSK kraft                                                         50

4.05.00         		vreče kraft                                                        500

Klasifikacija papirnih odpadkov izhaja iz European list of standard grades of paper and  board for recycling DIN  EN 643.

Standard je podan v prilogi tega dokumenta.

## 2.2. POMEMBNE UGOTOVITVE GLEDE MATERALA NA SKLADIŠČU

Glede na standard morajo odpadki vsebovati samo papir in karton na osnovi naravnih vlaken primernih za recikliranje.

Prepovedani materiali :

Katerikoli materiali , ki predstavljajo nevarnost za zdravje , varnost in okolje , kot so medicinski odpadki , onesnaženi izdelki osebne higiene , nevarni odpadki, organski odpadki vključno z živili , bitumen , strupeni praški in podobno.

Vsebnost ne-papirnih materialov ( kovine , plastika , steklo , tekstil , les , pesek in gradbeni odpadki , sintetični materiali ) je predpisana in je minimalna ( 0,5 do 1) % .

S primerno vhodno kontrolo zagotavljamo ,da na skladiščenju ni materialov , ki bi bili v nasprotju s standardom. V primeru ugotovljenih odstopanj se material odpelje in se ne skladišči. Na ta način zagotavljamo , da se skladiščijo samo ne-nevarni odpadki.

Vse to je pomembno tako z vidika zagotavljanja primernih surovin za proizvodnjo , kot tudi z vidika izpolnjevanja zahtev iz obravnavane uredbe predvsem kar se tiče obravnave in čiščenja požarnih voda . Požarna voda ne more biti kontaminirana in je podobna tehnološki odpadni vodi in tako primerna za čiščenje na lastni biološki čistilni napravi.

## 2.3. OPREDELITEV POTREBNIH POVRŠIN ZA SKALDIŠČENJE PAPIRNIH ODPADKOV

Glede na to, da je na lokaciji en kartonski stroja je glede na tehnološke zahteve in relativno velike količine surovin za proizvodnjo tudi skladiščnih površin veliko. Tako so določene tudi površine za skladiščenje odpadnega papirja na KS3.

## 2.4.SKLADIŠČNE POVRŠINE ZA SKLADIŠČENJE ODPADNEGA PAPIRJA NA KS3

Na KS3 je za skladiščenje papirnih odpadkov predvideno 8916 m2 površin.

Skladišče je razdeljeno na posamezne požarne sektorje . Glede na tehnološke zahteve skladiščenja se je oblikovalo posamezne sektorje velikosti od 500 do 1800 m2. Razmejitve med sektorji se je izvedelo z montažnimi betonskimi bloki .

Tehnična rešitev pregradnih požarnih zidov narejenih iz betonskih blokov omogoča potrebno fleksibilnost pri oblikovanju posameznih požarnih sektorjev glede na tehnološke zahteve skladiščenja , ker se količine posameznih vrst materialov glede na tržne razmere in glede na potrebe proizvodnega procesa spreminjajo.

### 2.4.1. IZPOLNJEVANJE ZAHTEV IZ UREDBE ZA SKLADIŠČENJE ODPADKOV NA PROSTEM NA KS3

Skladišče odpadkov se nahaja na že ograjenem območju, tako da je dostop nepooblaščenim osebam onemogočen.

Na vidnem mestu je nameščena tabla z zahtevanimi podatki.

Tla skladišča so asfaltirana.

Meteorne vode iz skladišča in manipulativnih površin se stekajo v meteorno kanalizacijo. Meteorna kanalizacija se izliva v Kamniško Bistrico.

Potrebna količina vode za gašenje :

Glede na uredbo 192 m3/ uro , ker je največji predvideni požarni sektor večji od 1600 m2.

Potrebno količino vode se zagotavlja iz internega hidrantnega sistema tako kot za skladišče na KS2. Tudi za skladišče na KS3 je bila izvedena nadgradnja obstoječega hidrantnega sistema.

Črpalka za dovod sveže vode od bazena do tehničnega kontejnerja Rosenbauer:

Grundfos

Tip: NK 150-400/394

P = 90 kW/1485 o/min

Q = 5059 l/min

H = 56,3 m

Ravnanje s požarno vodo

Osnovna zahteva uredbe je ,da se prepreči neposredno odtekanje požarne vode v vodotok ali javno kanalizacijo. V primeru KS3 je to Kamniška Bistrica.

To je preprečeno z požarno loputo na zbirnem kanalu meteorne kanalizacije tik pred tem , ko meteorni kanal zapušča območje tovarne . Vgrajen je jašek za prečrpavanje in jašek za odvzem vzorca požarne vode. Nameščena je črpalka zadostne kapacitete ( 192 m3 / h ) za prečrpavanje požarne vode v predvideni egalizacijski bazen 2500 m3.

Vgrajena črpalka:

Črpalka za povrat požarne vode :

Sulzer

Tip XFP 105j-cb2

P = 55 kW/1490 o/min

Q = 2600 l/min

H = 45 m

Tako so v celoti izpolnjene zahteve iz uredbe.

Ukrepi varstva pred požarom

Tudi za skladišče na KS3 so predvideni identični ukrepi varstva pred požarom kot so opredeljeni za skladišče KS2. To je stabilni sistem gašenja z detekcijo.

Upoštevane so vse zahteve iz uredbe glede načina skladiščenja , potrebnih odmikov od ostalih skladišč in objektov . zagotovljeni dostopi, dovozi, delovne površine.

## ZAKLJUČEK / POVZETEK

V tehnološkem projektu o izpolnjevanju uredbe o skladiščenju trdnih gorljivih odpadkov na prostem v Količevo Karton d.o.o. so izvedene vse rešitve iz uredbe.

Posebej je potrebno poudariti ,da se skladišči odpadni papir namenjen za recikliranje. Da gre za popolnoma nenevarne odpadke. Da imamo dovoljeno meteorno vodo iz skladišč in manipulativnih površin izpuščati v vodotok .

Kljub temu pa tehnološki načrt predvideva , da se požarna voda ne spušča direktno v vodotok ampak se zbere in pred izpustom očisti na lastni biološki čistilni napravi.

Z zagotavljanjem požarne vode nimamo problemov, ker že zgrajeno hidrantno omrežje zagotavlja zadostno količino vode za gašenje. Kljub temu pa smo določene dele hidrantnega omrežja renovirali in nadgradili. To je predvideno zaradi tega , ker bo postavljen stabilni sistem gašenja z detekcijo.

Ta sistem zagotavlja večjo zaščito pred požarom , kot je zahtevano v uredbi , kajti osnovni namen sistema je , da sploh ne pride do požara , ker se potencialni vzroki , žarišča odpravijo ( pohladijo ) že pred razvojem požara.

Predvidena rešitev razmejevanja požarnih sektorjev s požarnimi stenami iz betonskih blokov pa omogoča osnovno fleksibilnost na skladišču odpadkov in zagotavlja tako predpisano stopnjo požarne varnosti kot tudi tehnološko fleksibilnost skladišča in možnost prilagajanja potrebam.

## NAČRTI – RISBE

Layout

2020-079-S-16	Postavitev topov in cevovodov - Situacija

Detajli

2020-079-L-38	Situacija pri jami požarne vode