Tabela 41-1: Odvodniki

| Oznaka odvodnika | Ime odvodnika | Podatki o odvodniku |  |  |  | Tehnika čiščenja ali brez čiščenja [/] |  | Oznaka IED naprave ali druge naprave |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Največji prostorninski pretok odpadnih plinov [Nm3/h] | Višina odvodnika, merjeno od nivoja tal [m] | T-M izpusta |  |  |  |  |
|  |  |  |  | e | n |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Oznaka tehnike čiščenja | Naziv |  |
| 1. | 2. | 3. |  |  |  | 4. |  | 5. |
| Z1 | Kurilna naprava Vaillant N5, VU 356/5-5 (H-INT I) R6 | 26 | 4 | 592211 | 157000 | / | / | NTPD2 K A1 (N4) |
| Z2 | Kurilna naprava Vaillant, N6 VU 356/5-5 (H-INT I) R6 | 26 | 4 | 292210 | 157001 | / | / | NTPD2 K A1 (N4) |
| Z3 | Kurilna naprava Vaillant N7 486/5-5 (H-INT III) eco TEC plus | / | 7 | 592246 | 157033 | / | / | NTPD1 K A1 (N3) |
| Z4 | Kurilna naprava Vaillant N8 486/5-5 (H-INT III) eco TEC plus | / | 7 | 592247 | 157034 | / | / | NTPD1 K A1 (N3) |
| Z5 | Kurilna naprava N9 656/5-5 eco TEC plus | / | 7 | 592177 | 156967 | / | / | A1 (N1,2) |
| Z6 | Kurilna naprava N10 656/5-5 eco TEC plus | / | 7 | 592181 | 156964 | / | / | A1 (N1,2) |
| Z7 | Kurilna naprava N11 656/5-5 eco TEC plus | / | 7 | 592181 | 156958 | / | / | A1 (N1,2) |
| Z8 | Dizel agregat N12 | / | 1,5 | 592161 | 157035 | / | / | (N12) |

Tabela 41-2: Povezava odvodnik/tehnologija/predpis

| Oznaka odvodnika | Ime odvodnika | Oznaka merilnega mesta | Kratko ime uredbe | Oznake tehnoloških enot ali njenih delov | Uporabljeni materiali, ki imajo lahko vpliv na odpadne pline |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| Z1 | Kurilna naprava Vaillant N5 | / | Male kurilne naprave | N5 | UNP – utekočinjen naftni plin |
| Z2 | Kurilna naprava Vaillant N6 | / | Male kurilne naprave | N6 | UNP – utekočinjen naftni plin |
| Z3 | Kurilna naprava Vaillant N7 | / | Male kurilne naprave | N7 | UNP – utekočinjen naftni plin |
| Z4 | Kurilna naprava Vaillant N8 | / | Male kurilne naprave | N8 | UNP – utekočinjen naftni plin |
| Z5 | Kurilna naprava N9 | / | Male kurilne naprave | N9 | UNP – utekočinjen naftni plin |
| Z6 | Kurilna naprava N10 | / | Male kurilne naprave | N10 | UNP – utekočinjen naftni plin |
| Z7 | Kurilna naprava N11 | / | Male kurilne naprave | N11 | UNP – utekočinjen naftni plin |
| Z8 | Dizel agregat N12 | */ | Nepremični motorji in plinske turbine | N12 | Diesel gorivo |

*Skladno s 25.členom Uredbe o emisiji snovi v zrak iz srednjih kurilnih naprav, plinskih turbin in nepremičnih motorjev (Uradni list RS št. 17/18, 59/18, 44/22 – ZVO-2 in 99/22) se občasne meritve emisij ne izvajajo na motorjih ne glede na uporabljeno gorivo, če obratujejo manj kot 300 ur obratovalnih ur na leto in so namenjene samo za pogon rezervnega ali zasilnega napajanja elektrike.

Tabela 41-3: Masni pretoki snovi v zrak

| Snov: | Celotni prah |
| --- | --- |

| Oznaka odvodnika | Ime odvodnika | Največji prostorninski pretok odpadnih plinov [Nm3/h] | Masni pretoki določeni na podlagi: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | mejne vrednosti |  | izmerjene vrednosti ali projektirane vrednosti |  | predlagane mejne vrednosti |  |
|  |  |  | Mejna vrednost [mg/Nm3] | Največji masni pretok [g/h] | Izmerjena/ projektirana vrednost [mg/Nm3] | Izmerjen /projektiran masni pretok [g/h] | Predlagana mejna vrednost [mg/Nm3] | Predlagani največji masni pretok [g/h] |
| 1. | 2. | 3. | 4. |  | 5. |  | 6. |  |
| Z1 | Kurilna naprava Vaillant N5 |  | 5 mg/m3 | 63.360 (17,6 g/s) | pod mejno vrednostjo (gre za tipski kotel) | pod mejno vrednostjo (gre za tipski kotel) | / | / |
| Z2 | Kurilna naprava Vaillant N6 |  | 5 mg/m3 | 63.360 |  |  | / | / |
| Z3 | Kurilna naprava Vaillant N7 |  | 5 mg/m3 | 63.360 |  |  | / | / |
| Z4 | Kurilna naprava Vaillant N8 |  | 5 mg/m3 | 63.360 |  |  | / | / |
| Z5 | Kurilna naprava N9 |  | 5 mg/m3 | 63.360 |  |  | / | / |
| Z6 | Kurilna naprava N10 |  | 5 mg/m3 | 63.360 |  |  | / | / |
| Z7 | Kurilna naprava N11 |  | 5 mg/m3 | 63.360 |  |  | / | / |
| Z8 | Dizel agregat N12 |  |  | / |  |  |  |  |
| Razpršene emisije: |  |  |  | <1 |  | pod mejno vrednostjo |  |  |
| VSOTA masnega pretoka: |  |  |  | <1 |  | pod mejno vrednostjo |  |  |

Transverzalni Mercatorjevi koordinati skladišča zamenjujejo stare Gauss Krugerjeve koordinate, in sicer »y« se nadomesti »e«  in »x« se nadomesti z »n«. Koordinate je treba navajati v novem koordinatnem sistemu RS-D96/TM (n, e) in ne v starem D48/GK (x, y)«. Za pretvorbo lahko uporabite pretvornik dosegljiv na spletni strani GURS-a, z uporabo spletnega pretvornika na povezavi http://sitranet.si/sitrik.html.  Pri pretvorbi celotne datoteke je treba uporabiti datoteko iz formata »beležnica s končnico .txt«