## Rekapitulacija
OBRAZEC POPIS DEL-PONUDBENI PREDRAČUN ŠT.:_________ Z DNE ___________ , OBR 1a
| INVESTITOR: | REPUBLIKA SLOVENIJA, MINISTRSTVO ZA JIZOBRAŽEVANJE ZNANOST IN ŠPORT Masarykova ulica 16 1000 Ljubljana
| OBJEKT: | PREUREDITEV PROSTOROV V 7. IN 8. NASTROPJU, PRITLIČJU IN 1.KLETI STAVBE DUNAJSKA CESTA 104 IN KARDELJEVA PLOŠČAD 1 V LJUBLJANI ZA POTREBE ZAVODA ZA ŠOLSTVO
| PROJ. ŠTEV.: | PZI
REKAPITULACIJA GOI DEL IN POHIŠTVENE OPREME:
I. Faza | 7. in 8. nadstropje stavbe Dunajska 104
A) | REKAPITULACIJA GRADBENOOBRTNIŠKIH DEL |  | 87075.8697
B) | REKAPITULACIJA STROJNO INŠTALACIJSKIH DEL |  | 126400
C) | REKAPITULACIJA ELEKTRO INŠTALACIJSKIH DEL |  | 65056.3758
| SKUPAJ GOI dela brez DDV: |  | 278532.2455
D) | REKAPITULACIJA POHIŠTVENA OPREMA |  | 32865
| SKUPAJ GOI DELA IN POHIŠTVENA OPREMA brez DDV: |  | 311397.2455
| DDV - 22% |  | 68507.394
| SKUPAJ I.faza goi dela ter pohištvena oprema z DDV: |  | 379904.6395
II. faza | Pritličje stavbe Dunajska 104
A) | REKAPITULACIJA GRADBENOOBRTNIŠKIH DEL |  | 30765.1564
B) | REKAPITULACIJA STROJNO INŠTALACIJSKIH DEL |  | 11800
C) | REKAPITULACIJA ELEKTRO INŠTALACIJSKIH DEL |  | 2062.4937
| SKUPAJ GOI dela brez DDV: |  | 44627.6501
D) | REKAPITULACIJA POHIŠTVENA OPREMA |  | 0
| SKUPAJ GOI DELA IN POHIŠTVENA OPREMA brez DDV: |  | 44627.6501
| DDV - 22% |  | 9818.083
| SKUPAJ II.faza goi dela ter pohištvena oprema z DDV: |  | 54445.7331
III. faza | garaža v 1.kleti stavbe Kard.ploščad 1
A) | REKAPITULACIJA GRADBENOOBRTNIŠKIH DEL |  | 17478.5816
B) | REKAPITULACIJA STROJNO INŠTALACIJSKIH DEL |  | 20700
C) | REKAPITULACIJA ELEKTRO INŠTALACIJSKIH DEL |  | 14339.6309
| SKUPAJ GOI dela brez DDV: |  | 52518.2125
D) | REKAPITULACIJA POHIŠTVENA OPREMA |  | 0
| SKUPAJ GOI DELA IN POHIŠTVENA OPREMA brez DDV: |  | 52518.2125
| DDV - 22% |  | 11554.0067
| SKUPAJ III.faza goi dela ter pohištvena oprema z DDV: |  | 64072.2192
SKUPNA REKAPITULACIJA I., II. in III. FAZE GOI DEL IN POHIŠTVENE OPREME:
A) | REKAPITULACIJA GRADBENOOBRTNIŠKIH DEL
| SKUPAJ GRADBENA DELA brez DDV: |  | 135319.6076
B) | REKAPITULACIJA STROJNO INŠTALACIJSKIH DEL
| SKUPAJ STROJNOINŠTALACIJSKA DELA brez DDV: |  | 158900
C) | REKAPITULACIJA ELEKTRO INŠTALACIJSKIH DEL
| SKUPAJ ELETROINŠTALACIJSKA DELA brez DDV: |  | 81458.5004
| SKUPAJ GOI dela brez DDV: |  | 375678.108
D) | REKAPITULACIJA POHIŠTVENA OPREMA
| SKUPAJ POHIŠTVENA OPREMA brez DDV: |  | 32865
| SKUPAJ GOI DELA IN POHIŠTVENA OPREMA brez DDV: |  | 408543.108
| DDV - 22% |  | 89879.4838
| SKUPAJ GOI DELA TER POHIŠTVENA OPREMA z DDV: |  | 498422.5918
Ponudnik:
Kraj:
| ŽIG | (ime in priimek pooblaščene osebe)
Datum:
(podpis)

## rek. goi
GRADBENO - OBRTNIŠKA DELA
V vseh postavkah, kjer je naveden proizvajalec oz. tip izdelka, velja določilo "KOT NAPRIMER". Ponudnik lahko ponudi blago oz. izdelke z boljšimi preformansami, ne sme pa ponuditi slabših.
REKAPITULACIJA GOI
I. Faza | 7. in 8. nadstropje
GRADBENA DELA
I. | PRIPRAVLJALNA DELA | 3256
II. | RUŠITVENA DELA | 10198.0802
III. | ZIDARSKA DELA | 11795.343
IV. | NEPREDVIDENA GRADBENA DELA - 10% | 2524.9423
OBRTNIŠKA DELA
IV. | MONTAŽNE STENE IN STROPOVI | 9325.6612
V. | TALNE OBLOGE | 13153.405
VI. | KERAMIČARSKA DELA | 2625.1816
VII. | SLIKOPLESKARSKA DELA | 5981.2563
VIII. | STAVBNO POHIŠTVO, POŽARNE STENE, ŽALUZIJE, SENČILA | 24712
IX. | KLJUČAVNIČARSKA DELA | 400
X. | RAZNA OPREMA | 2104
XI. | Izdelava PID arhitekture, instalacij in presoje požarne varnosti v 4 izvodih | 1000
| VSE SKUPAJ brez DDV | 87075.8697
II. faza | Pritličje stavbe Dunajska 104
GRADBENA DELA
I. | PRIPRAVLJALNA DELA | 450
II. | RUŠITVENA DELA | 2660.5808
III. | ZIDARSKA DELA | 1211.0013
IV. | NEPREDVIDENA GRADBENA DELA - 10% | 432.1582
OBRTNIŠKA DELA
IV. | MONTAŽNE STENE IN STROPOVI | 509.181
V. | TALNE OBLOGE | 1248.875
VI. | KERAMIČARSKA DELA | 379.04
VII. | SLIKOPLESKARSKA DELA | 354.32
VIII. | STAVBNO POHIŠTVO, POŽARNE STENE, ŽALUZIJE, SENČILA | 6870
IX. | KLJUČAVNIČARSKA DELA | 0
X. | RAZNA OPREMA | 16150
XI. | Izdelava PID arhitekture, instalacij in presoje požarne varnosti v 4 izvodih | 500
| VSE SKUPAJ brez DDV | 30765.1564
III. faza | garaža v 1.kleti stavbe Kard.ploščad 1
GRADBENA DELA
I. | PRIPRAVLJALNA DELA | 1106
II. | RUŠITVENA DELA | 2015.134
III. | ZIDARSKA DELA | 1948.5014
IV. | NEPREDVIDENA GRADBENA DELA - 10% | 506.9635
OBRTNIŠKA DELA
IV. | MONTAŽNE STENE IN STROPOVI | 1017.64
V. | TALNE OBLOGE | 513.2026
VI. | KERAMIČARSKA DELA | 0
VII. | SLIKOPLESKARSKA DELA | 471.14
VIII. | STAVBNO POHIŠTVO, POŽARNE STENE, ŽALUZIJE, SENČILA | 3800
IX. | KLJUČAVNIČARSKA DELA | 0
X. | RAZNA OPREMA | 5600
XI. | Izdelava PID arhitekture, instalacij in presoje požarne varnosti v 4 izvodih | 500
| VSE SKUPAJ brez DDV | 17478.5816
SKUPNA REKAPITULACIJA GOI DEL
GRADBENA DELA
I. | PRIPRAVLJALNA DELA | 4812
II. | RUŠITVENA DELA | 14873.795
III. | ZIDARSKA DELA | 14954.8457
IV. | NEPREDVIDENA GRADBENA DELA - 10% | 3464.0641
OBRTNIŠKA DELA
IV. | MONTAŽNE STENE IN STROPOVI | 10852.4822
V. | TALNE OBLOGE | 14915.4826
VI. | KERAMIČARSKA DELA | 3004.2216
VII. | SLIKOPLESKARSKA DELA | 6806.7163
VIII. | STAVBNO POHIŠTVO, POŽARNE STENE, ŽALUZIJE, SENČILA | 35382
IX. | KLEPARSKA DELA | 400
X. | RAZNA OPREMA | 23854
XI. | Izdelava PID arhitekture, instalacij in presoje požarne varnosti | 2000
| VSE SKUPAJ brez DDV | 135319.6076

## prip
GRADBENA DELA
1 | Projektantski popis je izdelan na podlagi PZI projekta,
2 | Pred izdelavo ponudbe je obvezen ogled lokacije objekta in projektne dokumentacije. Izvajalec je
dolžan pri sestavi ponudbe upoštevati grafične in tekstualne dele projekta (PZI).
V primeru tiskarskih napak in neskladij v projektu je dolžan na to opozoriti projektanta pred oddajo ponudbe.
Izvajalec mora pred začetkom in med izvajanjem posameznih del opraviti pregled projekta za izvedbo
(kontrola dimenzij, ...) in opozoriti investitorja, projektanta in nadzornika na morebitne ugotovljene pomanjkljivosti in zahtevati njihovo odpravo.
3 | Ponudnik ni upravičen do dodatnih del, razen v primeru naročila s strani naročnika.
4 | V ceno za enoto mere morajo biti vračunani stroški izvajanja varnostnih in zaščitnih ukrepov za
zagotavljanje varnosti in zadravja pri delu skladno z zahtevami varnostnega načrta in koordinatorja
varnosti ter stroški izvajanja zaščitnih ukrepov z vidika preprečevanja bolnišničnih okužb.
5 | Izvajalci so dolžni pred pričetkom posameznih del predložiti seznam in podatke oseb, ki bodo aktivni na geradbišču.
I. | PRIPRAVLJALNA DELA | em | kol | cena/em | vrednost
Opis del
I. Faza | 7. in 8. nadstropje
1 | Izdelava varnostnega načrta in načrta organizacije gradbišča | kpl | 1 | 200 | 200
a | Dobava in postavitev gradbiščne in opozorilne table, za označitev gradbišča | kpl | 1 | 50 | 50
b | Dobava in postavitev gradbiščne ograje in gradbiščnih vrat z ključavnico | m1 | 180 | 2.2 | 396
c | Postavitev gradbiščnih kontejnerjev za gradbiščno pisarno, skladišče in garderobo za delavce | kpl | 3 | 150 | 450
d | Postavitev prenosnega kontejnerja WC-a in stroški najema v trajanju do 3 mesece | mesec | 3 | 70 | 210
e | Postavitev gradbiščne elektro omarice za gradbiščno elektriko, vključno z izvedenimi ozemljitvami in el. meritvah | kpl | 1 | 50 | 50
f | Stroški za postavitev gradbiščnega vodovodnega priključka | kpl | 1 | 50 | 50
g | Izdelava zaščitnih odrov na prehodih po potrebi | kpl | 1 | 50 | 50
h | Zaščita obstoječih površin - območje komunikacijskih in transportnih poti | kpl | 1 | 50 | 50
i. | Izvajanje varnostnih in zaščitnih ukrepov za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu sklado z zahtevami koordinatorja varnosti | kpl | 1 | 50 | 50
j. | Dobava in montaža protiprašnih in protihrupnih predelnih sten s provizori vrati ter demontaža po končanih delih. | kpl | 1 | 100 | 100
k. | Dobava in montaža dvigala za vertikalne transporte. | kpl | 1 | 1600 | 1600
| Skupaj I.faza: |  |  |  | 3256
II. faza | Sanitarije za invalida, dvižna ploščad za invalida in požarna zaščita stopnišča v pritličju stavbe Dunajska 104
1 | Izdelava varnostnega načrta in načrta organizacije gradbišča | kpl | 1 | 200 | 200
a | Dobava in postavitev gradbiščne in opozorilne table, za označitev gradbišča | kpl | 1 | 50 | 50
h | Zaščita obstoječih površin - območje komunikacijskih in transportnih poti | kpl | 1 | 50 | 50
i. | Izvajanje varnostnih in zaščitnih ukrepov za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu sklado z zahtevami koordinatorja varnosti | kpl | 1 | 50 | 50
j. | Dobava in montaža protiprašnih in protihrupnih predelnih sten s provizori vrati ter demontaža po končanih delih. | kpl | 1 | 100 | 100
| Skupaj II.faza: |  |  |  | 450
III.faza | garaža v 1.kleti stavbe Kard.ploščad 1
1 | Izdelava varnostnega načrta in načrta organizacije gradbišča | kpl | 1 | 200 | 200
a | Dobava in postavitev gradbiščne in opozorilne table, za označitev gradbišča | kpl | 1 | 50 | 50
b | Dobava in postavitev gradbiščne ograje in gradbiščnih vrat z ključavnico | m1 | 180 | 2.2 | 396
d | Postavitev prenosnega kontejnerja WC-a in stroški najema v trajanju do 3 mesece | mesec | 3 | 70 | 210
e | Postavitev gradbiščne elektro omarice za gradbiščno elektriko, vključno z izvedenimi ozemljitvami in el. meritvah | kpl | 1 | 50 | 50
h | Zaščita obstoječih površin - območje komunikacijskih in transportnih poti | kpl | 1 | 50 | 50
i. | Izvajanje varnostnih in zaščitnih ukrepov za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu sklado z zahtevami koordinatorja varnosti | kpl | 1 | 50 | 50
j. | Dobava in montaža protiprašnih in protihrupnih predelnih sten s provizori vrati ter demontaža po končanih delih. | kpl | 1 | 100 | 100
| Skupaj III.faza: |  |  |  | 1106
| PRIPRAVLJALNA DELA SKUPAJ |  |  |  | 4812

## ruš
II. | RUŠITVENA DELA | em | kol | cena/em | vrednost
Ponudnik- izvajalec mora izvesti rušitve v celoti (ne glede na posamezne konst. in količine v popisu) z odstranitvijo vseh navedenih elementov do gole podlage konstrukcij, hkrati pa z njihovo odstranitev ne more uveljavljati stroške za povečan obseg oz. dodatna dela. Pri rušenju mora zagotoviti statično stabilnost objekta, podpiranje in podobno. Pri vseh pozicijah upoštevati transportne stroške iz objekta, nalaganje na prevozno sredstvo in odvoz na stalno deponijo na razdaljo cca 20 km, vključno z vsemi potrebnimi taksami in pristojbinami na odlagališču. Brez izpolnjenih in potrjenih evidenčnih listov s strani pooblaščenca za zbiranje in oddajo odpadkov, izvedena dela ne bodo potrjena. Pred začetkom del, mora izvajalec pridobiti pooblastilo od investitorja za vlaganje in podpisovanje evidenčnih listov.
Za pravilno ravnanje z odpadki ponudnik bo vodil evidenčne liste v skladu z Uredbo
Demontaža el. in str. instalacij in opreme je obsežena v popisih el. in str. instalacij.
Opis del
I. Faza | 7. in 8. nadstropje
1 | Izpraznitev prostorov na podestih stopnišča pred dvigali, čajne kuhinje za dvigalnima in jaškoma ter posamezne študentske prostore-sobe v 7. in 8. nadsztopju stavne Dunajska cesta 104
iznos notranje opreme na lokacijo, v skladu z organizacijo gradbišča
pisarniške mize, omare, postelje, nočne omarice, vse vrste lesenih oblog sten, vgradna oprema, masivne lesene žaluzije s svetili, zavese in pdb…po predhodni odobritvi nadzornika
| obr. po dejansko porabljenem času, z vsemi potrebnimi deli, preddeli, upoštevati odvoz do 20 km | ur | 120 | 8 | 960
2 | Demontaža in odstranitev obstoječe sanitarne opreme in transport odstanjenih delov na trajno deponijo, na razdalji do 20 km iz vseh prostorov v 7. in 8. nadstropju, v moškem wc v pritličju, ter v 1. kleti v dostavnem prostoru
a | umivalniki z armaturo, sifoni in odtoki, | kpl | 16 | 8 | 128
b | wc školjke s splakovalniki in podkonstrukcijo, | kpl | 20 | 8 | 160
c | banje z armaturo, odtoki, | kpl | 6 | 8 | 48
d | tuš kabine z armaturo, linijskimi odtoki, stekleno steno…. | kpl | 12 | 8 | 96
e | talni sifoni z odtoki | kpl | 18 | 8 | 144
f | pomivalna korita z armaturo, sifoni, odtoki | kpl | 2 | 8 | 16
g | drobna sanitarne opreme: ogledala, držala, zasloni in pdb… | kpl | 9 | 8 | 72
3 | Demontaža in odstranitev obstoječih kovinskih delov za pritrjevanje gasilnih aparatov in pdb... ( kovinske omare, police in omarice ) in transport odstanjenih delov na trajno deponijo , na razdalji do 20 km
| obr. po dejansko porabljenem času | ur | 24 | 8 | 192
4 | Demontaža obstoječih notranjih vrat ter deponiranje za kasnejšo obnovo in ponovna montaža
a | vrata z nadsvetlobo
| vel od 2,0-4,0 m2 | kos | 22 | 11.2 | 246.4
5 | Demontaža obstoječih notranjih vrat ter odvoz na na trajno deponijo, na razdalji do 20 km
a | Lesena vrata z nadsvetlobo v sanitarije, kuhinjo | kos | 23 | 11.2 | 257.6
vel od 2,0-4,0 m2
b | Drsnna kovinska zložljiva vrata na stopnišču v 7. in 8.n
| vel od 2,0-4,0 m2 | kos | 2 | 11.2 | 22.4
3 | Demontaža in odstranitev obešenega mavčnokartonskega stropa, kompletno z pritrdilnim elementi in podkonstrukcijo ter odvoz na trajno deponijo na razdalji do 20 km
| 8.nadstropje | m2 | 284.94 | 3.8 | 1082.772
4 | Rušenje obstoječih predelnih sten iz porolita deb. do 15 cm v kompletni sestavi s stensko keramiko in ometi, sortiranje materiala in odvoz na trajno deponijo na razdalji do 20 km
| 7.nadstropje | m2 | 88.15 | 4.2 | 370.23
| 8.nadstropje | m2 | 88.15 | 2 | 176.3
5 | Rušenje obstoječih sten vertikalnih kolektorjev iz porolita deb. do 15 cm v kompletni sestavi z ometi, sortiranje materiala in odvoz na trajno deponijo na razdalji do 20 km. Pred rušenjem izvesti zaporo za preprečitev padanja materiala v nižje etaže!
| 7.nadstropje in 8.nadstropje | m2 | 30.3 | 4.2 | 127.26
| 6. nadstropje | m2 | 10 | 4.2 | 42
6 | Rušenje obstoječih predelnih sten iz različnih materialov, debl 15-25 cm arm.beton, plinobeton.. skupaj z obojestranskim ometom, z sortiranjem materiala in odvozom na deponijo trajno, na razdalji do 20 km | m2 | 2 | 45 | 90
7 | Rušenje obstoječe stenske keramike z sortiranjem materiala in odvozom na deponijo do 20 km
a | 7. in 8. nadstropje | m2 | 421 | 4.8 | 2020.8
b | čajna kuhinja v 7. in 8.n. | m2 | 47.15 | 4.8 | 226.32
8 | Rušenje obstoječe talne keramike kopletno do estriha s sortiranjem materiala in odvozom na trajno deponijo na razdalji do 20 km
a | 7. in 8. nadstropje | m2 | 62 | 4.3 | 266.6
9 | Rušenje obstoječih finalnih tlakov, obrob, komplet do estriha, sortiranjem materiala in odvozom na deponijo do 20 km
a | tekstilni pod v hodniku 7. in 8. nadstropja | m2 | 85.28 | 2.5 | 213.2
b | laminatni pod v sobah 7. in 8. nadstropja | m2 | 157.73 | 4 | 630.92
c | VINAZ pod v čajni kuhinji v 7. in 8. nadstropju | m2 | 32.32 | 6 | 193.92
d | bradavičasta guma v 7. in 8. nadstropju | m2 | 56.04 | 4 | 224.16
10 | Rušenje obstoječega tlaka v 7. in 8.n s sortiranjem materiala in odvozom na trajno deponijo na razdalji do 20 km
obstoječi tlak v sestavi:
bradavičasti gumi tlak
zalikan ce. estrih debl. 6,0 cm
pvc folija
| valjan stiropor debl. 4,0 cm ocena | m2 | 20 | 6 | 120
11 | Demontaža in odvoz obstoječih zunanjih žaluzij kompletno s sortiranjem materiala in odvozom na trajno deponijo na razdalji do 20 km. Izvedba del brez fasadnega okna in demontaža oken s ponovno montažo, morata biti upoštevani v ceni.
a | 7. in 8. nadstropje | m2 | 62 | 4.3 | 266.6
12 | Gradbena pomoč obrtnikom in inštalaterkem, pri odstranitvi strojnih instalacijj. Obračun na podlagi pisnega naročila pooblaščenega nadzornika.
| PK del | ur | 25 | 16.2 | 405
| KV del | ur | 25 | 18.9 | 472.5
13 | Razna rušitvena dela katera se pojavijo v toku izvedbe rušitvenih del in so nujna za izvedbo del v celoti. Obračun po dejansko porabljenem času in materialu, ocena 10 % | % | 0.1 | 9270.982 | 927.0982
| Skupaj I.faza: |  |  |  | 10198.0802
II. faza | Sanitarije za invalida, dvižna ploščad za invalida in požarna zaščita stopnišča v pritličju stavbe Dunajska 104
1 | Demontaža in odstranitev obstoječe sanitarne opreme in transport odstanjenih delov na trajno deponijo, na razdalji do 20 km iz vseh prostorov v moškem wc v pritličju
h | Pisoar | kpl | 1 | 8 | 8
2 | Pazljiva demontaža obstoječih sanitarnih elementov v pritličju, deponiranje za ponovno montažo in ponovna montaža
a | umivalnik z armaturo in sifonom | kpl | 2 | 8 | 16
b | drobna sanitarna oprema | kpl | 2 | 8 | 16
3 | Demontaža obstoječih notranjih vrat ter odvoz na na trajno deponijo, na razdalji do 20 km
c | Steklena vrata med hodnikom in stopniščem v pritličju
| vel od 4,0-6,0 m2 | kos | 1 | 19.2 | 19.2
d | Lesena vrata z nadsvetlobo v moške sanitarije v pritličju
| vel od 2,0-4,0 m2 | kos | 1 | 19.2 | 19.2
4 | Rušenje obstoječih predelnih sten iz različnih materialov, debl 15-25 cm arm.beton-za razširitev vrat, skupaj z obojestranskim ometom, z sortiranjem materiala in odvozom na deponijo trajno, na razdalji do 20 km | m2 | 0.35 | 45 | 15.75
5 | Rušenje obstoječe stenske in talne keramike z sortiranjem materiala in odvozom na deponijo do 20 km
c | umivalnica moških sanitarij | m2 | 3 | 4.8 | 14.4
6 | Rušenje obstoječega tlaka v pritličju z sortiranjem materiala in odvozom na trajno deponijo na razdalji do 20 km
obstoječi tlak v sestavi:
bradavičasti gumi tlak
zalikan ce. estrih debl. 6,0 cm
pvc folija
| valjan stiropor debl. 4,0 cm ocena | m2 | 10 | 45 | 450
7 | Gradbena pomoč obrtnikom in inštalaterkem, pri odstranitvi strojnih instalacijj. Obračun na podlagi pisnega naročila pooblaščenega nadzornika.
| PK del | ur | 10 | 16.2 | 162
| KV del | ur | 10 | 18.9 | 189
8 | Razna rušitvena dela katera se pojavijo v toku izvedbe rušitvenih del in so nujna za izvedbo del v celoti. Obračun po dejansko porabljenem času in materialu, ocena 10 % | % | 0.1 | 17510.3084 | 1751.0308
| Skupaj II.faza: |  |  |  | 2660.5808
III.faza | garaža v 1.kleti stavbe Kard.ploščad 1
1 | Demontaža in odstranitev obstoječe sanitarne opreme in transport odstanjenih delov na trajno deponijo, na razdalji do 20 km iz vseh prostorov v 7. in 8. nadstropju, v moškem wc v pritličju, ter v 1. kleti v dostavnem prostoru
a | umivalniki z armaturo, sifoni in odtoki, | kpl | 1 | 8 | 8
2 | Demontaža obstoječih notranjih vrat ter odvoz na na trajno deponijo, na razdalji do 20 km
e | Kovinska vrata v kleti med dostavnim orostorom in hodnikom
| vel od 4,0-8,0 m2 | kos | 1 | 19.2 | 19.2
f | Kovinska vhodna dvokrilna vrata v dostavni prostor
| vel od 4,0-8,0 m2 | kos | 1 | 19.2 | 19.2
3 | Gradbena pomoč obrtnikom in inštalaterkem, pri odstranitvi strojnih instalacijj. Obračun na podlagi pisnega naročila pooblaščenega nadzornika.
| PK del | ur | 5 | 16.2 | 81
| KV del | ur | 5 | 18.9 | 94.5
4 | Razna rušitvena dela katera se pojavijo v toku izvedbe rušitvenih del in so nujna za izvedbo del v celoti. Obračun po dejansko porabljenem času in materialu, ocena 10 % | % | 0.1 | 17932.3401 | 1793.234
| Skupaj III.faza: |  |  |  | 2015.134
| RUŠITVENA DELA SKUPAJ |  |  |  | 14873.795

## zid
III. | ZIDARSKA DELA | em | kol | cena/em | vrednost
Splošna določila
Zidarska dela se morajo izvajati po določilih veljavnih tehničnih predpisih, normativih in standarsih.
Vgrajeni materiali za ta dela morajo ustrezati tehničnim predpisom
V zidarskih delih je vpoštevano postavitev, premeščanje in odstranitev premičnih odrov do višine 2m višine
Prenos in obeležavanje višinskih točk
Gradbeno čiščenje prostorov, izdelkov in delovnih priprav med delom in po dovršenem delu.
Opis del
I. Faza | 7. in 8. nadstropje
1 | Izravnava obstoječih sten v sanitarijah z izravnalno maso, kompletno z vsemi pomožnimi deli, prenosi in dobavo materiala. Priprava površin za kitanje in slikanje
| stene bivših sanitarij in čajnih kuhinj | m2 | 250.55 | 11.2 | 2806.16
2 | Popravilo obstoječega stenskega ometa, na delih odstranjenih predelnih sten, okenskih odprtin, predelavi instalacij in pdb..
kompletno z vsemi pomožnimi deli, prenosi in dobavo materiala.
| količina je ocenjena | m2 | 20 | 12.5 | 250
3 | Zazidava stenskih in talnih odprtin vel. do 0,20 m2/kom in izvedba zastičenja instalacij z tesnilno maso na prehodih novih instalacij in instalacijskih kanalov ( kan. vo, ck, el vodi, tk vodi in pdb…) v pritličju
kompletno z vsemi pomožnimi deli, prenosi in dobavo materiala.
| količina je ocenjena | kos | 40 | 8 | 320
Tlaki
4 | Izvedba novega tlaka z izolacijo:
v sestavi:
akustična izolacija mineralna volna
(knauf Insulation ali enakovredno) debl. 4,0 cm
ločilni sloj PE folija 0,015 cm
mikroarmiran AB estrih (C25/30) deb. 6 cm
ob robovih sten se položi ločilni sloj v debl. 0,5 ( XPS, geficel trak ali enakovredno)
| v sanitarijah ocena | m2 | 55 | 16.5 | 907.5
| hodniki, pisarne ocena | m2 | 20 | 16.5 | 330
5 | Doplačilo za hitrosušeči estrih, UZIN NC191 ali enakovredno | m2 | 75 | 2.6 | 195
6 | Izdelava epoksidne parne zapore estriha : Unipox EP 50 ali enakovredno | m2 | 75 | 6.1 | 457.5
7 | Dobava in izvedba vodotesne zatesnitve rež širine do 4cm, med novimi inštalacijskimi vodi (oplaščeni z ALU pločevino) ter strešno konstrukcijo (a.b. Plošča) z enokomponentno tesnilno maso SikaFlex PRO-3, podložnim zaprto-celičnim profilom za polnenje ozadja na primerno globino in pripravo podlage za boljši oprijem (alu – Sika aktivator 205, beton – Sika primer 3N). Pred izvedbo tesnenja se izvede leplenje inštalacijskih vodov z SikaBond FoamFix peno. Tesnenje se izvede v skladu s sistemskimi navodili Sika. | kos | 4 | 110 | 440
8 | Izdelava prebojev v armiranobetonskih konstrukcijah z diamantnim zarezovanjem in vrtanjem:
preboj v konstrukciji d=20 cm a.b. stena:
| 420 x 300 mm odvod 7.n. | kos | 1 | 110 | 110
| 460 x 240 mm odvod 8.n. | kos | 1 | 120 | 120
| 510 x 300 mm dovod 7.n. | kos | 1 | 120 | 120
| fi 200 mm dovod v 8. n | kos | 9 | 100 | 900
preboj v konstrukciji debeline 20cm a.b. plošča:
| 460 x 240 mm odvod med 7. in 8.n. | kos | 1 | 120 | 120
| 510 x 300 mm odvod med 8. in 9. n. | kos | 1 | 140 | 140
| fi 410 mm odvod zraka na prosto | kos | 1 | 100 | 100
| 510 x 300 mm dovod med 7. in 8. n. | kos | 1 | 120 | 120
| 510 x 300 mm dovod med 8. in 9. n. | kos | 1 | 140 | 140
| fi 410 mm odvod zraka na prosto | kos | 1 | 100 | 100
9 | Izdelava prebojev v zidanih stenah iz NF opeke ali porolit ali siporeksa z strojnim rušenjem:
debelina stene do 16 cm:
| fi 150 mm dovod 7.n. | kos | 5 | 35 | 175
| fi 350 mm dovod 7.n. | kos | 1 | 40 | 40
| fi 150 mm dovod 8.n. | kos | 3 | 35 | 105
| fi 350 mm dovod 8.n. | kos | 1 | 40 | 40
10 | Izvedba prebojev v a.b. ploščah in stenah d=20 cm za prehode cevnih inštalacij
| do fi 100 mm med 8. in 9. etažo | kos | 4 | 20 | 80
| do fi 100 mm v stenah v 7. in 8. etaži | kos | 16 | 20 | 320
11 | Dobava in zazidava izvedenih prebojev v armiranobetonskih zidovih ali ploščah s porobetonskimi zidaki, debeline 10cm, z leplenjem in sidranjem v obstoječe stene na način, da se doseže požarna odpornost zatesnitve 60 minut. | kos | 28 | 35 | 980
12 | Protipožarno tesnenje inštalacijskih prebojev s certificiranimi materiali in izvajalci ter predložitvijo izjave o lastnostih
| 90 min med etažami | kos | 6 | 20 | 120
| 60 min v etaži | kos | 16 | 20 | 320
13 | Dolblenje armiranobetonskih sten in plošč za napeljavo inštalacij globine in širine do 5 cm. | m1 | 25 | 10 | 250
14 | Zametavanje vgrajenih inštalacij z grobo in fino malto iz post. Št. 11 | m1 | 25 | 10 | 250
15 | Gradbena pomoč obrtnikom in inštalaterjem, Obračun na podlagi pisnega naročila poob. nadzornika.
| PK del | ur | 25 | 16.2 | 405
| KV del | ur | 25 | 18.9 | 472.5
16 | Razna rušitvena dela katera se pojavijo v toku izvedbe rušitvenih del in so nujna za izvedbo del v celoti. Obračun po dejansko porabljenem času in materialu , ocena 5 % | % | 0.05 | 11233.66 | 561.683
| Skupaj I.faza: |  |  |  | 11795.343
II. faza | Sanitarije za invalida, dvižna ploščad za invalida in požarna zaščita stopnišča v pritličju stavbe Dunajska 104
1 | Gradbena pomoč obrtnikom in inštalaterjem, Obračun na podlagi pisnega naročila poob. nadzornika.
| PK del | ur | 5 | 16.2 | 81
| KV del | ur | 5 | 18.9 | 94.5
2 | Razna rušitvena dela katera se pojavijo v toku izvedbe rušitvenih del in so nujna za izvedbo del v celoti. Obračun po dejansko porabljenem času in materialu , ocena 5 % | % | 0.05 | 20710.026 | 1035.5013
| Skupaj II.faza: |  |  |  | 1211.0013
III.faza | garaža v 1.kleti stavbe Kard.ploščad 1
1 | Izdelava prebojev v armiranobetonskih konstrukcijah z diamantnim zarezovanjem in vrtanjem:
preboj v konstrukciji debeline 20 in 19 cm a.b. stena:
| 600 x 400 v kleti | kos | 2 | 200 | 400
2 | Dobava in zazidava izvedenih prebojev v armiranobetonskih zidovih ali ploščah s porobetonskimi zidaki, debeline 10cm, z leplenjem in sidranjem v obstoječe stene na način, da se doseže požarna odpornost zatesnitve 60 minut. | kos | 2 | 35 | 70
3 | Gradbena pomoč obrtnikom in inštalaterjem, Obračun na podlagi pisnega naročila poob. nadzornika.
| PK del | ur | 10 | 16.2 | 162
| KV del | ur | 10 | 18.9 | 189
4 | Razna rušitvena dela katera se pojavijo v toku izvedbe rušitvenih del in so nujna za izvedbo del v celoti. Obračun po dejansko porabljenem času in materialu , ocena 5 % | % | 0.05 | 22550.0286 | 1127.5014
| Skupaj III.faza: |  |  |  | 1948.5014
| ZIDARSKA DELA SKUPAJ |  |  |  | 14954.8457

## mont
OBRTNIŠKA DELA
IV. | MONTAŽNE STENE IN STROPOVI | em | kol | cena/em | vrednost
Splošna določila
Vgrajeni materiali za ta dela morajo ustrezati tehničnim predpisom
V obrtniških delih je vpoštevano postavitev, premeščanje in odstranitev premičnih odrov do višine 2m
Prenos in obeležavanje višinskih točk
Gradbeno čiščenje prostorov, izdelkov in delovnih priprav med delom in po dovršenem delu.
Opis del
I. Faza | 7. in 8. nadstropje
Mavčno kartonske obloge kanalov in niš
1 | Izvedba novih mavčno kartonskih oblog vertikalnih jaškov ob fasadi v sestavi
Dobava in montaža stenskih mavčnih oblog (višina do 3 m), širine do 40 cm v sestavi :
- mavčna plošča 2x15 mm
- podkonstr. iz pocinkanih 2xCW in UW profilov 5 cm
- vmes zvočna izolacija mineralna volna knauf insulation ali enakovredno deb. 20 cm med profili
| - vključno z bandažiranjem stikov z izravnalno maso (knauf ali enakovredno) in bandažnim trakom | m1 | 48 | 34 | 1632
2 | Izvedba požarno odpornih mavčno kartonskih oblog vertikalni koletorjev inštalacij EI 90 v pisarnah in novih sanitarijah za dvigalom:
Dobava in montaža stenskih mavčnih oblog (višina do 3 m):
-požarn odporna mavčna plošča GFK 2x15 mm
- podkonstr. iz pocinkanih 2xCW in UW profilov 10 cm
- vmes izolacija mineralna volna knauf insulation ali enakovredno deb. 10 cm med profili
| - vključno z bandažiranjem stikov z izravnalno maso (knauf ali enakovredno) in bandažnim trakom | m2 | 30.5 | 44 | 1342
3 | Izvedba požarno odpornih mavčno kartonskih oblog inštalacijskih vodov-zračnih kanalov dim do EI 90:
-požarn odporna mavčna plošča GFK 2x15 mm
- podkonstr. iz pocinkanih 2xCW in UW profilov 5 cm
-vmes zvočna izolacija (knauf Insulation ali enakovredno) debl. 5,0 cm
- vključno z bandažiranjem stikov z izravnalno maso (knauf ali enakovredno) in bandažnim trakom
| dim 45x75cm | m2 | 8 | 44 | 352
| dim 20x25cm | m2 | 8 | 44 | 352
4 | Izvedba novih mavčno kartonskih sten debeline 10 cm W113,
-mavčna plošča 2x12,5 mm
- podkonstr. iz pocinkanih 2xCW in UW profilov 5 cm
-za vrata vgraditi UA profil 5 cm
-vmes zvočna izolacija (knauf Insulation ali enakovredno) debl. 5,0 cm
- vključno z bandažiranjem stikov z izravnalno maso (knauf ali enakovredno) in bandažnim trakom
a | sejna soba v 7. in 8. nadstropju | m2 | 31 | 38 | 1178
b | sanitarije v 7. in 8. nadstropju | m2 | 15.58 | 38 | 592.04
Montažni strop
5 | Izvedba novega akustičnega stropa v sestavi
mineralni akustični strop
Dobava in montaža spuščenega stropa na kovinski pocinkani podkonstrukciji, z vsemi izrezi za inštalaciej, plošče dimenzije 60/60 cm, plošče po izbiri naročnika ( usstreza ARMSTRONG tip Bioguard acustic) z izrezi za el. in str. inštalacije po dogovoru z inštalaterji.
strop nad hodniki in sanitarijami
| višina stropa po dogovoru | m2 | 65 | 54 | 3510
6 | Rušenje oz. demontaža obstoječega spuščenega mavčnega stropa v 8.nadstropju - v hodniku vključno z demontažo svetil, odnos materiala v deponijo in odvoz na deponijo do 20 km | m2 | 32 | 3 | 96
7 | Razna obrtniška dela katera se pojavijo v toku izvedbe montažnih del. Obračun po dejansko porabljenem času in materialu, ocena 3 % | % | 0.03 | 9054.04 | 271.6212
| Skupaj I.faza: |  |  |  | 9325.6612
II. faza | Sanitarije za invalida, dvižna ploščad za invalida in požarna zaščita stopnišča v pritličju stavbe Dunajska 104
1 | Izvedba novih mavčno kartonskih sten debeline 10 cm W113,
-mavčna plošča 2x12,5 mm
- podkonstr. iz pocinkanih 2xCW in UW profilov 5 cm
-za vrata vgraditi UA profil 5 cm
-vmes zvočna izolacija (knauf Insulation ali enakovredno) debl. 5,0 cm
- vključno z bandažiranjem stikov z izravnalno maso (knauf ali enakovredno) in bandažnim trakom
c | sanitarije invalida | m2 | 8.9 | 38 | 338.2
2 | Izvedba zapore nad požarnimi vrati s požarno odporno mavčno kartonsko steno EI60-v pritličju:
-požarn odporna mavčna plošča GFK 2x15 mm
- podkonstr. iz pocinkanih 2xCW in UW profilov 5 cm
-vmes zvočna izolacija (knauf Insulation ali enakovredno) debl. 5,0 cm
| - vključno z bandažiranjem stikov z izravnalno maso (knauf ali enakovredno) in bandažnim trakom | m2 | 12.75 | 38 | 484.5
3 | Razna obrtniška dela katera se pojavijo v toku izvedbe montažnih del. Obračun po dejansko porabljenem času in materialu, ocena 3 % | % | 0.03 | 822.7 | 24.681
| Skupaj II.faza: |  |  |  | 509.181
III.faza | garaža v 1.kleti stavbe Kard.ploščad 1
1 | Izvedba zapore nad požarnimi vrati s požarno odporno mavčno kartonsko steno EI90-v kleti:
-požarn odporna mavčna plošča GFK 2x15 mm
- podkonstr. iz pocinkanih 2xCW in UW profilov 5 cm
-vmes zvočna izolacija (knauf Insulation ali enakovredno) debl. 5,0 cm
| - vključno z bandažiranjem stikov z izravnalno maso (knauf ali enakovredno) in bandažnim trakom | m2 | 26 | 38 | 988
2 | Razna obrtniška dela katera se pojavijo v toku izvedbe montažnih del. Obračun po dejansko porabljenem času in materialu, ocena 3 % | % | 0.03 | 988 | 29.64
| Skupaj III.faza: |  |  |  | 1017.64
| MAVČNO KARTONSKE STENE SKUPAJ |  |  |  | 10852.4822

## talne
V. | TALNE OBLOGE | em | kol | cena/em | vrednost
Splošna določila
Gradbeno čiščenje prostorov, izdelkov in delovnih priprav med delom in po dovršenem delu.
Stik med steno in finalnim tlakom se zvede z obrobno letvijo h=4 cm.
Opis del
I. Faza | 7. in 8. nadstropje
1 | Izravnava obstoječih estrihov : strojno odstranjevanje lepila z brušenjem, sesanje , nanos disperzijskega predpremaza in nanos izravnalne mase ( do debeline 3mm - Uzin UC170 ) | m2 | 430 | 2.34 | 1006.2
2 | Izravnava obstoječih estrihov : strojno odstranjevanje lepila z brušenjem, sesanje , nanos disperzijskega predpremaza in nanos izravnalne mase ( do debeline 10mm - Uzin UC170 ali LINEA 810 SL) ocena | m2 | 30 | 5.7 | 171
3 | Dobava in polaganje homogene PVC talne obloge v rolah (kot npr.Mipolam flair 490 - po izboru naročnika), z lepljenjem, material debeline 2mm, teže 2950g/m2 po EN43, barva po izboru naročnika
ognjevarnost EN 13 501-1 Bfl-s1, antistatičnost EN 1815 < 2kV, odpornost površine EN 660.1 ≤ 0,08mm - razred T, primerna za zelo prehodna območja, barvna obstojnost ≥ 6, zdrsnost DS, odpornost na kemikalije dobra, UV obdelava pohodnega sloja Protecsol ( dodatno premazovanje v eksploataciji ni potrebno), 100% recycable
| Brušenje in sesanje položene izravnalne mase, montaža PVC talne obloge z lepljenjem na podlago po celotni površini s kvalitetnim vodno disperzijskim lepilom UZIN KE 2000S ali enakovredno, vroče varjenje spojev za doseganje vodne neprepustnosti. | m2 | 430 | 22.75 | 9782.5
4 | Ročno in strojno čiščenje PVC tlaka po zaključku polaganja ter trikratni nanos zaščitnega premaza-opcijsko | m2 | 430 | 2.856 | 1228.08
5 | Dobava in lepljenje PVC zaključnega traku-stenske obrobe (gibki PVC trak) h=6 cm, barva po izboru naročnika | m1 | 375 | 2.5 | 937.5
6 | Razna nepredvidena dela dela katera se pojavijo v toku izvedbe obrtniških del in so nujna za izvedbo del v celoti. Obračun po dejansko porabljenem času in materialu, ocena 3 % | % | 0.03 | 937.5 | 28.125
| Skupaj I.faza: |  |  |  | 13153.405
II. faza | Sanitarije za invalida, dvižna ploščad za invalida in požarna zaščita stopnišča v pritličju stavbe Dunajska 104
1 | Dobava in leplenje (npr. Uzin KE 66L) finalnega tlaka iz kavčuka (guma) debeline 3.5mm kot npr tip Norament grano, ognjeodporen (Cfl-s1 po EN 13501-1), točkovno odporen na odtis (po 2.5h manjše od 0.05mm po EN 433), odporen na koleščke rtolov (EN 425), protizdrsen (EN 13893). V ceni upoštevati tudi dobavo in montažo zaokrožnic višine 10cm v enakem materialu, s podložnim PVC profilom. | m2 | 10 | 65 | 650
| dodatek za izvedbo na stopnicah | m1 | 12.5 | 45 | 562.5
2 | Razna nepredvidena dela dela katera se pojavijo v toku izvedbe obrtniških del in so nujna za izvedbo del v celoti. Obračun po dejansko porabljenem času in materialu, ocena 3 % | % | 0.03 | 1212.5 | 36.375
| Skupaj II.faza: |  |  |  | 1248.875
III.faza | garaža v 1.kleti stavbe Kard.ploščad 1
1 | Pranje obstoječih betonskih tal s paro pod pritiskom 200 atm. | m2 | 332.17 | 1.5 | 498.255
2 | Razna nepredvidena dela dela katera se pojavijo v toku izvedbe obrtniških del in so nujna za izvedbo del v celoti. Obračun po dejansko porabljenem času in materialu, ocena 3 % | % | 0.03 | 498.255 | 14.9476
| Skupaj III.faza: |  |  |  | 513.2026
| TALNE OBLOGE SKUPAJ |  |  |  | 14915.4826

## keram
VI. | KERAMIČARSKA DELA | em | kol | cena/em | vrednost
Splošna določila
Gradbeno čiščenje prostorov, izdelkov in delovnih priprav med delom in po dovršenem delu.
Premaz stenskih površin z emulzijo za boljšo opremljivost (Elasosil alienakovredno )
Keramika v sanitarijah po izbiri projektanta oz. naročnika
Opis del
I. Faza | 7. in 8. nadstropje
1 | Polaganje talnih keramičnih ploščic na cementno akrilno lepilo, kompletno z fugiranjem in vsemi pomožnimi deli
Keramične ploščice 1. kvalitete
Minimalne dimenzije lxšxd=50x25x6 mm
N.c. keramike do 24 eur/m2
| v sanitarijah v 7. in 8. nadstropju | m2 | 33.2 | 39.6 | 1314.72
2 | Polaganje stenskih keramičnih ploščic na cementno akrilno lepilo, kompletno z postavitvijo medeninastih profilov ob robovih, fugiranjem in vsemi pomožnimi deli
Keramične ploščice 1. kvalitete
Minimalne dimenzije lxšxd=50x25x6 mm
N.c. keramike do 20 eur/m2
| v sanitarijah v 7. in 8. nadstropju | m2 | 33.2 | 35 | 1162
4 | Dobava in postavitev medeninastih profilov za razmejitev talne keramike in finalnega tlaka v hodnikih, ob vhodnih vratih.
| L= 1,00 do 1,50 m | kom | 4 | 18 | 72
5 | Razna obrtniška dela katera se pojavijo v toku izvedbe keramičarskih del. Obračun po dejansko porabljenem času in materialu, ocena 3 % | % | 0.03 | 2548.72 | 76.4616
| Skupaj I.faza: |  |  |  | 2625.1816
II. faza | Sanitarije za invalida, dvižna ploščad za invalida in požarna zaščita stopnišča v pritličju stavbe Dunajska 104
1 | Polaganje talnih keramičnih ploščic na cementno akrilno lepilo, kompletno z fugiranjem in vsemi pomožnimi deli
Keramične ploščice 1. kvalitete ( enake kot obstoječe)
N.c. keramike do 24 eur/m2
| V sanitarijah v pritličju | m2 | 5 | 35 | 175
2 | Polaganje stenskih keramičnih ploščic na cementno akrilno lepilo, kompletno z postavitvijo medeninastih profilov ob robovih, fugiranjem in vsemi pomožnimi deli
Keramične ploščice 1. kvalitete ( enake kot obstoječe)
N.c. keramike do 20 eur/m2
| V sanitarijah v pritličju | m2 | 5 | 35 | 175
3 | Dobava in postavitev medeninastih profilov za razmejitev talne keramike in finalnega tlaka v hodnikih, ob vhodnih vratih.
| L= 1,00 do 1,50 m | kom | 1 | 18 | 18
5 | Razna obrtniška dela katera se pojavijo v toku izvedbe keramičarskih del. Obračun po dejansko porabljenem času in materialu, ocena 3 % | % | 0.03 | 368 | 11.04
| Skupaj II.faza: |  |  |  | 379.04
III.faza | garaža v 1.kleti stavbe Kard.ploščad 1
| Skupaj III.faza: |  |  |  | 0
| KERAMIČARSKA DELA |  |  |  | 3004.2216

## slik
VII. | SLIKOPLESKARSKA DELA | em | kol | cena/em | vrednost
Splošna določila
Vgrajeni materiali za ta dela morajo ustrezati tehničnim predpisom
V obrtniških delih je vpoštevano postavitev, premeščanje in odstranitev premičnih odrov do višine 2m
Gradbeno čiščenje prostorov, izdelkov in delovnih priprav med delom in po dovršenem delu.
Opis del
I. Faza | 7. in 8. nadstropje
1 | Kitanje 2x z Jubolin kitom ali enakovredno in brušenje, 2 x barvanje novih suhomontažnih sten z notranjo disperzijsko barvo v barvi in tonu po izbiri projektanta
| 7. in 8. nadstropje | m2 | 93.09 | 2.2 | 204.798
2 | Pranje obstoječih sten, popravila osnove s kitanjem in brušenjem, nanos osnovnega premaza, kitanje 2x z Jubolin kitom ali enakovredno in brušenje, 2 x barvanje novih suhomontažnih sten z notranjo disperzijsko barvo v barvi in tonu po izbiri projektanta
| 7. in 8. nadstropje | m2 | 1276.18 | 3 | 3828.54
3 | Kitanje 2x z Jubolin kitom ali enakovredno in brušenje, 2 x barvanje z notranjo disperzijsko barvo vseh stropov, v barvi in tonu po izbiri projektanta
| 7. in 8. nadstropje | m2 | 398.2 | 3 | 1194.6
4 | Brušenje obstoječih lesenih okenskih polic do zdrave osnove, kitanje, brušenja in 2x strojno pleskanje s kopresorjem s poluretansko barvo, po izvedbi izreza za ALU rešetko š=40 cm | m1 | 56.06 | 4 | 224.24
5 | Brušenje obstoječih lesenih vrat z nadsvetlobo do zdrave osnove, kitanje, brušenja in 2x strojno pleskanje s kompresorjem s poluretansko barvo.
| vrata dim 2,0 -4,0 m2 | kos | 26 | 16 | 416
6 | Brušenje do zdrave podlage, 2x pleskanje radiatorskih cevi s poliuretansko barvo. | m1 | 51 | 2.7 | 137.7
7 | Razna obrtniška dela katera se pojavijo v toku izvedbe keramičarskih del. Obračun po dejansko porabljenem času in materialu, ocena 3 % | % | 0.03 | 6005.878 | 180.1763
| Skupaj I.faza: |  |  |  | 5981.2563
II. faza | Sanitarije za invalida, dvižna ploščad za invalida in požarna zaščita stopnišča v pritličju stavbe Dunajska 104
1 | Kitanje 2x z Jubolin kitom ali enakovredno in brušenje, 2 x barvanje novih suhomontažnih sten z notranjo disperzijsko barvo v barvi in tonu po izbiri projektanta
| pritličje | m2 | 95 | 2.2 | 209
2 | Pranje obstoječih sten, popravila osnove s kitanjem in brušenjem, nanos osnovnega premaza, kitanje 2x z Jubolin kitom ali enakovredno in brušenje, 2 x barvanje novih suhomontažnih sten z notranjo disperzijsko barvo v barvi in tonu po izbiri projektanta
| pritličje | m2 | 45 | 3 | 135
3 | Razna obrtniška dela katera se pojavijo v toku izvedbe keramičarskih del. Obračun po dejansko porabljenem času in materialu, ocena 3 % | % | 0.03 | 344 | 10.32
| Skupaj II.faza: |  |  |  | 354.32
III.faza | garaža v 1.kleti stavbe Kard.ploščad 1
1 | Kitanje 2x z Jubolin kitom ali enakovredno in brušenje, 2 x barvanje novih suhomontažnih sten z notranjo disperzijsko barvo v barvi in tonu po izbiri projektanta
| pritličje | m2 | 65 | 2.2 | 143
2 | Pranje obstoječih sten, popravila osnove s kitanjem in brušenjem, nanos osnovnega premaza, kitanje 2x z Jubolin kitom ali enakovredno in brušenje, 2 x barvanje novih suhomontažnih sten z notranjo disperzijsko barvo v barvi in tonu po izbiri projektanta
| pritličje | m2 | 45 | 3 | 135
3 | Izdelava tankoslojne neprekinjene označbe na vozišču z večkomponentno barvo, strojno nanašanje. Debelina plasti suhe snovi 400 um.
| - širina črte 12 cm | m1 | 100 | 1.5 | 184.8
4 | Razna obrtniška dela katera se pojavijo v toku izvedbe keramičarskih del. Obračun po dejansko porabljenem času in materialu, ocena 3 % | % | 0.03 | 278 | 8.34
| Skupaj III.faza: |  |  |  | 471.14
| SLIKOPLESKARSKA DELA SKUPAJ |  |  |  | 6806.7163

## stavb.poh.
VIII. | STAVBNO POHIŠTVO, FIKSNE ZASTEKLITVE IN POŽARNE STENE, ZUNANJE ŽALUZIJE, SENČILA | em | kol | cena/em | vrednost
Splošna določila
Stavbno pohištvo mora ustrezati veljavnim standardom
Vse mere je pridobiti na licu mesta.
Pred naročilom požarnih vrat mora izvajalec predložiti nadzorniku certifikat proizvoda.
I. Faza | 7. in 8. nadstropje
Vrata
1 | V1, Nabava in vgraditev enokrilnih vrat z nadsvetlobo v sanitarije
Kovinski podboj prašno barvan, po izboru arhitekta in investitorja,siva barva - RAL 9006.
Vgradnja v mavčno kartonsko steno d=15 cm
Vratno krilo leseno, laminat ali ultrapas
Zvočna izolacija DIN 52210. Vratno krilo z ustreznim polnilom , zvočna izolacija z vrednostjo Rw 36 dB
Okovje in kljuka iz nerjavečega jekla. Alu garnitura kljuke in ročaja, rozeta profilni cilinder, kakovostno trojno nasadilo
cilindrična ključavnica, master ključ
Odprtina za zdravstvene kartice 245 x 53 mm s pokrovom
vrata imajo ALU rešetko dim 33,5 x 13,5 cm
2L in 2D
| dim 80/210+66 cm, svetle mere | kos | 4 | 635 | 2540
2 | V2, Nabava in vgraditev enokrilnih vrat z nadsvetlobo v čajno kuhinjo
Kovinski podboj prašno barvan, po izboru arhitekta in investitorja,siva barva - RAL 9006.
Vgradnja v mavčno kartonsko steno d=15 cm
Vratno krilo leseno, laminat ali ultrapas
Zvočna izolacija DIN 52210. Vratno krilo z ustreznim polnilom , zvočna izolacija z vrednostjo Rw 36 dB
Okovje in kljuka iz nerjavečega jekla. Alu garnitura kljuke in ročaja, rozeta profilni cilinder, kakovostno trojno nasadilo
cilindrična ključavnica, master ključ
Odprtina za zdravstvene kartice 245 x 53 mm s pokrovom
vrata imajo ALU rešetko dim 33,5 x 13,5 cm
2D
| dim 70/210+66 cm, svetle mere | kos | 2 | 635 | 1270
3 | VP 1, nabava in vgraditev požarne ALU steklene stene z enokrilnimi vrati, stranskima svetlobama in nadsvetlobo v 7. in 8. nadstropju-vhod iz stopnišča v hodnik
Zgornje polje nadsvetloba, zasteklitev požarno varn. steklo EI 60
Levo in desno polje fiksna zastaklitev, zasteklitev požarno varn. steklo EI 60
Vrata požarno varnostno steklo EI 60C3
El. ključavnica, kontrola pristopa s kartico, master ključ
Vrata preko AJP vezana na centralo
Alu profili prašno barvani, po izboru arhitekta in investitorja, ALU profili v sivi barvi - RAL 9006.
Vrata imajo anti panik drog na notranji strani, ročaj konzole na zunajni strani. Vrata se v primeru požara odpirajo krilno
| dim 28/210 +54 +90/210+54+28/210+54 cm | kos | 2 | 1681 | 3362
4 | OD 1, Nabava in vgraditev kovinskih požarnih vrat z enokrilnimi vrati 90/210 vgrajenimi v a.b.steno ali mavčno kartonsko steno v strojnico klimata in v strojnico dvigal
Vrata EI 60C3
Vrata preko AJP vezana na centralo
podboj kovinski prašno barvan v barvi po izboru, globina podboja 15 cm, krilo kovinsko, pločevina prašno barvana
El. ključavnica, kontrola pristopa s kartico, master ključ
Vrata imajo anti panik drog na notranji strani, ročaj konzole na zunajni strani.
| dim 90/210 cm, svetla mera | kos | 2 | 1200 | 2400
5 | OD 1, Nabava in vgraditev kovinskih požarnih vrat z enokrilnimi vrati 90/210 vgrajenimi v a.b.steno za dostop na ravno streho.
Vrata EI 60C3
Vrata preko AJP vezana na centralo
podboj kovinski prašno barvan v barvi po izboru, globina podboja 15 cm, krilo kovinsko, pločevina prašno barvana
El. ključavnica, kontrola pristopa s kartico, master ključ
Vrata imajo anti panik drog na notranji strani, ročaj konzole na zunajni strani.
| dim 90/210 cm, svetla mera | kos | 1 | 1200 | 1200
Okna
6 | Pregled obstoječih ALU oken, trajno fiksiranje vseh okenskih kril, ter izvedba tesnitve s trajno elatičnim kitom
| 215 x 190 | kos | 16 | 75 | 1200
| 295 x 190 | kos | 4 | 90 | 360
| 95 x 190 | kos | 2 | 50 | 100
| 490 x 190 | kos | 2 | 110 | 220
7 | Pregled obstoječih nadsvetlob ALU oken, popravilo in nastavitv eokovja. | kos | 24 | 55 | 1320
8 | OD 2, ALU okno za odvod dima, iz alu profilov s prekinjenim toplotnim moston Uokvirja <=1,6 W7m2K, Ustekla <=0,9 W/m2K -prašno barvan v barvi po izboru projektanta, - dimenzija 100/140cm - vgraditev: suha montaza - krilo: zasteklitev v tipskem profilu - odpiranje okoli vertikalne osi, sredinsko vpetje - odpiranje na elektro motorni pogon, 24 VDC - zunanje obrobe iz cinkotit pločevine - vključno z elektro motornim pogonom 24 VDC, certificiranim za odpiranje v primeru požara | kos | 1 | 1300 | 1300
Žaluzije
Demontaža obstoječih oken za potrebe izvedbe montaže žaluzij, izvedba del brez fasadnega okna, morata biti upoštevani v ceni.
7 | Dobava in montaža zunanjih Alu žaluzij - kot npr. "krpank", širine lamel 7 cm z aluminijastim vodilom (ročni pogon s komandno palico), zunanjo podometno omarico in vodili. Dimenzije:
| 215 x 190 samo na južni strani stavbe | kos | 8 | 270 | 2160
| 295 x 190 | kos | 4 | 340 | 1360
| 95 x 190 | kos | 2 | 200 | 400
| 490 x 190 | kos | 2 | 500 | 1000
Senčila
8 | Dobava in montaža notranjih senčil. Zatemnitveni Polprosojne tkanine kot npr ROLO, z vodili in pritrditvenim okovjem. Dimenzije :
| 215 x 190 | kos | 16 | 170 | 2720
| 295 x 190 | kos | 4 | 240 | 960
| 95 x 190 | kos | 2 | 100 | 200
| 490 x 190 | kos | 2 | 320 | 640
| Skupaj I.faza: |  |  |  | 24712
II. faza | Sanitarije za invalida, dvižna ploščad za invalida in požarna zaščita stopnišča v pritličju stavbe Dunajska 104
1 | V2, Nabava in vgraditev enokrilnih vrat z nadsvetlobo v sanitarije v pritličju
Kovinski podboj prašno barvan, po izboru arhitekta in investitorja,siva barva - RAL 9006.
Vgradnja v mavčno kartonsko steno d=15 cm
Vratno krilo leseno, laminat ali ultrapas
Zvočna izolacija DIN 52210. Vratno krilo z ustreznim polnilom , zvočna izolacija z vrednostjo Rw 36 dB
Okovje in kljuka iz nerjavečega jekla. Alu garnitura kljuke in ročaja, rozeta profilni cilinder, kakovostno trojno nasadilo
cilindrična ključavnica, master ključ
Odprtina za zdravstvene kartice 245 x 53 mm s pokrovom
vrata imajo ALU rešetko dim 33,5 x 13,5 cm
1D
| dim 85/210+66 cm, svetle mere | kos | 1 | 635 | 635
2 | DV1 \U+2013drsna vrata v steni - kot npr. ORCHIDEA
(sanitarije v pritličju). Lesena vrata, lakirana kot obstoječa vrata), svetla širina prehoda 85 cm.
Vratno krilo leseno : laminat ali ultrapas
zvočna izolacija z vrednostjo Rw 36 dB
Okovje in kljuka iz nerjavečega jekla, rozeta profilni cilinder,
vrata imajo ALU rešetko dim 33,5 x 13,5 cm
zaklepanje z metulčkom
| dim 185,1/208,5/218,5 cm | kos | 1 | 635 | 635
3 | VP2-Nabava in vgraditev požarne steklene stene z dvokrilnimi vrati, stranskima svetlobama in nadsvetlobo v pritličju
Vgrajeno v a.b.steno ter zgornje polje, ki je zaprto s protipožarno mavčnokartonsko steno EI 60-glej popis montažne stene in stropovi
Levo in desno polje fiksna zastaklitev, zasteklitev požarno varn. steklo EI 30
Vratno krilo požarno varnostno steklo EI 30, samozapiralo C5
Vrata preko AJP vezana na centralo
Alu profili kot npr Schuco Firestop II profili EI 30-SC, prašno barvani, po izboru arhitekta in investitorja, ALU profili v sivi barvi - RAL 9006.
El. ključavnica, kontrola pristopa s kartico, master ključ
Vrata imajo anti panik drog na notranji strani, ročaj konzole na zunajni strani. Vrata se v primeru požara odpirajo krilno
| dim 35/236 +2x90/236+35/236 cm, svetla mera | kos | 2 | 2800 | 5600
| Skupaj II.faza: |  |  |  | 6870
III.faza | garaža v 1.kleti stavbe Kard.ploščad 1
1 | PV1-Nabava in vgraditev kovinskih požarnih vrat z dvokrilnimi vrati 2x100/210 vgrajenimi v 1. kleti v mavčno kartonsko steno med garažo hodnikom.
Vrata EI 90C3
Vrata preko AJP vezana na centralo
podboj kovinski prašno barvan v barvi po izboru, globina podboja 15 cm, krilo kovinsko, pločevina prašno barvana
El. ključavnica, kontrola pristopa s kartico, master ključ
Vrata imajo anti panik drog na notranji strani, ročaj konzole na zunajni strani. Vrata se v primeru požara odpirajo krilno
| dim 200/210 cm | kos | 2 | 1300 | 2600
2 | OD 1, Nabava in vgraditev kovinskih požarnih vrat z enokrilnimi vrati 90/210 vgrajenimi v a.b.steno ali mavčno kartonsko steno v strojnico klimata in v strojnico dvigal
Vrata EI 60C3
podboj kovinski prašno barvan v barvi po izboru, globina podboja 15 cm, krilo kovinsko, pločevina prašno barvana
cil. ključavnica, master ključ
| dim 90/210 cm, svetla mera | kos | 1 | 1200 | 1200
| Skupaj III.faza: |  |  |  | 3800
VIII. | STAVBNO POHIŠTVO SKUPAJ |  |  |  | 35382

## ključ.dela
IX. | KLJUČAVNIČARSKA DELA | em | kol | cena/em | vrednost
Splošna določila
Ključavničarska dela morajo ustrezati veljavnim standardom
I. Faza | 7. in 8. nadstropje
Podstavek zunanjih enot hlajenja
1 | Dobava in montaža podstavka zunanjih enot hlajenja iz RF cevnih profilov in plošč, v predhodno izveden izrez ravne strehe, pritrjevanje z rf vijaki ter ponovno izvedbo toplotne izolacije ter hidroizolacije ravne strehe. Med a.b. konstrukcijo in RF konstrukcijo mora biti prekinjen toplotni most. Ocena 30 kg/kos | kos | 2 | 200 | 400
| Skupaj I.faza: |  |  |  | 400
II. faza | Sanitarije za invalida, dvižna ploščad za invalida in požarna zaščita stopnišča v pritličju stavbe Dunajska 104
| Skupaj II.faza: |  |  |  | 0
III.faza | garaža v 1.kleti stavbe Kard.ploščad 1
| Skupaj III.faza: |  |  |  | 0
| KLJUČAVNIČARSKA SKUPAJ |  |  |  | 400

## Razna oprema
X. | RAZNA OPREMA | em | kol | cena/em | vrednost
Splošna določila
Vsa oprema mora ustrezati veljavnim standardom
I. Faza | 7. in 8. nadstropje
1 | Dobava in montaža raznih napisnih tablic, usklajenih z obstoječimi oznakami Zavoda za šolstvo. Ocena. | kos | 32 | 20 | 640
6 | Dobava in montaža lahkih predelnih panelov (tip MAX compact, deb.12 mm) v sanitarijah v pasu višine do 210 cm, skupaj z vrati šir.60 cm, z vsemi tipskimi pritrdilnimi elementi in okovjem iz RF. | m2 | 8 | 183 | 1464
| Skupaj I.faza: |  |  |  | 2104
II. faza | Sanitarije za invalida, dvižna ploščad za invalida in požarna zaščita stopnišča v pritličju stavbe Dunajska 104
2 | Dobava in montaža Invalidska stopniščna ploščad – notranja montaža
POGON: Napajanje preko el omrežja ter akumulatorja za primer isklopa el. omrežja ( požar)
NOSILNOST:250 kg ali 1 oseba na invalidskem vozičku
HITROST: 0,15 m/s (mehak start in stop)
DOLŽINA VODIL: Cca 3 m (dolžina stopnišča + 1m), montaža na steno.
SISTEM UPRAVLJANJA: mikroprocesorsko krmiljenje, pozivna tipka na ključ in z daljinskim vodenjem
PLOŠČAD: Avtomatsko zložljiva s držanjem na gumb, varnostni ročaj
Dimenzije: Širina 800 mm, globina 1000 mm
| OSTALO: Tirnica prilagojena poteku stopnic, vse finalno obdelano, pred stopnicami je predvidena montaža na stebričke | kos | 1 | 7900 | 7900
3 | Izvedba del in storitev rednih pregledov in vzdrževanja stopniščne ploščadi za invalide na vozičku za dobo 5 let | leto | 5 | 350 | 1750
5 | Zmenjava obstoječih dvigalnih vrat v pritličju s požarnimi skladno s Presojo požarne varnosti EI 30 | kpl | 1 | 6500 | 6500
| Skupaj II.faza: |  |  |  | 16150
III.faza | garaža v 1.kleti stavbe Kard.ploščad 1
4 | Dobava in montaža sekcijskih vrat SV1, koeficient toplotnega prehoda lamele; faktor U 0,5W/m2K, koeficient toplotnega prehoda celotne zapiralne plošče - U=1,50W/m2K, DIN EN 12428 lamelne plošče iz lakirane alu pločevine, debelina min 42 mm, barva po izboru projektanta predvidoma RAL 9006, protivlomna zaščita zračna propustnost EN 12426, klasa 2 električno napajanje 220/230V, 50Hz, 20A, varnostna fotocelica s tipko dimenzije zidarska mera: širina 2500 mm, višina 3030 mm jeklena pocinkana konstrukcija upravljanje, daljinsko v ceni min 11 daljincev. | kpl | 1 | 5600 | 5600
| Skupaj III.faza: |  |  |  | 5600
| RAZNA OPREMA SKUPAJ |  |  |  | 23854

## rek.str.
PREUREDITEV PROSTOROV V 7. IN 8. NASTROPJU, PRITLIČJU IN 1.KLETI STAVBE DUNAJSKA CESTA 104 IN KARDELJEVA PLOŠČAD 1 V LJUBLJANI ZA POTREBE ZAVODA ZA ŠOLSTVO
Faza: PZI - IVD dela
PROJEKTANTSKI PREDRAČUN
STROJNE INSTALACIJE
SKUPNA REKAPITULACIJA STROŠKOV STROJNIH INŠTALACIJ IN STROJNE OPREME
I.faza | 7. IN 8. NADSTROPJE |  |  |  | €
A.1 | CENTRALNO OGREVANJE |  |  |  | 13000
A.2 | VRF HLAJENJE (IN OGREVANJE) |  |  |  | 48000
A.3 | PREZRAČEVANJE |  |  |  | 42000
A.4 | VODOVOD IN KANALIZACIJA |  |  |  | 22000
| Nepredvidena dela (obračuna se po potrditvi nadzora) | 10% | 125000 | 125000 | 1100
| Izdelava prikaza izvedenaga stanja - PID - v štirih izvodih | kpl | 1 | 337.5 | 300
∑I.faza |  |  |  |  | 126400
II.faza | PRITLIČJE |  |  |  | €
B.4 | VODOVOD IN KANALIZACIJA |  |  |  | 10000
| Nepredvidena dela (obračuna se po potrditvi nadzora) | 10% | 10000 | 136700 | 1600
| Izdelava prikaza izvedenaga stanja - PID - v štirih izvodih | kpl | 1 | 337.5 | 200
∑II.faza |  |  |  |  | 11800
III.faza | KLET - GARAŽA |  |  |  | €
C.3 | PREZRAČEVANJE |  |  |  | 18000
| Nepredvidena dela (obračuna se po potrditvi nadzora) | 10% | 18000 | 30000 | 2500
| Izdelava prikaza izvedenaga stanja - PID - v štirih izvodih | kpl | 1 | 337.5 | 200
∑III.faza |  |  |  |  | 20700
∑I.+II.+III.faza: |  |  |  |  | 158900
Vse postavke vključujejo dobavo in montažo ter čiščenje po končanih delih.
Vsa vgrajena oprema mora imeti ustrezne certffikate.

## str.inst.
POPIS MATERIALA IN DEL - STROJNE INSTALACIJE IN OPREMA
|  | em | kol | cena/em | vrednost
A. | 7. IN 8. NADSTROPJE
A.1 | CENTRALNO OGREVANJE
1. | Praznjenje dela sistema centralnega ogrevanja v toplotni postaji do vključno 6. nadstropja | kpl | 1 |  | 0
2. | Odstranitev obstoječih ploščatih radiatorjev po vseh prostorih 7. in 8. nadstropja, vključno z ročnimi ventili in zapirali, skupaj z odvozom na bližnjo deponijo | kpl | 36 |  | 0
3. | Predelava cevnih radiatorskih priključkov DN 10/15 za potrebe novih radiatorjev ali njihov popoln odrez in zaslepitev ter ponoven oplesk celotnega vidnega dela z belo barvo odtenka, enakega radiatorjem. Ob tem je upoštevati do 2 m črne jeklene cevi DN 10/15 na posamezen radiatorski priključek | kpl | 36 |  | 0
4. | Ploščati radiatorji s stranskimi priključki na obeh straneh, opremljeni na eni od strani s kromiranim čepom in odzračevalno pipico, vključno s stenskimi kromiranimi držali in vijaki z vložki za pritrditev. Radiatorji so predvideni za delovni tlak PN 10 in temperaturo do 110 °C, dvojni, najmanj na eni od notranjih strani opremljeni s konvektorsko pločevino, pri čemer znaša toplotna moč pri temperaturne razponu vode 80/60 °C in notranji temperaturi zraka 21 °C najmanj kot navedeno spodaj, pri čemer je njegova največja višina in dolžina omejena na:
| 2300 W (22/600-1800) | kpl | 4 |  | 0
| 1800 W (22/600-1400) | kpl | 16 |  | 0
| 1050 W (22/300-1400) | kpl | 4 |  | 0
| 1350 W (22/900-600) | kpl | 2 |  | 0
5. | Termostatski radiatorski kromiran ventil z nastavljivim kv = v območju 0,05 do okoli 0,5 m3/h, opremljen s termostatsko glavo s proporcionalnim območjem 1 K, vgrajenim omejevanjem temperature navzgor in protizmrzovalno zaščito navzdol. Ventil je predviden za delovni tlak PN 10 in ima nazivno velikost DN 10/15 | kpl | 26 |  | 0
6. | Radiatorsko kromirano zapiralo, predviden za delovni tlak PN 10 in ima nazivno velikost DN 10/15 | kpl | 26 |  | 0
7. | Samodejni odzračevalni medeninasti ventil s plovcem in čepom, opremljen na priključku s samozapornim ventilom delujočim ob njegovi odstranitvi. Delovna temperatura znaša do 110 °C in tlačno stopnjo PN 10. Ventil je nameščen na najvišjem mestu vsakega dvižnega voda | kpl | 26 |  | 0
8. | Dopolnitev celotnega sistema ogrevanja z mehčano vodo, odzračevanje in izvedba tlačnega preizkusa s tlakom 6 bar na najnižjem delu predmetnega dela cevovoda - na razdelilniku/zbiralniku v toplotni postaji. Nato izvedba poskusnega obratovanja - kroženje vode v času 24 ur in čiščenje lovilnikov nečistoč v TP. O uspelem tlačnem preizkusu, poskusnem obratovanju in čiščenju lovilnikov nečistoč pripraviti zapisnik, ki vključuje slike zamazanih in nato očiščenih mrežic pred ponovno vstavitvijo. | kpl | 1 |  | 0
9. | Začetna in končna dela, priprava delavniških skic za ponujeno opremo, prevozni, zavarovalni in upravni stroški | povprečnina | 1 |  | 0
| SKUPAJ A.1: |  |  |  | 0
A.2 | VRF HLAJENJE (IN OGREVANJE)
1. | Zunanja kompresorsko-kondenzatorsko-uparjalniška enota, delujoča po 2-cevnem načinu VRF (Variable Refrigerant Flow), ki omogoča hlajenje ali ogrevanje z uporabo hladiva R410A, sestoječa se iz:
• Hermetičnega dvojnega vrtečega kompresorja z elektromotorjem, s spreminjajočim številom vrtljajev, z zaščito pred preobremenitvijo in zamrzovanjem…
• Zračno hlajenega kondenzatorja / gretega uparjalnika, sestavljenega iz bakrenih cevi in aluminijevih lamel, zračnim ventilatorjem za odvod kondenzacijske / dovod uparjalniške toplote
• Bakrenih cevnih povezav in potrebne cevne opreme hladiva s toplotno in parozaporno izolacijo
• Električne močnostne in krmilne omarice
• Ohišja
• Tehnične lastnosti:
- Območje delovanja pri temperaturi okolice od -15 do +48 °C pri hlajenju in -26 °C do +26°C pri gretju
- nazivna (35 °C - 27/19 °C) hladilna zmogljivost >22 kW
- nazivna (7 °C - 20 °C) grelna zmogljivost >25 kW
- nazivna električna priključna moč pri hlajenju <6,8 kW
- nazivna električna priključna moč pri gretju <5,8 kW
- 3 x 400 V / 50Hz
- električne varovalke 3 x 25 A
- zvočna moč <78 dB(A)
- teža okvirno 130 kg
- okvirna velikost 1450 x 950 x 330 mm
| Pri načrtovanju upoštevane tehnične lastnosti proizvajalca Samsung, tip AM080MXMDGH/EU, ali odgovarjajoč | kpl | 2 |  | 0
2. | Notranja kondenzatorsko-uparjalniška enota, delujoča po 2-cevnem načinu VRF (Variable Refrigerant Flow), ki omogoča hlajenje ali ogrevanje z uporabo hladiva R410A, sestoječa se iz:
• Okrasne maske oziroma ohišja z zajemom prostorskega zraka v svojem zgornjem delu in izpihom z nastavljivo gibajočo se lopatico v spodnjem delu
• Snemljivega pralnega zračnega filtra G4
• Toplotno izoliranega lovilnika kondenzata
• Toplotnega menjalnika iz bakrenih cevi in aluminijevih lamel ter več hitrostnega zračnega ventilatorja
• Bakrenih cevnih povezav in potrebne cevne krmilne opreme hladiva s toplotno in parozaporno izolacijo
• Električne močnostne in krmilne omarice
• Žičnega daljinskega upravljalnika sistema z vgrajenim temperaturnim tipalom, ki omogoča nastavitev temperature, vklop/izklop enote, spreminjanje načina delovanja, spreminjanje hitrosti ventilatorja, nastavitev smeri izpiha zraka
• Tehnične lastnosti:
- nazivna (27/19 °C) hladilna zmogljivost >2,2 kW
- nazivna (20 °C) grelna zmogljivost >2,5 kW
- nazivna pretočna količina zraka >320 m3/h
- število stopenj ventilatorja 4 (3+MAX)
- zvočna moč <50 dB(A)
- dolžina zračnega curka največ 4 m
- okvirna velikost 250 x 750 x 250 mm
| Pri načrtovanju upoštevane tehnične lastnosti proizvajalca Samsung, tip AM022JNVDKH/EU, ali odgovarjajoč | kpl | 14 |  | 0
3. | Notranja kondenzatorsko-uparjalniška enota, delujoča po 2-cevnem načinu VRF (Variable Refrigerant Flow), ki omogoča hlajenje ali ogrevanje z uporabo hladiva R410A, sestoječa se iz:
• Okrasne maske oziroma ohišja z zajemom prostorskega zraka v svojem zgornjem delu in izpihom z nastavljivo gibajočo se lopatico v spodnjem delu
• Snemljivega pralnega zračnega filtra G4
• Toplotno izoliranega lovilnika kondenzata
• Toplotnega menjalnika iz bakrenih cevi in aluminijevih lamel ter večhitrostnega zračnega ventilatorja
• Bakrenih cevnih povezav in potrebne cevne krmilne opreme hladiva s toplotno in parozaporno izolacijo
• Žičnega daljinskega upravljalnika sistema z vgrajenim temperaturnim tipalom, ki omogoča nastavitev temperature, vklop/izklop enote, spreminjanje načina delovanja, spreminjanje hitrosti ventilatorja, nastavitev smeri izpiha zraka
• Tehnične lastnosti:
- nazivna (27/19 °C) hladilna zmogljivost >1,5 kW
- nazivna (20 °C) grelna zmogljivost >1,7 kW
- nazivna pretočna količina zraka >260 m3/h
- število stopenj ventilatorja 4 (3+MAX)
- zvočna moč <45 dB(A)
- dolžina zračnega curka največ 3 m
- okvirna velikost 250 x 750 x 250 mm
| Pri načrtovanju upoštevane tehnične lastnosti proizvajalca Samsung, tip AM015JNVDKH/EU, ali odgovarjajoč | kpl | 8 |  | 0
4. | Osrednja krmilno-nadzorna enota za popoln nadzor sistema in dostopanja preko prenosnega računalnika, ki omogoča nastavitve temperatur, vklop/izklop posameznih enot, spreminjanje načina delovanja, spreminjanja hitrosti ventilatorjev, nastavitev smeri izpiha zraka enot...
| Pri načrtovanju upoštevane tehnične lastnosti proizvajalca Samsung, tip NCM-A300N, ali odgovarjajoč | kpl | 1 |  | 0
5. | Ustrezni izvorni bakreni odcepni Y-kosi cevovoda hladiva, tovarniško spajkani, očiščeni in toplotno izolirani, kot sledi (upoštevana oznaka proizvajalca Samsung, sicer odgovarjajoče
| MXJ-YA2512M | kpl | 2 |  | 0
| MXJ-YA1509M | kpl | 18 |  | 0
6. | Bakreni cevovodi hladiva po EN 12735-1, med seboj trdo spajkani s srebrovo spajko, uporabljeni za povezavo notranjih in zunanjih enot, vse po navodilih proizvajalca, s tovarniško predizolacijo debeline upoštevajoč nazivni premer, vključno z oblikovnimi kosi za spremembo smeri (loki, ne koleni) in pritrdilni material, nazivne velikosti
| - zunanji premer R 1/4" (6,35 mm) | m | 110 |  | 0
| - zunanji premer R 3/8" (9,52 mm) | m | 110 |  | 0
| - zunanji premer R 1/2" (12,70 mm) | m | 110 |  | 0
| - zunanji premer R 5/8" (15,88 mm | m | 70 |  | 0
| - zunanji premer R 3/4" (19,05 mm) | m | 30 |  | 0
7. | Električni krmilni in nadzorni kabli za povezavo med notranjimi in zunanjimi enotami, nazivne velikosti
| - 1,5 mm2 × 2 oklopljen kabel za napajanje | m | 350 |  | 0
| - 0,75 mm2 × 2 oklopljen kabel za nadzor | m | 350 |  | 0
8. | Zaščitni PVC kanal za vidni del polaganja priključnih cevovodov in kablov, nazivne velikosti 60 x 40 mm, skupne dolžine | m | 60 |  | 0
9. | Cevovodi za odvod kondenzata, izdelani iz PP cevi po DIN 8078, spajanje s polifuzijskim varjenjem po DVS 2207, vključno s spojnimi elementi, položeni v steno in strehi ter pritrjeni s cevnimi objemkami
| - PP 25 | m | 90 |  | 0
10. | Podometna smradna zapora odtočnega priključka kondenzata, opremljenega s kroglico kot zaščito pred izsušitvijo in s pokrovom z možnostjo dostopanja in čiščenja. Priključek možen za cevi zunanjega premera med φ 20 – 32 mm
| Pri načrtovanju upoštevane tehnične lastnosti proizvajalca HL, tip HL-138, ali odgovarjajoč | kos | 22 |  | 0
11. | Nosilni podstavek za zunanjo enoto, tlorisne velikosti enaki tlorisni velikosti zunanje naprave, višine 70 cm nad strešno površino, izdelan iz nerjavnega pohištvenega jekla, vključno z betonskima blokoma za postavitev na streho | kos | 2 |  | 0
12. | Tlačni preizkus, 3-kratno popolno praznjenje, dopolnjevanje sistema s hladivom R410A (okvirno 12 kg), zagon in nastavitev sistema hlajenja/ogrevanja s poučevanjem uporabnika | kpl | 1 |  | 0
13. | Izdelava navodil za obratovanje in vzdrževanje s shemo sistema v slovenščini (22-krat skrajšano za posamezno sobo in 2 x kot celote za potrebe službe obratovanja in vzdrževanja) | kpl | 1 |  | 0
14. | Začetna in končna dela, priprava delavniških skic za ponujeno opremo, prevozni, zavarovalni in upravni stroški | povprečnina | 1 |  | 0
| SKUPAJ A.2: |  |  |  | 0
A.3 | MEHANSKO PREZRAČEVANJE
1. | Odstranitev prezračevalnih ventilov in zračnih priključkov po sanitarijah sob v obeh nadstropjih ter zaslepitev teh neposredno na glavnem zbirnem kanalu | kpl | 20 |  | 0
2. | Enovita prezračevalna naprava za notranjo postavitev, ki se sestoji iz dela dovod zunanjega zraka in odvod zavrženega zraka, sestavljena iz ohišja, v katerem sta dva neposredno gnan dovodno-odvodna ventilatorja s prigrajenima EC motorjema, vrteče kolo za zajem občutene in skrite toplote s temperaturnim izkoristkom >80% in filterni enoti na dovodni (F7) in odvodni strani (M5). Na ohišju je vgrajena električna močnostno-krmilna omara. Ohišje naprave je izdelano v dvostenski izvedbi s stenami iz pocinkane jeklene pločevine z vmesno izolacijo iz mineralne volne debeline 50 mm.
Digitalni krmilnik je opremljen s temperaturnim tipalom v dovodu in omogoča vzdrževanje nespremenljive temperature vtočnega zraka samo s spreminjanjem hitrosti vrtenja kolesa, prosto hlajenje v nočnem času, obratovanje po tedenskem urniku, nadzor zamazanosti filtrov, nadzor nad delovanjem posameznih delov in sklopov ter podaja besedilna opozorila na LCD posluževalnem zaslonu. Krmiljenje pretoka zraka se izvaja na nespremenljiv način. Krmilnik ima možnost priklopa na požarno centralo. Krmilnik omogoča povezljivost preko prenosnega računalnika.
• Tehnične lastnosti:
- 3 x 400 V / 50Hz
- nazivna priključna moč ventilatorjev 2 x <0,8 kW
- pretok vtočnega (zunanjega) zraka: 1620 m3/h @ 350 Pa
- pretok odtočnega (zavrženega) zraka: 1620 m3/h @ 250 Pa
- delež vračanja vlage >50%
- temperaturni izkoristek zajemanja toplote >80 %
- temperatura vtočnega zraka pri -13 °C >15°C
- temperatura vtočnega zraka pri +35 °C <27°C
- teža <300 kg
- okvirna velikost naprave 1500x1400x850 mm
- okvirna velikost zračnih priključkov φ315 mm
- električne varovalke 3 x 16 A
- zvočna moč na priključkih <88 dB(A)
| Pri načrtovanju upoštevane tehnične lastnosti proizvajalca Systemair, tip TOPVEX TR-04 LC-CAV, ali odgovarjajoč | komplet | 1 |  | 0
3. | Pravokotni zračni kanali izdelani iz jeklene pocinkane pločevine, robljeni, običajno tesnjeni, nad/podtlak do 1000 Pa, vključno z oblikovnimi kosi, pritrdilnim, spojnim in tesnilnim materialom, izdelani po SIST EN 1505: 1999, vzdolžno zarobljeni z vložkom tesnila, med seboj spojeni s prirobnicami z MEZ kotniki. V kolikor se pokaže za potrebno, so na posebnih mestih posamezni kosi medsebojno spojeni s “S” pasom (z vložkom tesnila). Vključno z oblikovnimi kosi, pritrdilnim in obešalnim materialom. Debelina uporabljene pločevine glede na daljšo stranico od obeh in skupna površina (kanali + oblikovni kosi):
| 0,6 mm (povsem novo) | m2 | 127 |  | 0
| 0,8-1,0 mm (obstoječi - predelava odvodnega dela) | m2 | 22 |  | 0
4. | Okrogli zračni kanali iz spiralno robljenih cevi, izdelani iz jeklene pocinkane pločevine, vključno z oblikovnimi kosi, pritrdilnim, obešalnim, spojnim in tesnilnim materialom, debelina pločevine po EN 1506 (DIN 24152), nazivne velikosti in dolžine, vključno z oblikovnimi kosi)
| φ100 mm | m | 23 |  | 0
| φ125 mm | m | 18 |  | 0
| φ150 mm | m | 3 |  | 0
| φ180 mm | m | 2 |  | 0
5. | Ročne lopute v zračnih ceveh ali pravokotnih kanalih, opremljene s kazalnikom položaja, vgrajene v namen izničenja viška statičnega tlaka, nazivne velikosti
| φ100 mm | kos | 4 |  | 0
| φ125 mm | kos | 8 |  | 0
6. | Protipožarna loputa po EN 1366-2, z atestom za požarno odpornost 90 min, s toplotnim sprožilom, ročico za premik lamele in z elektromotornim pogonom 24V ali 230 V, z mejnima tipkaloma za nadzor odprte in zaprte lege lopute, dolžine 380 mm, nazivne velikosti BxH ali φ:
| 400x200 mm | kos | 4 |  | 0
| 300x300 mm | kos | 1 |  | 0
| 250x250 mm | kos | 1 |  | 0
| 150x200 mm | kos | 1 |  | 0
| φ100 mm | kos | 4 |  | 0
| φ125 mm | kos | 4 |  | 0
7. | Stenska rešetka odtočnega zraka, s pravokotno čelno masko z mrežo velikosti <1x1 cm, vključno nastavljivo žaluzijo za nastavitev pretoka zraka, barve v RAL po zahtevi arhitekta, velikosti
| 425x225 mm | kos | 4 |  | 0
8. | Stenska rešetka vtočnega zraka, s pravokotno čelno masko z vodoravnimi in navpičnimi nastavljivimi lamelami za usmeritev vtočnega zraka, vključno nastavljivo žaluzijo za nastavitev pretoka zraka, barve v RAL po zahtevi arhitekta, velikosti
| 425x125 mm | kos | 2 |  | 0
9. | Prezračevalni ventil za dovod zraka, izdelan iz jeklene pločevine, barva RAL 9010, okrogle oblike, velikost
| φ100 mm | kos | 12 |  | 0
| φ125 mm | kos | 8 |  | 0
10. | Prezračevalni ventil za odvod zraka, izdelan iz jeklene pločevine, barva RAL 9010, okrogle oblike, velikost
| φ100 mm | kos | 4 |  | 0
11. | Vratna rešetka (ena zgoraj, druga spodaj v krilu čajne kuhinje), s pravokotno čelno masko z vodoravnimi lamelami V oblike, ki zastirajo pogled, barve v RAL po zahtevi arhitekta, velikosti 325x225 mm | kos | 4 |  | 0
12. | Zvočno izoliran kanalski kos z lokom 90° skupne dolžine >30 cm, namenjen prehodu zraka iz pisarn, ki se sestoji iz samega cevnega kosa φ200 mm in vanj vstavljene zvočno izolirane zvijave cevi, katera je sestavljena iz luknjičaste notranje cevi iz aluminija/poliestra, ki je toplotno in zvočno izolirana s slojem iz steklene volne in ima zunanji plašč prav tako iz aluminija/poliestra. Plastična pregrada med notranjo cevjo in stekleno volno preprečuje prehod delcev v zračni tok. Na obeh konceh na stenah se prehodni cevni kos zaključi s prezračevalnima ventiloma vrste PV-1 φ150 mm (upoštevane lastnosti za SONODEC 25 TRD) | kos | 20 |  | 0
13. | Zvočno izoliran kanalski kos skupne dolžine 2 m, namenjen prehodu zraka iz pisarn, ki se sestoji iz samega cevnega kosa φ200 mm in vanj vstavljene zvočno izolirane zvijave cevi, katera je sestavljena iz luknjičaste notranje cevi iz aluminija/poliestra, ki je toplotno in zvočno izolirana s slojem iz steklene volne in ima zunanji plašč prav tako iz aluminija/poliestra. Plastična pregrada med notranjo cevjo in stekleno volno preprečuje prehod delcev v zračni tok. Na obeh konceh na stenah se prehodni cevni kos zaključi s prezračevalnima ventiloma vrste PV-1 φ150 mm (upoštevane lastnosti za SONODEC 25 TRD) | kos | 2 |  | 0
14. | Toplotna izolacija zračnih kanalov vtočnega in pri sami napravi zavrženega in zunanjega zraka, izvedena s gibkimi ploščami iz sintetičnega kavčuka, območje uporabe -40 do 85° C, koeficientom parozapornosti μ > 3000, debelina 13 mm, skupne površine | m2 | 130 |  | 0
15. | Nerjavna mreža iz žice debeline 1 mm in velikostjo odprtin 10x10 mm, uporabljena kot zaključek na zajemu oziroma izpihu zraka, velikosti φ315 mm | kos | 2 |  | 0
16. | Zagon in nastavitev pretočnih količin skozi sistem prezračevanja s poučevanjem uporabnika | komplet | 1 |  | 0
17. | Izdelava navodil za obratovanje in vzdrževanje s shemo sistema v slovenščini (2 x kot celote za potrebe službe obratovanja in vzdrževanja) | komplet | 1 |  | 0
18. | Začetna in končna dela, priprava delavniških skic za ponujeno opremo, prevozni, zavarovalni in upravni stroški | povprečnina | 1 |  | 0
| SKUPAJ A.3: |  |  |  | 0
A.4 | VODOVOD IN KANALIZACIJA
1. | Zaprtje dela vodovodnega omrežja z izpraznitvijo do 6. nadstropja | kpl | 1 |  | 0
2. | Odrez in zaslepitev dvižnih vodov hladne, tople in krožene vode v 6. nadstropju (takoj nad priključki). Odstranitev opuščenih vodovodnih cevi, skupaj dvižnih vodov | kpl | 22 |  | 0
3. | Kromirana krogelna pipa s teflonskim tesnjenjem za hladno ali toplo pitno vodo navojne izvedbe PN 10, s čepom in tesnilom za izpust vode, skupaj z ročko odgovarjajoče barve (hladna-modra, topla-rdeča), nazivne velikosti | kpl | 20 |  | 0
4. | Odstranitev sanitarnih elementov po kopalnicah sob in sedanje čajne kuhinje, ki zajema straniščne školjke, kadi, pomivalna korita… Skupno število odstranjenih sanitarnih elementov, vključno z iztočno opremo in priključki | kpl | 70 |  | 0
5. | Odstranitev opuščenih vodovodnih cevi, odrez in zaslepitev dvižnih vodov hladne, tople in krožene vode v 6. nadstropju (takoj nad priključki), skupaj dvižnih vodov | kpl | 22 |  | 0
6. | Odstranitev oddušnih kanalizacijskih cevi φ125 mm izpod stropov pisarn, vodenih od jaškov do fasade, skupne dolžine | m | 100 |  | 0
7. | Prevezava posameznih oddušnih vodov v skupni odduh, zbran z uporabo PVC cevi φ110 mm na obeh straneh hodnika 8. nadstropja, vključno s prehodom skozi streho (2x) in strešnima kapama, oblikovnih kosov za spajanje in spreminjanje smeri, skupne dolžine | m | 50 |  | 0
8. | Kompletno stranišče, sestoječe iz:
| - viseče WC-školjke, proizvajalca na primer CERAMICA DOLOMITE, skupaj s podometnim splakovalnim kotličkom s satinirano RF tipko proizvajalca na primer GEBERIT, sedežno desko s pokrovom z zaščito pred krajo in počasnim zapiranjem. Držalo za WC-metlico na primer Air-Wolf, legirano jeklo s ščetkanim ročajem, umetna masa, črno. RF satinirana kljuka za obešanje oblačil. Pritrdilni in tesnilni material. | kpl | 4 |  | 0
9. | Vgradni umivalnik, sestoječ iz:
| - vgradnega umivalnika, proizvajalca na primer CERAMICA DOLOMITE, skupaj z enoročno stoječo pipo z mešalnikom hladne in tople vode in časovno nastavljivim proženjem. Vključno s kotnima ventiloma proizvod na primer GROHE in odtočni ventil s sifonom. Milnik RF saitiniran po izboru arhitekta. Ogledalo, vzidano v nivoju keramike, v RF satiniranem okvirju 2cm, višine 60 cm, širine 20 cm krajše od pulta, sicer nameščeno sredinsko na umivalnik. Pritrdilni in tesnilni material. | kpl | 6 |  | 0
10. | Kompleten pisoar, sestoječ iz:
| - pisoarne školjke na primer proizvajalca CERAMICA DOLOMITE, skupaj z izpiralnim ventilom na časovno proženje. Vključno z odtočnim sifonom za pisoar. Pritrdilni in tesnilni material. | kpl | 2 |  | 0
11. | Dopolnitev pomivalnega korita z enoročno stoječo pipo z mešalnikom hladne in tople vode proizvajalca na primer GROHE ter odtočnega sifona, skupaj s kotnima ventiloma. Pritrdilni in tesnilni material. | kpl | 2 |  | 0
12. | Večnamenska, predizolirana, visoko fleksibilna večplastna cev za hladno ali toplo pitno vodo, sestoječa se iz aluminijeve plasti, katero z zunanje in notranje strani obdaja plastika s povezovalnim slojem. Aluminijeva plast je vzdolžno prekrivno varjena, kar zagotavlja popolno difuzijsko tesnost. Cev ima ustrezna dokazila o primernosti skladno z DVGW-W 542. Spajanje cevi se izvaja s spojnimi kosi z zatiskanjem, pri čemer se uporabi zatisna puša iz nerjavečega jekla. Za priključke iztočne opreme se uporabijo baterijski priključki s kotno prirobnico F 18xR ½", ki služi za trdno namestitev na steno. Toplotna izolacija je iz ekstrudirane poliesterske pene z zaprto celično strukturo, debeline 20 mm. Požarna odpornost izolacije najmanj vrste B – s3, d0 po EN 13501-1. Nazivna velikost, vključno s spojnimi, oblikovnimi elementi in baterijskimi priključki, vse iz ponikljane medenine z vstavljenimi zatisnimi pušami iz nerjavečega materiala, velikosti in dolžine
| φ16x2 mm | m | 45 |  | 0
| φ20x2,25 mm | m | 20 |  | 0
13. | Cevovodi za odpadno vodo iz PP cevi z gladkimi konci, spajanje z natičnimi obojkami, vključno z vsemi oblikovnimi kosi in materialom za pritrditev, nazivne velikosti
| d 56 mm | m | 25 |  | 0
| d 75 mm | m | 5 |  | 0
| d 110 mm | m | 15 |  | 0
14. | Talni sifon pretočne izvedbe s priključkoma φ 50 mm, izdelan iz trde plastike in opremljen s kromirano ploščico velikosti 150x150 mm ter krmorinano litoželezno mrežo | kpl | 8 |  | 0
15. | Izpiranje in izvedba tlačnega preskusa celotne vodovodne napeljave s hladno vodo 12 bar z izdelavo zapisnika o ustreznosti, nastavitev iztočnih mest na iztočni tlak 50-100 kPa, hiperkloriranje, temeljito izpiranje delov cevovoda, bakteriološka analiza vode z izdelavo zapisnika | kpl | 1 |  | 0
16. | Začetna in končna dela, priprava delavniških skic za ponujeno opremo, prevozni, zavarovalni in upravni stroški | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ A.4: |  |  |  | 0
II.faza | PRITLIČJE
B.4 | VODOVOD IN KANALIZACIJA
1. | Zaprtje dela vodovodnega omrežja v območju sanitarij z njegovo izpraznitvijo | kpl | 1 |  | 0
2. | Izvedba priklopa na cevovod hladne, tople in krožene vode za potrebe dodatnih sanitarnih elementov, skupaj z zapornimi krogelnimi pipami DN15/20 | kpl | 1 |  | 0
3. | Izvedba priklopa na kanalizacijsko omrežje za potrebe dodatnih sanitarnih elementov | kpl | 1 |  | 0
4. | Kompletno stranišče za invalide, sestoječe iz:
- viseče WC-školjke, proizvajalca na primer CERAMICA DOLOMITE, skupaj s podometnim splakovalnim kotličkom s satinirano RF tipko proizvajalca na primer GEBERIT, sedežno desko s pokrovom z zaščito pred krajo in počasnim zapiranjem. Držalo za WC-metlico na primer Air-Wolf, legirano jeklo s ščetkanim ročajem, umetna masa, črno. RF satinirana kljuka za obešanje oblačil. Pritrdilni in tesnilni material.
| - preklopnega držala kot pomoč pri presedanju | kpl | 1 |  | 0
5. | Vgradni umivalnik za invalide, sestoječ iz:
| - vgradnega umivalnika za invalide z vbočenim prednjim robom, proizvajalca na primer CERAMICA DOLOMITE, skupaj z enoročno stoječo pipo z mešalnikom hladne in tople vode s podaljšano ročko. Vključno s kotnima ventiloma proizvod na primer GROHE in odtočni ventil s sifonom. Milnik RF saitiniran po izboru arhitekta. Ogledalo, vzidano v nivoju keramike, v RF satiniranem okvirju 2cm, višine 60 cm, širine 80 cm, sicer nameščeno sredinsko na umivalnik. Pritrdilni in tesnilni material. | kpl | 1 |  | 0
6. | Vgradni umivalnik, sestoječ iz:
| - vgradnega umivalnika, proizvajalca na primer CERAMICA DOLOMITE, skupaj z enoročno stoječo pipo z mešalnikom hladne in tople vode in časovno nastavljivim proženjem. Vključno s kotnima ventiloma proizvod na primer GROHE in odtočni ventil s sifonom. Milnik RF saitiniran po izboru arhitekta. Ogledalo, vzidano v nivoju keramike, v RF satiniranem okvirju 2cm, višine 60 cm, širine 20 cm krajše od pulta, sicer nameščeno sredinsko na umivalnik. Pritrdilni in tesnilni material. | kpl | 2 |  | 0
7. | Kompleten pisoar, sestoječ iz:
| - pisoarne školjke na primer proizvajalca CERAMICA DOLOMITE, skupaj z izpiralnim ventilom na časovno proženje. Vključno z odtočnim sifonom za pisoar. Pritrdilni in tesnilni material. | kpl | 2 |  | 0
8. | Predelna stenica med pisoarji, iz bele keramike | kpl | 1 |  | 0
9. | Večnamenska, predizolirana, visoko fleksibilna večplastna cev za hladno ali toplo pitno vodo, sestoječa se iz aluminijeve plasti, katero z zunanje in notranje strani obdaja plastika s povezovalnim slojem. Aluminijeva plast je vzdolžno prekrivno varjena, kar zagotavlja popolno difuzijsko tesnost. Cev ima ustrezna dokazila o primernosti skladno z DVGW-W 542. Spajanje cevi se izvaja s spojnimi kosi z zatiskanjem, pri čemer se uporabi zatisna puša iz nerjavečega jekla. Za priključke iztočne opreme se uporabijo baterijski priključki s kotno prirobnico F 18xR ½", ki služi za trdno namestitev na steno. Toplotna izolacija je iz ekstrudirane poliesterske pene z zaprto celično strukturo, debeline 20 mm. Požarna odpornost izolacije najmanj vrste B – s3, d0 po EN 13501-1. Nazivna velikost, vključno s spojnimi, oblikovnimi elementi in baterijskimi priključki, vse iz ponikljane medenine z vstavljenimi zatisnimi pušami iz nerjavečega materiala, velikosti in dolžine
| φ16x2 mm | m | 25 |  | 0
| φ20x2,25 mm | m | 15 |  | 0
10. | Cevovodi za odpadno vodo iz PP cevi z gladkimi konci, spajanje z natičnimi obojkami, vključno z vsemi oblikovnimi kosi in materialom za pritrditev, nazivne velikosti
| d 56 mm | m | 25 |  | 0
| d 75 mm | m | 5 |  | 0
| d 110 mm | m | 5 |  | 0
11. | Talni sifon pretočne izvedbe s priključkoma φ 50 mm, izdelan iz trde plastike in opremljen s kromirano ploščico velikosti 150x150 mm ter krmorinano litoželezno mrežo | kpl | 4 |  | 0
12. | Izpiranje in izvedba tlačnega preskusa celotne vodovodne napeljave s hladno vodo 12 bar z izdelavo zapisnika o ustreznosti, nastavitev iztočnih mest na iztočni tlak 50-100 kPa, hiperkloriranje, temeljito izpiranje delov cevovoda, bakteriološka analiza vode z izdelavo zapisnika | kpl | 1 |  | 0
13. | Začetna in končna dela, priprava delavniških skic za ponujeno opremo, prevozni, zavarovalni in upravni stroški | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ B.4: |  |  |  | 0
III.faza | KLET - GARAŽA
C.3 | PREZRAČEVANJE
1. | Kanalski ventilator, sestoječ se iz rotorja z nazaj zakrivljenimi lopaticami in ohišja pocinkane jeklene pločevine, na obeh straneh opremljenega s kanalskima priključkoma z elastičnima kosoma, ki sta sestavljena iz pocinkanih objemk in gumiranega platna. Ventilator je opremljen s trifaznim EC motorjem, mehansko zaščito IP 54 in izolacijo razreda F po IEC oz. VDE 0530. Dodatno opremljen z 2-stopenjskim stikalom, predvidenim za samodejno vodenje iz krmilnika CO. Tehnične lastnosti:
- pretok zraka - polna moč: 3000 m3/h @ 350 Pa
- pretok zraka - znižana moč: 2000 m3/h @ 100 Pa
- teža <110 kg
- okvirna velikost naprave 1000x1000x600 mm
- okvirna velikost zračnih priključkov 800x500 mm
- električna priklljučna moč <1,2 kW
- zvočna moč na priključkih <85 dB(A)
| Pri načrtovanju upoštevane tehnične lastnosti proizvajalca Systemair, tip RSI 80-50, ali odgovarjajoč | kpl | 2 |  | 0
2. | Elektromotorna žaluzija na vstopnem priključku ventilatorja iz prejšnje točke, nazivne velikosti 800x500 mm. Napajalna napetost 230 V, 50 Hz, opreemljena s končnim stikalom kot zaznavalom odprtosti. | kpl | 2 |  | 0
3. | Kanalska rešetka odtočnega zraka, s pravokotno čelno masko z mrežo velikosti <1x1 cm, vključno nastavljivo žaluzijo za nastavitev pretoka zraka, velikosti
| 625x225 mm | kos | 5 |  | 0
4. | Nerjavna mreža iz žice debeline 1 mm in velikostjo odprtin 10x10 mm, uporabljena kot zaključek na zajemu oziroma izpihu zraka, velikosti
| 500x300 mm | kos | 1 |  | 0
5. | Pravokotni zračni kanali izdelani iz jeklene pocinkane pločevine, robljeni, običajno tesnjeni, nad/podtlak do 1000 Pa, vključno z oblikovnimi kosi, pritrdilnim, spojnim in tesnilnim materialom, izdelani po SIST EN 1505: 1999, vzdolžno zarobljeni z vložkom tesnila, med seboj spojeni s prirobnicami z MEZ kotniki. V kolikor se pokaže za potrebno, so na posebnih mestih posamezni kosi medsebojno spojeni s “S” pasom (z vložkom tesnila). Vključno z oblikovnimi kosi, pritrdilnim in obešalnim materialom. Debelina uporabljene pločevine glede na daljšo stranico od obeh in skupna površina (kanali + oblikovni kosi):
| 0,6 mm | m2 | 55 |  | 0
| 0,8 mm | m2 | 30 |  | 0
6. | Sistem za nadzor in vodenje ventilatorjev prezračevanja garaže na podlagi meritev ogljikovega monoksida (CO) v prostoru preko 2 merilnih mest (CO-pretvornikov), ki odgovarja zahtevam po VDI Smernicam 2053. Sistem deluje na način vzdrževanja vrednosti CO pod 60 ppm z vklopom 1. stopnje prezračevanja pri 40 % te vrednosti in 2. stopnje pri 80 % te vrednosti. Pri prekoračitvi te vrednosti se mora vklopiti optično opozorilo, pri prekoračitvi nad 250 ppm pa tudi zvočno. Sestavni deli celotnega sistema:
- krmilno nadzorna omarica;
- 2 kos pretvornikov CO;
- 1 kos signalne hupe 90-100 dB(A);
- 2 kos svetlobnih oznak z opozorilnimi napisi;
| Krmilno nadzorna omarica mora voditi delovanje dveh ventilatorjev v dveh stopnjah in pripadajoči zaporni žaluziji s časovnim zamikom časa zapiranja/odpiranja oziroma po potrditvi odprtosti. | kpl | 1 |  | 0
7. | Zagon in nastavitev pretočnih količin skozi sistem prezračevanja garaže s poučevanjem uporabnika | kpl | 1 |  | 0
8. | Izdelava navodil za obratovanje in vzdrževanje s shemo sistema v slovenščini (2 x kot celote za potrebe službe obratovanja in vzdrževanja) | kpl | 1 |  | 0
9. | Začetna in končna dela, priprava delavniških skic za ponujeno opremo, prevozni, zavarovalni in upravni stroški | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ C.3: |  |  |  | 0

## rek.ei
PREUREDITEV PROSTOROV V 7. IN 8. NASTROPJU, PRITLIČJU IN 1.KLETI STAVBE DUNAJSKA CESTA 104 IN KARDELJEVA PLOŠČAD 1 V LJUBLJANI ZA POTREBE ZAVODA ZA ŠOLSTVO
Faza: PZI - IVD
ELEKTROINSTALACIJE
POPIS OPREME IN DEL:
OPOMBA:
V vseh postavkah, kjer je naveden proizvajalec oz. tip izdelka, velja določilo "KOT NAPRIMER". Ponudnik lahko ponudi blago oz. izdelke z boljšimi preformansami, ne sme pa ponuditi slabših.
REKAPITULACIJA EL. INSTALACIJSKIH DEL
I.faza | 7. IN 8. NADSTROPJE |  |  |  | 61672.7389
| Nepredvidena dela (obračuna se po potrditvi nadzora) |  | 5% | 61672.7389 | 3083.6369
| Izdelava prikaza izvedenaga stanja - PID - v štirih izvodih | kpl | 1 | 300 | 300
∑I.faza |  |  |  |  | 65056.3758
II.faza | PRITLIČJE |  |  |  | 1773.8035
| Nepredvidena dela (obračuna se po potrditvi nadzora) |  | 5% | 1773.8035 | 88.6902
| Izdelava prikaza izvedenaga stanja - PID - v štirih izvodih | kpl | 1 | 200 | 200
∑II.faza |  |  |  |  | 2062.4937
III.faza | 1. KLET |  |  |  | 13466.3151
| Nepredvidena dela (obračuna se po potrditvi nadzora) |  | 5% | 13466.3151 | 673.3158
| Izdelava prikaza izvedenaga stanja - PID - v štirih izvodih | kpl | 1 | 200 | 200
∑III.faza |  |  |  |  | 14339.6309
∑I.+II.+III.faza: |  |  |  |  | 81458.5004
Vse postavke vključujejo dobavo in montažo ter čiščenje po končanih delih.
Vsa vgrajena oprema mora imeti ustrezne certffikate.

## jaki in šibki tok
POPIS MATERIALA IN DEL
POPIS MATERIALA IN DEL
ELEKTRO DELA
SPLOŠNO (OPOZORILA IN OPOMBE)
Pri izdelavi ponudbe na podlagi predmetnega popisa je potrebno v ceni posamezne enote ali sistema navedenega v popisu upoštevati:
a) | Dobavo materiala, ustrezno zaščitenega proti poškodbam, z vsemi transportnimi in manipulativnimi stroški, stroški zavarovanj, skladiščenja med transportom ali pred montažo. Pred montažo se vsak kos posebej pregleda in ugotovi ustreznost glede na zahteve. Vsaka naprava mora biti opremljena z navodili za obratovanje v slovenskem jeziku in ustreznimi certifikati.
b) | Pripravo dokumentacije skladno s »Pravilnikom o gradbenih proizvodih«, ki jo izvajalec pred montažo preda nadzornemu organu (atesti, izjave o skladnosti, CE certifikati, tehnična soglasja…)
c) | Montažo materiala, izvedeno s strani strokovno usposobljene osebe, po potrebi osebe, ki je pooblaščena za montažo. Vsa oprema mora biti montirana skladno z navodili proizvajalca. V sklopu montaže je potrebno upoštevati ves drobni montažni material, pripravljalna in zaključna dela, izdelavo morebiti potrebnih prebojev in dolbenj.
d) | Zaščito vgrajenega materiala na objektu proti poškodbam nastalim zaradi izvajanja gradbenih ali ostalih del po vgradnji materiala.
e) | Pripravo dokumentacije o ustrezni montaži elementov ali naprav z zapisniki o kontroli električnih in cevnih povezav posamezne naprave ali zagonu naprav s strani za to pooblaščene organizacije ali proizvajalca, če je to potrebno.
f) | Pregled vseh elementov aktivne in pasivne požarne zaščite s strani pooblaščene organizacije, pridobivanje izjav o ustreznosti izvedenih del in montaže. Vsi elementi sistemov aktivne ali pasivne požarne zaščite morajo biti ustrezno označeni in dokumentirani.
g) | Trdnostne in ostale potrebne preizkuse sistemov z zapisniki o izvedbah preizkusov, podpisanimi s strani nadzornega organa. V kolikor je za posamezno instalacijo potrebno pridobiti ustrezno dokumentacijo drugega podjetja, je potrebno upoštevati stroške nadzora s strani tega podjetja, naročilo preskusov in pridobitev dokumentacije o ustreznosti in uspešno opravljenih preizkusih.
h) | Zagon in kontrola posameznega sistema v celoti ter izdelava zapisnika o funkcionalnosti sistema.
i) | Vris sprememb, nastalih med gradnjo v PZI načrt ter predaja teh izdelovalcu PID načrta.
j) | Izdelava dokazila o zanesljivosti objekta skladno z veljavnim pravilnikom.
k) | Priprava podrobnih navodil za obratovanje in vzdrževanje elementov in sistemov v objektu. Uvajanje upravljavca sistemov investitorja, poučevanja, šolanja ter pomoč v prvem letu obratovanja.
l) | V ceni je potrebno upoštevati tudi meritve in vsa dokazila, ki so potrebna pri tehničnem pregledu
A. | UREDITEV 7. in 8. NADSTROPJA
1. EL. INŠTALACIJE ZA JAKI TOK
1.1 Svetilke
Vse svetilke (izgled in tehnične karkteristike) mora pred vgradnjo potrditi nadzor oz. predstavnik naročnika!
Za vse vgrajene svetilke mora dobavitelj priložiti garancijski list za 5-letno garancijo od dneva vgradnje
ŠT. | OPIS | ENOTA | KOL. | CENA/ENOTO | SKUPNA CENA
1 | tip S01 -STROPNO VISEČE LINIJSKO SVETILO tip: KALIS 65 SDI, 58-50W LED DALI; l=1975mm, 4000K, bela barva, IP20 Komplet z ustreznim napajalnikom ter montažnim priborom. Garancijska doba pet (5) let. Svetilo spada v energijski razred: A++ Proizvajalec: INTRA LIGHTING Tip: SV.KALIS 65 SDI ali enakovredno | kos | 2 | 214 | 428
2 | tip S02 -STROPNO NADGRADNO SVETILO tip: Demi C HMP, 34W LED, 4000K, bela barva, IP20 Komplet z ustreznim napajalnikom ter montažnim priborom. Garancijska doba pet (5) let. Svetilo spada v energijski razred: A++ Proizvajalec: INTRA LIGHTING Tip: SV.Demi C HMP ali enakovredno | kos | 80 | 101 | 8080
3 | tip S03 -STROPNO VGRADNO OKROGLO SVETILO tip: NITOR PRO, 15W LED, 4000K, bela barva, IP20 Komplet z ustreznim napajalnikom ter montažnim priborom. Garancijska doba pet (5) let. Svetilo spada v energijski razred: A+ Proizvajalec: INTRA LIGHTING Tip: SV.NITOR PRO ali enakovredno | kos | 16 | 95 | 1520
4 | tip S04 -STROPNO NADGRADNO OKROGLO SVETILO tip: LONA C 400, 25W LED, 4000K, bela barva, IP40 Komplet z ustreznim napajalnikom ter montažnim priborom. Garancijska doba pet (5) let. Svetilo spada v energijski razred: A++ Proizvajalec: INTRA LIGHTING Tip: SV.LONA C 400 ali enakovredno | kos | 2 | 110 | 220
5 | tip S05 -STROPNO NADGRADNO OKROGLO SVETILO tip: LONA C 300, 15W LED, 4000K, bela barva, IP40 Komplet z ustreznim napajalnikom ter montažnim priborom. Garancijska doba pet (5) let. Svetilo spada v energijski razred: A++ Proizvajalec: INTRA LIGHTING Tip: SV.LONA C 300 ali enakovredno | kos | 16 | 110 | 1760
6 | tip S06 -STENSKO NADGRADNO LINIJSKO SVETILO tip: MINUS C, 11W LED, 4000K, bela barva, IP40. Garancijska doba pet (5) let. Svetilo spada v energijski razred: A+ Proizvajalec: INTRA LIGHTING Tip: SV.MINUS C ali enakovredno | kos | 6 | 110 | 660
7 | tip S07 -STROPNO NADGRADNO LINIJSKO SVETILO tip: MINUS C, 21W LED, 4000K, bela barva, IP40. Garancijska doba pet (5) let. Svetilo spada v energijski razred: A+ Proizvajalec: INTRA LIGHTING Tip: SV.MINUS C ali enakovredno | kos | 10 | 110 | 1100
SVETILKE VARNOSTNE RAZSVETLJAVE:
8 | tip V1:STROPNO VGRADNO ZASILNO SVETILO - SMER UMIKA DOL; tip: CROSSIGN, 5W LED, 5000K, bela barva, IP40; koda: SV.42180803 Thorn ali anakovredna | kos | 4 | 56.8 | 227.2
9 | tip V3: STROPNO VGRADNO ZASILNO SVETILO - ASIMETRIČNO tip: VOYAGER, 5.5W LED, 5000K, bela barva, IP40 koda: SV.96548978 Thorn ali enakovredna | kos | 6 | 74.2 | 445.2
10 | tip V6: STROPNO NADGRADNO ZASILNO SVETILO - SIMETRIČNO; tip: VOYAGER E LED, 5.6W LED, 5000K, bela barva, IP40; koda: SV.96548983 Thorn ali enakovredna | kos | 2 | 74.2 | 148.4
11 | Drobni, vezni in spojni material | kpl | 1 | 150 | 150
12 | Meritve osvetljenosti varnostne in splošne razsvetljave izdaja certifikata, … | kpl | 1 | 250 | 250
| SKUPAJ |  |  |  | 14988.8
1.2 Instalacijski material
ŠT. | OPIS | ENOTA | KOL. | CENA / ENOTO | SKUPNA CENA
1 | Podometno stikalo, 250V, 16A, komplet z ustrezno dozo, montažnim in končnim okvirjem za montažo do štirih stikal skupaj. Barva okrasnega okvirja in stikal po izbiri arhitekta. Proizvajalec: kot TEM Čatež Soft ali enakovredno (barva in tip po izbiri arhitekta)
| navadno | kos | 40 | 7.5 | 300
| tipkalo | kos | 2 | 7.5 | 15
2 | Senzor gibanja (IR), za zunanjo in notranjo stropno montažo, z možnostjo nastavljanja občutlivosti 2-2000lx, časa vklopa 10sek - 15min, IP54, montažna višina do 4m, kvadraten, komplet z relejem in dozo za neposredni vklop svetilke
| S1 - IS 3360, kot 360°, doseg r = 20m, montiran na stropu, bel, vgraden oz. nadgraden kot tip Steinel | kos | 20 | 45 | 900
3 | DALI vmesnik; montiran v podometni dozi za krmiljenje DALI svetilk; tip: DALI PCU Osram ali enakovredno | kos | 2 | 45 | 90
4 | Enofazna podometna vticnica, 16A, 230V z zaščito proti dotiku; cenovni razred kot TEM Čatež Soft | kos | 30 | 15.6 | 468
5 | Enofazna podometna vticnica, 16A, 230V z zaščito proti dotiku in pokrovom IP44; cenovni razred kot TEM Čatež | kos | 2 | 18.9 | 37.8
6 | Vtičnica z vodoravnimi kontakti, za vgradnjo v parapetni kanal, komplet z odgovarjajočo dozo veznim in pritrdilnim materialom
| 250V, 16A, 1P+N+PE - dvojna | kos | 4 | 14.5 | 58
| 250V, 16A, 1P+N+PE - trojna | kos | 64 | 17.5 | 1120
7 | Dvoprekatni parapetni kanal 55/130, pločevinaste izvedbe bele barve, komplet z pokrovi, pregradami, koleni, spojkami in pomožnim spojnim materialom ter zvočno izolacijo pri prehodih skozi stene, tip Elba | m | 60 | 14.5 | 870
8 | Enofazni stalni priključek, podometne izvedbe, komplet z razvodnico, 16A, 230V, 50Hz | kos | 8 | 7.4 | 59.2
10 | Podometna doza za izenačevanje potencialov, komplet s Cu zbiralko in pritrdilnim materialom | kos | 2 | 24.5 | 49
11 | Kabel z Cu vodniki - 1kV položen pretežno na kabelski polici pod stropom
| - FG160R16 5x4 mm2 | m | 42 | 5.63 | 236.46
12 | Brezhalogenski vodniki in energetski kabli za instalacijo moči in kabelske razvode – polaganje pretežno na kabelske police, delno v izolacijske brezhalogenske samougasne cevi v montažnih stenah;
| - NYM-J 5x2,5 mm2 | m | 120 | 2.05 | 246
| - NYM-J 3x2,5 mm2 | m | 1780 | 1.25 | 2225
| - NYM-J 5x1,5 mm2 | m | 110 | 1.72 | 189.2
| - NYM-J 4x1,5 mm2 | m | 120 | 1.65 | 198
| - NYM-J 3x1,5 mm2 | m | 1450 | 1.01 | 1464.5
| - NYM-O 2x1 mm2 | m | 140 | 0.96 | 134.4
13 | Vodnik H0V7-K za izenačevanje potencialov in povezavo kovinskih mas, položen prosto ali uvlečen v predhodno položene instalacijske cevi
| - H0V7-K 10 mm2 | m | 45 | 1.15 | 51.75
| - H0V7-K 6 mm2 | m | 180 | 0.89 | 160.2
14 | Elektroinstalacijska cev, brezhalogena, rebrasta, gibljiva, položena podometno ali v opaž
| - i. c. fi 36 mm | m | 80 | 1.62 | 129.6
| - i. c. fi 23 mm | m | 210 | 1.62 | 340.2
| - i. c. fi 16 mm | m | 1870 | 1.2 | 2244
15 | Elektroinstalacijska cev, samougasljiva, ravna
| - PN fi 23 mm | m | 65 | 2.1 | 136.5
| - PN fi 16 mm | m | 70 | 1.6 | 112
16 | Kabelska polica iz perforirane pocinkane pločevine, komplet z obešalnim in pritrdilnim priborom ter tipskimi fazonskimi kosi in pokrovi Proizvajalec: HERMI sledeče širine :
| 200 mm | m | 32 | 17.4 | 556.8
| 100 mm | m | 28 | 12.5 | 350
17 | Dobava in montaža brezhalogenskih razvodnic, n/o, 100x100mm, IP66, s šestimi uvodnicami M20x1,5, komplet s pritrdilnim materialom za pritrditev na kovinsko konstrukcijo | kos | 40 | 8.7 | 348
18 | Dobava in montaža doz in razvodnic (raznih dimenzij) za montažo v betonsko steno oz. strop | kos | 26 | 4.5 | 117
19 | Dobava in montaža doz in razvodnic (raznih dimenzij) za montažo v predelno steno | kos | 62 | 3.2 | 198.4
20 | Povezava kovinskih mas (podboji vrat, oken, radijatorji, cevovodi, kabelske police, parapetni k., hidrantna mreža, kanali, ograje,...) z vodnikom za izenačitev potencialov, komplet z ustreznimi objemkami in pritrdilnim materialom | kos | 32 | 3.2 | 102.4
21 | Priključek kabla s tremi ali štirimi vodniki na naprave, ki so zajete v popisih v drugih načrtih ( konvektorji…).
| 1.5in 2.5 mm2 | kos | 22 | 4.5 | 99
22 | Priključek kabla z 7 do 14 vodniki na stikalni blok, priključno omarico naprave in termostat za ogrevanje in prezračevanje
| 0.75 do 1.5 mm2 | kos | 20 | 1.78 | 35.6
23 | Priključek kompaktnih naprav, ki imajo prigrajeno svojo elektro omaro in so zajete v popisu strojnih instalacij oz. opremi
| pisoarji, … | kos | 2 | 6.5 | 13
| klimati moči do 3 kW | kos | 1 | 24 | 24
| VRV moči do 5 kW | kos | 2 | 24 | 48
24 | Tesnenje prehoda energetskih kablov, napajalnih, signalnih in krmilnih kablov skozi stene na meji požarnih sektorjev v požarni odpornosti EI-90, izvedeno npr. s sistemom Flamro S90 z ustreznim certifikatom:
| - velikosti odprtine do 20x20 cm | kos | 4 | 24.5 | 98
| - velikosti odprtine do 10x10 cm | kos | 8 | 14.5 | 116
25 | Izdelava napisnih ploščic oziroma tablic za oznake odvodnih kablov iz poltrde plastike velikosti cca 25x50mm z neizbrisljivo vpisanimi oznakami kablov iz vezalnih in enopolnih shem (velikost pisave cca 10mm), komplet s plastično vezico za namestitev ploščice na kabel v vseh stikalnih blokih | kos | 80 | 2.5 | 200
26 | Meritve izvedene v skladu s pravilnikom in tehnično smernico za (o) NN električnih inštalacijah (prisotnost nadzorne osebe,...) | kpl | 1 | 350 | 350
| SKUPAJ |  |  |  | 14176.01
1.3 ELEKTRIČNI RAZDELILCI
ŠT. | OPIS | ENOTA | KOL. | CENA / ENOTO | SKUPNA CENA
OPOMBA:
Obstoječi el. razdelilniki se predelajo; upoštevana je zamenjava vseh obstoječih "zastarelih" varovalnih elementov
1 | Električna razdelilna omara R-7, razdelejena na mrežni in agregatski de ; je obstoječa; pri čemer je potrebno vse zdajšnje elemente demontirati in zamenjati montažne plošče komplet, z napisi, vrati, ključavnico, in vgrajeno opremo:
demontažna dela:
| - demontaža obstoječih varovalnih elementov, glavnega stikala, pomožnih elementov,… | ur | 10 | 15 | 150
| - demontaža obstoječe montažne plošče | ur | 2 | 15 | 30
| - demontaža obstoječih sponk | ur | 2 | 15 | 30
dobava in montaža:
| - nova montažna plošča za montažo vseh varovalnih elementov | kos | 1 | 41 | 41
| - bremensko stikalo 40A; 3p. | kos | 1 | 41 | 41
| - bremensko stikalo 25A; 3p. | kos | 1 | 28 | 28
| - varovalčni ločilnik TYTAN II; 3p. do 63A, komplet z vložki | kos | 2 | 25.6 | 51.2
| - instalacijski odklopnik do 25A 1p.; 10 kA | kos | 20 | 4.6 | 92
| - instalacijski odklopnik do 25A 3p.; 10 kA | kos | 2 | 19.65 | 39.3
| ~ zbiralka za ozemljitev | kpl | 1 | 14.5 | 14.5
- vrstne sponke, uvodnice, drobni,
| vezni in pritrdilni material | kpl | 1 | 43.5 | 43.5
| SKUPAJ |  |  |  | 560.5
2 | Električna razdelilna omara R-8, razdelejena na mrežni in agregatski de ; je obstoječa; pri čemer je potrebno vse zdajšnje elemente demontirati in zamenjati montažne plošče komplet, z napisi, vrati, ključavnico, in vgrajeno opremo:
demontažna dela:
| - demontaža obstoječih varovalnih elementov, glavnega stikala, pomožnih elementov,… | ur | 10 | 15 | 150
| - demontaža obstoječe montažne plošče | ur | 2 | 15 | 30
| - demontaža obstoječih sponk | ur | 2 | 15 | 30
dobava in montaža:
| - nova montažna plošča za montažo vseh varovalnih elementov | kos | 1 | 41 | 41
| - bremensko stikalo 40A; 3p. | kos | 1 | 41 | 41
| - bremensko stikalo 25A; 3p. | kos | 1 | 28 | 28
| - varovalčni ločilnik TYTAN II; 3p. do 63A, komplet z vložki | kos | 2 | 25.6 | 51.2
| - instalacijski odklopnik do 25A 1p.; 10 kA | kos | 20 | 4.6 | 92
| - instalacijski odklopnik do 25A 3p.; 10 kA | kos | 2 | 19.65 | 39.3
| ~ zbiralka za ozemljitev | kpl | 1 | 14.5 | 14.5
- vrstne sponke, uvodnice, drobni,
| vezni in pritrdilni material | kpl | 1 | 43.5 | 43.5
| SKUPAJ |  |  |  | 560.5
| SKUPAJ |  |  |  | 1121
2.1 STRUKTURIRAN SISTEM TELEFONSKEGA IN PODATKOVNEGA OMREŽJA
ZAHTEVE za kable:
Kabli moraj biti Cat 6A
10 Gbit/s ready (vsaj 500 MHz)
Kabli morajo biti tipa LSFROH (Low smoke free of halogen)
Izvedene meritve vsekega posameznega komunikacijskega priključka
Izvedbena dokumentacije s priloženimi meritvami iz prejšnje točke
Minimalno 10 let garancije na izvedbo in vgrajen material
ŠT. | OPIS | ENOTA | KOL. | CENA/ENOTO | SKUPNA CENA
1 | Komunikacijska omara - vozlišče (š/g/v) 119 palčna zidna omara 15U, 600(Š)x600(G)x 753mm, z vrati (sprednja iz stekla) v kovinskem okvirju in s cilindrično ključavnico, ssnemljivo zadnjo steno in vertikalnimi organizatorji. Omara ima vgrajene sledeče elemente: v strop vgrajeno hladilno enoto s štirimi ventilatorji z elektronskim termostatom, dve fiksni perforiranimi polici, eno razdelilno jakotočno letvico s prenapetostno zaščito in devetimi šuko vtičnicami. : | kos | 1 | 240 | 240
| Optični delilnik, 12x LCLC konektor, 1 HE, komplet z kaseto, pokrovom, zaključnimi kabli (pig tails) | kos | 1 | 210 | 210
| Priključni panel višine 1HE (delilnik UTP, polno zaseden), z 24 priključki RJ45 Cat.6A, možnost barvnega in fizičnega kodiranja, za zaključitev U/UTP kablov, možnost pritrditve stranskega organizatorja, vgrajen v 19˝ komunikacijsko omaro v komunikacijskem vozlišču | kos | 2 | 184 | 368
| Priključni kabel UTP kat.6A, z AMP konektorji RJ45/RJ45, 2m | kos | 30 | 3.8 | 114
| Pritrditveni komplet za delilni panel, | kos | 2 | 14 | 28
| 19" urejevalnik kablov, 1HE, | kos | 2 | 8.95 | 17.9
| Skupaj | kpl | 2 | 977.9 | 1955.8
2 | Komunikacijska vtičnica, s samozaporno protiprašno zaščito, komplet z odgovarjajočo dozo za podometno vgradnjo ali parapetni kanal oziroma v talno dozo
| vtičnica UTP, kat.6A, - (dvojna, komplet z ustreznimi konektorji) - montaža v parapetni k. | kos | 62 | 14.5 | 899
| vtičnica UTP, kat.6A, - (enojna, komplet z ustreznimi konektorji) - nadometna ali podometna montaža | kos | 6 | 11.2 | 67.2
3 | Telekomunikacijski instalacijski kabel položen na polico, kanal oz. uvlečen v instalacijsko cev ali parapetni kanal (upoštevati zahteve navedene v uvodu poglavja)
| U/UTP kabel, Cat. 6A, 10Gb, LSZH, s polaganjem | m | 2870 | 0.96 | 2755.2
4 | Optični kabel 12 x 9/125, OS2, SM, v LSOH zaščitnem plašču, s polaganjem na pripravljene trase | m | 90 | 2.4 | 216
5 | Kabelska polica iz perforirane pocinkane pločevine, komplet z obešalnim in pritrdilnim priborom ter tipskimi fazonskimi kosi in pokrovi Proizvajalec: Stago ali enakovredno sledeče širine :
| 50 mm | m | 20 | 7.8 | 156
| 100 mm | m | 48 | 9.8 | 470.4
6 | Instalacijska plastična gibljiva rebrasta cev, položena podometno v , komplet z razvodnimi dozami in pritrdilnim materialom
| RBC 16 | m | 1210 | 1.56 | 1887.6
| RBC 23 | m | 240 | 2.3 | 552
7 | Instalacijska plastična cev, položena nadometno, komplet z razvodnimi dozami in pritrdilnim materialom
| PN 16 | m | 40 | 1.6 | 64
8 | Povezava naprav na položeno, označeno in preizkušeno instalacijo, meritve (optika in baker), naravnava parametrov in spuščanje sistema v pogon | 3% |  | 10001.1 | 300.033
| SKUPAJ |  |  |  | 9323.233
2.2 POŽARNO JAVLJANJE
ŠT. | OPIS | ENOTA | KOL. | CENA/ENOTO | SKUPNA CENA
OPOMBA:
V objektu se že nahaja požana centrala tipa: NJP 401A; Zarja Elektronika. Ponudnik mora nuditi opremo Zarja.
1 | Dodatna adresna zanka za priklop 126 elementov
| Zanka požarnega javljanja kapaciteta 126 adresnih elementov za javljanje požara in SOS signalizacije; | kpl | 1 | 210 | 210
2 | OPT XP-95 | kos | 32 | 45.6 | 1459.2
Adresibilni optični javljalnik Zarja
3 | 'TER XP-95, 55°C | kos | 2 | 45.6 | 91.2
| Adresni termični javljalnik Apollo |  |  |  | 0
4 | P XP-95/Discovery | kos | 34 | 15.6 | 530.4
Podnožje za adresne javljalnike XP-95 Apollo
5 | TP-60 tesnilo za podnožja javljalnikov | kos | 20 | 4.2 | 84
Tesnilo za podnožja javljalnikov
6 | VK-08/95 OPT kpl. z ohišjem za zaščitno ALU za VK-08 | kos | 2 | 85.6 | 171.2
Vzorčna komora z vgrajenim adresnim optičnim javljalnikom XP-95
7 | AV-618 adresni vmesnik | kos | 6 | 89 | 534
eno kanalni IZHODNI - dvo kanalni VHODNI
'Krmilni vmesnik v ohišju s 3A relejskim izhodom in dvema vhodoma za priklop brezpotencialnih kontaktov
8 | ESB sirena z bliskavko notranja, 20-30 VDC, 10 mA, 97dB, IP21C | kos | 2 | 87 | 174
sirena z bliskavko notranja
9 | Evakuacijski terminal za izklop v sili v skladu z SZPV 411; nadometna izvedba | kos | 2 | 750 | 1500
10 | Držalni magnet 100 kg | kos | 2 | 45 | 90
11 | Navadna tipka za odpiranje evakuacijskih vrat | kos | 2 | 25.6 | 51.2
12 | Stikalo z ključavnico za odpiranje evakuacijskih vrat | kos | 2 | 25.6 | 51.2
13 | Označevalna pl. | kos | 2 | 2.1 | 4.2
Označevalna nalepka požarna sirena po SIST 1013
14 | Označevalna pl. | kos | 56 | 2.1 | 117.6
Označevalna nalepka optične javljalnike, vmesnike,….
15 | AKU 12V/7,0 - 7,6 Ah | kos | 1 | 15.6 | 15.6
Akumulator 12V/ 7,0 - 7,6 Ah
16 | Kabel J-Y(St)Y 2x2x0.8 mm Brandmeldekabel LAPP kabel, rdeč, s polaganjem | m | 680 | 1.25 | 850
17 | Kabel J-Y(St)Y 4x2x0.8 mm s polaganjem | m | 60 | 1.6 | 96
18 | Napajalni kabel NHXH 2x1,5 mm2 E30 s polaganjem v ustrezni cevi oz. nadometno na objemke (upoštevati tudi objemke) | m | 90 | 3.2 | 288
19 | Napajalni kabel NHXH 3x1,5 mm2 E30 s polaganjem v ustrezni cevi oz. nadometno na objemke (upoštevati tudi objemke) | m | 120 | 4.5 | 540
20 | Zatesnitev prehodov kablov med požarnimi sektorji z ognjeodporno maso oz. vrečkami | m2 | 0.75 | 245 | 183.75
21 | PN zaščitne inštalacijske cevi fi 16mm s pritrdilnim priborom ali NIK2 instalacijski kanal ali rebrasta podometna cev fi 23mm | m | 580 | 1.35 | 783
22 | Dobava in montaža ognjeodpornih razvodnic E-90; raznih dimenzij IP66, s šestimi uvodnicami M20x1,5, komplet s pritrdilnim materialom | kos | 8 | 8.9 | 71.2
23 | Drobni in montažni material | % | 0.03 | 7895.75 | 236.8725
24 | Finomontaža, vezava, adresiranje in označevanje (požarne centrale, javljalnikov požara, adresnih vmesnikov, VK, požarnih loput, magnetov, ostalo,..) na položne instalacije, …… | kos | 42 | 15.6 | 655.2
25 | Začasni izklop sistema požarnega javljanja kjer se bodo izvjala rekonstrukcijska dela | kos | 2 | 60 | 120
26 | Zagon sistema in poizkusno delovanje | kpl | 1 | 150 | 150
27 | Programiranje sistema | kpl | 1 | 120 | 120
28 | Tehnični pregled in pridobitev potrdila o brezhibnem delovanju vgrajenega sistema aktivne požarne zaščite s strani pooblaščene fizične ali pravne osebe | kpl | 1 | 280 | 280
| SKUPAJ |  |  |  | 9457.8225
2.3 KRMILJENJE OKEN IN VRAT ZA ODVOD DIMA IN TOPLOTE NA STOPNIŠČU
ŠT. | OPIS | ENOTA | KOL. | CENA/ENOTO | SKUPNA CENA
Krmilna centrala za proženje 24V DC elementov namenjena odvodu dima in toplote. Krmili se dimoodvodno okno in vrata na vrhu stopnišča. Avtonomija sekundarne močnostne podpore 72ur, avtomatski preklop na rezervno napajanje in nazaj. Vse linije kontrolirane. Dobavitelj: ZIP inženiring d.o.o. Tolmin skladno z EN 12101-10; Oskrba z energijo Vsi krmilni elementi so medsebojno usklajeni na krmilno omarico dobavitelja ZIP inženiring.
Opis krmilnih funkcij: . 72 ur podpore rezervnega napajanja; . požarno proženje po požarnih sektorjih; . proženje preko vmesnika požarne centrale in večfunkcijskega ročnega javljalnika; . svetlobno javljanje napak (napaka centrale, izpad omrežja, napaka accu, prekinitev linije do motornih pogonov in ročnih javljalnikov), se identificira na ročnih javljalnikih in na osnovni centralni plošči; . sistem prenosa za javljanje požarnega alarma in javljanje napake centrale na nadzorni center; . sistem se lahko koristi tudi za dnevno zračenje preko ventilacijske tipke; . samodejno zapiranje v primeru dežja / vetra. (kabliranje izvedeno skladno z navodili ZIP d.o.o.)
| Krmilna centrala CPS-M1 40A; Dobavitelj: ZIP inženiring d.o.o. Tolmin - 1x kovinsko ohišje - 1x identifikacija napake; stanje krmilja, kontrola linij, izpad omrežja, napaka Akku, itd. - 1x požarna linija - 1x grupa motornih pogonov - Akku - Vds certifikat EN 12101-10 | kos | 1 | 2400 | 2400
2 | Ročni javljalnik RT45/G; funkcija - normalno, napaka, požar, reset -; VdS | kos | 1 | 45.8 | 45.8
3 | Označevanje vseh kablov s napisnimi ploščicami OP1 in dvema vezicama | kpl | 1 | 80 | 80
4 | Napajalni kabel E90 s polaganjem v ustrezni cevi oz. na objemkah (upoštevati tudi dobavo in montažo objemk) naslednjih prerezov:
| ~ NHXH 3x4 mm2 E90 | m | 50 | 5.39 | 269.5
| ~ NHXH 4x2x0,8 mm2 E90 | m | 60 | 3.28 | 196.8
5 | Dobava in montaža ognjeodpornih razvodnic E-90; raznih dimenzij IP66, s šestimi uvodnicami M20x1,5, komplet s pritrdilnim materialom | kos | 4 | 29.8 | 119.2
6 | Finomontaža, vezava, adresiranje in označevanje (dimoodvodne centrale, javljalnikov, oken, vrata ostalo,..) na položne instalacije, | kos | 14 | 6.5 | 91
7 | Tehnični pregled in pridobitev potrdila o brezhibnem delovanju vgrajenega sistema aktivne požarne zaščite s strani pooblaščene fizične ali pravne osebe | kpl | 1 | 250 | 250
| SKUPAJ |  |  |  | 3452.3
2.4 KONTROLA PRISTOPA
OPOMBA:
V predmetnem objektu je že izvedena kontrola pristopa podjetja Četrta pot d.o.o. Ponudnik mora zato ponuditi opremo podjetja Četrta pot d.o.o..
ŠT. | OPIS | ENOTA | KOL. | CENA/ENOTO | CENA SKUPAJ
1 | Varnostni terminal kontrole vstopa, za priklop štirih (4) čitalnikov kartic, v ohišju, z vgrajenim napajalnikom in baterijo 12V/1.2Ah, komunikacija RS-485, spomin 512 kB, ura realnega časa RTC, 2x relejski breznapetostni izhod, napajalni izhodi +12Vdc/1A, +5Vdc/200mA, poraba 10W, kot npr. ČETRTA POT VT-500 ali enakovredno | kpl | 1 | 750 | 750
2 | Čitalnik identifikacijskih kartic za dvigala, čitanje obstoječih ID kartic ELES, LED signalizacija, napajanje 12Vdc, komunikacija RS-485, vgrajen relejni izhod, razdalja čitanja 5-12cm, RFID uEM 500x, HT1, kot npr. ČETRTA POT ČM03/D ali enakovredno | kpl | 2 | 350 | 700
3 | Identifikacijska kartica DUAL (HITAG1 + mikroprocesor), za zaposlene, obiskovalce, serviserje, snažilke, za uporabo s kontrolo vstopa in prijavo v računalnik, kompatibilna z obstoječim sistemom (čitalniki, kartice), potiskano skladno z grafično podobo investitorja, v PVC ovitku, z modrim potiskanim trakcem z logotipom investitorja | kpl | 60 | 4.5 | 270
4 | Licenciranje, programske licence za navedeno opremo | kpl | 1 | 450 | 450
0
5 | Telekomunikacijski kabel položen delno podometno, delno uvlecen v instalacijske cevi, delno položen na kabelske police |  |  |  | 0
| ~ UTP cat 6 | m | 110 | 1.2 | 132
| ~ sistemski kabel | m | 180 | 2.4 | 432
6 | Elektroinstalacijska cev, rebrasta, gibljiva, položena podometno ali v tlaku |  |  |  | 0
| - i. c. fi 16 mm | m | 120 | 1.6 | 192
7 | Montaža naprav, nastavitev parametrov, testiranje, spuščanje v pogon, primopredaja in poučitev pristojnega osebja o delovanju sistema | kpl | 1 | 150 | 150
8 | Drobni material | 3% |  | 3076 | 92.28
| SKUPAJ |  |  |  | 3168.28
2.6 DOMOFON
ŠT. | OPIS | ENOTA | KOL. | CENA/ENOTO | CENA SKUPAJ
1 | Digitalna video-govorilna naprava v barvni tehniki (IP tehnologija) kot BPT sistem Thangram; Mitho 1x VHOD-pozivni tablo (2 tipka) - prilagojen za invalidne osebe, zunanja montaža - antivandal izvedba); 1x GOVORNO MESTO (kit za namizno varianto) - barvni video terminal z zaslonom na dotik (4.3" zaslon v 16:9 formatu) skupaj z relejem za odpiranje vrat ali zapornic v povezavi s kontrolo pristopa, upoštevati vso potrebno opremo (delilnik linije, napajlanik linije, bus delilnik,...); pozivni tabloji morajo biti v robustni antivandal izvedbi, kvalitetno ohišje iz aluminjia, garancija vsaj 2 leti | kpl | 1 | 1250 | 1250
2 | Telekomunikacijski kabel položen delno podometno, delno uvlecen v instalacijske cevi, delno položen na kabelske police
| ~ UTP cat 5e | m | 40 | 0.68 | 27.2
3 | Elektroinstalacijska cev, rebrasta, gibljiva, položena podometno ali v tlaku
| - i. c. fi 16 mm | m | 30 | 1.56 | 46.8
4 | Montaža naprav, nastavitev parametrov, testiranje, spuščanje v pogon, primopredaja in poučitev pristojnega osebja o delovanju sistema | kpl | 1 | 80 | 80
1404
SKUPAJ
3. POMOŽNA IN GRADBENA DELA
ŠT. | OPIS | ENOTA | KOL. | CENA/ENOTO | SKUPNA CENA
1 | Pregled obstoječega stanja iskanje vertikal in optimalnih tras za nove kable obvezno sodelovanje vzdrževalcev objekta | ur | 8 | 16 | 128
2 | Demontaža obstoječih elementov električnih inštalacij na območju predvidene rekonstrukcije (svetilke, vtičnice, stikala, tabloji, kabelske police, parapetni kanal,… ) komplet s kabli | ur | 64 | 16 | 1024
3 | Demontaža razdelilne omarice v kleti , komplet s predhodnim preklopom porabnikov, ki morajo biti pod napetostjo | ur | 14 | 16 | 224
4 | Demontaža varovalnih elementov v etažnih razdelilnih omaricah v 7. in 8.nadstropju | ur | 10 | 16 | 160
5 | Odvoz demontiranega materiala na deponijo; obvezna predložitev certifikata o odvozu in sortiranju odpadkov | kpl | 1 | 150 | 150
6 | Gradbena pomoč instalaterjem ( prebijanje, zazidava odprtin, vrtanje lukenj v steno ali strop do fi 100 mm - upoštevati kronsko vrtanje betonske stene fi 50mm debelina stene cca 30cm - 8 kosov) | kpl | 1 | 347 | 347
7 | Dolblenje zidu - pretežno beton (kanal 10x5 cm) za potrebe električnih cevi in kablov | ur | 35 | 16 | 560
8 | Priklop novih el. porabnikov na obstoječe varovalne elemente (kable) v pritličju in nadstropju komandne zgradbe | ur | 12 | 16 | 192
| SKUPAJ |  |  |  | 2785
ELEKTRO INSTALACIJE IN ELEKTRO OPREMA
REKAPITULACIJA
1 EL.INŠTALACIJE ZA JAKI TOK
| 1.1 SVETILKE |  |  |  | 14988.8
| 1.2 INSTALACIJSKI MATERIAL |  |  |  | 14176.01
| 1.3 EL.RAZDELILCI |  |  |  | 1121
2. EL. INŠTALACIJE ZA TELEKOMUNIKACIJE
| 2.1 STRUKTURIRAN SISTEM TELEFONSKEGA IN PODATKOVNEGA OMREŽJA |  |  |  | 9323.233
| 2.2 POŽARNO JAVLJANJE |  |  |  | 9457.8225
| 2.3 ODVOD DIMA IN TOPLOTE |  |  |  | 3452.3
| 2.4 KONTROLA PRISTOPA |  |  |  | 3168.28
| 2.6 DOMOFON |  |  |  | 1404
| 3. POMOŽNA IN GRADBENA DELA |  |  |  | 2785
| 4. NEPREDVIDENA DELA - 3% |  |  | 59876.4455 | 1796.2934
| SKUPAJ: |  |  |  | 61672.7389
| ddv |  |  |  | 13568.0026
| SKUPAJ ELEKTRIČNE INŠTALACIJE z ddv |  |  |  | 75240.7414
B. | PRITLIČJE
POPIS MATERIALA IN DEL
PRITLIČJE - UREDITEV SANITARIJ ZA INVALIDE
1. EL. INŠTALACIJE ZA JAKI TOK
1.1 Svetilke
Vse svetilke (izgled in tehnične karkteristike) mora pred vgradnjo potrditi nadzor oz. predstavnik naročnika!
Za vse vgrajene svetilke mora dobavitelj priložiti garancijski list za 5-letno garancijo od dneva vgradnje
ŠT. | OPIS | ENOTA | KOL. | CENA/ENOTO | SKUPNA CENA
1 | tip S03 -STROPNO VGRADNO OKROGLO SVETILO tip: NITOR PRO, 15W LED, 4000K, bela barva, IP20 Komplet z ustreznim napajalnikom ter montažnim priborom. Garancijska doba pet (5) let. Svetilo spada v energijski razred: A+ Proizvajalec: INTRA LIGHTING Tip: SV.NITOR PRO ali enakovredno | kos | 1 | 87 | 87
2 | tip S06 -STENSKO NADGRADNO LINIJSKO SVETILO tip: MINUS C, 11W LED, 4000K, bela barva, IP40. Garancijska doba pet (5) let. Svetilo spada v energijski razred: A+ Proizvajalec: INTRA LIGHTING Tip: SV.MINUS C ali enakovredno | kos | 2 | 104 | 208
SVETILKE VARNOSTNE RAZSVETLJAVE:
3 | tip V1:STROPNO VGRADNO ZASILNO SVETILO - SMER UMIKA DOL; tip: CROSSIGN, 5W LED, 5000K, bela barva, IP40; koda: SV.42180803 Thorn ali anakovredna | kos | 1 | 74.2 | 74.2
4 | Drobni, vezni in spojni material | kpl | 1 | 50 | 50
5 | Meritve osvetljenosti varnostne razsvetljave izdaja certifikata, … | kpl | 1 | 120 | 120
| SKUPAJ |  |  |  | 452.2
1.2 Instalacijski material
ŠT. | OPIS | ENOTA | KOL. | CENA / ENOTO | SKUPNA CENA
1 | Senzor gibanja (IR), za zunanjo in notranjo stropno montažo, z možnostjo nastavljanja občutlivosti 2-2000lx, časa vklopa 10sek - 15min, IP54, montažna višina do 4m, kvadraten, komplet z relejem in dozo za neposredni vklop svetilke
| S1 - IS 3360, kot 360°, doseg r = 20m, montiran na stropu, bel, vgraden oz. nadgraden kot tip Steinel | kos | 1 | 45 | 45
2 | Enofazni stalni priključek, podometne izvedbe, komplet z razvodnico, 16A, 230V, 50Hz | kos | 2 | 7.4 | 14.8
3 | Brezhalogenski vodniki in energetski kabli za instalacijo moči in kabelske razvode – polaganje pretežno na kabelske police, delno v izolacijske brezhalogenske samougasne cevi v montažnih stenah;
| - NYM-J 3x1,5 mm2 | m | 70 | 1.01 | 70.7
4 | Vodnik H0V7-K za izenačevanje potencialov in povezavo kovinskih mas, položen prosto ali uvlečen v predhodno položene instalacijske cevi
| - H0V7-K 6 mm2 | m | 40 | 0.89 | 35.6
5 | Elektroinstalacijska cev, brezhalogena, rebrasta, gibljiva, položena podometno ali v opaž
| - i. c. fi 16 mm | m | 60 | 1.2 | 72
6 | Povezava kovinskih mas (podboji vrat, oken, radijatorji, cevovodi, kabelske police, parapetni k., hidrantna mreža, kanali, ograje,...) z vodnikom za izenačitev potencialov, komplet z ustreznimi objemkami in pritrdilnim materialom | kos | 4 | 3.2 | 12.8
7 | Priključek kabla s tremi ali štirimi vodniki na naprave, ki so zajete v popisih v drugih načrtih
| 1.5in 2.5 mm2 | kos | 3 | 4.5 | 13.5
8 | Drobni, vezni in spojni material | kpl | 1 | 50 | 50
| SKUPAJ |  |  |  | 314.4
2.1 POŽARNO JAVLJANJE - SOS signalizacija
ŠT. | OPIS | ENOTA | KOL. | CENA/ENOTO | SKUPNA CENA
OPOMBA:
V objektu se že nahaja požana centrala tipa: NJP 401A; Zarja Elektronika. Ponudnik mora nuditi opremo Zarja.
1 | Zarja, SOS AV-605 | kos | 1 | 45 | 45
Adresno SOS stikalo; adresno SOS potezno stikalo z vrvico, za kopalniško SOS signalizacijo, komplet z magnetom za reset, integracija v požarno javljalno zanko in požarno centralo
2 | SZI-01/02 | kos | 1 | 90 | 90
Adresni svetlobno zvočni indikator, s svetlobnim enostranskim napisom "SOS" in vgrajeno sireno, stenska montaža, vgrajen enokanalni vmesnik za krmiljenje svetlobnega napisa in zvočne sinalizacije, 12V DC - 24V DC
16 | Označevalna pl. | kos | 2 | 2.1 | 4.2
Označevalna nalepka optične javljalnike, vmesnike,….
18 | Kabel J-Y(St)Y 2x2x0.8 mm Brandmeldekabel LAPP kabel, rdeč, s polaganjem | m | 40 | 1.25 | 50
19 | Kabel J-Y(St)Y 4x2x0.8 mm s polaganjem | m | 15 | 1.6 | 24
20 | Napajalni kabel NHXH 2x1,5 mm2 E30 s polaganjem v ustrezni cevi oz. nadometno na objemke (upoštevati tudi objemke) | m | 30 | 3.2 | 96
22 | PN zaščitne inštalacijske cevi fi 16mm s pritrdilnim priborom ali NIK2 instalacijski kanal ali rebrasta podometna cev fi 23mm | m | 50 | 1.35 | 67.5
25 | Drobni in montažni material | % | 0.03 | 241.7 | 7.251
26 | Finomontaža, vezava, adresiranje in označene na položne instalacije, …… | kos | 2 | 15.6 | 31.2
27 | Začasni izklop sistema požarnega javljanja kjer se bodo izvjala rekonstrukcijska dela | kos | 1 | 60 | 60
27 | Zagon sistema in poizkusno delovanje | kpl | 1 | 80 | 80
28 | Programiranje sistema | kpl | 1 | 60 | 60
29 | Tehnični pregled in pridobitev potrdila o brezhibnem delovanju vgrajenega sistema aktivne požarne zaščite s strani pooblaščene fizične ali pravne osebe | kpl | 1 | 140 | 140
| SKUPAJ |  |  |  | 755.151
3. POMOŽNA IN GRADBENA DELA
ŠT. | OPIS | ENOTA | KOL. | CENA/ENOTO | SKUPNA CENA
1 | Pregled obstoječega stanja iskanje vertikal in optimalnih tras za nove kable obvezno sodelovanje vzdrževalcev objekta | ur | 2 | 16 | 32
2 | Demontaža obstoječih elementov električnih inštalacij na območju predvidene rekonstrukcije | ur | 4 | 16 | 64
3 | Dolblenje zidu - pretežno beton (kanal 10x5 cm) za potrebe električnih cevi in kablov | ur | 4 | 16 | 64
4 | Manjše prevezave svetilk, senzorjev in el. priključkov | ur | 2 | 16 | 32
| SKUPAJ |  |  |  | 192
ELEKTRO INSTALACIJE IN ELEKTRO OPREMA
REKAPITULACIJA
1 EL.INŠTALACIJE ZA JAKI TOK
| 1.1 SVETILKE |  |  |  | 452.2
| 1.2 INSTALACIJSKI MATERIAL |  |  |  | 314.4
2. EL. INŠTALACIJE ZA TELEKOMUNIKACIJE
| 2.1 POŽARNO JAVLJANJE - SOS |  |  |  | 755.151
| 3. POMOŽNA IN GRADBENA DELA |  |  |  | 192
| 4. NEPREDVIDENA DELA - 3% |  |  | 2001.751 | 60.0525
| SKUPAJ: |  |  |  | 1773.8035
| ddv |  |  |  | 390.2368
| SKUPAJ ELEKTRIČNE INŠTALACIJE z ddv |  |  |  | 2164.0403
C. | 1. KLET
POPIS MATERIALA IN DEL
KLET - UREDITEV PARKIRNIH MEST
1. EL. INŠTALACIJE ZA JAKI TOK
1.1 Svetilke
Vse svetilke (izgled in tehnične karkteristike) mora pred vgradnjo potrditi nadzor oz. predstavnik naročnika!
Za vse vgrajene svetilke mora dobavitelj priložiti garancijski list za 5-letno garancijo od dneva vgradnje
ŠT. | OPIS | ENOTA | KOL. | CENA/ENOTO | SKUPNA CENA
1 | SV1 - STROPNO NADGRADNO SVETILO, bela Stropno nadgradno svetilo, zunanjih dimenzij 1277mm x 104mm x 84. Satiniran opalni polikarbonatni difuzor, polikarbonatno ohišje. V svetilo so vgrajeni LED moduli visoke svetilnosti, moči 27W, 3150lm, s temperaturo svetlobe 3000K in zaščito IP66. UGR < 23. Komplet z ustreznim napajalnikom ter montažnim priborom. Garancijska doba pet (5) let. Svetilo spada v energijski razred: A++ Enakovredno ali boljše kot: Proizvajalec: INTRA LIGHTING Tip: SV.5700 LED | kos | 22 | 104 | 2288
SVETILKE VARNOSTNE RAZSVETLJAVE:
2 | tip V6: STROPNO NADGRADNO ZASILNO SVETILO - SIMETRIČNO; tip: VOYAGER E LED, 5.6W LED, 5000K, bela barva, IP65; Thorn ali enakovredna | kos | 5 | 74.2 | 371
3 | Drobni, vezni in spojni material | kpl | 1 | 250 | 250
4 | Meritve osvetljenosti varnostne in splošne razsvetljave izdaja certifikata, … | kpl | 1 | 250 | 250
| SKUPAJ |  |  |  | 3159
1.2 Instalacijski material
ŠT. | OPIS | ENOTA | KOL. | CENA / ENOTO | SKUPNA CENA
1 | Senzor gibanja (IR), za zunanjo in notranjo stropno montažo, z možnostjo nastavljanja občutlivosti 2-2000lx, časa vklopa 10sek - 15min, IP54, montažna višina do 4m, kvadraten, komplet z relejem in dozo za neposredni vklop svetilke
| S1 - IS 3360, kot 360°, doseg r = 20m, montiran na stropu, bel, vgraden oz. nadgraden kot tip Steinel | kos | 6 | 45 | 270
2 | Enofazna nadometna vticnica, 16A, 230V; IP55 | kos | 2 | 15.6 | 31.2
3 | Trifazna nadometna vticnica, 16A, 400V; IP65 | kos | 4 | 18.9 | 75.6
4 | Enofazni stalni priključek, podometne izvedbe, komplet z razvodnico, 16A, 230V, 50Hz | kos | 2 | 7.4 | 14.8
5 | Kabel z Cu vodniki - 1kV položen pretežno na kabelski polici pod stropom
| - FG160R16 5x4 mm2 | m | 15 | 5.63 | 84.45
6 | Brezhalogenski vodniki in energetski kabli za instalacijo moči in kabelske razvode – polaganje pretežno na kabelske police, delno v izolacijske brezhalogenske samougasne cevi v montažnih stenah;
| - NYM-J 5x2,5 mm2 | m | 160 | 2.05 | 328
| - NYM-J 3x2,5 mm2 | m | 80 | 1.25 | 100
| - NYM-J 4x1,5 mm2 | m | 90 | 1.65 | 148.5
| - NYM-J 3x1,5 mm2 | m | 280 | 1.01 | 282.8
| - NYM-O 2x1 mm2 | m | 140 | 0.96 | 134.4
| - LIYCY 4x1,5 mm2 | m | 50 | 1.65 | 82.5
| - IYStY 2x2x0,8 mm2 | m | 40 | 1.65 | 66
7 | Vodnik H0V7-K za izenačevanje potencialov in povezavo kovinskih mas, položen prosto ali uvlečen v predhodno položene instalacijske cevi
| - H0V7-K 6 mm2 | m | 210 | 0.89 | 186.9
8 | Elektroinstalacijska cev, samougasljiva, ravna
| - PN fi 23 mm | m | 120 | 2.1 | 252
| - PN fi 16 mm | m | 180 | 1.6 | 288
9 | Kabelska polica iz perforirane pocinkane pločevine, komplet z obešalnim in pritrdilnim priborom ter tipskimi fazonskimi kosi in pokrovi Proizvajalec: HERMI sledeče širine :
| 100 mm | m | 30 | 12.5 | 375
10 | Dobava in montaža brezhalogenskih razvodnic, n/o, 100x100mm, IP66, s šestimi uvodnicami M20x1,5, komplet s pritrdilnim materialom za pritrditev na kovinsko konstrukcijo | kos | 8 | 8.7 | 69.6
11 | Povezava kovinskih mas (podboji vrat, oken, radijatorji, cevovodi, kabelske police, parapetni k., hidrantna mreža, kanali, ograje,...) z vodnikom za izenačitev potencialov, komplet z ustreznimi objemkami in pritrdilnim materialom | kos | 16 | 3.2 | 51.2
12 | Priključek kabla s tremi ali štirimi vodniki na naprave, ki so zajete v popisih v drugih načrtih
| 1.5in 2.5 mm2 | kos | 6 | 4.5 | 27
13 | Priključek kabla z 7 do 14 vodniki na stikalni blok, priključno omarico naprave in termostat za ogrevanje in prezračevanje
| 0.75 do 1.5 mm2 | kos | 4 | 1.78 | 7.12
14 | Priključek kompaktnih naprav, ki imajo prigrajeno svojo elektro omaro in so zajete v popisu strojnih instalacij oz. opremi
| ventilatprji moči do 3 kW | kos | 2 | 24 | 48
15 | Tesnenje prehoda energetskih kablov, napajalnih, signalnih in krmilnih kablov skozi stene na meji požarnih sektorjev v požarni odpornosti EI-90, izvedeno npr. s sistemom Flamro S90 z ustreznim certifikatom:
| - velikosti odprtine do 10x10 cm | kos | 2 | 14.5 | 29
16 | Izdelava napisnih ploščic oziroma tablic za oznake odvodnih kablov iz poltrde plastike velikosti cca 25x50mm z neizbrisljivo vpisanimi oznakami kablov iz vezalnih in enopolnih shem (velikost pisave cca 10mm), komplet s plastično vezico za namestitev ploščice na kabel v vseh stikalnih blokih | kos | 50 | 2.5 | 125
17 | Meritve izvedene v skladu s pravilnikom in tehnično smernico za (o) NN električnih inštalacijah (prisotnost nadzorne osebe,...) | kpl | 1 | 350 | 350
| SKUPAJ |  |  |  | 3427.07
1.3 ELEKTRIČNI RAZDELILCI
ŠT. | OPIS | ENOTA | KOL. | CENA / ENOTO | SKUPNA CENA
OPOMBA:
Obstoječi el. razdelilniki se demontirajo in na njihovo mesto postavijo novi
1 | El. razdelilnik razvoda moči R-KL (razdeljena na mrežni in agregatski del) prostostoječe izvedbe, izdelan iz dvakrat dekapirane jeklene pločevine in profilov, opleskan z osnovno in končno barvo-prašni nanos, barva RAL7035, IP55, IK08, ustrezno s standardom IEC 61439 Kabelski dovod od spodaj, odvodi od spodaj in zgoraj. Dimenzija razdelilnika (VxŠxG): 200x700x300mm s podstavkom 100mm V razdelilniku je vgrajena sledeča oprema: | kpl | 1
| Odklopilno stikalo 63A; 3p. | kos | 1
| Odklopilno stikalo 40A; 3p. | kos | 1
| Varovalčni ločilnik TYTAN II z vložki | kos | 2
| Instalacijski odklopnik do 25A 1p., 10kA | kos | 28
| Instalacijski odklopnik do 25A 3p., 10kA | kos | 10
| Instalacijski kontaktor do 25A 3p. R25-20 | kos | 3
| Prenapetostna zaščia Protec C 15kA | kos | 3
| - vrstne sponke, uvodnice, drobni, | kos
| vezni in pritrdilni material | kpl | 1
|  | kpl | 1 | 1240 | 1240
2 | Razdelilnik R-PR-G za krmiljenje prezračevanja v garaži izdelan iz kvalitetne dvomilimeterske dvakrat dekapirane pločevine, antikorozijsko zaščiten. Dimenzij (širina x višina x globina ) npr. 1000 x 800 x 250mm, opremljen z vsemi potrebnimi nosilci, blendami, vrati, izrezi, ključavnico, komplet in vgrajeno naslednjo elektro opremo: | kos | 1
| Grebenasto stikalo za montažo na vrata razdelilnika, 3 polno, 3x230/400V, 50Hz, nazivni izklopni tok 25A | kos | 1
| Nadzorni rele izpada, zaporedja in asimetrij v 3f omrežju | kos | 1
Instalacijski odklopnik, 230V, 50Hz, 1 polni, nazivna kratkostična zmoglivost 10kA, nazivni tok:
| -C4A | kos | 2
| -C16A | kos | 1
Instalacijski odklopnik, 230V, 50Hz, 3 polni, nazivna kratkostična zmoglivost 10kA, nazivni tok:
| -C4A | kos | 1
| -C10A | kos | 2
| Signalno-pomožni kontakt za inšt. odklopnik | kos | 2
| Preklopni rele s 4 preklopnimi kontakti 230V; AC; nazivnim tokom 6A, z ločenim podnožjem; za krmilno napetost 24VAC ali 230VAC, komplet z podnožjem | kpl | 17
| Transformator 230V/24V 50Hz, nazivna priključna moč 160 VA; | kos | 1
| Tipka črne barve | kos | 1
| Tipka rumene barve | kos | 1
| Vtičnica za vgradnjo v omaro na DIN letev, z ozem. kontaktom 2P; nazivno napetost 230V 50Hz | kos | 1
| Linestra 230V AC 14 W dolžine 500 mm s stikalom | kos | 1
| Signalna svetilka za montažo v panel | kos | 8
| Uvodnice Pg z tesnilnim obročem | kpl | 1
| Priključne vrstne sponke za montažo na DIN letev vijačne izvedbe | kpl | 1
| Frekvenčni pretvornik - za motorje moči do 2,5kW; kot tip Danfoss VLT | kos | 2
| Modularni prostoprogramabilni krmilnik z procesorsko enoto in napajalnikom; Ethernet CNS komunikacija, protokol BACnet/IP-Ethernet (ustreza standardu ISO-EN-16484-5); integriran WEB server; napajanje 230V; Število vhodov: 8xDI + 8xUI Število izhodov: 6xDO(rele) + 4xAO Razširljiv do 8 I/O modulov (154 HW DP) | kos | 1
| LCD lokalna operaterska enota za priklop na modularni krmilnik EY-AS525; pregled merilnih vrednosti in vnos nastavitev; LCD zaslon (160x100 pix); 2x LED indikacija (alarm, status); v kompletu z setom za montažo na vrata stikalnega bloka | kos | 1
| Drobni in vezni material kot so PVC kanali, Cu zbiralke, vijaki, žica ustreznega preseka, zaključne letve za vrstne ponke, vezice, obešalo za dokumentacijo, označevalne ploščice za elemente, napisne ploščice stikal in lučk,... | kpl | 1
|  | kpl | 1 | 1740 | 1740
| SKUPAJ |  |  |  | 2980
2.1 CO JAVLJANJE (v garaži)
ŠT. | OPIS | ENOTA | KOL. | CENA/ENOTO | SKUPNA CENA
CO JAVLJANJE
1 | Centrala za detekcijo CO-ja kot tip SIEMENS CC 62 P ali enakovredno. Centralna naprava za detekcijo eksplozijskih in toksičnih plinov; vgrajen 1 linijski moduli za priključitev do 16 detektorjev; modularna izvedba; z LCD prikazovalnikom in napajalnikom; 16 programabilni relejski izhodi, 3 stopnje alarma | kos | 1 | 870 | 870
2 | KRMILNA OMARICA | kpl | 1 | 120 | 120
3 | SIEMENS CC62P - CO detektor, merilno območje od 0-400ppm; IP65 zaščita; pokritost do 200m2 | kpl | 2 | 280 | 560
4 | Opozorilni tablo, obojestranski, z audio signalizacijo (85db) z napisom ˝POZOR PLIN zapusti prostor˝ | kos | 1 | 140 | 140
5 | Sirena za notranjo uporabo12 V z LED optično indikacijo | kos | 1 | 42 | 42
6 | Kabel, za povezavo plinskih detektorjev NYM-J 2x1,5+ IY(St)Y2x0,8 | m | 80 | 2.4 | 192
7 | Kabel IY(St)Y 5x2x0.8 mm, s polaganjem | m | 90 | 1.1 | 99
8 | Zatesnitev prehodov kablov med požarnimi sektorji z ognjeodporno maso oz. vrečkami | m2 | 0.2 | 45.5 | 9.1
9 | PN zaščitne negorljive inštalacijske cevi fi 16mm s pritrdilnim priborom ali NIK2 instalacijski kanal ali rebrasta p/o cev fi 23mm | m | 120 | 1.65 | 198
10 | Tehnični pregled in pridobitev potrdila o brezhibnem delovanju vgrajenega sistema aktivne požarne zaščite s strani pooblaščene fizične ali pravne osebe | kpl | 1 | 150 | 150
| SKUPAJ |  |  |  | 2380.1
3. POMOŽNA IN GRADBENA DELA
ŠT. | OPIS | ENOTA | KOL. | CENA/ENOTO | SKUPNA CENA
1 | Pregled obstoječega stanja iskanje vertikal in optimalnih tras za nove kable obvezno sodelovanje vzdrževalcev objekta | ur | 4 | 16 | 64
2 | Demontaža obstoječih elementov električnih inštalacij na območju predvidene rekonstrukcije (svetilke, vtičnice, stikala, tabloji, kabelske police, parapetni kanal,… ) komplet s kabli | ur | 24 | 16 | 384
3 | Demontaža razdelilne omarice v kleti R-KL | ur | 10 | 16 | 160
4 | Odvoz demontiranega materiala na deponijo; obvezna predložitev certifikata o odvozu in sortiranju odpadkov | kpl | 1 | 150 | 150
5 | Gradbena pomoč instalaterjem ( prebijanje, zazidava odprtin, vrtanje lukenj v steno ali strop do fi 100 mm - upoštevati kronsko vrtanje betonske stene fi 50mm debelina stene cca 30cm - 3 kosi) | kpl | 1 | 210 | 210
6 | Priklop obstoječih el. porabnikov na nove varovalne elemente (kable) v kleti objekta | ur | 8 | 16 | 128
| SKUPAJ |  |  |  | 1096
ELEKTRO INSTALACIJE IN ELEKTRO OPREMA
REKAPITULACIJA
1 EL.INŠTALACIJE ZA JAKI TOK
| 1.1 SVETILKE |  |  |  | 3159
| 1.2 INSTALACIJSKI MATERIAL |  |  |  | 3427.07
| 1.3 EL.RAZDELILCI |  |  |  | 2980
2. EL. INŠTALACIJE ZA TELEKOMUNIKACIJE
| 2.1 CO JAVLJANJE V GARAŽI |  |  |  | 2380.1
| 3. POMOŽNA IN GRADBENA DELA |  |  |  | 1096
| 4. NEPREDVIDENA DELA - 3% |  |  | 14138.17 | 424.1451
| SKUPAJ: |  |  |  | 13466.3151
| ddv |  |  |  | 2962.5893
| SKUPAJ ELEKTRIČNE INŠTALACIJE z ddv |  |  |  | 16428.9044

## rek.poh.
PREUREDITEV PROSTOROV V 7. IN 8. NASTROPJU, PRITLIČJU IN 1.KLETI STAVBE DUNAJSKA CESTA 104 IN KARDELJEVA PLOŠČAD 1 V LJUBLJANI ZA POTREBE ZAVODA ZA ŠOLSTVO
Faza: PZI - IVD
POHIŠTVENA OPREMA
POPIS OPREME IN DEL:
OPOMBA:
V vseh postavkah, kjer je naveden proizvajalec oz. tip izdelka, velja določilo "KOT NAPRIMER". Ponudnik lahko ponudi blago oz. izdelke z boljšimi preformansami, ne sme pa ponuditi slabših.
REKAPITULACIJA POHIŠTVENA OPREMA. INSTALACIJSKIH DEL
I.faza | 7. in 8. nadstropje stavbe Dunajska 104
A. | Pohištvena oprema |  |  |  | 32565
| Izdelava prikaza izvedenaga stanja - PID - v štirih izvodih in izdelava seznama po vrsti opreme in prostorih za evidenco osn.sredstev | kpl | 1 | 300 | 300
| SKUPAJ |  |  |  | 32865
Vse postavke vključujejo dobavo in montažo ter čiščenje po končanih delih.
Vsa vgrajena oprema mora imeti ustrezne certifikate.

## poh.
Splošno
· Sestavni del popisa opreme je priloga : tloris z dispozicijo opreme in načrti pohištva; v kolikor je med popisom in grafiko odstopanje v kvaliteti, mora ponudnik izvesti boljšo kvaliteto.
· Pohištvo se izdela z IVERAL ploščami v kvaliteti a la KAINDEL ali EGGER v imitaciji lesa - izboru projektanta in investitorja (deb. 18-19 mm) melaminska smola mora imeti gostoto najmanj 120g/m2
· Vsi zaključki oz. robovi pohištva so izdelani z ABS robnimi trakovi deb. 2 mm.
· Mizne plošče so iz oplemenitenega iverala kot ostalo pohištvo in ABS robom 2mm-ustrezne širine, oz. po predlogu projektanta notranje opreme.
· Predali predalnikov na kolesih se morajo zaklepati s cilidrično ključavnico;
· Kolesa predalnikov morajo imeti zavore ter gumirani tekalni površini primerni za parket;
· Vsi ročaji predalov in vrat morajo biti kovinski (npr.nikelj-satinirano). Obliko in finalno obdelavo potrdi projektant opreme in investitor;
· Police v omarah so prav tako iz iverala, enake barvi kot korpusi, in premične (debelina 19 mm).V stranicah se izvedejo luknje v razmaku 4 cm. Hrbti omar so iz iveral plošč debeline min.8mm. Vratna krila omar so iz izbranega iverala z abs obrobo (debelina 2 mm) in imajo centralne ključavnice. Enake barve je tudi cokl omar.
· Pred montažo mora ponudnik-izvajalec preveriti vse mere na objektu;
· V ceno morajo biti vključeni vsi stroški pripravjalnih del, prevozov, zaščite tal pred in med izvedbo s kartoni ali podobnim; odvoz embalaže; gospodinjsko čiščenje dobavljene opreme in in prostorov pa zaključeni dobavi in montaži;
· Vsi elementi opreme morajo biti izdelani kvalitetno in trajno, ustrezno namenu, ki jim je določen.
|  | enota | št. enot | cena | skupaj
1 | Tipska pisalna miza, mizne plošče so iz iverala 25 mm, robovi so z ABS nalimki, 2-4 mm, 120 g folija, barva imitacija lesa - javor, kovinsko podnožje T oblike. Predvideti uporabo sistem pohištvenih nog alu izvedba npr.:VOGA SITEM "COMO". Mizne noge so opremljene z vijaki za prilagajanje neravninam v podu. V ceno zajeti tudi kanal za razvod el. instalacije in odprtino v delovni plošči za razvod kablov ϕ 8 cm( montira se na kraju samem na lokaciji po želji uporabnika). - dim. 180x80x75 cm
|  | kom | 12 |  | 0
2 | Tipska pisalna miza, mizna plošča je iz iverala 25 mm, robovi so z ABS nalimki, 2-4 mm, 120 g folija, barva imitacija lesa - javor, enako kot pri postavki 3. - dim. 160x80x75 cm
|  | kom | 14 |  | 0
3 | Predalnik na koleščkih "3", izdelan iz oplemenitenega iverala v imitaciji lesa- javor ( enako kot ostalo pohištvo), predali imajo metabox stranice (enakovredna kvaliteta kot Bloom), centralno ključavnico, 3 predale, od katerih je zgornji iz PVC, prirejen za pisala. Dimenzije so standardne za predalnike, ki se nameščajo pod delovne površine. Koleščka so v sivi barvi. Ročaji predalov so enaki kot na omarah. dim 40x60x60cm
|  | kom | 28 |  | 0
4 | Polkrožni nastavek k pisalnim mizam "d"- dim. 160x80x75 cm, mizna plošča - polkoržne oblike so iz iverala 25 mm, robovi so z ABS nalimki, 2-4 mm, 120 g folija, barva imitacija lesa - javor, kovinsko podnožje T oblike. Plošča je naslonjena na pisalni mizi in podprta s amostojno nogo izvedbe npr.:VOGA SITEM "COMO", mizna noga je opremljene z vijakom za prilagajanje neravninam v podu
|  | kom | 8 |  | 0
5 | Omara za fascikle dim. 80x40x200cm,korpus, pokrov, police, hrbti in vrata omar iz oplemenitenih ivernih plošč, debeline min. 18 mm v imitaciji lesa po izbiri naročnika. Robovi vrat in čelni robovi korpusov in polic zaključeni z ABS robnim trakom debeline min. 2 mm, ostali robovi s tanjšim ABS robnim trakom. Police po višini prosto prestavljive, odvisno od želene višine, nosilci polic L oblike s čepi.Vrata opremljena s cilindrično ključavnico, ter s polkrožnimi kovinskimi ročaji dim. 150 mm v črni barvi. Omare na nastavljivih nogicah višine cca. 5 cm, z možnostjo nivelacije iz notranjosti omare. Višina cokla je cca. 10 cm.
|  | kom | 102 |  | 0
6 | Garderobna stena " "je izdelana iz oplemenitene iverice z ABS robnimi nalimki. Obdelava enaka kot ostalo pohištvo . Na steno montirati 7 nikelj satiniranih kljukic za obešanje garderobe. dim 0.80 x x0.04 x 2.00 m
|  | kom | 22 |  | 0
7 | KONFERENČNA MIZA
Dobava in montaža konferenčne mize, plošča na obeh straneh polkrožnozaključena dimenzij 170x80 cm, višina 75 cm. Mizna plošča stoji na dveh samostojnih kovunskih nogah
|  | kom | 2 |  | 0
8 | ČAJNA KUHINJA
8.1 | Kuhinjski niz je izdelan iz oplemenitenega iverala v imitaciji lesa, z delovno površino iz ultrapasa in ABS nalimek, širine 60 cm in višine 90 cm, z vgrajenim enojnim INOX koritom in el. steklokeramično kuhalno ploščo dim. 30x60 cm, pod koritom je predvideti izvlečno posodo z odpadke. Pod steklokeramično ploščo so trije predali.
|  | kom | 2 |  | 0
8.2 | Viseča omarica je izdelana enako kot pult z vgrajeno kuhinjsko napo brez odvoda z vgrajenim ogljenim filtrom in vrati, zgoraj je omarica zaključena s pokrivno ploščo debline 3 cm. Cokel viš.10cm je enak kot korpi+us pulta dim. 180x35x54cm
|  | kom | 2 |  | 0
8.3 | Stenska obloga se izdela pravtako iz oplemenitenega iverala v imitaciji lesa enako kot korpus pulta oz. omarice.
|  | kom | 2 |  | 0
9 | PISARNIKI STOL S SREDNJE VISOKIM NASLONOM:
ergonomsko oblikovan srednje visok naslon, naslon nastavljiv po višini z naslonom za roke stabilno ogrodje stola nastavljiva višina sedežnega dela oblazinjen stol; umetno usnje ali tekstil kovinsko plastificirano podnožje na petih krakih s koleščki koleščka ne smejo puščati sledi vrtiljak
|  | kom | 28 |  | 0
10 | KONFERENČNI STOL:
barva po izbiri naročnika in projektanta
ergonomsko oblikovan srednje visok naslon, stabilno ogrodje stola naslon oblazinjen; umetno usnje ali tekstil sedež oblazinjen; umetno usnej ali tekstil kovinsko ogrodje - sanke
|  | kom | 10 |  | 0
11 | STOL ZA STRANKE
stol za stranke ( konferenčni) brez opiral za roke, kovinske konstrukcija, prašno barvane, srednj cenovni razred
|  | kom | 8 |  | 0
Koš za papir, dimenzije ø28, v 32cm, a 20 litrov
Koš je izdelan iz nerjaveče opločevine, drobno perforirane s polnim dnom. Pokrova nima. Npr: KP245FI3C po katalogu Blažič,, robni trakovi ali podobno.
|  | kom | 14 |  | 0
12 | Koš za dežnike,dimenzije ø28, v 42cm, a 20 litrov
Koš je izdelan iz nerjaveče opločevine, drobno perforirane s polnim dnom. Pokrova nima. Npr: KP245FI3C po katalogu Blažič, robni trakovi ali podobno.
|  | kom | 15 |  | 0
| Skupaj: |  |  |  | 0