NAVODILA ZA UGOTAVLJANJE ČEZMERNEGA OBREMENJEVANJA OKOLJA ZARADI

ODVAJANJA ODPADNIH VODA IZ KOMUNALNIH IN SKUPNIH ČISTILNIH NAPRAV

V pomoč pri upoštevanju določil drugega (2), tretjega (3) in petega (5) odstavka 11. člena Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 64/12, 64/14 in 98/15) so pripravljena naslednja navodila za določitev čezmernega obremenjevanja okolja.

A. Kriteriji za vrednotenje čezmernega obremenjevanja okolja ne glede na število meritev

KČN ali SČN čezmerno obremenjuje okolje, če:

- ena od izmerjenih vrednosti kateregakoli parametra, za katerega je mejna vrednost določena v Uredbi o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (ki je preklicala Uredbo KČN in Uredbo mKČN), presega predpisano mejno vrednost za več kot 100%,

- ena od izmerjenih vrednosti kateregakoli parametra, ki ni parameter iz prejšnje alinee, presega predpisano mejno vrednost za več kot 50%,

- je letna povprečna vrednost učinka čiščenja manjša od predpisane mejne vrednosti letnega povprečnega učinka čiščenja KČN ali SČN, če je v OVD za to KČN ali SČN določeno, da se namesto mejne vrednosti parametra onesnaženosti uporablja učinek čiščenja.

B1. Dodatni kriteriji za vrednotenje čezmernega obremenjevanja okolja glede na število predpisanih meritev v okviru prvih meritev ali obratovalnega monitoringa - velja za parametre za katere je mejna vrednost določena v Uredbi o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (ki je preklicala Uredbo KČN in Uredbo mKČN)

1.)  Če je za KČN/SČN predpisana 1 meritev:

- ni dodatnih kriterijev za določitev čezmernega obremenjevanja okolja.

2.)  Če je za KČN/SČN predpisanih 2, 3, 4, 5, 6, 7 meritev:

- naprava čezmerno obremenjuje okolje, če v dveh ali več meritvah izmerjena vrednost istega parametra presega predpisano mejno vrednost za 100% in manj.

3.) Če je za KČN/SČN predpisanih 8, 9, 10, 11, 12 meritev:

- naprava čezmerno obremenjuje okolje, če v treh ali več meritvah izmerjena vrednost istega parametra presega predpisano mejno vrednost za 100% in manj.

4.) Če je za KČN/SČN predpisanih več kot 12 meritev:

- naprava čezmerno obremenjuje okolje, če v štirh ali več meritvah izmerjena vrednost istega parametra presega predpisano mejno vrednost za 100% in manj.

B2. Dodatni kriteriji za vrednotenje čezmernega obremenjevanja okolja glede na število predpisanih meritev v okviru prvih meritev ali obratovalnega monitoringa - velja za parametre, ki niso obravnavani v točki B1

1.)  Če je za KČN/SČN predpisana 1 meritev:

- ni dodatnih kriterijev za določitev čezmernega obremenjevanja okolja.

2.)  Če je za KČN/SČN predpisanih 2, 3, 4, 5, 6, 7 meritev:

- naprava čezmerno obremenjuje okolje, če v dveh ali več meritvah izmerjena vrednost istega parametra presega predpisano mejno vrednost za 50% in manj.

3.) Če je za KČN/SČN predpisanih 8, 9, 10, 11, 12 meritev:

- naprava čezmerno obremenjuje okolje, če v treh ali več meritvah izmerjena vrednost istega parametra presega predpisano mejno vrednost za 50% in manj.

4.) Če je za KČN/SČN predpisanih več kot 12 meritev:

- naprava čezmerno obremenjuje okolje, če v štirh ali več meritvah izmerjena vrednost istega parametra presega predpisano mejno vrednost za 50% in manj.

C. Dodatni kriteriji za vrednotenje čezmernega obremenjevanja okolja za SČN

- SČN čezmerno obremenjuje okolje, če letna količina onesnaževala v mešanici odpadnih voda iz SČN, za katero se določa mejna vrednost letne količine, presega predpisano mejno vrednost letne količine tega onesnaževala.

D. Izredne razmere

Rezultati meritev obratovalnega monitoringa na iztoku iz KČN ali SČN, v kateri se čisti tudi padavinska odpadna voda, se pri ugotavljanju čezmerne obremenitve ne vrednotijo, če je mešanica odpadnih voda na vtoku onesnažena zaradi izrednih razmer, ki so nastale zaradi naravnih nesreč ali izrednih meteoroloških ali hidroloških pojavov.

Legenda:

- "Uredba KČN": Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz komunalnih čistilnih naprav

- "Uredba mKČN": Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz malih komunalnih čistilnih naprav,

- KČN: komunalna čistilna naprava

- SČN: skupna čistilna naprava

- OVD: okoljevarstveno dovoljenje.