Ljubljana, 28. 11. 2025

Navodila za opis vrste in načina elektronskega zapisovanja ter vsebine, oblike in časovne dostopnosti izmerjenih vrednosti AMS in DAHS za izvajanje trajnih meritev emisije snovi v zrak

Kazalo vsebine

1.	NAMEN	3

2.	SPLOŠNI PODATKI O DAHS	4

3.	OPIS PODATKOV TRAJNIH MERITEV	5

3.1.	Statusi obratovanja naprave	6

3.2.	Parametri obratovalnega stanja naprave	9

3.3.	Parametri stanja (periferni parametri) odpadnih plinov	10

3.4.	Emisijske koncentracije snovi	11

3.5.	Status izmerjenih vrednosti in vrednotenje	13

NAMEN

Glede na  določila šestega odstavka 13. člena Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja ter o pogojih za njegovo izvajanje (v nadaljevanju: pravilnik) mora upravljavec naprave, za katero so predpisane trajne meritve emisije snovi v zrak (v nadaljevanju: zavezanec) najpozneje štiri tedne pred prvim zagonom ali spremembo avtomatskega merilnega sistema (v nadaljevanju: AMS) in sistema za zajem in obdelavo podatkov o trajnih meritvah (v nadaljevanju: DAHS) predložiti ministrstvu pristojnemu za okolje (v nadaljevanju: ministrstvo) podrobni predlog o vrsti ter načinu elektronskega zapisovanja in vrednotenja izmerjenih vrednosti, ki ga izdela izvajalec obratovalnega monitoringa. V predlogu elektronskega zapisovanja in vrednotenja izmerjenih vrednosti je treba podrobneje opisati tudi način zapisa obratovalnih parametrov naprave, za katere se elektronsko zapisujejo izmerjene vrednosti. Navedene morajo biti tudi vsebina, oblika in časovna dostopnost podatkov za njihovo telemetrično sporočanje v skladu z navodili, ki jih ministrstvo objavi na osrednjem spletnem mestu državne uprave. Ob morebitni okvari ali nujnem vzdrževanju AMS ali DAHS mora zavezanec ministrstvu predložiti opis spremembe s podatki iz prejšnjega stavka najpozneje v naslednjih petih delovnih dneh od izvedene spremembe.

V tretjem odstavku 29. člena pravilnika je za obstoječe AMS in DAHS določeno, da zavezanec pošlje opis vsebine, oblike ter časovne dostopnosti izmerjenih vrednosti iz prvega odstavka 22. člena in podatkov iz drugega odstavka 22. člena tega pravilnika za telemetrično sporočanje, v skladu z navodili, ki jih ministrstvo objavi na osrednjem spletnem mestu državne uprave, najpozneje v šestih mesecih od začetka veljavnosti pravilnika.

Ob vsakokratni spremembi kateregakoli spodaj opisanega podatka mora zavezanec sporočiti spremembo ministrstvu najpozneje v naslednjih petih delovnih dneh od izvedene spremembe.

SPLOŠNI PODATKI O DAHS

Zavezanec opiše splošne podatke o DAHS v obliki tabele 1.

Tabela 1: Opis parametrov in pogojev, ki določajo status obratovanja naprave

| Proizvajalec DAHS | Naziv proizvajalca DAHS. |
| --- | --- |
| Tip DAHS | Naziv tipa DAHS. |
| Verzija | Številka ali oznaka verzije DAHS. |
| Leto izdelave | Leto izdelave DAHS. |
| Datum pričetka uporabe DAHS | Datum namestitve in pričetka uporabe DAHS v sedaj aktivnem sistemu za trajne meritve. |
| Način zaščite | Opis načina zaščite DAHS pred nepooblaščenimi posegi. |
| Datum zadnje spremembe DAHS | Datum zadnje spremembe v konfiguraciji, načinu delovanja ali vrednostih parametrov DAHS, vključno z zamenjavo ali nadgradnjo verzije. |
| Način vodenja dnevnika posegov in sprememb DAHS | Opis načina vodenja dnevnika posegov in sprememb v DAHS (npr. avtomatski elektronski dnevnik, ali ročni zapisi v elektronski ali papirni obliki s sledljivim in enoznačnim vodenjem števila zapisov, ipd.) |
| Seznam pooblaščenih oseb | Seznam oseb, ki so pooblaščene za vstop in spreminjanje podatkov DAHS, v obliki naslednjih podatkov: - ime, - priimek, - uporabniško ime oz. koda (brez gesla), če se uporablja za identifikacijo uporabnika v dnevniku posegov in - funkcija in obseg pooblastila uporabnika. |
| Odgovorna in kontaktna oseba upravljavca | Ime in priimek ter kontaktni podatki (telefon in e-naslov) osebe, ki je odgovorna za pravilnost delovanja DAHS in je kontaktna oseba v primeru motenj v delovanju ali za razlago telemetrično sporočanih podatkov. Odgovorna oseba mora biti dosegljiva ob delovnih dneh v rednem delovnem času, razen ko ga s polnimi pooblastili nadomešča imenovani namestnik. |
| Namestnik odgovorne in kontaktne osebe upravljavca | Ime in priimek ter kontaktni podatki (telefon in e-naslov) namestnika odgovorne in kontaktne osebe, ki je odgovorna za pravilnost delovanja DAHS in je kontaktna oseba s polnimi pooblastili za razlago telemetrično sporočanih podatkov v primeru odsotnosti odgovorne osebe. |

OPIS PODATKOV TRAJNIH MERITEV

V okviru trajnih meritev emisije snovi v zrak mora zavezanec zagotoviti meritev, beleženje, poročanje in shranjevanje naslednjih podatkov o:

- koncentraciji in masnem pretoku snovi v odpadnih plinih;

- parametrih stanja odpadnih plinov (periferni parametri):

  - temperatura odpadnih plinov,

  - vsebnost kisika v odpadnih plinih,

(OPOMBA: če je za napravo predpisan preračun koncentracij snovi na računsko vrednost kisika),

  - vsebnost vlage v odpadnih plinih,

(OPOMBA: predmet trajnih meritev je lahko tudi tlak odpadnih plinov, ki je potreben za preračun izmerjenih koncentracij in prostorninskega pretoka na normne pogoje 0°C in 101,3 kPa)

- prostorninskem pretoku odpadnih plinov, potreben za izračun masnih pretokov emitiranih snovi.

- parametrih obratovanja in obratovalnega stanja naprave, ki so za obratovanje vira onesnaževanja značilne emisijske veličine, ki niso neposredno povezane z lastnostmi odpadnih plinov, če so zanje s predpisi, ki urejajo emisijo snovi v zrak, določene mejne vrednosti ali če so predpisani obratovalni pogoji naprave.

(OPOMBA: Med parametri obratovanja se v obliki predpisanih simbolov poroča tudi o statusu obratovanja naprave.)

Navedene parametre zavezanec s pomočjo avtomatskih merilnih sistemov (v nadaljevanju besedila AMS) spremlja na nivoju trenutnih vrednosti, ki jih pretvori v podatke prvega nivoja (angl. »First-level data« oz. v nadaljevanju besedila FLD), kot to opisuje standars SIST EN 17255-1 in -2 tako, da jih pretvori v predpisano enoto in opremi s podatkom o statusu in s časovnim žigom. Po določilih prvega odstavka 22. člena pravilnika zavezanec sporoča izmerjene vrednosti v obliki FLD najkasneje v 1 minuti po njihovem nastanku.

Na podlagi FLD zavezanec v svojem sistemu izračuna kratkotrajne povprečne vrednosti (angl.: »Short-term average« oz. v nadaljevanju besedila STA), ki so lahko 10-minutne, polurne ali urne (60-minutne) povprečne vrednosti, odvisno od predpisane mejne vrednosti glede na vrsto naprave, ki je vir onesnaževanja. Iz STA  in s pomočjo vrednosti perifernih parametrov, povprečenih v istem časovnem intervalu STA, se izračunajo standardizirane kratkotrajne povprečne vrednosti (angl.: »Standardized short-term average« oz. v nadaljnjem besedilu SSTA) in validirane kratkotrajne povprečne vrednosti (angl. »Validated short-term average« oz. v nadaljevanju besedila VSTA). Glede na določilo drugega odstavka 22. člena pravilnika zavezanec sporoča ministrstvu kratkotrajne povprečne vrednosti (STA, SSTA in VSTA) v intervalu povprečenja, ki sledi intervalu povprečenja, na katerega se nanašajo. Vsaka STA, SSTA in VSTA mora biti opremljena s statusom veljavnosti (glede na status FLD in pravila veljavnosti povprečne vrednosti iz enajstega odstavka 13. člena pravilnika) in časovnim žigom.

Časovni žig FLD in STA, SSTA in VSTA je v obliki standardnega časovnega zapisa in je pri FLD praviloma čas odčitavanja trenutne vrednosti (npr. »1. 1. 2026 8:00« za FLD, ki je bila odčitana 1. januarja 2026 ob 8:00 uri), pri STA, SSTA in VSTA vrednosti pa je to začetni in končni čas intervala, ki ga povprečna vrednost predstavlja, oz. za STA vrednost, ki predstavlja povprečje polurnega intervala od 8:00 do 8:30 ure, dne 1. januarja 2026.

V nadaljevanju so za vsako od navedenih skupin opisane zahteve o vsebini in obliki podatkov, ki jih zavezanec pošlje na ministrstvo v skladu s šestim odstavkom 13. člena in tretjim odstavkom 29. člena pravilnika.

Statusi obratovanja naprave

Upravljavec za vsak časovni interval STA poda status obratovanja naprave v obliki enega od naslednjih simbolov:

SO	stacionarno obratovanje se uporabi v primeru obratovanja naprave znotraj mejnih vrednosti procesnih parametrov, v okviru katerih lahko upravljavec zagotavlja stabilno obratovanje naprave in izpolnjevanje zahtev glede mejnih vrednosti;

ST	stanje zagona, ki se začne z vklopom naprave in konča pri doseženih vrednostih obratovalnih parametrov, ki so pogoj za stacionarno obratovalno stanje;

SP	stanje zaustavitve, ki se začne z namernim izklopom ali pričetkom zaustavitve naprave in konča s popolno zaustavitvijo naprave;

LC	sprememba obremenitve (npr. sprememba količine goriv, sprememba kapacitete ali hitrosti proizvodnje, ipd.) ki je večja od normalnega nihanja obremenitve med obratovanjem in se začne z namerno spremembo obremenitve naprave in se konča pri doseženih vrednostih obratovalnih parametrov, ki so pogoj za stacionarno obratovalno stanje;

FC	sprememba deleža goriv, ki je večja od normalnega nihanja in se začne z namerno spremembo deleža goriv in konča pri doseženih vrednostih obratovalnih parametrov, ki so pogoj za stacionarno obratovalno stanje;

MC	sprememba surovine (npr. sprememba vrste surovine ali sestave surovinske mešanice), če ni povezana s spremembo obremenitve LC;

NS	nestacionarno obratovanje , ki je posledica nenamerne spremembe in odstopanja vrednosti procesnih parametrov, ki je večje od običajnega nihanja v okviru mejnih vrednosti stacionarnega obratovanja in ni posledica zagona (ST) ali zaustavitve (SP) ali spremembe obremenitve (LC);

MX	mešano obratovanje, npr. sprememba iz enojnega v mešano gorivo, če ni povezano s spremembo deleža goriv (FC), oz. sosežig odpadkov v napravi za sosežig.

DI	večja motnja v procesu, npr. zaradi nenadnega izpada ali motnje v enem ali več procesnih sklopov, npr. izpad gorilnika, zamašen dovoda goriva, pretočnih ali obtočnih kanalov, samodejni izklop elektrofiltra, pretrgan ali izmaknjen filtrni element in posledično padec diferenčnega tlaka skozi filtrirno napravo, ipd.;

BY	pomožno obratovanje oz. »by pass« z obvodom odpadnih plinov mimo čistilnih naprav, če ni povezano z večjo motnjo v procesu (DI);

NO	naprava ne obratuje, se beleži ves čas ko naprava v koledarskem letu ne obratuje in mora DAHS zagotavljati najmanj 99 % razpoložljivost podatkov;

NP	ni podatka, se zabeleži v času, ko DAHS nima na razpolago zadostnih podatkov o procesnih parametrih, na podlagi katerih bi lahko določil enega od zgoraj navedenih stanj obratovanja naprave.

V trenutku odčitavanja trenutne vrednosti in v časovnem intervalu, v katerem se izračunava kratkotrajna povprečna vrednost STA, je lahko obratovalno stanje naprave opisano le z enim od navedenih statusov. Če so se v časovnem intervalu STA pogoji obratovanja in s tem status obratovanja naprave spreminjali, se za STA interval upošteva status, ki je prevladoval večji del (več kot 50 %) časa. Če je bila v časovnem intervalu naprava v različnih statusih v istem časovnem deležu, se upošteva zadnji zabeležen status.

Zavezanec za vsakega od zgoraj navedenih statusov, ki so relevantni glede na vrsto naprave, v obliki tabele 2. opiše parametre obratovalnega stanja naprave in njihove vrednosti oz. območja vrednosti, ki določajo opisani status.

Tabela 2: Opis parametrov in pogojev, ki določajo status obratovanja naprave

(OPOMBA: Za vsak relevantni status se pripravi ločena tabela vseh parametrov, ki vplivajo na ta status)

| Status | Simbol |
| --- | --- |
| Parameter | Kratica ali oznaka parametra obratovalnega stanja, ki vpliva na status obratovanja naprave. |
| Vrednost parametra | Vrednost ali območje vrednosti parametra, ki je pogoj za status obratovanja naprave. |
| … Zapiše se vse parametre, ki vplivajo in njihov pogoj za status obratovanja naprave. |  |

Parametri obratovalnega stanja naprave

Za vsak parameter obratovalnega stanja naprave, ki ga spremlja glede na določila okoljevarstvenega dovoljenja ( v nadaljevanju: OVD) ali posebnega predpisa, zavezanec opiše podatke v obliki  tabele 3.

Tabela 3: Opis podatkov o parametrih obratovalnega stanja naprave

(OPOMBA: Za vsak parameter obratovalnega stanja, ki je predmet trajnih meritev, se izpolni ločena tabela)

| Naziv parametra | Tekstovni opis naziva parametra. |
| --- | --- |
| Pomen vrednosti | Kratek tekstovni opis pomena parametra in merjene vrednosti. |
| Kratica, oznaka ali šifra | Kratek naziv oznaka ali šifra parametra, dolžine do 15 znakov. |
| Enota | Enota mere, v kateri so podane vrednosti parametra. |
| Format vrednosti | Format je lahko: - celo število, - decimalno število s številom decimalnih mest ali - logična vrednost »Da/Ne« (v primeru signalov stikal ali senzorjev obratovanja). |
| Razpon vrednosti | Najmanjša in največja pričakovana vrednost parametra. |
| Mejna vrednost Od | Najmanjša dovoljena vrednost parametra, če je predpisana z OVD ali predpisom glede na vrsto naprave in parametra. |
| Mejna vrednost Do | Največja dovoljena vrednost parametra, če je predpisana z OVD ali predpisom glede na vrsto naprave in parametra. |
| Pogostost odčitavanja | Časovna pogostost (v sekundah) odčitavanja parametra. |

Parametri stanja (periferni parametri) odpadnih plinov

Tabela 3: Opis podatkov o parametrih stanja odpadnih plinov

(OPOMBA: podatki za vsak parameter stanja odpadnih plinov se opišejo v tabeli)

| Naziv parametra | Tekstovni opis naziva parametra. |
| --- | --- |
| Kratica, oznaka ali šifra | Kratek naziv, oznaka ali šifra parametra, dolžine do 15 znakov. |
| Enota | Enota mere, v kateri so podane vrednosti parametra. |
| Format vrednosti | Format vrednosti (npr. celo število, decimalno število s številom decimalnih mest). |
| Razpon vrednosti | Najmanjša in največja možna izmerjena vrednost parametra. |
| Vrednosti parametrov kalibracijske funkcije | Vrednosti parametrov kalibracijske funkcije (y = a + bx), ugotovljene v QAL2 po postopku SIST EN 14181, v obliki zapisa: a= b= (OPOMBA: Če je pri kalibraciji parametra »Prostorninski pretok odpadnih plinov« po metodi SIST EN 16911-2:2014 kot bolj ustrezna izbrana polinomska kalibracijska funkcija, se navedejo členi polinomske funkcije, npr. a, b in c za funkcijo 2. reda: y = a + bx + cx2) |
| Korekcijska funkcija | Opis dodatne korekcijske funkcije, če se uporablja za korekcijo ob preračunu FLD v STA ali SSTA. (npr.: ob uporabni konstantnih nadomestnih vrednosti tlaka ali vsebnosti vodne pare v odpadnih plinih pri preračunu prostorninskega pretoka iz STA v SSTA, ali izračun vrednosti tla plinov v odvodniku pri meritvi razlike tlaka v odvodniku proti zunanjemu tlaku, ali korekcija tlaka ali temperature zaradi višinske razlike med točkami meritev, ipd.). |
| Računska vrednost | Računska vrednost vsebnosti kisika v odpadnih plinih, če je predpisana stalna računska vrednost, ali zapis »sprotni izračun«, če se računska vrednost izračunava sproti za vsako kratkotrajno povprečje, v skladu z 29. členom Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja. (OPOMBA: Če je za posamezno snov predpisana posebna računska vrednost vsebnosti kisika, se ob navedeni računski vrednosti navede, za kateri parameter se upošteva.) |
| Pogostost odčitavanja | Časovna pogostost (v sekundah) odčitavanja parametra. |
| Samo za parameter »prostorninski pretok«, če je mejna vrednost prostorninskega pretoka predpisana z OVD: |  |
| Mejna vrednost Do | Največja dovoljena vrednost. |

Emisijske koncentracije snovi

Tabela 4: Opis podatkov o meritvah emisijskih koncentracij

(OPOMBA: Za vsako emitirano snov se podatki opišejo v tabeli)

| Naziv parametra | Tekstovni opis naziva. |
| --- | --- |
| Kratica, oznaka ali šifra | Kratek naziv, oznaka ali šifra parametra, dolžine do 15 znakov. |
| Enota | Enota mere, v kateri so podane vrednosti parametra. |
| Format vrednosti | Celo število ali decimalno število s številom decimalnih mest. |
| Spodnja meja določanja (LOQ) | Vrednost spodnje meje določanja merilne metode. |
| Zgornja meja merilnega območja | Vrednost zgornje meje območja merilne metode. |
| Vrednosti parametrov funkcije | Vrednosti parametrov kalibracijske funkcije (y = a + bx), ugotovljene v QAL2 po postopku SIST EN 14181, v obliki zapisa: a= b= |
| Zgornja meja veljavnosti kalibracijske funkcije | Zgornja meja veljavnosti kalibracijske funkcije, ugotovljene v QAL2 po postopku SIST EN 14181 |
| Korekcijska funkcija | Opis dodatne korekcijske funkcije, če se uporablja za korekcijo ob preračunu FLD v STA. (npr.: uporaba faktorja pri preračunu FLD vrednosti koncentracije dušikovega monoksida v STA vrednost dušikovega dioksida, ali ob upoštevanju konstantnega deleža SO3 v vsoti SO2 in SO3, ipd.) |
| Interval zaupanja (CL) | Vrednost intervala zaupanja, ki se uporablja za izračun validirane kratkotrajne povprečne vrednosti (VSTA). |
| Mejna vrednost | Mejna vrednost emisijske koncentracije, ki se uporablja pri vrednotenju VSTA, če je predpisana z OVD ali predpisom oz. mejna vrednost A v primeru sežigalnice odpadkov. |
| Mejna vrednost A | Mejna vrednost emisijske koncentracije, ki se uporablja pri vrednotenju VSTA, če je predpisana z OVD ali predpisom oz. mejna vrednost A v primeru sežigalnice odpadkov. |
| Mejna vrednost B | V primeru sežigalnice odpadkov mejna vrednost B emisijske koncentracije, če je predpisana z OVD. |
| Mejna vrednost C | Mejna vrednost v pogojih izrednega obratovalnega stanja, če je predpisana z OVD ali na podlagi posebnega predpisa. |
| Mejna vrednost 10min | Mejna vrednost v 10-minutnem časovnem intervalu, če je predpisana z OVD ali na podlagi posebnega predpisa. |
| Mejna vrednost 60min | Mejna vrednost v 1-urnem (60-minutnem) časovnem intervalu, če je predpisana z OVD ali na podlagi posebnega predpisa. |
| Pogostost odčitavanja | Časovna pogostost (v sekundah) odčitavanja parametra. |

Status izmerjenih vrednosti in vrednotenje

Zavezanec vsako izmerjeno vrednost FLD, poročano glede na določila prvega odstavka 22. člena pravilnika, ter kratkotrajno povprečno vrednost STA, SSTA in VSTA, poročano glede na določila drugega odstavka 22. člena pravilnika, opremi s simbolom statusa vrednosti, pri čemer uporablja spodaj navedene simbole:

Simboli statusa:

V 	vrednost je veljavna (OPOMBA:  za vrednosti STA, SSTA ali VSTA se lahko ta status pripiše, če je bilo v tem časovnem intervalu zabeleženih vsaj 50 % veljavnih FLD vrednosti (velja do 5. 7. 2028) oz. vsaj 2/3 veljavnih FLD vrednosti (velja po 5. 7. 2028).

M	vzdrževanje merilne opreme;

S	nadomestna vrednost;

E	napaka ali motnja v merilniku;

U	prekoračitev zgornje meje merilnega območja, npr. signal merilnika z izhodnim signalom 4 – 20 mA presega 20 mA, ali merilnika z izhodnim signalom 0 – 10 V presega 10 V;

O	prekoračitev zgornje meje certifikacijskega območja merilne metode (iz testa QAL-2 po postopku SIST EN 14181);

Q	vrednost pod mejo določanja (angl. LOQ – limit of quantification) merilne metode;

Y	SSTA vrednost emisijske koncentracije je manjša od CL;

N	VSTA ali DPV vrednost ni veljavna, ker delež veljavnih FLD ali VSTA ni zadosten glede na zahteve predpisa ali okoljevarstvenega dovoljenja. VSTA je veljavna, če je v tem časovnem intervalu veljavnih najmanj polovica izmerjenih FLD vrednosti (velja do 5. 7. 2028) oz. najmanj dve tretjini FLD vrednosti (velja od 5. 7. 2028 naprej);

H	vrednost emisijske koncentracije je izražena v mokrem stanju odpadnih plinov;

X	ni podatka o izmerjeni.

Simboli vrednotenja:

L	preseganje enoznačne kratkotrajne povprečne mejne vrednosti kateregakoli procesnega parametra obratovanja naprave, prostorninskega pretoka odpadnih plinov, emisijske koncentracije ali masnega pretoka, ki ima predpisano mejno vrednost;

A	preseganje mejne vrednosti, predpisane za sežigalnice odpadkov ali naprave za sosežig odpadkov in je v evidenci kompleksa na merilne mestu pri parametru v polje »mejna vrednost« vpisana s tipom meje »Emisije snovi v zrak – mejna koncentracija MVA«;

B	preseganje mejne vrednosti, predpisane za sežigalnice odpadkov ali naprave za sosežig odpadkov in je v evidenci kompleksa na merilne mestu pri parametru v polje »mejna vrednost« vpisana s tipom meje »Emisije snovi v zrak – mejna koncentracija MVB«;

C	preseganje mejne vrednosti, ki velja za sežigalnice odpadkov v izrednih stanji obratovanja naprave in je v evidenci kompleksa na merilne mestu pri parametru v polje »mejna vrednost« vpisana s tipom meje »Emisije snovi v zrak – mejna koncentracija MVC«;

G	preseganje mejne vrednosti, ki velja za drsečo 24-urno povprečno vrednost in je v evidenci kompleksa na merilnem mestu pri parametru v polje »mejna vrednost« vpisana s tipom meje »Emisije snovi v zrak – mejna koncentracija MV24h«.

Posamezna vrednost je lahko hkrati v več kot enem statusu (npr. zaradi vzdrževanja »M«, napake Če se je v časovnem intervalu STA status izmerjene vrednosti spreminjal, se za STA interval upošteva status, ki je prevladoval večji del (več kot 50 %) časa. Če je bila v časovnem intervalu vrednost v različnih statusih v istem časovnem deležu, se upošteva zadnji zabeležen status.

Posamezna vrednost VSTA je lahko hkrati opisana z več kot enim simbolom vrednotenja (npr.: hkrati A in B ali A in C ali A in B in C):

Vrednotenje SSTA ali VSTA se izvede le v primeru, če je kratkotrajna povprečna vrednost veljavna in je v enem od navedenih statusov:

V 	vrednost je veljavna;

U	prekoračitev zgornje meje merilnega območja;

O	prekoračitev zgornje meje certifikacijskega območja merilne metode;

Q	vrednost pod mejo določanja (angl. LOQ – limit of quantification) merilne metode;

Y		SSTA vrednost emisijske koncentracije je manjša od CL;

H 	vrednost emisijske koncentracije je izražena v mokrem stanju odpadnih plinov.

in je naprava v kateremkoli stanju, razen NO »Naprava ne obratuje«.

https://pisrs.si/pregledPredpisa?id=PRAV15511

SIST EN 17255-1:2019 Stationary source emissions - Data acquisition and handling systems - Part 1: Specification of requirements for the handling and reporting of data, SIST, 2019

SIST EN 17255-2:2020 Stationary source emissions - Data acquisition and handling systems - Part 2: Specification of requirements on data acquisition and handling systems, SIST, 2020

SIST EN 14181:2015 Stationary source emissions - Quality assurance of automated measuring systems, SIST, 2015

Uradni list RS, št. 31/07, 70/08, 61/09, 50/13, 44/22 – ZVO-2, 48/22 in 45/25