## OPOMBE
SPLOŠNO
Pri oddaji ponudbe naročniku je izvajalec dolžan sam preveriti zmnožke in seštevke ter prenose le-teh v rekapitulacijo.
Izvajalec je dolžan imeti znanja, ki so predpisano zahtevana v 4. odstavku 14. člena GZ. Izvajalec je dolžan pred pričetkom izvajanja del načrt pregledati in nadzornemu inženirju podati pripombe na morebitne najdene nepravilnosti. Pri izvajanju del se mora sproti usklajevati z izvajalci ostalih objektov. Dodatna dela zaradi morebitnega neusklajevanja gredo na račun izvajalca. Vsa dobavljena oprema mora biti 1.kvalitete. Vsa dela morajo biti izdelani strokovno in kvalitetno po detajlih in iz materiala kot je navedeno v opisu. Ves vgrajeni material mora po kvaliteti ustrezati veljavnim tehničnim predpisom in normam. V kolikor bi Izvajalec predlagal spremembe projektnih rešitev, mora te potrditi Naročnik, Nadzor in Projektant. Pri tem je potrebno ohranit cilje, varnost, funkcionalnost in izvedljivost objekta. Kjer je potrebno, mora izvajalec del dati na izbiro vzorce materialov s tehničnimi karakteristikami in opisi.
KOLIČINE V POPISU DEL
Količine, ki jih je bilo možno določiti s pomočjo predizmer na podlagi geodetskih posnetkov (situacija, prečni prerezi), so določene s planimetriranjem izrisanih površin. Zemeljski izkopi so zaradi načina planimetriranja (po površini vgrajenih zavarovanja) povečani za 5%. Vse dejansko izvedene količine zemeljskih del je potrebno prikazati v gradbeni knjigi. Za dela in količine vgrajenih materialov, kjer v fazi PZI ni možno natančno določiti potrebnih količin, so pripravljene ocene. Dejansko opravljena dela in količine gradbenih materialov se potrdi z gradbenim in projektantskim nadzorom. V popisih del so predlagani transporti na lokacije, ki so opredeljene v okviru projekta Gradaščica v etapi 1A. V kolikor izvajalec predlaga drugo lokacijo začasnega deponiranja, mora ta biti potrjena s strani Naročnika.
DOSTOPI
V PZI so prikazani dostopi in prehodi na mestih, kjer to omogoča DPN oziroma javna infrastruktura. Izvajalec si lahko na podlagi dogovorov z lastniki zemljišč ob gradbišču zagotovi druge dostope, ki jih potrdi Nadzor.
PREGLEDI UPRAVLJAVCEV
Posamezna dela upravljavcev (vezana na preglede), imajo že vnesene ocenjene vrednsoti. Teh vrednosti ponudnik ne sme spreminjati in jih je potrebno v ponudbi upoštevati. Obračun teh del se izvede po izstavljenih računih. Velja za postavke:
4_1-ELEKTRO; A/7, C/3
4_2-NN VP; C/1
5_1-PLIN; I.A/24, II.B/42-45, I.B/18, II.B/30-33
STROŠKI IN DELA, KI MORAJO BITI ZAJETI V PONUDBENI CENI
Pri kalkulaciji cen za posamezno postavko, mora ponudnik upoštevati tudi naslednja dela
· vse potrebne manipulativne stroške in zavarovanja do predaje investitorju,
· vse potrebno delo,
· vsa potrebna pomožna sredstva za izvedbo objektov,
· usklajevanje z osnovnim načrtom in posvetovanje s projektantom, nadzornikom, investitorjem, naročnikom,
· terminsko usklajevanje del z ostalimi izvajalci in lastniki zemljišč ob gradbišču,
· izdelavo vseh potrebnih detajlov in dopolnilnih del, katera je potrebno izvesti za dokončanje posameznih del, tudi če potrebni detajli niso podrobno obdelani v načrtu navedeni in opisani v popisu del, in so ta dopolnila nujna za izvedbo objekta,
· sprotno beleženje vseh sprememb nastalih med izvedbo z vrisovanjem v PZI načrt ter obveščanje odgovornega projektanta (OP) o njih s pridobitvijo soglasij nanje in priprava podatkov za izdelavo PID dokumentacije
· vse stroške zunanjega in notranjega transporta, raztovarjanja, skladiščenja na gradbišču, takse, zavarovanja, manipulativne in ostale lokalne stroške, ki se nanašajo na pridobitev ustreznih dovoljenj za izvedbo del predmetnega naročila in primopredajo objekta s strani izvajalca naročniku,
· vse stroške potrebnih meritev in atestov po pogojih geomehanskega nadzora ter stroške geomehanskega nadzora, vključno z izdelavo geotehničnega poročila,
· vsa dela, ki so posledica geoloških in hidrogeoloških razmer na območju gradnje (varovanje gradbene jame črpanje talne vode,…), morajo biti zajeta v ponudbi. Pri izvedbi projekta mora izvajalec zagotoviti geotehnični nadzor,
· črpanje vode ob izvedbi del v ali ob strugi,
· vsa dela za odvodnjavanje padavinske, izvorne in podtalne vode med gradnjo, tako da se zagotovi stalno in kontrolirano odvajanje ter prepreči zadrževanje vode in zamakanje raščenih ali nasutih materialov,
· pred začetkom izgradnje je izvajalec dolžan zapisniško in s kamero posneti in dokumentirati obstoječe stanje okolice, objektov in cestnih površin, ki jih bo uporabljal v času gradnje in dokumentacijo hraniti najmanj do konca garancijskega obdobja,
· zagotoviti, da bo gradbišče urejeno v skladu z varnostnim načrtom,
· stroške vseh potrebnih ukrepov, ki so predpisana in določena z veljavnimi predpisi o varstvu pri delu in varstvom pred požarom, ki jih mora izvajalec obvezno upoštevati,
· vse stroške nastanitve Inženirja skladno s pogoji dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila,
· izvesti označitev gradbišča z gradbiščno tablo v skladu z veljavno zakonodajo in predpisi,
· izvesti vsa pripravljalna dela (, varnostne ograje, organizacija gradbišča, naloge iz varnostnega načrta, ipd.),
· po končanih delih je dolžan vzpostaviti uporabljeno zemljišče v prvotno stanje in odpraviti vse poškodbe nastale zaradi gradnje na drugih objektih, napravah, površinah, ter na dostopnih cestah, poteh in pridobiti pisna potrdila lastnikov zemljišč, da so zemljišča povrnjena v prvotno stanje,
· vse stroške zaščite ter mikrozakoličbe vseh komunalnih in drugih naprav, ki na terenu obstajajo in to skladno z zahtevami upravljavca teh naprav in objektov,
· vse stroške pridobitve potrebnih soglasij in dovoljenj v zvezi s prečkanji cevovodov, stroške zaščite vseh komunalnih naprav in stroške upravljavcev ali njihovih predstavnikov, stroške raznih pristojbin s tem v zvezi,
· vse stroške soglasij in dovoljenj za zaporo ceste vključno z elaboratom zapore ceste, stroški postavitve prometne in neprometne signalizacije, stroški zapor in preusmeritve prometa, objave v medijih in drugi stroški zapore,
· stroške izdaje soglasij in prevozov, ki presegajo predpisane pogoje osnih obremenitev, skupne mase ali dimenzij in dela opravljati tako, da z deli ne bo ogrožena prometna varnost na cesti, vsi stroški v zvezi z neizvajanjem teh določil so strošek izvajalca,
· Vse morebitne stroške soglasij in drugih stroškov vezanih na uporabo javne površine, na izvedbo posegov v varovalni pas občinske državne ceste, za izvajanje del na in ob občinski oz. državni javni cesti – prekopi, podkopi in vsi stroški vezani na izpolnitev pogojev izdanega soglasja,
· izlov rib,
· strošek vseh potrebnih testov pri ponudniku in na objektu, atestov in izjav, pridobitve potrebnih dokumentov za uspešno opravljen interni tehnični pregled, izdelava dokazila o zanesljivosti objekta skladno z veljavno zakonodajo in predpisi,
· izdelavo geodetskega posnetka obstoječega stanja terena pred začetkom izvedbe del,
· stroške izdelave geodetskega posnetka izvedenih del, z višinami terena, temena cevi, lomnimi točkami in vgrajenim materialom, za vzdrževanje in obratovanje objekta, tudi v elektronskem mediju (dwg,word,exel,..) Dokumentacija mora biti skladna z navodili posameznih upravljavcev naprav in sistemov (kanalizacija, objekti in naprave, elektrokablovodi),
· ponovna vzpostavitev odstranjenih mejnikov,
· pregledi in izdaja Potrdil o pregledu in preizkusu delovne opreme,
· stroške programske opreme (velja za programsko opremo na lokalnem nivoju, prenos podatkov in programsko opremo v nadzornem centru),
· stroške zaščite tangiranih ljudi in lastnine, ter okoliških objektov,
· vse stroške v zvezi z zavarovanjem gradbišča, pripravo in izbiro lokacije deponij humusa in deponij ostale izkopane zemljine,
· vse stroške zavarovanja opreme v času izvedbe del in delavcev ter materiala na gradbišču v času izvajanja del, od začetka do zaključka roka za reklamacijo napak,
· vse stroške priprave in izvedbe začasnih dostopov do in na gradbišču (izdelava vseh potrebnih začasnih prehodov),
· vse stroške za izdelavo ali najem in koriščenje, montažo, demontažo vseh delovnih ter zaščitnih odrov, ograj, opažev,…
· razpiranje gradbene jame, razen če opaž ni v popisu,
· ponudnik mora razpolagati z nasipnim materialom ustreznih karakteristik, kateri mora ustrezati geomehanskim pogojem (material, ki ga bo potrebno dobaviti v nasipni sloj). Vsi stroški s pripravo ustrezne zemljine gredo v breme izvajalca.
· odvoz izkopanega materiala na začasne deponije oz. na mesta za vgraditev v zasip ter vse notranje transporte vseh materialov,
· vse stroške začasnih deponij, ki jih zagotovi sam,
· izračun izkopov, odvozov in zasipov se vrši v raščenem stanju, zato mora ponudnik v ponudbeno ceno vkalkulirati faktor razrahljivosti,
· izračun izkopanega materiala – jarka za polaganje infrastrukture se obračuna v enkratnem profilu. Izvajalec mora v pripravi dela optimalno uskladiti izkope za posamezne inštalacije,
· vse stroške vključno z vsemi taksami ločenega zbiranja, sortiranja in evidentiranja gradbenih odpadkov, zemeljskega izkopa, kot tudi stroške odvoza in predelave le teh, po določilih veljavne Uredbe o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih,
· izvajalec mora upoštevati vse stroške za ravnanje z gradbenimi odpadki na gradbišču in pridobitvi vse ustrezne dokumentacije skladno z veljavno zakonodajo,
· izvajalec mora upoštevati vse stroške za varstvo in zaščito okolja ter stroške za izvedbo monitoringa in sanacijskih ukrepov za varstvo in zaščito okolja,
· vse stroške povezane z izvajanjem ukrepov skladno s Uredbo o preprečevanju in zmanjševanju emisije delcev iz gradbišč ter izdelavo elaborata preprečevanja in zmanjševanja emisije delcev iz gradbišča,
· izdelava ustreznih delavniških risb in o potrebi enopolnih in vezalnih shem glede na dejansko dobavljeno opremo,
· izdelava in izrez odprtin za vgradnjo inštalacijskih in drugih elementov,
· izdelava vseh izračunov vezanih na izdelavo elementov, potrebnih za doseganje predpisanih zahtev,
· meritve električnih inštalacij po posameznih sklopih, izdaja zapisnikov, atestov in potrdil,
· pridobitev certifikatov pooblaščenih organizacij za posamezne sklope,
· izvajalec mora upoštevati vse stroške izvedbe del v vremensko manj ugodnejšem obdobju (jesen, zima),
· vse stroške električne energije, vode, TK priključkov, razsvetljave, ogrevanja za potrebe gradbišča
· odstranitev vseh ovir, na katere se pri delu naleti, razen ovir, ki so kulturnozgodovinskega pomena,
· čiščenje terena po končanih delih in odvoz odvečnega materiala,
· kontrola kakovosti vgrajenih materialov oz. izvedenih del (zbitost, ravnost, tesnost, trdnost…),
· dokazovanje kvalitete materialov z atesti, certifikati in končnimi poročili,
· sprotne geodetske meritve in kontrole izvedenih del,
· stroške vseh soglasij, dovoljenj ter dokumentacije povezane z njimi, ki so pogoj za izvedbo predmetnega projekta,
· stroške obveščanja javnosti o morebitnih motnjah ter posledic nastalih zaradi motenj,
· stroške zavarovanja odgovornosti zaradi potencialne povzročitve škode na privatni lastnini ali na obstoječi infrastrukturi,
· strošek za izvedbo usposabljanja osebja naročnika za upravljanje in vzdrževanje del na napravah v takem obsegu, da bo upravljavec lahko ta dela izvajal samostojno,
· izvajalec mora predložiti podatke o vrednostih posameznih objektov, inštalacij in posamezne opreme v tabelarični obliki (naziv, vrednost, predlagana amortizacijska stopnja), katera bo omogočala investitorjem vpis v register osnovnih sredstev.

## REKAPITULACIJA -Šujica
Zagotavljanje poplavne varnosti jugozahodnega dela Ljubljane
in naselij v občini Dobrova – Polhov Gradec
Etapa 1B
Ureditev Gradaščice v Šujici
PONUDBENI PREDRAČUN: REKAPITULACIJA
ozn.: | načrt: | brez ddv
2/1 | Načrt krajinske arhitekture | 0
3/1 | Načrt vodnogospodarskih ureditev Gradaščice v Šujici | 0
3/2 | Načrt mostu čez Krnico G.M.1 in nadvišanja nekategorizirane ceste | 0
3/3 | Načrt vodovoda in kanalizacije | 0
3/4 | Vodomerna postaja: Šujica - Gradaščica | 0
4/1 | Načrt elektroenergetskih vodov | 600
4/2 | Zunanji NN priključek Vodomerna postaja Šujica | 300
4/3 | Načrt električnih inštalacij in električne opreme Vodomerna postaja Šujica | 0
5/1 | Načrt prestavitve in zaščite plinovoda | 4350
6/1 | Zunanji TK priključek Vodomerna postaja Šujica | 0
| SKUPAJ: | 5250
| Nepredvidena dela (ocena 10%) | 525
| SKUPAJ z nepredvidenimi deli: | 5775
| DDV (22 %) | 1270.5
| SKUPAJ z davkom: | 7045.5

## 2_1-KA
REKAPITULACIJA DEL NAČRTA KRAJINSKE ARHITEKTURE
Ureditev Gradaščice v Šujici
P0 | PREDDELA |  |  |  | 0
A1 | DREVESA VIŠJE KVALITETE |  |  |  | 0
A2 | GRMOVNICE VIŠJE KVALITETE |  |  |  | 0
B1 | DREVESA SREDNJE KVALITETE |  |  |  | 0
B2 | GRMOVNICE SREDNJE KVALITETE |  |  |  | 0
C1 | DREVESA NIŽJE KVALITETE |  |  |  | 0
C2 | GRMOVNICE NIŽJE KVALITETE |  |  |  | 0
D | POTAKNJENCI NIŽJE KVALITETE |  |  |  | 0
| SKUPAJ POSTAVKE A do D (brez DDV) |  |  |  | 0
ENOTNE CENE MORAJO VSEBOVATI VSE STROŠKE, PREDVIDENE V TOČKI 5.5.6. TEHNIČNIH SPECIFIKACIJ!
poz. | opis | enota | količina | cena€/enoto | vrednost v €
P0 | PREDDELA
| Vsa potrebna geodetska dela pred izvedbo zasaditev; zakoličba geodetskih točk, smeri z višinski nivoji iz zakoličbene situacije. Ocena za celoten odsek (komplet ur). | kom | 1 |  | 0
| PREDDELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
A1 | DREVESA VIŠJE KVALITETE
A1/1 | Salix alba (bela vrba), soliterno drevo, 16/18 cm, 3x presajena sadika s koreninsko balo v mreži | kos | 4 |  | 0
A1/2 | Salix purpurea (rdeča vrba), soliterno drevo, 16/18 cm, 3x presajena sadika s koreninsko balo v mreži | kos | 4 |  | 0
A1/3 | Quercus petraea (graden), soliterno drevo, 16/18 cm, 3x presajena sadika s koreninsko balo v mreži | kos | 6 |  | 0
A1/4 | Carpinus betulus (gaber), soliterno drevo, 16/18 cm, 3x presajena sadika s koreninsko balo v mreži | kos | 6 |  | 0
A1/5 | Alnus glutinosa (črna jelša), soliterno drevo, 16/18 cm, 3x presajena sadika s koreninsko balo v mreži | kos | 4 |  | 0
A1/6 | Alnus incana (siva jelša), soliterno drevo, 16/18 cm, 3x presajena sadika s koreninsko balo v mreži | kos | 6 |  | 0
A1/7 | Fraxinus excelsior (veliki jesen), soliterno drevo, 16/18 cm, 3x presajena sadika s koreninsko balo v mreži | kos | 4 |  | 0
A1/8 | Quercus robur (dob), soliterno drevo, 16/18 cm, 3x presajena sadika s koreninsko balo v mreži | kos | 5 |  | 0
A1/9 | izkop sadilne jame in sajenje po DIN 18916 | m3 | 23.4 |  | 0
A1/10 | priprava rastišča po DIN 18915 toč. 7.7.1 (mešanica kvalitetne zemlje, mivke (kremenčevega peska) in šote v globini 20 - 40 cm) | m3 | 23.4 |  | 0
A1/11 | zastirka - lubje v globini 3 cm, cca 1 m2 na posamezno drevo | m2 | 25.35 |  | 0
A1/12 | količki, impregnirani, premer 8 cm (3 na sadiko),povezava z impregniranimi latami (polokroglicami), vezivo mora dovoljevati nihanje drevesa in slediti rasti v debelino | kos | 117 |  | 0
A1/13 | dobava, saditev, gnojilo, izdelava zalivalne sklede, zastiranje, zalivanje, oskrba | kos | 39 |  | 0
| DREVESA VIŠJE KVALITETE SKUPAJ: |  |  |  | 0
A2 | GRMOVNICE VIŠJE KVALITETE
A2/1 | Salix caprea (iva), grm, višina sadike 60-80 cm, 5 poganjkov, sadika v kontejnerju | kos | 22 |  | 0
A2/2 | Viburnum lantana (dobrovita), grm, višina sadike 80-100 cm, 5 poganjkov, sadika v kontejnerju | kos | 18 |  | 0
A2/3 | Viburnum opulus (brogovita), grm, višina sadike 80-100 cm, 5 poganjkov, sadika v kontejnerju | kos | 18 |  | 0
A2/4 | Cornus sanguinea (rdeči dren), grm, višina sadike 80-100 cm, 5 poganjkov, sadika v kontejnerju | kos | 18 |  | 0
A2/5 | Coryllus avellana (navadna leska), grm, višina sadike 80-100 cm, 5 poganjkov, sadika v kontejnerju | kos | 18 |  | 0
A2/6 | Euonymus europaea (navadna trdoleska), grm, višina sadike 80-100 cm, 5 poganjkov, sadika v kontejnerju | kos | 23 |  | 0
A2/7 | izkop sadilnega jarka oziroma sadilne jame ter sajenje po DIN 18916 | m3 | 18.72 |  | 0
A2/8 | priprava rastišča po DIN 18915 toč. 7.7.1 (mešanica kvalitetne zemlje, mivke (kremenčevega peska) in šote v globini 20 - 40 cm) | m3 | 18.72 |  | 0
A2/9 | zastirka - lubje v globini 3 cm | m2 | 35.1 |  | 0
A2/10 | dobava, saditev, gnojilo, zastiranje, zalivanje, oskrba | kos | 117 |  | 0
| GRMOVNICE VIŠJE KVALITETE SKUPAJ: |  |  |  | 0
B1 | DREVESA SREDNJE KVALITETE
B1/1 | Salix alba (bela vrba), soliterno drevo, 10/12 cm, 2x presajena sadika s koreninsko balo v mreži | kos | 2 |  | 0
B1/2 | Salix purpurea (rdeča vrba), soliterno drevo, 10/12 cm, 2x presajena sadika s koreninsko balo v mreži | kos | 2 |  | 0
B1/3 | Quercus petraea (graden), soliterno drevo, 10/12 cm, 2x presajena sadika s koreninsko balo v mreži | kos | 3 |  | 0
B1/4 | Carpinus betulus (gaber), soliterno drevo, 10/12 cm, 2x presajena sadika s koreninsko balo v mreži | kos | 3 |  | 0
B1/5 | Alnus glutinosa (črna jelša), soliterno drevo, 10/12 cm, 2x presajena sadika s koreninsko balo v mreži | kos | 2 |  | 0
B1/6 | Alnus incana (siva jelša), soliterno drevo, 10/12 cm, 2x presajena sadika s koreninsko balo v mreži | kos | 2 |  | 0
B1/7 | Fraxinus excelsior (veliki jesen), soliterno drevo, 10/12 cm, 2x presajena sadika s koreninsko balo v mreži | kos | 2 |  | 0
B1/8 | Quercus robur (dob), soliterno drevo, 18/20 cm, 10/12 cm, 2x presajena sadika s koreninsko balo v mreži | kos | 2 |  | 0
B1/9 | izkop sadilne jame in sajenje po DIN 18916 | m3 | 10.8 |  | 0
B1/10 | priprava rastišča po DIN 18915 toč. 7.7.1 (mešanica kvalitetne zemlje, mivke (kremenčevega peska) in šote v globini 20 - 40 cm) | m3 | 10.8 |  | 0
B1/11 | zastirka - lubje v globini 3 cm, cca 1 m2 na posamezno drevo | m2 | 11.7 |  | 0
B1/12 | količki, impregnirani, premer 8 cm (3 na sadiko),povezava z impregniranimi latami (polokroglicami), vezivo mora dovoljevati nihanje drevesa in slediti rasti v debelino | kos | 54 |  | 0
B1/13 | dobava, saditev, gnojilo, izdelava zalivalne sklede, zastiranje, zalivanje, oskrba | kos | 18 |  | 0
| DREVESA SREDNJE KVALITETE SKUPAJ: |  |  |  | 0
B2 | GRMOVNICE SREDNJE KVALITETE
B2/1 | Salix caprea (iva), grm, višina sadike 40-60 cm, 5 poganjkov, sadika v kontejnerju | kos | 12 |  | 0
B2/2 | Viburnum lantana (dobrovita), grm, višina sadike 60-80 cm, 5 poganjkov, sadika v kontejnerju | kos | 9 |  | 0
B2/3 | Viburnum opulus (brogovita), grm, višina sadike 60-80 cm, 5 poganjkov, sadika v kontejnerju | kos | 9 |  | 0
B2/4 | Cornus sanguinea (rdeči dren), grm, višina sadike 40-60 cm, 5 poganjkov, sadika v kontejnerju | kos | 9 |  | 0
B2/5 | Coryllus avellana (navadna leska), grm, višina sadike 60-80 cm, 5 poganjkov, sadika v kontejnerju | kos | 9 |  | 0
B2/6 | Euonymus europaea (navadna trdoleska), grm, višina sadike 60-80 cm, 5 poganjkov, sadika v kontejnerju | kos | 10 |  | 0
B2/7 | izkop sadilnega jarka oziroma sadilne jame ter sajenje po DIN 18916 | m3 | 9.28 |  | 0
B2/8 | priprava rastišča po DIN 18915 toč. 7.7.1 (mešanica kvalitetne zemlje, mivke (kremenčevega peska) in šote v globini 20 - 40 cm) | m3 | 9.28 |  | 0
B2/9 | zastirka - lubje v globini 3 cm | m2 | 17.4 |  | 0
B2/10 | dobava, saditev, gnojilo, zastiranje, zalivanje, oskrba | kos | 58 |  | 0
| GRMOVNICE SREDNJE KVALITETE SKUPAJ: |  |  |  | 0
C1 | DREVESA NIŽJE KVALITETE
C1/1 | Quercus petraea (graden), gozdarska sadika, sadika v kontejnerju | kos | 10 |  | 0
C1/2 | Carpinus betulus (gaber), gozdarska sadika, sadika v kontejnerju | kos | 12 |  | 0
C1/3 | Fraxinus excelsior (veliki jesen), gozdarska sadika, sadika v kontejnerju | kos | 9 |  | 0
C1/4 | Acer pseudoplatanus (beli javor), gozdarska sadika, sadika v kontejnerju | kos | 9 |  | 0
C1/5 | Acer platanoides (ostrolistni javor), gozdarska sadika, sadika v kontejnerju | kos | 9 |  | 0
C1/6 | Quercus robur (dob), gozdarska sadika, sadika v kontejnerju | kos | 12 |  | 0
C1/7 | opora sadike (1 na sadiko), vezivo mora dovoljevati nihanje in slediti rasti sadike v debelino | kos | 61 |  | 0
C1/8 | dobava, saditev, gnojilo, zalivanje, oskrba | kos | 61 |  | 0
| DREVESA NIŽJE KVALITETE SKUPAJ: |  |  |  | 0
C2 | GRMOVNICE NIŽJE KVALITETE
C2/1 | Cornus sanguinea (rdeči dren), gozdarska sadika, sadika v kontejnerju | kos | 82 |  | 0
C2/2 | Coryllus avellana (navadna leska), gozdarska sadika, sadika v kontejnerju | kos | 82 |  | 0
C2/3 | Sambucus nigra (črni bezeg), gozdarska sadika, sadika v kontejnerju | kos | 85 |  | 0
C2/4 | dobava, saditev, gnojilo, zalivanje, oskrba | kos | 249 |  | 0
| GRMOVNICE NIŽJE KVALITETE SKUPAJ: |  |  |  | 0
D | POTAKNJENCI NIŽJE KVALITETE
D/1 | Salix alba (bela vrba), potaknjenci, sadika v kontejnerju | kos | 185 |  | 0
D/2 | Salix purpurea (rdeča vrba), potaknjenci, sadika v kontejnerju | kos | 185 |  | 0
D/1 | Salix daphnoides (volčinasta vrba), potaknjenci, sadika v kontejnerju | kos | 185 |  | 0
D/2 | Alnus glutinosa (črna jelša), potaknjenci, sadika v kontejnerju | kos | 185 |  | 0
D/3 | Alnus incana (siva jelša), potaknjenci, sadika v kontejnerju | kos | 185 |  | 0
D/4 | dobava, saditev, gnojilo, zalivanje, oskrba | kos | 925 |  | 0
| POTAKNJENCI NIŽJE KVALITETE SKUPAJ: |  |  |  | 0

## 3_1-VGU
REKAPITULACIJA DEL NAČRTA VODNOGOSPODARSKIH UREDITEV
Ureditev Gradaščice v Šujici na Odseku G.S.1 med pr. 82 in pr.91 ter pr.93 in 103 ter VV nasip ob Krnici
I | PREDDELA |  |  |  |  | 0
II | ZEMELJSKA DELA |  |  |  |  | 0
III | ZAVAROVALNA DELA |  |  |  |  | 0
| SKUPAJ: |  |  |  |  | 0
ENOTNE CENE MORAJO VSEBOVATI VSE STROŠKE, PREDVIDENE V TOČKI 5.5.6. TEHNIČNIH SPECIFIKACIJ!
Št. | Opis postavke | del.količ. | enota | količ. | cena€/enoto | vrednost v €
I. | PREDDELA
1 | Arheološke raziskave ob gradnji - skladno s kulturnovarstvenim soglasjem |  | kos | 1 |  | 0
2 | Zakoličba trase linje brežine in kamnitih zložb z navezavo na obstoječo poligonsko mrežo z zavarovanjem in odmikom od operativnega območja |  | m | 685 |  | 0
| 320+245+120 | 685
3 | Zakoličba gradbenih profilov za izkop ter izvedbo zavarovanja brežine na 20 m ureditve in pragov |  | kos | 56 |  | 0
| 17+10+13+9+7 | 56
4 | Posek dreves nad 15 cm z izkopom panjev na mestih, kjer bo potekal nova struge. Količina je ocenjnena. Dejanska količina se določi pred pričetkom del z Nadzorom. |  | kos | 35 |  | 0
5 | Isto kot 4., le brez izkopa panjev |  | kos | 25 |  | 0
6 | Odstranitev grmovja-ocena. Obračuna se dejanska količina glede na obdobje izvajanja del. Grmovje (korenine) se deponira ob gradbišču in se ponovno posadi po končanih zemeljskih in zavarovalnih delih. |  | m2 | 2925 |  | 0
| 7055-4130 | 2925
| PREDDELA SKUPAJ: |  |  |  |  | 0
II. | ZEMELJSKA DELA
1 | Izdelava dostopa v strugo Gradaščice. Pot se izvede iz naplavin in je široka 3 do 3.5 m. Ocena porabe nasipne zemljine je 20 m3/ dostop. Po končanih delih se pot odstrani, prodni pa vgradi v zasip za zidovi, oziroma odpelje na trajno deponijo. |  | kos | 2 |  | 0
2 | Izdelava transportne poti na vrhu obeh brežin in na območju nasipa. Pot se izvede z odrivom humusa debeline 0.2m v pasu širine 3.5 m, razprostiranjem nekohernetne zemljine (prod iz izkopa na območju Polhovega Gradca) v debelini 0.3m in širini 3.5 m. Po končanih delih se nasip odstrani, humus razgrne in ponovno zatravi. Naplavine pa prepeljejo na trajno deponijo. Na tekoči meter se vgradi ~ 1.3 m3 naplavin. Pot je predvidena samo na spodnjem odseku |  | m | 600 |  | 0
3 | Izdelava prehoda preko struge Gradaščice. Za izdelavo dostopa se uporabi 30 m3 izkopane prodne zemljine. Dostop se izvede s cevitvijo osrednjega toka Gradaščice (3 pravokotne cevi B/H = 2.0/2.0 m dolžine 5.0 m, skupaj 15 m cevi). Pot je široka 3.5 m V primeru visokih se prehod odstrani. Prehod je predviden pod pr.P90. V kolikor prehod ni potreben (dvostranski dostop), se postavka opusti. |  | kos | 2 |  | 0
4 | Odriv humusa na območju obnove brežin. Humus se deponira ob gradbišču. Ocenjena povprečna debelina sloja humusa je 15 cm. Po predizmerah. |  | m2 | 7055 |  | 0
5 | Izkop zemljine 3.ktg delno v mokrem -30%(po preizmerah) s prebiranjem skal, nakladajem na kamion, transportom na trajno deponijo. Del zemljine, ki se odkoplje pod vodno gladino, se začasno deponira ob izkopu do osuštve in nato naloži na kamion in prepelje na deponijo. Skale ob izkopu se odložijo ob gradbišču (po oceni 5% izkopa) |  | m3 | 7977 |  | 0
| (7587+4428+332+160+48)*1.05 | 13182.75
| -4.ktg | -263
| -nasipi in zasipi | -4284
| -skale | -659
7976.75
6 | Isto kot 5. le z deponiranjem na gradbišču (zemljina za zasip) |  | m3 | 4284 |  | 0
| 1046+2573+665 | 4284
7 | Isto kot 5. - skale, le z deponiranjem na gradbišču. |  | m3 | 659 |  | 0
| 0.05*13183 | 659.15
8 | Isto kot 5, le 4.ktg - ocena 2% izkopa, se obračuna po dejanskih količinah. Zemljina se prepelje na začasno deponijo Etape 1A. |  | m3 | 264 |  | 0
| 13183*0.02 | 263.66
9 | Ročni izkop za pripravo temeljnih tal za izdelavo obrežnih zidov, oblog in zavarovanj - ocena 0.5% izkopa, se obračuna po dejanskih količinah. Upoštevan je le premet zemljine. |  | m3 | 66 |  | 0
| 13183*0.005 | 65.915
10 | Zasip zajede ob desni brežini in oblikovanja terena (nasip) ob levi brežini med R cesto in P91_1 ter nasipa ob Krnici z izkopano zemljino. Zemljina se komprimira v plasteh po 30 cm (nad vodno gladino) s komprimacijo do 95% po SPP. Zasip se izvede tudi preko obrežnih zavarovanj. |  | m3 | 4274 |  | 0
| 1046+2573+655 | 4274
11 | Planiranje z gradnjo prizadetih in zasutih površin. |  | m2 | 7055 |  | 0
| ZEMELJSKA DELA SKUAPJ: |  |  |  |  | 0
IV. | ZAVAROVALNA DELA
1 | Izdelava zavarovanja vznožja brežine in ostalih zgradb iz skal dsr>0,8m, pripeljanih iz kamnoloma. Skale se vgrajuje strojno v izrazito razgibani obliki. Globina temeljenja je podana v prečnih prerezih. Izpostavljene skale se sidra z lesenimi piloti (posebna postavka). Skale morajo biti zmrzlinsko odporne in časovno obstojne (atest) - apnenec ali trde magmatske kameninine (graniti). Količine so odvisne od količine izkopanih skal. |  | m3 | 3769 |  | 0
| 4428-659 | 3769
2 | Isto kot 1, le iz izkopanih skal (po oceni) |  | m3 | 617 |  | 0
3 | Izdelava reber - krilnih pragov iz lomljenca dsr>0.8 m, oblic in pilotov - 23 kosov
| lomljenec dodatno 3m3/rebro |  | m3 | 69 |  | 0
| piloti fi 30, l=2.5 m, 5kos./reb. |  | kos | 115 |  | 0
| oblice fi 30, 17 m /prag |  | kos | 23 |  | 0
4 | Izdelava talnih pragov iz lomljenca dsr>0.8 m, oblic in pilotov - 8+1 kos
| lomljenec 36 m3/prag | 354 | m3 | 354 |  | 0
| piloti fi 30, l=2.5 m, 8 kos./prag |  | kos | 70 |  | 0
| oblice fi 30, 36 m /prag |  | kos | 9 |  | 0
5 | Vgradnja večjih skalnih samic (d= 1.0-1.2 m) v strugo Gradaščice |  | m3 | 50 |  | 0
6 | Sidranje zavarovanja pete brežine z lesenimi piloti (bor ali macesen) dolžine do 2.5 m in premera do 30 cm. Les se pred vgradnjo oguli. Vgradnja se izvede z pobijanjem in vtiskovanjem v prodno podlago. Povprečno je predvidena vgradnja enega pilota / 3 m ureditve na območju konkav |  | kos | 140 |  | 0
7 | Izdelava obloge temeljev mostu in drugi zgrad (ocena) iz lomljenca dsr>0.6m v C18/20 |  | m3 | 382 |  | 0
| mostni oporniki | 332
| dodatno | 50
382
8 | Podlajšanje izpusta kanalizacije iz ČN na območju profila 91_1 vključno z izkopom brežine, izvedbo dodatnega jaška v brežini podaljškom cevi fi 30 (PE) za 30 m vključno z izpustno glavo. |  | kos | 1 |  | 0
9 | Dodatni strojni izkop zemljine 3 kt za izdelavo dvoprekatnega jaška in cevovoda do Gradaščice. Zemljina se deponira ob gradbišču. Po izgradnji se uporabi za zasip jaška in cevi ter nasip s komprimacijo v plasteh po 30 cm |  | m3 | 151 |  | 0
| jašek | 78.4125
| cevovod | 72
10 | Dobava in vgradnja podložnega betona C8/10 pod talno ploščo jaška |  | m3 | 0.6 |  | 0
0.513
11 | Izdelava dvoprekatnega jaška s protipovratno loputo v pr. 93 iz AB z montažnimi pokrovi (pohodna rešetka)
| enostarnski opaž | 4.2 | m2 | 4.5 |  | 0
| enostr. opaž s podpiranjem | 2.16 | m2 | 2.5 |  | 0
| dvostranski opaž | 50.4 | m3 | 51 |  | 0
| AB C25/30 | 6.075 | m3 | 6.5 |  | 0
| armatura po arm.načrtu |  | kg | 676 |  | 0
| montažni pokrov 1100/900 iz pohodne vročecinkane rešetke vključno z okvirjem |  | kos | 2 |  | 0
| protipovratna loputa (kot npr. tideflex) fi 30 cm z nastavkom cevi |  | kos | 1 |  | 0
12 | Izdelava prevezave kanalske cevi za iztok zalednih vod med jaškom v Gradaščico v profilu 93. Betonska cev fi 30 cm na betonski posteljici C16/20 (0.05m3/m), obloga glave cevi na izpustu z lomljencem v betonu C16/20
| cev na betonski posteljci |  | m | 12 |  | 0
| izpustna glava iz lomljenca in betona |  | kos | 1 |  | 0
13 | Izdelava dostopnih stopnic v pr. 103 in lomlejnca v betonu c25/30, armiran temelj z Q628
| enostarnski opaži | 20 | m2 | 20 |  | 0
| polaganje betona C25/30 v podalgo: 0.2*6*0.8 | 0.96 | m3 | 1 |  | 0
| zidanje stopnic iz lomeljenca v netonu z obdelano površino ("na eno lice":0.4*0.8*6 | 1.92 | m3 | 2 |  | 0
14 | Posaditev potaknjencev obvodne vegetacije. Ostala vegetacija se povzame po načrtu KA. |  | kos | 600 |  | 0
15 | Izdelava nastila, sejanje travne mešanice z gnojilom na območju brežine in nasipa (lb in db) |  | m2 | 7055 |  | 0
| ZAVAROVALNA DELA SKUPAJ: |  |  |  |  | 0

## 3_2-MOST CESTA
REKAPITULACIJA DEL NAČRTA MOSTU ČEZ KRNICO G.M.1
IN NADVIŠANJE NEKATEGORIZIRANE CESTE
Rekapitulacija
1 | PREDDELA |  |  |  | 0
2 | ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
5 | GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA |  |  |  | 0
6 | DOSTOPNA POT |  |  |  | 0
| SKUPAJ MOST IN NADVIŠANJE NEKATEGORIZIRANE CESTE: |  |  |  | 0
V projektantskem predračunu so zajete postavke, ki se tičejo mostu. V tem projektantskem predračunu niso zajete postavke: - organizacija in odstranitev gradbišča - geodetska zakoličba osi vodotoka in prečnih profilov vodotoka
ENOTNE CENE MORAJO VSEBOVATI VSE STROŠKE, PREDVIDENE V TOČKI 5.5.6. TEHNIČNIH SPECIFIKACIJ!
Šifra | Opis postavke | enota | količina | Cena [€]/EM | vrednost v €
1.1 | PREDDELA
1.1.1 | Geodetska dela
11 321 | Določitev in preverjanje položajev, višin in smeri pri gradnji objekta s površino do 200 m2, | kos | 1 |  | 0
11 231 | Postavitev in zavarovanje prečnega profila za komunalne vode v ravninskem terenu, | kos | 1 |  | 0
1.1.2 | Čiščenje terena
12 112 | Odstranitev grmovja na redko porasli površini (do 50 % pokritega tlorisa) - strojno, | m2 | 80 |  | 0
12 132 | Odstranitev grmovja in dreves z debli premera do 10 cm ter vej na redko porasli površini - strojno, | m2 | 80 |  | 0
12 151 | Posek in odstranitev drevesa z deblom premera 11 do 30 cm ter odstranitev vej, | kos | 2 |  | 0
| PREDDELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
1.2 | ZEMELJSKA DELA
1.2.1 | Izkopi
21 112 | Površinski izkop plodne zemljine - 1. kategorije - strojno z odrivom do 50 m, | m3 | 20 |  | 0
21 424 | Izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine - 3. kategorije za gradbene jame za objekte, globine 1,1 do 2,0 m - strojno, planiranje dna ročno, Z odvozom in odlaganjem na deponijo. | m3 | 55 |  | 0
1.2.2 | Nasipi, zasipi, klini, posteljice in glineni naboj
24 112 | Vgraditev nasipa iz zrnate kamnine - 3. kategorije, - brežine in priključni stožci | m3 | 22.5 |  | 0
24 312 | Vgraditev klina iz zrnate kamnine - 3. kategorije, - zasip krajnih opornikov se mora izvajati simetrično na obeh bregovih - zasip se izvede po plasteh debeline največ 30 cm | m3 | 53 |  | 0
1.2.3 | Brežine in zelenice
25 117 | Humuziranje brežine brez valjanja, v debelini nad 15 cm - strojno, | m2 | 55 |  | 0
25 231 | Zaščita brežine z roliranjem v debelini do 30 cm, - roliranje priključnih nasipov v debelini 20 cm | m3 | 16 |  | 0
25 281 | Zaščita brežine s kamnito zložbo, izvedeno s cementnim betonom, -vključno z zasipnimi stožci | m3 | 55.7 |  | 0
1.2.4 | Koli in vodnjaki
37 103 | Izdelava uvrtanih kolov iz ojačenega cementnega betona, po CFA tehnologiji, premera 50 cm, izkop v vezljivi zemljini/zrnati kamnini, dolžine do 10 m, | m1 | 40 |  | 0
37 104 | Obsekanje uvrtanih kolov iz ojacenega cementnega betona, premera 50 cm, | kos | 4 |  | 0
| ZEMELJSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
1.3 | GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA
1.3.1 | Tesarska dela
51 311 | Izdelava podprtega opaža za raven zid, visok do 2 m, - opaž krajnih opornikov | m2 | 37 |  | 0
51 900 | Izdelava in vgraditev prekladne konstrukcije - prečno prednapete lesene plošče iz lepljenih lesenih lamel dimenzij 3.10 x 11.80 m, - lamele kvalitete GL32h prereza 0,10 x 0,48 m, zložene skupaj in prečno prednapete - obrabni sloj iz desk kvalitete D30 prereza 24 x 120 mm - vključno s pritrdilnim materialom in transportom | m3 | 18.3 |  | 0
1.3.2 | Dela z jeklom za ojačitev
52 216 | Dobava in postavitev rebrastih palic iz visokovrednega naravno trdega jekla B St 420 S s premerom 14 mm in večjim, za srednje zahtevno ojačitev, - rebrasto armaturno jeklo B500B | kg | 631 |  | 0
52 222 | Dobava in postavitev rebrastih žic iz visokovrednega naravno trdega jekla B St 500 S s premerom do 12 mm, za srednje zahtevno ojačitev, - rebrasto armaturno jeklo B500B | kg | 965 |  | 0
58 516 | Dobava in vgraditev obrobe (zaključnega profila) iz L profilas sidri in ojačitvami (po načrtu), - vključno s pritdilnim materialom | m1 | 11.8 |  | 0
52 500 | Dobava in vgraditev palic za prednapenjanje kot npr.Dywidag ali podobno, vključno z vso opremo in napenjanjem, rebrasto armaturno jeklo, - kvaliteta jekla: Y 1050 H - prečno prednapetje s palicami fi 18 mm (Ft = 168 kN) na razmaku 0,40 m (npr. Dywidag Threadbar 18RW) - potrebna sila prednapetja znaša 170 kN - dolžina palic: 3,40 m | m1 | 100.3 |  | 0
1.3.3 | Dela s cementnim betonom
53 317 | Dobava in vgraditev ojačenega cementnega betona C25/30 v stene opornikov, krilnih zidov, kril in vmesnih podpor, - beton krajnih opornikov - razred izpostavljenosti: XC 4, XF3 | m3 | 7.7 |  | 0
1.3.4 | Ključavničarska dela in dela v jeklu
58 711 | Dobava in vgraditev jeklene nosilne konstrukcije v varjeni izvedbi iz konstrukcijskega jekla S 235, - vključno s pritrdilnim materialom - jeklo S235 JO | kg | 440 |  | 0
58 232 | Dobava in vgraditev ograje za pešce po detajlu iz načrta iz jeklenih cevnih ali pravokotnih profilov z vertikalnimi in/ali horizontalnimi polnili, visoke ... cm, - višina ograje 120 cm - z dilatacijskimi stiki - nosilno ogrodje dim. 60/60/5 (85 m´) - polnilo kvadratne palice 12 mmm (175 m´) - vključno z ozemlitvijo in pritrditvenim materialom | m1 | 26.5 |  | 0
58 821 | Dobava in vgraditev merilnih čepov, vključno navezavo na veljavno nivelmansko mrežo, | kos | 6 |  | 0
58 911 | Dobava in vgraditev kovinske plošče z vpisanim nazivom izvajalca in letom izgradnje objekta, | kos | 1 |  | 0
52 501 | Dobava in vgraditev jeklenih plošč dim. 300/300/20 za pritrjevanje prednapetih palic, | kg | 814.32 |  | 0
| GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
2 | DOSTOPNA POT
11 122 | Obnova in zavarovanje zakoličbe osi trase ostale javne ceste v gričevnatem terenu, | km | 0.2 |  | 0
71 101 | Dobava in vgraditev zmesi zrn peska 0/4 mm za zaklinjanje makadamskega vozišča, v debelini 2 cm, | m3 | 8 |  | 0
24 111 | Vgraditev nasipa iz vezljive zemljine - 3. kategorije, | m3 | 500 |  | 0
24 474 | Izdelava posteljice iz drobljenih kamnitih zrn v debelini 30 cm, 0/100 | m2 | 250 |  | 0
25 112 | Humuziranje brežine brez valjanja, v debelini do 15 cm - strojno, | m2 | 550 |  | 0
31 113 | Izdelava nevezane nosilne plasti gramoza v debelini 31 do 40 cm, D32 , v debelini 40cm | m3 | 270 |  | 0
36 111 | Izdelava bankine iz gramoza ali naravno zdrobljenega kamnitega materiala, široke do 0,50 m, | m3 | 20 |  | 0
62 101 | Dobava in pritrditev okroglega prometnega znaka, podloga iz aluminijaste pločevine, znak z odsevnostjo RA 1, premera 400 mm. V ceno je vključena tudi dobava in montaža temelja za stebriček C12/15, višine 80cm,fi 30cm, dobava in vgraditev stebrička iz vroče cinkane jeklene cevi fi64 mm, potrebne dolžine,pritrditveni material, | kos | 2 |  | 0
| DOSTOPNA POT SKUPAJ: |  |  |  | 0

## 3_3-VOKA
REKAPITULACIJA DEL NAČRTA VODOVODA IN KANALIZACIJE
Ureditve Gradaščice v Šujici
4.2.1. | UKREPI - VODOVOD |  |  |  | 0
4.2.2. | UKREPI - KANALIZACIJA |  |  |  | 0
| UKREPI - Šujica SKUPAJ (brez DDV) |  |  |  | 0
ENOTNE CENE MORAJO VSEBOVATI VSE STROŠKE, PREDVIDENE V TOČKI 5.5.6. TEHNIČNIH SPECIFIKACIJ!
OCENA STROŠKOV - KRIŽANJE - V1
I. | PRIPRAVLJALNA DELA |  |  |  | 0
II. | ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
III. | GRADBENA DELA |  |  |  | 0
IV. | VODOVODNIMATERIAL |  |  |  | 0
V. | MONTAŽNA DELA - POLAGANJE CEVOVODA |  |  |  | 0
| Skupaj gradbena dela in oprema : |  |  |  | 0
4.2.1. | UKREP - KRIŽANJE - V1 - VODOVOD
št. | opis dela | enota | količina | cena€/enoto | vrednost v €
I. | PRIPRAVLJALNA in OBNOVITVENA DELA
2 | Zakoličenje osi cevovoda z zavarovanjem osi, oznako horizontalnih in vertikalnih lomov, oznako vozlišč, odcepov in zakoličba mesta prevezave na obstoječi cevovod. | m1 | 92.42 |  | 0
4 | Postavitev gradbenih profilov na vzpostavljeno os trase cevovoda ter določitev nivoja za merjenje globine izkopa in polaganje cevovoda. | kos | 6 |  | 0
| PRIPRAVLJALNA DELA - SKUPAJ: |  |  |  | 0
II. | ZEMELJSKA DELA
1 | Odriv humusa v debelini 20 cm na gradbiščno deponijo za kasnejšo uporabo. | m3 | 24.04 |  | 0
2 | Izkop jarka v terenu III.-IV. kategorije, širine dna do 2 m, z nakladanjem in odvozom izkopanega materiala na začasno deponijoz upoštevanjem stroškov deponije in plačilom taks za deponiranje.
globina 0 - 2 m - III.-IV
| strojno 90% | m3 | 180.65 |  | 0
| ročno 10% | m3 | 20.07 |  | 0
globina 2 - 4 m - III.-IV
| strojno 90% | m3 | 59.14 |  | 0
| ročno 10% | m3 | 6.57 |  | 0
globina 4 - 8 m - III.-IV
| strojno 90% | m3 | 41.33 |  | 0
| ročno 10% | m3 | 4.59 |  | 0
3 | Opaženje izkopa gradbene jame z dvostranskimi montažnimi opaži | m2 | 546.32 |  | 0
4 | Ročno planiranje dna gradbene jame | m2 | 115.52 |  | 0
5 | Dobava, nakladanje, prevoz in zvračanje peska za posteljico iz 2x sejanega peska frakcije 0.02-8mm. | m3 | 15.42 |  | 0
6 | Razgrinjanje in komprimacija posteljice v projektiranem padcu po dnu jarka. | m3 | 15.42 |  | 0
7 | Dobava peska frakcije 0-32 mm in izdelava nasipa nad položenimi cevmi 30 cm nad temenom. Na peščeno posteljico se izvede 3-5 cm debel nasip, v katerega si cev izdela ležišče. Zasipi cevi morajo biti sproti vibracijsko utrjevani v slojih. | m3 | 46.03 |  | 0
8 | Zasipavanje jarka z izkopanim materialom, skupaj z dovozom materiala iz začasne deponije, s komprimiranjem po standardnem Proktorjevem postopku v slojih po 20 cm. | m3 | 249.81 |  | 0
9 | Nakladanje, odvoz in zvračanje odvečnega materiala v stalno deponijo. | m3 | 62.55 |  | 0
| ZEMELJSKA DELA - SKUPAJ: |  |  |  | 0
III. | GRADBENA DELA
1 | Obbetoniranje odcepov, hidrantov, odzračevalnih garnitur, lokov in podbetoniranje NL elementov v jaških, s porabo betona do 0.15-0.40 m3/kos. | kos | 4 |  | 0
2 | Izkop, demontaža in odvoz obstoječega vodovoda na stalno deponijo. | m1 | 92.42 |  | 0
3 | Dobava in vgrajevanje AB revizijskega jaška izdelanega v skladu z standardom pr EN 13598-1 PREMERA 1200. Višine po projektu z opaževanjem, razopaževanjem, dobavo in vzidavo betonskega okvirja za pokrov in tipskega vodotesnegapokrova premera 800 mm po EN 124 standard | kos | 1 |  | 0
| GRADBENA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
IV. | VODOVODNI MATERIAL
1 | Cevi iz polietilena PE 100 ,DN 125,PN 16 bar.
| PE DN 125 mm | m1 | 92.42 |  | 0
2. | Jeklena zaščitna cev z vgradnjo pod nasipom in vodotokom, DN 273,
| JC DN 273 mm | m1 | 57.54 |  | 0
4 | MMK kos125/45 | kos | 4 |  | 0
5 | univerzalna specialna spojka - dvojna (standardni spoj)
| DN za 125/90 | kos | 2 |  | 0
6 | univerzalna specialna spojka - enojna (standardni spoj)
| DN za 125 | kos | 2 |  | 0
7 | prirobnični T kos(standardni spoj)
| T125/100 | kos | 1 |  | 0
8 | prirobnični lok (standardni spoj)
| Q /100 | kos | 2 |  | 0
9 | FF 100/1000mm | kos | 1 |  | 0
| FF 100/5000mm | kos | 1 |  | 0
Armature
1 | Ploščati zasun z vgradno armaturo in cestno kapo (Euro 20; tip 23 ali podobno) z prirobničnimi PAM tesnilom (ali podobno) in vijaki, ter betonsko podloško.
| Z 100 | kos | 1 |  | 0
2 | Spojni kos sprirobnico in navojem za gasilsko spojko.
| F 100,L=300 | kos | 1 |  | 0
3 | GASILSKA SPOJKA - Nastavek za gasilsko cev DN 100 | kos | 1 |  | 0
| VODOVODNI MATERIAL SKUPAJ: |  |  |  | 0
V. | MONTAŽNA DELA POLAGANJA CEVOVODOV
4 | Izvedba priključka na obstoječi cevovod. | kos | 2 |  | 0
5 | Montaža in polaganje cevi iz PE , na predhodno pripravljeno peščeno posteljico po navodilih projektanta in proizvajalca.
| NL DN 125 | m1 | 92.42 |  | 0
6 | Montažafazonskih kosovpo priloženih montažnih shemah ter dokončna obdelava in zaščita spojev. | kos | 13 |  | 0
7 | Montaža zasunov | kos | 1 |  | 0
8 | Montaža vgradnih armatur in cestnih kap | kos | 1 |  | 0
9 | Nabava in montaža signalnih tablic za oznako zasunov, vključno stebričkom in obbetoniranjem. Stebrički so iz jeklenih cevi d 40 mm, višine 1800 mm. Poraba bet. do 0.25 m3/kos. | kos | 2 |  | 0
10 | Nabava in polaganje signalnega in opzorilnega traku nad vodovodnimi cevmi. | m1 | 92.42 |  | 0
12 | Dezinfekcija cevovoda, vključno s pridobitvijo potrdila akreditiranega laboratorija | m1 | 92.42 |  | 0
13 | Tlačni preizkus cevovoda. | m1 | 92.42 |  | 0
| MONTAŽNA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
OCENA STROŠKOV - UKREPI - K1 in K2, KANLIZACIJA
I. | UKREP - K1 |  |  |  | 0
II. | UKREP - K2 |  |  |  | 0
| Skupaj- UKREPI - KANALIZACIJA: |  |  |  | 0
4.2.2. | UKREPI - K1 in K2 - KANALIZACIJA
I. | UKREP - K1 | DN 400
1. | Postavitev in zavarovanje prečnih profilov na brežini za zakoličbo iztočnega betonskega objekta z označbo višin. | kos | 1 |  | 0
2. | Rušenje obstoječe kanalizacije z jaškiter iztočne glave z odvozom na stalno deponijo z upoštevanjem stroškov deponije in plačilom taks za deponiranje. | m1 | 4 |  | 0
3. | Strojni delno ročni izkop okoli obstoječe iztočne cevi - iztoka z odvozom materiala na deponijo. | m3 | 0.5 |  | 0
4. | Rezanje obstoječe kanalizaijske cevi v projektiranem naklonu brežine. | kos | 1 |  | 0
5. | Zavarovanje iztočne glave s kamnom v betonu deb. 0,30 - 0,40 m v projektiranem naklonu brežine. Všteta so vsa pomožna in dodatna dela. | m2 | 0.7 |  | 0
6. | Zavarovanje pete in brežine iztočne glave s kamenjem deb. 0,30 - 0,40 m v betonu v projektiranem naklonu brežine. Všteta so vsa pomožna in dodatna dela. | m2 | 3 |  | 0
| DELA - UKREP - K1 SKUPAJ: |  |  |  | 0
II. | UKREP -K2 | DN 300
1. | Postavitev in zavarovanje prečnih profilov na brežini za zakoličbo iztočnega objekta DN 250 z označbo višin. | kos | 1 |  | 0
2. | Rušenje obstoječe kanalizacije ter obstoječe iztočne glave z odvozom na stalno deponijo z upoštevanjem stroškov deponije in plačilom taks za deponiranje. | m1 | 4 |  | 0
3. | Strojni delno ročni izkop okoli obstoječe iztočne cevi - iztoka z odvozom materiala na deponijo. | m3 | 1 |  | 0
4. | Rezanje obstoječe kanalizaijske cevi v projektiranem naklonu brežine. | kos | 1 |  | 0
5. | Zavarovanje iztočne glave s kamnom v betonu deb. 0,30 - 0,40 m v projektiranem naklonu brežine. Všteta so vsa pomožna in dodatna dela. | m2 | 0.6 |  | 0
6. | Zavarovanje pete in brežine iztočne glave s kamenjem deb. 0,30 - 0,40 m v betonu v projektiranem naklonu brežine. Všteta so vsa pomožna in dodatna dela. | m2 | 2.5 |  | 0
| DELA - UKREP - K2 SKUPAJ: |  |  |  | 0

## 3_4-VP
REKAPITULACIJA DEL NAČRTA VODOMERNE POSTAJE
Ureditve Gradaščice v Šujici
Vodomerna postaja: Šujica - Gradaščica
1.0 | PREDDELA |  |  |  | 0
2.0 | GRADBENA DELA |  |  |  | 0
| SKUPAJ (brez DDV) |  |  |  | 0
ENOTNE CENE MORAJO VSEBOVATI VSE STROŠKE, PREDVIDENE V TOČKI 5.5.6. TEHNIČNIH SPECIFIKACIJ!
št | Opis | Količina | Enota | Cena€/enoto | vrednost v €
1.0 | PREDDELA
1.1. | Geodetska dela
| Določitev in preverjanje položajev, višin in smeri pri gradnji objekta s površino do 50 m2 | 1 | kos |  | 0
| Zakoličba obstoječih vodov | 4 | kpl |  | 0
| GEODETSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
1.2. | Zavarovanje gradbene jame v strugi
Dela potekajo ob pretoku manjšemu od Qsr
| Izvedba preusmeritve vodotoka za izdelavo jaška v strugi | 3.5 | m1 |  | 0
| ZAVAROVANJE GRADBENE JAME SKUPAJ: |  |  |  | 0
| PREDDELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
2.0 | ZEMELJSKA DELA
Zemeljska dela za potrebe Vodomerne postaje upoštevana v mapi 3/1 Ureditve na porečju Gradaščice (št. načrtaK36.3/18 )
3.0 | GRADBENA DELA
3.1. | Dela s cementnim betonom
| Dobava in vgraditev podložnega cementnega betona C12/15 v prerez do 0,15 m3/m2 | 1.5 | m3 |  | 0
| Dobava in vgraditev ojačenega cementnega betona C25/30 v temelje (zgornji plato, rama stopnic, rama merilnega traku, temelj stopnic, temelj droga za solarni panel) | 6 | m3 |  | 0
| DELA S CEMENTNIM BETONOM SKUPAJ: |  |  |  | 0
3.2. | Dela z jeklom za ojačitev
| Dobava in postavitev mreže iz vlečene jeklene žice S500, s premerom > od 4 in < od 12 mm, masa od 2 do 8 kg/m2 (Q503 220/600; 7,9kg/m2) | 154 | kg |  | 0
| Dobava in postavitev rebrastih žic iz visokovrednega naravno trdega jekla S500 s premerom do 20 mm, za zahtevno ojačitev | 34 | kg |  | 0
| DELA Z JEKLOM ZA OJAČITEV SKUPAJ: |  |  |  | 0
3.3. | Zidarska in kamnoseška dela
| Izvedba kamnitih zidanih stopnic 30/15, širine 1,0m iz poravnaih kamnov v betonu C25/30, stiki niso zastičeni (rama stopnic obračunan posebej) | 26 | kos |  | 0
| Izvedba platoja iz poravnanih kamnov v betonu C25/30, stiki niso zastičeni | 6 | m2 |  | 0
| ZIDARSKA IN KAMNOSEŠKA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0
3.4. | Ključavničarska dela in dela v jeklu
| Dobava in vgraditev jeklenega pokrova jaška 60/60cm, nerjavno jeklo AISI304; vodotesni pokrov s ključavnico in obešanko (po navodilih naročnika) | 2 | kos |  | 0
| Dobava in vgraditev jeklene okrogle cevi iz nerjavnega jekla AISI304 zunanjega premera 3'' (76,1mm), debelina stene 5mm | 6 | m1 |  | 0
| Dobava in vgradnja reperja l=100mm na betonski temelj omarice; izvrtina za reper fi 22, lepljenje z neskrčljivo malto visoke trdnosti | 1 | kos |  | 0
| Izdelava in montaža pregibne KONZOLE za radar dolžine 75cm z možnostjo zaklepanja, vključno z obešanko | 1 | kpl |  | 0
| Dobava in montaža strehe mikrovalovnega radarja iz nerjavnega jekla AISI304 | 1 | kos |  | 0
| Zaščitna pocinkana cev za zaščito električnega kabla (33 mm) s podporami in montažo na mostu vključno z vsem drobnim materialom in prilagoditvam pri montaži (gibljiva zaščitna cev za prehod med zaščitno cevjo in radarjem in zatesnitvami zaključkov zaščitne cevi) | 15 | m1 |  | 0
| Izdelava in montaža tipskega merskega traku iz nerjavnega jekla širine 20,0cm, vključno z podlogo iz traku KOTERM debeline 4mm. Merilni trak se izdela šele po izvedenem geodetskem posnetku in delavniškem načrtu! | 9 | m1 |  | 0
| Izdelava in montaža vertikalnega droga iz nerjavnega jekla AISI304 dolžine 3790mm iz cevi fi88,9x3,2 in fi60,3x2,9 z reducirnim kosom, sidrno ploščo, ojačitvenimi rebri, cevno kapo 60,3, priključki M20 (Katalog nosilnih elementov in detajlov za merilne inštrumente merilnih postaj površinskih voda: I Nosilni drog za solarni panel), skupne teže 27,60kg, vključno s tremi inox uvodnicami M20 s čepom za zatesnitev lukenj | 1 | kos |  | 0
| Izdelava in vgraditev jeklenega sidra za vertikalni drog; jeklo S335, protikoroijska zaščita stopnje C2 (SN EN ISO12944-2); sidrna plošča 250/250/10, sidra 4xM20, vgradnja v betonski temelj, skupna teža sidra 12,0kg (Katalog nosilnih elementov in detajlov za merilne inštrumente merilnih postaj površinskih voda: II Sidro za vgradnjo v beton) | 1 | kos |  | 0
| KLJUČAVNIČARSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
3.5. | Kabelska kanalizacija
| Izdelava jaška za kabelsko kanalizacijo iz cementnega betona (po načrtu), zunanje izmere 90/90/80cm; beton 0,4m3; armatura do fi12, 65,0kg; opaž 4,7m3; preboji 2xfi110; dno jaška v naklonu 5% (brez pokrova) | 1 | kos |  | 0
| Izdelava jaška za kabelsko kanalizacijo s podstavkom za merilno - komunikacijsko omarico 1000EO700-sp iz cementnega betona (po načrtu), zunanje izmere 130/90/80cm; beton 0,8m3; armatura do fi12, 77,37kg; opaž 6,1+0,3+0,8+1,1=8,3m3, 4xPE-HD cev fi 110 dolžine 0,7m; preboji 5xfi110 (brez pokrova) | 1 | kos |  | 0
| Dobava in vgraditev gibljive rebraste cevi PE-HD DN110, polnoobetonirana cev, beton C12/15, poraba 0,20m3/m1 | 16 | m1 |  | 0
| Dobava in vgraditev gibljive rebraste cevi PE-HD DN75 | 2 | m1 |  | 0
| Dobava in vgraditev cevi PE-ALKATEN fi32, UV odporna | 12 | m1 |  | 0
| Izvedba detajla prehoda iz ene cevi v drugo | 1 | kpl |  | 0
| KABELSKA KANALIZACIJA SKUPAJ: |  |  |  | 0
| GRADBENA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0

## 4_1-ELEKTRO
REKAPITULACIJA DEL NAČRTA ELEKTIČNIH INŠTALACIJ
Ureditev Gradaščice v Šujici
ENOTNE CENE MORAJO VSEBOVATI VSE STROŠKE, PREDVIDENE V TOČKI 5.5.6. TEHNIČNIH SPECIFIKACIJ!
A. | KABELSKA KANALIZACIJA |  |  |  | 300
B. | ELEKTOMONTAŽNA DELA |  |  |  | 0
C. | OSTALI STROŠKI |  |  |  | 300
| SKUPAJ A+B+C (brez DDV) |  |  |  | 600
A. | KABELSKA KANALIZACIJA
z.št. | opis | količina | enota | cena€/enota | vrednost v €
1 | Rušenje obstoječe EKK PVC 1xØ125mm, nakladanje viška materiala, odvoz na registrirano deponijo z plačilom takse | 205 | m |  | 0
2 | Rušenje obstoječe EKK PVC Fe 200 z PVC 1xØ125mm, nakladanje viška materiala, odvoz na registrirano deponijo z plačilom takse | 20 | m |  | 0
3 | Dobava materiala in izdelava EKK PVC 1xØ125mm, strojni izkop v zem. III. - IV. ktg., širina kanala 0,32m, globina kanala 1,02m, zaščita kablov s peskom, zasip kanala s tamponom z utrditvijo, nakladanje viška materiala: | 59 | m |  | 0
- 0,326m3, izkop strojni
- 0,102m3, beton C 20/30
- 0,192m3, tamponski zasip z utrditvijo
- 1m, cev PVC Ø125mm (rdeča)
- 1m, ozemljitveni valjanec FeZn 25×4mm
- 1m, PVC opozorilni trak
4 | Križanje EKK z vodotokom z uporabo nove debelostenske Fe 200mm cevi v kateri je PVC 1xØ125mm, strojni izkop v zem. III. - IV. ktg., širina kanala 0,4m, globina kanala 1,4m. Dela se izvajajo ob nizkem vodostaju. | 20 | m |  | 0
5 | Preboj ter obdelava odprtine s fino cementno malto pri uvodu EKK v kabelskem jašku. Gre za PVC 1xØ125mm. | 2 | kos |  | 0
7 | Stroški nadzora podjetja Elektro Ljubljana - predvideno | 1 | kpl |  | 300
| KABELSKA KANALIZACIJA SKUPAJ: |  |  |  | 300
B. | ELEKTOMONTAŽNA DELA
z.št. | opis | količina | enota | cena€/enota | vrednost v €
1 | Rezanje kabla v KJ1 in KJ2, izvlek kabla NA2XY-J 4×150+1,5mm2, 0,4kV | 270 | m |  | 0
2 | Dobava in montaža kabelske spojke za kabel 0,4kV NA2XY-J 4×150+1,5mm2, kot npr. Nexans ali Raychem. | 2 | kpl |  | 0
3 | Dobava in uvlačenje kabla NA2XY-J 4×150+1,5mm2 v PVC fi125 cevi | 270 | m |  | 0
| ELEKTOMONTAŽNA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
C. | OSTALI STROŠKI
z.št. | opis | količina | enota | cena€/enota | vrednost v €
1 | Priprava omrežja na izklop, stikalne manipulacije v SN omrežju, povrnitev omrežja v normalno delovanje | 1 | kpl |  | 0
3 | Vrisi v kataster in vnos v izvršilno dokumentacijo El. Ljubljana | 1 | kpl |  | 300
| OSTALI STROŠKI SKUPAJ: |  |  |  | 300

## 4_2-NN VP
REKAPITULACIJA DEL NAČRTA NIZKONAPETOSTNEGA PRIKLJUČKA
ZA VODOMERNO POSTAJO GRADAŠČICA V ŠUJICI
Ureditev Gradaščice v Šujici
ENOTNE CENE MORAJO VSEBOVATI VSE STROŠKE, PREDVIDENE V TOČKI 5.5.6. TEHNIČNIH SPECIFIKACIJ!
A. | GRADBENA DELA |  |  |  | 0
B. | ELEKTROMONTAŽNA DELA |  |  |  | 0
C. | OSTALI STROŠKI |  |  |  | 300
| SKUPAJ A+B+C (brez DDV) |  |  |  | 300
A. | GRADBENA DELA
z.št. | opis | količina | enota | cena€/enota | vrednost v €
1 | Trasiranje nove trase kabelske kanalizacije z uporabo obstoječih načrtov | 30 | m |  | 0
2 | Dobava materiala in izdelava 1 cevne kabelske kanalizacije iz 1×1 Stigmaflex cevi 110mm, izkop v zem. IV. ktg., širina kanala 35cm, dno kanala na gl. 1,0m, zaščita cevi z betonom, zasip kanala z betonom do vrha cestišča z utrditvijo, nakladanje viška materiala, čiščenje trase | 15 | m |  | 0
3 | Dobava materiala in izdelava 1 cevne kabelske kanalizacije iz 1×1 Stigmaflex cevi 110mm, izkop v zem. III. ktg., širina kanala 35cm, dno kanala na gl. 1,0m, zaščita cevi s peskom, zasip kanala s tamponom z utrditvijo, nakladanje viška materiala, čiščenje trase | 15 | m |  | 0
4 | Strojni izkop terena dim. 1,5×1,5×2,0m za izdelavo temelja za betonski drog | 1 | kpl |  | 0
5 | Izdelava temelja za BD K9: - 0,4m3 podložni beton, - 2 kos betonska cev 50cm, - 1 kpl rezanje betonske cevi (krajšanje, utor za kabel) - 1m3 beton za učvrstitev cevi, - 0,5m3 pesek /mivka za utrditev bet.droga | 1 | kpl |  | 0
6 | Strojni izkop kabelskega rova v III.-IV.kat na globini 0,6m za polaganje ozemljitvenega valjanca okrog betonskega droga, zasip kabla z zemlj oz. izkopanim materialom, sprotno komprimiranje v plasteh po 20 cm | 30 | m |  | 0
7 | Strojni izkop terena IV.kat dim. 1,5×0,5×0,85m za izdelavo temelja prostostoječe omarice | 1 | kpl |  | 0
8 | Dobava in vgradnja podložnega betona dim 1,5×0,5×0,2m za prostostoječo omaro | 1 | kpl |  | 0
9 | Ročni izkop kabelskega rova v III.kat dim.0,35×1,2m, - križanja z ostalimi komunalnimi vodi | 4 | m |  | 0
10 | Dobava PVC zaščitnega traku in polaganje v rov skladno s presekom kabelskega jarka - PVC trak rdeč 'POZOR ENERGETSKI KABEL' | 30 | m |  | 0
11 | Strojno rezanje in odstranjevanje asfalta, debeline od 10-15cm, nakladanje in odvoz ruševin, plačilo takse | 2 | m3 |  | 0
13 | Začasno betoniranje cestne površine, rušenje betona in priprava asfalta na končno položitev asfalta | 2 | m3 |  | 0
14 | Asfaltiranje prekopa, debelina asfalta 15cm | 1.2 | m3 |  | 0
| GRADBENA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
B. | ELEKTOMONTAŽNA DELA
z.št. | opis | količina | enota | cena€/enota | vrednost v €
1 | Dobava samonosilnega kabelskega snopa tip N1XD9-AR 3×35+70mm2 | 50 | m |  | 0
2 | Dobava kabla tip NA2XY-J 4×35+1,5mm2 | 40 | m |  | 0
3 | Dobava in montaža opreme za zatezno obešanje SKS-a na strešnem stojalu: - 1 kos razbremenilno streme, - 1 kos razbremenilna sponka za zatezno obešan., - 1 kos kompresijska sponka Al/Al 70/70mm2 - 3 kos kompresijska sponka Al/Al 35/35mm2, - 4 kos samokrčna izolacijska cev | 1 | kpl |  | 0
4 | Dobava in montaža opreme za zatezno obešanje SKS-a na betonskem drogu: - 1 kos SKS nosilni člen, - 1 kos natezni vijak M16, - 1 kpl vijak M18, L=300mm s položko in matico, - 1 kos razbremenilna sponka za zatezno obešanje, - 3 kos IOS sponka AL/AL 35/35, - 1 kos IOS sponka AL/AL 70/70, - 1 m toplokrčna spojka - 3 kos prenapetostni odvodnik MOSIPO P4 | 1 | kpl |  | 0
5 | Dobava in montaža Al trakov za pritrditev kabla na betonski drog | 1 | kpl |  | 0
6 | Montaža SKS-a na oporišče ter montaža kabla po betonskem drogu, uporaba avtomobilske dvižne ploščadi | 1 | kpl |  | 0
7 | Dobava in montaža ozemljitvene spojke FeZn 60×60 z zaščito pred korozijo | 5 | kos |  | 0
8 | Dobava in postavitev betonskega droga K9 | 1 | kpl |  | 0
9 | Dobava in montaža zaščitnega korita Al ali INOX za ob drog, s pritrditvijo na drog z Al trakovi, L=2,5m | 1 | kpl |  | 0
10 | Dobava in namestitev poliestrske prostostoječe kabelske merilne omarice PS KPMO z naslednjo opremo:
- 1 kos omara dim 125×100×31cm, (npr. Schrack ali enakovredno), z asimetričnimi dvokrilnimi vrati in vertikalno pregraditvijo:
- 1 kos poliestrski podstavek za omarico,
- 1 kos montažna plošča,
- 1 kos univerzalna števčna plošča,
- 1 kos streha za omarico,
- 1 kos okno (makrolon),
- 1 kos horizontalna mehanska pregrada,
- 2 kos vertikalni varovalčni ločilnik VL00/3,
- 0,8 m Cu zbiralnica 30×10mm,
- 1 kos vložek talilni NV00 25A,
- 3 kos vložek talilni NV00 63A,
- 1 kos Cu zbiraln. 30×10×280mm z izolatorjema,
- 1 kos izolacijska plošča prozorna 10×30cm,
- 3 kos prenapetostni odvodnik B2S(R) 12,5/320
- predal za sheme A4,
- 2 kpl zapora za izravnavanje tlaka, IP55,
- 1 kos polcilindrična ključ. Elektro Ljublj.okolica,
- dehidracijski granulat,
| - drobni in vezni material | 1 | kpl |  | 0
11 | Dobava in montaža direktnega enofaznega števca električne energije z notranjo uro s PLC komunikacijskim vmesnikom (Landis+Gyr tip: ZCXi120CQU1L1D1) | 1 | kos |  | 0
12 | Dobava in polaganje pocinkanega valjanca FeZn 25×4mm v izkopani rov, potencialna obroča okrog droga, potencialni obroč okrog vodomerne postaje | 65 | m |  | 0
13 | Dobava in montaža vodnika H07V-K 35mm2 (R/Z) povezava PEN z ozemljitvenim valjancem (L=3m), vključno s kabelskim čevljem Cu 35/8mm, toplokrčno cevjo in križno sponko FeZn/Cu | 1 | kpl |  | 0
14 | Izvedba meritev ozemljitvene upornosti in izdelava poročila | 1 | kpl |  | 0
| ELEKTOMONTAŽNA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
C. | OSTALI STROŠKI
z.št. | opis | količina | enota | cena€/enota | vrednost v €
1 | Nadzor (gradbeni, elektro) pri Elektro Ljubljana | 1 | kpl |  | 300
| OSTALI STROŠKI SKUPAJ: |  |  |  | 300

## 4_3-ELEKTRO VP
REKAPITULACIJA DEL NAČRTA ELEKTOR INŠTALACIJ
VODOMERNE POSTAJE ŠUJICA - GRADAŠČICA
Ureditev Gradaščice v Šujici
ENOTNE CENE MORAJO VSEBOVATI VSE STROŠKE, PREDVIDENE V TOČKI 5.5.6. TEHNIČNIH SPECIFIKACIJ!
1 | ELEKTROMONTAŽNA DELA |  |  |  | 0
2 | OPREMA VODOMERNE POSTAJE |  |  |  | 0
3 | OZEMLJITVE |  |  |  | 0
4 | MERITVE |  |  |  | 0
| SKUPAJ (brez DDV) |  |  |  | 0
z.št. | opis | količina | enota | cena€/enota | vrednost v €
1 | ELEKTROMONTAŽNA DELA
1.1 | Dobava in montaža električne opreme v razdelilno omaro RO (omara je dobavljena po načrtu 4/2 Zunanji NN priključek)
- 1 x inox montažna plošča dimenzij 600x800mm
- 1 x prenapetostni odvodnik (kot npr. Iskra zaščite PRONET S 35A ali enakovredno)
- 1 x prenapetostni odvodnik (kot npr. Iskra zaščite PROTEC-B ali enakovredno)
- 1 x prenapetostni odvodnik (kot npr. Iskra zaščite PROTEC-C ali enakovredno)
- 1 x prenapetostni odvodnik (kot npr. Iskra zaščite VM-DC 24 ali enakovredno)
- 1 x stikalo 32A, 1p, 1-0, 230V, vgradnja na DIN-letev
- 1 x zaščitno stikalo RCCB 40A, 1+N, 300mA
- 1 x pogon daljinski, za avt. vklop RCCB stikala
- 5 x inštalacijski odklopnik 1 polni C10A
- 1 x inštalacijski odklopnik 1 polni C1A
- 5 x vrstne sponke 2,5mm dvonivojske z ozemljitvijo in oznakami (kot npr. Wiedmuller DLD 2,5 PE ali enakovredno)
- 3 x vrstne sponke z cevno varovalko (kot npr. Wiedmuller KDKS 1PE/LD 2,5mm2 ali enakovredno)
- 1 x vrstna sponka VS10 bež
- 1 x vrstna sponka VS10 modra
- 1 x vrstna sponka PE VS16 ru/ze
- 1 x N zbiralka
- 1 x PE zbiralka
- 1 x Dobava in montaža napajalnik 230Vac/24Vdc 2,5A (kot npr. Siemens SITOP PSU100C 24V/2,5A, naročniška koda Siemens 6EP1332-5BA00 ali enakovredno)
- 2 x Šuko vtičnica 230V, montaža na DIN letev
- 1 x rele za reset modema (kot npr. Iskra IKD20-11/230 ali enakovredno) s kablom LiYCY 2x1,5mm2 cca 10m
- 1 x prenapetostna zaščita za ADSL modem (kot npr. Iskra IM-xDSL ali enakovredno)
- 1 x priključne letvice 10x2 KRONE z nosilcem
- 1 x ,LSA zaščita (npr. Iskra zaščite LPA/ADSL ali enakovredno)
| - 1 x drobni material, zbiralke, montažne letve, inst. kanal, varnostne plošče, stremena za označevanje tokokrogov, ožičenje,… | kpl | 1 |  | 0
1.2 | Dobava in montaža merilno-komunikacijske omarica 1000EO700 iz nerjavnega jekla AISI304 za električno opremo s podstavkom in uvodnicami (po načrtu z opremo po specifikaciji ali enakovredno) s spodaj navedeno opremo
- 2 x medeninasta ponikljana uvodnica M20 (npr. VG M20-MS 68 z matico SKMU M20-MS ali enakovredno) s čepom za zatesnitev
- 8 x medeninasta ponikljana uvodnica M16 (npr. VG M16-1/MS 68 z matico SKMU M16-MS ali enakovredno) s čepom za zatesnitev
- Omara mora biti izolirana z izolacijo AC/ACCOFLEX ali ARMAFLEX AF (negorljiva poliuretanska pena z zaprto celično strukturo – 40°C do + 110°C) debeline 10 mm
| - drobni material, zbiralke, montažne letve, inst. kanal, varnostne plošče, stremena za označevanje tokokrogov, ožičenje,… | kpl | 1 |  | 0
| ELEKTROMONTAŽNA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
2 | OPREMA VODOMERNE POSTAJE
2.1 | Dobava in montaža mikrovalovnega radarja (kot. Npr VEGAPLUS 67 ali enakovredno), vključno s povezavo do komunikacijske omare | kpl | 1 |  | 0
2.2 | Dobava in montaža merilnika nivoja (kot. Npr Eltratec PPI 100 ali enakovredno) vključno s povezavo do komunikacijske omare | kpl | 1 |  | 0
2.3 | Dobava in montaža RTU naprave (kot. Npr. Simatic RTU 3030C, naročniška koda Siemens 6NH3112-3BA00-0XX0 ali enakovredno) | kpl | 1 |  | 0
2.4 | Dobava in montaža prenapetostne zaščite tlačne sonde (kot. Npr. Eltratec PZV 301 ali enakovredno) | kpl | 1 |  | 0
2.5 | Dobava in montaža prenapetostne zaščite radarja (VEGA Overvoltage protection B 62-30 W ali enakovredno) | kpl | 1 |  | 0
2.6 | Dobava in montaža ETHERNET STIKALO s 4 ethernet porti (kot npr. Siemens SCALANCE M816-1, naročniška koda Siemens 6GK5816-1AA00-2AA2 ali enakovredno) | kos | 1 |  | 0
2.7 | Dobava in montaža baterijski modul za RTU napravo (kot npr. 2 x baterijski modul Siemens Simatic RTU 3030C battery module naročniška koda 6NH3112-3BA00-1XX2 vključno z akumulatorskimi vložki in 3 x baterijski razširitveni modul Siemens Simatic RTU 3030C battery expansion module naročniška koda 6NH31123BA001XX6 vključno z akumulatorskimi vložki) | kpl | 1 |  | 0
2.8 | Dobava in montaža kamere z motorjem (kot npr. MOBOTIX M25M-SEC-D51), vključno z povezavo do komunikacijske omare in nosilcem za pritrditev na drog | kpl | 1 |  | 0
2.9 | Dobava in montaža antene za mobilne telefone 4G/3G/GSM (ferkvenčni pas 698-800 MHz, 800-960 MHz, 1700-2700 MHz) z ohišjem (npr. Trans-Data LTE KYZ 7,5/8/10) na drog za kamero s koaksialnim kablom POPE H155 (dolžine 10m) in konektorjem SMA moški Tehnologija montaže: antenski kabel se skozi uvodnico napelje v omaro, kjer se zaključi s konektorjem SMA moški | kpl | 1 |  | 0
2.11 | Montaža vse potrebne opreme na MM (vključno z drobnim montažnim materialom) | kpl | 1 |  | 0
Dobava programske opreme in vzpostavitev delovanja sistema, ter šolanje (zagotovi upravljalec sistema)
| OPREMA VODOMERNE POSTAJE SKUPAJ: |  |  |  | 0
3 | OZEMLJITVE
3.1 | Dobava in montaža GIP (Cu ponikljana 30x5x500) na izolatorje v kabelski jašek na eno od sten, povezava GIP na obroč z inox ozemljilnim trakom 30x3,5mm | kpl | 2 |  | 0
3.2 | Ozemljitev omarice z ozemljilnim vodnikom H07V-K 16mm2 rum/zel (ohišje, podstavek,vrata,…) | kpl | 2 |  | 0
3.3 | dobava in polaganje inox ozemljilnega traku 30x3,5mm | m | 60 |  | 0
3.4 | Ozemljitev droga za kamero (polaganje valjanca 3m in spojitev na obroč s križno spojko) | kpl | 1 |  | 0
3.5 | Ozemljitev pokrova jaška na GIP z ozemljilnim vodnikom H07V-K 16mm2 rum/zel (okvir in pokrov) | kpl | 2 |  | 0
3.6 | Ozemljitev konzole za radar in zaščitne cevi za kabel radarja na mostni konstrukciji (dobava in polaganje inox ozemljilnega traku od obroča do mostne konstrukcije, kjer gleda ven skupja s PE-HD cevjo, ter spojitev valjanca, inox cevi in konzole z ozemljilnim vodnikom H07V-K 16mm2, z inox križnimi sponkami in kabelskimi čevlji) | kpl | 1 |  | 0
3.7 | Ozemljitev cevi za tlačno sondo na GIP z ozemljilnim vodnikom H07V-K 16mm2 rum/zel | kpl | 2 |  | 0
3.8 | drobni montažni material | kpl | 1 |  | 0
| OZEMLJITVE SKUPAJ: |  |  |  | 0
4 | MERITVE
4.1 | izvedba vseh predpisanih električnih meritev (meritev kablovoda, odklopni časi inštalacijskih odklopnikov,…) | kpl | 1 |  | 0
4.2 | Izvedba meritev ponikalne upornosti ozemljilnega sistema in galvanskih povezav kovinskih delov | kpl | 1 |  | 0
4.3 | Izdelava elaborata električnih inštalacij in ozemljitev | kpl | 1 |  | 0
| MERITVE SKUPAJ: |  |  |  | 0

## 5_1-PLIN
REKAPITULACIJA DEL NAČRTA PRESTAVITVE IN ZAŠČITE PLINOVODA
Ureditev Gradaščice v Šujici
ENOTNE CENE MORAJO VSEBOVATI VSE STROŠKE, PREDVIDENE V TOČKI 5.5.6. TEHNIČNIH SPECIFIKACIJ!
I. | PLINOVODI 4bar -GRADBENI DEL |  |  |  | 1400
II. | PLINOVODI 4bar -STROJNI DEL |  |  |  | 2950
| PLINOVOD SKUPAJ (brez DDV): |  |  |  | 4350
I. | PLINOVODI 4bar -GRADBENI DEL
št. | ŠIFRA PLINOVODA | material | dim. | dolžina trase (m) | vrednost v €
I.A | S3100 | PE100 | PE 110 x 6,3 | 70 | 840
I.B | S3134 | PE100 | PE 63 x 5,9 | 54 | 560
|  | PLINOVODI 4bar -GRADBENI DEL SKUPAJ: |  |  | 1400
II. | PLINOVODI 4bar -STROJNI DEL
št. | ŠIFRA PLINOVODA | material | dim. | dolžina trase (m) | vrednost v €
II.A | S3100 | PE100 | PE 110 x 6,3 | 70 | 1700
II.B | S3134 | PE100 | PE 63 x 5,8 | 54 | 1250
|  | PLINOVODI 4bar -STROJNI DEL SKUPAJ: |  |  | 2950
A. | REKAPITULACIJA - PLINOVOD S 3100, PE 110x6,3
I. | GRADBENA DELA |  |  |  | 840
II. | STROJNA DELA |  |  |  | 1700
| PLINOVOD S 3100 SKUPAJ: |  |  |  | 2540
A | PLINOVOD S 3100, dimenzije PE 110x6,3
št. | opis postavke | količina | enota | cena€/enoto | vrednost v €
I.A | GRADBENA DELA
Opomba: prestavitev plinovoda se bo izvajala istočasno s poglabljanjem in novim urejanjem struge ter istočasno s prestavitvijo vodovoda. Končna ureditev struge s kamnitimi oblogami in talnim pragom je predmet projekta ureditve struge.
1
1 | Zakoličba
| Zakoličba trase, zavarovanje zakoličbe in izdelava zakoličbenega načrta. | 70 | m1 |  | 0
2 | Površinski odkop humusa
Površinski odkop humusa debeline do 30 cm, z vsemi manipulacijami, z odvozom na začasno deponijo, dovozom, razstiranjem,
| planiranjem, posejanjem travnatega semena in negovanjem do vzklitja. | 200 | m2 |  | 0
3 | Grmovje
| Odstranitev grmovja in manjših dreves vključno s panji in koreninami. | 70 | m2 |  | 0
4 | Kombinirani izkop
Kombinirani izkop jarka za cevovod v terenu III kategorije, globine do 2,0 m.
| a) strojni izkop | 60 | m3 |  | 0
| b) ročni izkop | 10 | m3 |  | 0
5 | Kombinirani izkop
Kombinirani izkop jarka za cevovod v terenu III kategorije, globine 2,0 - 5,0 m.
| a) strojni izkop | 340 | m3 |  | 0
| b) ročni izkop | 10 | m3 |  | 0
6 | Izkop ročni - poglobitev jarka
| Ročni izkop jarka za cevovod v območju varjenja cevovoda, v terenu III kategorije, z odmetom na rob jarka (0,2 m3/varjeni spoj). | 3 | m3 |  | 0
7 | Preusmeritev vode
Kompletna izvedba preusmeritve vode na eno stran struge. Za nasipe se uporabi material od izkopa za plinovod.
| - preusmeritev za osušitev jarka v 1. polovici struge - 1. faza | 1 | kpl |  | 0
| - preusmeritev za osušitev jarka v 2.. polovici struge - 2. faza | 1 | kpl |  | 0
8 | Obbetoniranje plinovoda
Kompletna izvedba obbetoniranja plinovodne cevi v jarku z izdelavo posteljice 0,15 m in obbetoniranjem min. 0,15. V ceni je zajet tudi morebitni opaž.
| - beton C25/30 | 8 | m3 |  | 0
| - mrežna armatura Q 287 | 200 | kg |  | 0
9 | Razpiranje jarka
| Varovanje jarka z razpiranjem v območju obstoječega objekta in obstoječih komunalnih vodov. Izvedba po tehnologiji izvajalca. Izmera po polno opaženi površini. | 60 | m2 |  | 0
10 | Planiranje dna jarka
| Planiranje dna jarka z natančnostjo +- 3 cm. | 70 | m2 |  | 0
11 | Odvoz in dovoz materiala
| Odvoz in dovoz izkopanega materiala, z vsemi manipulacijami na oz. iz začasne deponije. | 250 | m3 |  | 0
12 | Odvoz materiala
| Odvoz odvečnega izkopanega materiala, z vsemi manipulacijami na stalno deponijo, vključno s pristojbino. | 35 | m3 |  | 0
13 | Zasip - posteljica / plinovodi
| Izdelava posteljice in ročni obsip cevi z dopeljanim peskom zrnatosti od 0 do 6 mm (po detajlu iz projekta), ter ročno nabijanje v slojih do potrebne zbitosti. | 20 | m3 |  | 0
15 | Opozorilni trak
| Dobava in polaganje opozorilnega PVC traku, rumene barve z oznako POZOR PLINOVOD. | 70 | m1 |  | 0
16 | Zasip - obstoječi izkopani material
| Zasip jarka z obstoječim materialom, s komprimiranjem po slojih do predpisane zbitosti. | 405 | m3 |  | 0
17 | AB plošča
| Dobava montažne armiranobetonske plošče iz C20/25 za cestno kapo in postavitev na niveleto. | 8 | kos |  | 0
18 | Obbetoniranje LŽ kape
| Postavitev in obbetoniranje litoželezne kape. | 8 | kos |  | 0
19 | Zaščita podzemnih instalacij-plinovodi
Fizična zaščita podzemnih instalacij (zaščitna cev l = 2,0m na obeh straneh zaprta s polstjo in objemko ter njeno obsutje).
| plinovod PE 110 - Z.C. PE 160 | 4 | kos |  | 0
20 | Geodetska označba
| Ponovna geodetska izmera mesta in postavitev ustrezne označbe. | 8 | kos |  | 0
21 | Geodetski posnetek
| Geodetski posnetek plinovodne cevi pri odprtem jarku in višina terena nad njo, zvarov na cevi in vseh drugih elementov na trasi plinovoda (zaščite, oznake plinovoda, prečkanja s komunalnimi vodi itd.), izdelava geodetskega načrta, ki vsebuje vzdolžni profil in situacijski prikaz plinovodne cevi, vse v skladu z zahtevami upravljalca plinovoda JP Energetika Ljubljana.. | 70 | m1 |  | 0
24 | Sodelovanje in nadzor prestavitve plinovoda s strani upravljalca plinovoda JP Energetika. | 24 | ura |  | 840
| SKUPAJ GRADBENA DELA: |  |  |  | 840
II.A | STROJNA DELA
26 | Cev iz materiala PE 100- SDR 17
Cev iz materiala PE 100, po DIN 8074 in DIN 8075, SDR 17 skupaj z dodatkom za razrez.
| PE 110x6,3 | 70 | m |  | 0
27 | Cev iz materiala PE 100- SDR 11
Cev iz materiala PE 100, po DIN 8074 in DIN 8075, SDR 11 skupaj z dodatkom za razrez.
| PE 63x5,8 | 22 | m |  | 0
28 | Lok iz materiala PE 100-300
Lok iz materiala PE 100, 300.
| PE 63 | 2 | kos |  | 0
29 | Elektrovarilni lok iz materiala PE 100-450
Elektrovarilni lok iz materiala PE 100, 450.
| PE 110 | 8 | kos |  | 0
| PE 63 | 2 | kos |  | 0
30 | Elektrovarilni lok iz materiala PE 100-900
Elektrovarilni lok iz materiala PE 100, 900.
| PE 110 | 2 | kos |  | 0
| PE 63 | 4 | kos |  | 0
31 | Cevna kapa iz materiala PE 100
Cevna kapa iz materiala PE 100.
| PE 110 | 2 | kos |  | 0
32 | Obojka iz materiala PE 100
Obojka iz PE 100 z vgrajeno elektro-uporovno žico, skupaj z varjenjem.
| PE 110 | 12 | kos |  | 0
| PE 63 | 4 | kos |  | 0
33 | Sedlo z obojko iz materiala PE 100
Elektrovarilno sedlo z obojko iz materiala PE 100 z vgrajeno elektro-uporovno žico, skupaj z varjenjem.
| PE 110/63 | 4 | kos |  | 0
34 | Krogelna pipa iz materiala PE 100 - podzemna vgradnja
Krogelna pipa iz materiala PE 100, tlačne stopnje PN 4, za zemeljski plin, s teleskopsko vgradbilno garnituro z evro nastavkom.
| PE 110 | 2 | kos |  | 0
35 | PE izpihovalna cev iz materiala PE 100
PE izpihovalna cev, izdelana iz cevi PE 100, dimenzije PE 63, kolena PE 63, reducirnega kosa PE 63/32,
prehodnega kosa PE 32/DN 25, s krogelno pipo DN 25 tlačne stopnje PN 4, z navojnima priključkoma in zaprto z navojnim
| čepom, skupaj s PVC cevjo, mivko potrebno za zapolnitev PVC cevi, dolžine cca 1,5m, ki se prilagodi na mestu vgradnje, ter varilnim, tesnilnim in vijačnim materialom (izdelan po priloženi skici) | 6 | kos |  | 0
36 | Cestna kapa
Litoželezna zaščitna cestna kapa, material SL 18, z napisom plin na pokrovu, zaščitena z bitumnom.
| DN 190 | 8 | kos |  | 0
37 | Zaščitna cev iz PE100-SDR 17
Cev iz materiala PE 100, po DIN 8074 in DIN 8075, skupaj z dodatkom za razrez.
| PE 225x13,4 | 20 | m |  | 0
38 | PVC distančnik
PVC distančnik med zaščitno in plinovodno cevjo.
| DN 110/225 | 14 | kos |  | 0
39 | Tesnilna gumijasta manšeta
Gumijasta manšeta za zaprtje odprtine med plinovodno cevjo in zaščitno cevjo, vključno s pritrdilnim materialom ter trajno elastičnim materialom
| DN 110/225 | 2 | kos |  | 0
40 | Pozicijska tablica-armatura
| Pozicijska tablica po DIN 4065 za oznako armatur plinovoda, skupaj s pritrdilnim materialom in izmero. | 8 | kos |  | 0
41 | Tlačni preizkusi
| Tlačni preizkusi plinovoda, izvedeni po navodilih iz projekta, skupaj z izdelavo zapisnikov o preizkusih. | 68 | m |  | 0
42 | Prekinitev dobave plina s sistemom baloniranja na obstoječem plinovodu (2x)
| Prekinitev dobave plina s sistemom baloniranja na obstoječem plinovodu(2x), skupaj z izpihovanjem in inertizacijo ki ga opravi distributer plina. | 1 | kpl |  | 300
43 | Prevezava plinovoda
| Prevezava novoprojektiranega plinovoda na obstoječe plinovodno omrežje (2x), ki ga opravi distributer plina. (Obračun po dejanskih stroških distributerja!) | 1 | kpl |  | 1000
44 | Opcijsko: V času daljše prekinitve oskrbe zemeljskega plina (izvedba prestavitve) začasna oskrba s snopi jeklenk stisnjenega zemeljskega plina skupaj s postavitvijo začasne varnostne ograje. Ocenjena poraba sta dva snopa jeklenk (cca. 300m3 plina). Plačilo po dejanski porabi plina. | 1 | kpl |  | 300
45 | Spuščanje plina
| Spuščanje plina v plinovod, ki ga opravi distributer plina. | 1 | kpl |  | 100
| STROJNA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 1700
B. | REKAPITULACIJA - PLINOVOD S 3134, PE 63x5,8
I. | GRADBENA DELA |  |  |  | 560
II. | STROJNA DELA |  |  |  | 1250
| PLINOVOD S 3134 SKUPAJ: |  |  |  | 1810
B. | PLINOVOD S 3134, dimenzije PE 63x5,8
Opomba: Prestavitev plinovoda se bo izvajala istočasno z ureditvijo struge Šujice. Dela je potrebno terminsko medsebojno uskladiti. Odstranitev obstoječih kamnitih oblog, zidov in rastja v strugi je predmet načrta ureditve struge.
Prav tako je predmet načrta ureditve struge končna stabilizacija dna in brežin struge ter vsa ostala dela za končno ureditev struge.
I.B | GRADBENA DELA:
1 | Zakoličba
| Zakoličba trase, zavarovanje zakoličbe in izdelava zakoličbenega načrta. | 54 | m1 |  | 0
2 | Površinski odkop humusa
Površinski odkop humusa debeline do 30 cm, z vsemi manipulacijami, z odvozom na začasno deponijo, dovozom, razstiranjem,
| planiranjem, posejanjem travnatega semena in negovanjem do vzklitja. | 100 | m2 |  | 0
3 | Kombinirani izkop
Kombinirani izkop jarka za cevovod v terenu III kategorije, globine do 2,0 m.
| a) strojni izkop | 75 | m3 |  | 0
| b) ročni izkop | 5 | m3 |  | 0
4 | Izkop ročni - poglobitev jarka
| Ročni izkop jarka za cevovod v območju varjenja cevovoda, v terenu III kategorije, z odmetom na rob jarka (0,2 m3/varjeni spoj). | 3 | m3 |  | 0
5 | Planiranje dna jarka
| Planiranje dna jarka z natančnostjo +,- 3 cm. | 15 | m2 |  | 0
6 | Odvoz in dovoz materiala
| Odvoz in dovoz izkopanega materiala, z vsemi manipulacijami na oz. iz začasne deponije. | 10 | m3 |  | 0
7 | Odvoz materiala
| Odvoz odvečnega izkopanega materiala, z vsemi manipulacijami na stalno deponijo, vključno s pristojbino. | 10 | m3 |  | 0
8 | Zasip - posteljica / plinovodi
| Izdelava posteljice in ročni obsip cevi z dopeljanim peskom zrnatosti od 0 do 6 mm (po detajlu iz projekta), ter ročno nabijanje v slojih do potrebne zbitosti. | 10 | m3 |  | 0
9 | Opozorilni trak
| Dobava in polaganje opozorilnega PVC traku, rumene barve z oznako POZOR PLINOVOD. | 54 | m1 |  | 0
10 | Zasip - obstoječi izkopani material
| Zasip jarka z obstoječim materialom, s komprimiranjem po slojih do predpisane zbitosti. | 70 | m3 |  | 0
11 | Zasip - tamponski material
| Zasip jarka tamponskim materialom, zrnatosti od 0 do 60 mm, s komprimiranjem po slojih do predpisane zbitosti. | 10 | m3 |  | 0
12 | AB plošča
| Dobava montažne armiranobetonske plošče iz MB 20 za cestno kapo in postavitev na niveleto. | 1 | kos |  | 0
13 | Obbetoniranje LŽ kape
| Postavitev in obbetoniranje litoželezne kape. | 1 | kos |  | 0
14 | Geodetska označba
| Ponovna geodetska izmera mesta in postavitev ustrezne označbe. | 1 | kos |  | 0
15 | Zaščita podzemnih instalacij-plinovodi
Fizična zaščita podzemnih instalacij (zaščitna cev l = 2,0m na obeh straneh zaprta s polstjo in objemko ter njeno obsutje).
| plinovod PE 63 - Z.C. PE 110 | 1 | kos |  | 0
16 | Geodetski posnetek
| Geodetski posnetek plinovodne cevi pri odprtem jarku in višina terena nad njo, zvarov na cevi in vseh drugih elementov na trasi plinovoda (zaščite, oznake plinovoda, prečkanja s komunalnimi vodi itd.), izdelava geodetskega načrta, ki vsebuje vzdolžni profil in situacijski prikaz plinovodne cevi, vse v skladu z zahtevami upravljalca plinovoda JP Energetika Ljubljana.. | 54 | m1 |  | 0
18 | Sodelovanje in nadzor prestavitve plinovoda s strani upravljalca plinovoda JP Energetika. Obračun po dejanskih stroških | 16 | ura |  | 560
| SKUPAJ GRADBENA DELA: |  |  |  | 560
II.B | STROJNA DELA
20 | Cev iz materiala PE 100 - SDR 11
Cev iz materiala PE 100, po DIN 8074 in DIN 8075, SDR 11 skupaj z dodatkom za razrez.
| PE 63x5,8 | 54 | m |  | 0
21 | Navrtalno sedlo iz materiala PE 100
Navrtalno sedlo iz materiala PE 100 z vgrajeno elektro-uporovno žico, skupaj z varjenjem.
| PE 63/32 | 1 | kos |  | 0
22 | Lok iz materiala PE 100-450
Lok iz materiala PE 100, 450.
| PE 63 | 2 | kos |  | 0
23 | Cevna kapa iz materiala PE 100
Cevna kapa iz materiala PE 100.
| PE 63 | 2 | kos |  | 0
24 | Obojka iz materiala PE 100
Obojka iz PE 100 z vgrajeno elektro-uporovno žico, skupaj z varjenjem.
| PE 63 | 4 | kos |  | 0
25 | Obojka z vgrajenim protilomnim ventilom (gas stop) iz materiala PE 100
Obojka z vgrajenim protilomnim ventilom (gas stop) in vgrajeno elektro-uporovno žico, skupaj z varjenjem.
| PE 63 | 1 | kos |  | 0
26 | Cestna kapa
Litoželezna zaščitna cestna kapa, material SL 18, z napisom plin na pokrovu, zaščitena z bitumnom.
| DN 190 | 1 | kos |  | 0
27 | PE sifon - kondenčna cev iz materiala PE 100
PE sifon - kondenčna cev, izdelana iz materiala PE 100 dimenzije PE 63, dveh kolen dimenzije PE 63, reducirnega kosa PE 63/32,
prehodnega kosa PE 32/DN 25, s krogelno pipo DN 25 tlačne stopnje PN 4, z navojnima priključkoma in zaprto z navojnim
| čepom, skupaj s PVC cevjo, mivko potrebno za zapolnitev PVC cevi, dolžine cca 1,5m, ki se prilagodi na mestu vgradnje, ter varilnim, tesnilnim in vijačnim materialom (izdelan po priloženi skici) | 1 | kos |  | 0
28 | Pozicijska tablica-armatura
| Pozicijska tablica po DIN 4065 za oznako armatur plinovoda, skupaj s pritrdilnim materialom in izmero. | 1 | kos |  | 0
29 | Tlačni preizkusi
| Tlačni preizkusi plinovoda, izvedeni po navodilih iz projekta, skupaj z izdelavo zapisnikov o preizkusih. | 54 | m |  | 0
30 | Prekinitev dobave plina obstoječega plinovoda
| Prekinitev dobave plina skupaj z izpihovanjem in inertizacijo ki ga opravi distributer plina. | 1 | kpl |  | 150
31 | Prevezava plinovoda
| Prevezava novoprojektiranega plinovoda na obstoječe plinovodno omrežje, ki ga opravi distributer plina. (Obračun po dejanskih stroških distributerja!) | 1 | kpl |  | 500
32 | Prevezava obstoječega priključnega plinovoda PE32
| Prevezava obstoječega priključnega plinovoda PE32 na predvideni plinovod , ki ga opravi distributer plina. (Obračun po dejanskih stroških distributerja!) | 1 | kpl |  | 500
33 | Spuščanje plina
| Spuščanje plina v plinovod, ki ga opravi distributer plina. Obračun po dejanskih stroških distributerja!) | 1 | kpl |  | 100
| STROJNA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 1250

## 6_1-TK VP
REKAPITULACIJA DEL NAČRTA TELEKOMUNIKACIJ
Ureditev Gradaščice v Šujici
ENOTNE CENE MORAJO VSEBOVATI VSE STROŠKE, PREDVIDENE V TOČKI 5.5.6. TEHNIČNIH SPECIFIKACIJ!
1. | KABLI |  |  |  | 0
2. | GRADBENA DELA |  |  |  | 0
3. | KABELSKO MONTAŽNA DELA |  |  |  | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0
z.št. | opis | količina | enota | cena€/enota | vrednost v €
1. | KABLI:
1.1 | dobava kablaTK 59 1x4x0,6M | m | 100 |  | 0
| KABLI SKUPAJ: |  |  |  | 0
2. | GRADBENA DELA:
2.1 | Trasiranje nove trase zemeljskega kabla ali kabelske kanalizacije | kpl | 1 |  | 0
2.2 | Izdelava eno cevne kabelske kanalizacije iz cevi STF fi50 - samo dobava in polaganje cevi, izkop ter zasip v sklopu ostalih komunalnih vodov | m | 42 |  | 0
2.3 | Izdelava izvršilnega načrta krajevne kabelske mreže, ki obsega situacijski in shematski načrt (M+3K). " | kpl | 1 |  | 0
| GRADBENA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
3. | KABELSKO MONTAŽNA DELA:
3.1 | Vpihovanje/ uvlečenje kabla | m | 100 |  | 0
3.2 | Vzidava Fe omarice INOX P/O tip AA z letvico in ključavnico - dim. 190x150x70 mm, izsekavanje opečnega zidu, naprava podaljšane malte v razmerju 1:1:6, grobo popravilo fasade, odvoz ruševin. | kos | 1 |  | 0
3.3 | Dobava in montaža 10" ločilne letvice LSA-PLUS-2/10 tip KRONE komplet z kovinskim nosilcem T (za 10x2) ranžiranjem in priključitev kabla na letvico. " | kos | 1 |  | 0
3.4 | Dobava in montaža zaščitnega modula ZM 52 (230V/20A/20kA)" | kos | 10 |  | 0
3.5 | Uvlačenje kabla v omarico in ranžiranje na letvico kap. do 1x4 | kos | 1 |  | 0
3.6 | Dobava in montaža zbiralke tip "T"-MS z montažo na valjanec na drogu in spajanjem Fe. nosilnih vrvi na zbiralko 3 kom in 1 kom pletenice P/F 6 mm2" | kos | 1 |  | 0
3.7 | Električne meritve upornosti ozemljitve - do 5 ozemljitev | kos | 1 |  | 0
3.8 | Električne meritve kabla na bobnu kapacitete kabla do 150x2 | par | 3 |  | 0
| KABELSKO MONTAŽNA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0