## Rekapitulacija 1
Investitor: | REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VODE Hajdrihova ulica 28c, 1000 Ljubljana
Objekt: | SANACIJA PREGRADE VOGRŠČEK S PRIPADAJOČIMI OBJEKTI
PONUDBENI PREDRAČUN DEL
SKUPNA REKAPITULACIJA
Oznaka | Opis | Znesek v EUR brez DDV
3.1 | Načrt organizacije gradbišča | 0
3.1.1 | Zavarovanje in ureditev gradbišča | 0
3.1.2 | Dostopna gradbiščna cesta | 0
3.1.3 | Odvodnjavanje gradbene jame | 0
3.2 | Izvedba gradbene jame portala | 0
3.3 | Podpiranje predora | 0
3.4 | Notranja obloga | 0
3.5 | Hidrotehnični objekti | 0
3.5.1 | Cevovod | 0
3.5.2 | Izpustni objekt | 0
3.5.3 | Odvzemni objekt | 0
3.7 | Načrt pomožnih objektov | 0
3.7.1 | Sanacija pomožnih objektov na pregradi | 0
3.7.2 | Sanacija stabilnosti osnovnih stebrov ter vzpostavitev stabilne geodetske mreže | 0
3.7.3 | Odstranitev zarasti na brežinah akumulacije med koto 92,00 in 98,80 m n.v. | 0
4. | Električne inštalacije | 0
4.1 | Zunanja, splošna in varnostna razsvetljava | 0
4.2 | Videonadzor (VN) | 0
4.3 | Protivlomno varovanje (vlom) | 0
4.4 | Strelovod na novih objektih | 0
4.5 | Posegi v nadzornem centru (CNS) | 0
4.6 | Upravni objekt | 0
4.7 | Odvzemni objekt | 0
4.8 | Iztočni objekt | 0
4.9 | Seizmika | 0
4.10 | Diesel električni agregat | 0
4.11 | Ostalo | 0
5. | Hidromehanska oprema | 0
5.1 | Demontažna dela | 0
5.2 | Izdelava, dobava in montaža hidromehanske opreme | 0
| SKUPAJ | 0
| NEPREDVIDENA DELA 10% | 0
| SKUPAJ brez DDV | 0
| DDV 22% | 0
| SKUPAJ VSA DELA | 0

## Rekapitulacija 3.1
REKAPITULACIJA
3/1 |  | NAČRT ORGANIZACIJE GRADBIŠČA
REKAPITULACIJA PO OBJEKTIH
GRADBENA DELA
| 3.1.1 | Zavarovanje in ureditev gradbišča | 0
| 3.1.2 | Dostopna gradbiščna cesta | 0
| I. | Izdelava dostopne gradbiščne ceste za izgradnjo zaščitnega nasipa vtočne gradbene jame | 0
| II. | Izdelava in odstranitev dostopne gradbiščne ceste za izgradnjo vtočnega kanala | 0
| III. | Izdelava in odstranitev začasnega zaščitnega nasipa v dnu akumulacije | 0
| IV. | Izdelava, odstranitev in obnova dostopnih gradbiščnih cest na zračni strani pregrade | 0
| V. | Izdelava in odstranitev začasne premostitve čez vodotok | 0
| VI. | Obnova dostopne gradbiščne ceste po kroni pregrade | 0
| 3.1.3 | Odvodnjavanje gradbene jame | 0
|  | GRADBENA DELA SKUPAJ | 0

## 3.1.1
3.1.1 ZAVAROVANJE IN UREDITEV GRADBIŠČA
| I. | GRADBENA DELA
| A. | PREDDELA |  |  |  | 0
|  | SKUPAJ GRADBENA DELA BREZ DDV |  |  |  | 0
vrednosti so v EUR, brez DDV!
Cene na enoto in vrednosti so v EUR brez DDV!
| I. | GRADBENA DELA
| Poz. | Opis postavke | Enota | Količina | Cena | Vrednost
| A. | PREDDELA
| 1. | Dobava, postavitev in kasnejša odstranitev gradbiščne ograje iz panelov, višine 2.0 m, vključno s postavitvijo nosilnih stebrov in zavarovanjem pred porušitvijo zaradi vetra | m' | 40 |  | 0
| 2. | Dobava, postavitev in kasnejša odstranitev PVC gradbiščne ograje (PVC folija višine 1.80 m), vključno s postavitvijo nosilnih stebrov | m' | 800 |  | 0
| 3. | Izdelava, montaža in kasnejša odstranitev dvokrilnih gradbiščnih vrat, dimenzij 2 x 2.0m | kos | 1 |  | 0
| 4. | Dobava, montaža in demontaža naslovne gradbiščne table | kos | 2 |  | 0
| 5. | Postavitev in odstranitev opozorilne table | kos | 4 |  | 0
| 6. | Dobava, montaža in demontaža stolpnega žerjava r/m=40m/1500kg | kos | 1 |  | 0
| 7. | Postavitev in odstranitev tipskega kontejnerja za (pisarno, garderobo, jedilnico) | kos | 5 |  | 0
| 8. | Postavitev in odstranitev tipskega skladiščnega kontejnerja | kos | 5 |  | 0
| 9. | Dobava in postavitev kemičnih stranišč | kos | 4 |  | 0
| 10. | Nadstrešek za krožno žago iz odrskih cevi s pokrivno cerado | kos | 2 |  | 0
| 11. | Postavitev zabojnikov za odpadke | kos | 10 |  | 0
| 12. | Odstranjevanje gradbišča z demontažo in odvozom gradbiščnih naprav in objektov in zagotovitvijo prvotnega stanja na uporabljenih površinah | kpl | 1 |  | 0
|  | SKUPAJ PREDDELA |  |  |  | 0

## 3.1.2
I. IZDELAVA DOSTOPNE GRADBIŠČNE CESTE ZA IZGRADNJO
ZAŠČITNEGA NASIPA VTOČNE GRADBENE JAME
| I. | GRADBENA DELA
| A. | PREDDELA |  |  |  | 0
| B. | ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
|  | SKUPAJ GRADBENA DELA BREZ DDV |  |  |  | 0
vrednosti so v EUR, brez DDV!
Cene na enoto in vrednosti so v EUR brez DDV!
| I. | GRADBENA DELA
| Poz. | Opis postavke | Enota | Količina | Cena | Vrednost
| A. | PREDDELA
0
| 1. | Zakoličba osi | m | 290 |  | 0
| 2. | Postavitev gradbenih prečnih profilov, dvostranski, veliki | kos | 15 |  | 0
| 3. | Geomehanski nadzor | kos | 1 |  | 0
|  | SKUPAJ PREDDELA |  |  |  | 0
| B. | ZEMELJSKA DELA
| 1. | Strojni izkop zemljine v terenu III. do IV. ktg., strojno nakladanje izkopanega materiala na kamion in odvoz na trajno deponijo na razdalji do 20 km vključno s stroški deponije in z vsemi evidenčnimi listi. | m3 | 550 |  | 0
| 2. | Dobava in polaganje geotekstila | m2 | 720 |  | 0
| 3. | Dobava in vgradnja drobljenega kamnitega materiala frakcije 0-125mm v cestni nasip in za kamnito zložbo, strojno razstiranje in utrjevanje po plasteh debeline 40cm, zahtevana zgoščenost 95% glede na MPP, zahtevan deformacijski modul EV2 > 60 MPa, planiranje z natančnostjo +/-5,0 cm | m3 | 1500 |  | 0
| 4. | Strojna izdelava kamnite zložbe iz lomljenca fi 80 do 100cm, vključno z dobavo materiala in vsemi notranjimi prevozi | m3 | 2300 |  | 0
| 5. | Dobava in vgradnja kamnitega drobljenca frakcije 0-63mm v gradbiščno cesto v debelini 50 cm, strojno razstiranje in utrjevanje po plasteh debeline 25 cm, zahtevana zgoščenost 98% glede na MPP, zahtevan deformacijski modul EV2 > 80 MPa, planiranje z natančnostjo +/-1,0 cm | m3 | 850 |  | 0
|  | SKUPAJ ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
II. IZDELAVA IN ODSTRANITEV DOSTOPNE GRADBIŠČNE CESTE ZA
IZGRADNJO VTOČNEGA KANALA
| I. | GRADBENA DELA
| A. | PREDDELA |  |  |  | 0
| B. | ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
|  | SKUPAJ GRADBENA DELA BREZ DDV |  |  |  | 0
vrednosti so v EUR, brez DDV!
Cene na enoto in vrednosti so v EUR brez DDV!
| I. | GRADBENA DELA
| Poz. | Opis postavke | Enota | Količina | Cena | Vrednost
| A. | PREDDELA
0
| 1. | Zakoličba osi | m | 230 |  | 0
| 2. | Postavitev gradbenih prečnih profilov, dvostranski, veliki | kos | 12 |  | 0
| 3. | Geomehanski nadzor | kos | 1 |  | 0
|  | SKUPAJ PREDDELA |  |  |  | 0
| B. | ZEMELJSKA DELA
| 1. | Dobava in polaganje geotekstila | m2 | 1200 |  | 0
| 2. | Strojni izkop zemljine v terenu III. do IV. ktg. z direktnim nakladanjem na kamion in odvoz na razdalji do 200m, razstiranje in utrjevanje po plasteh debeline 40cm, zahtevana zgoščenost 95% glede na MPP, zahtevan deformacijski modul EV2 > 60 MPa, planiranje z natančnostjo +/-5,0 cm | m3 | 4000 |  | 0
| 3. | Dobava in vgradnja kamnitega drobljenca frakcije 0-63mm v gradbiščno cesto v debelini 50 cm, strojno razstiranje in utrjevanje po plasteh debeline 25 cm, zahtevana zgoščenost 98% glede na MPP, zahtevan deformacijski modul EV2 > 80 MPa, planiranje z natančnostjo +/-1,0 cm | m3 | 600 |  | 0
| 4. | Po končanih delih, strojni izkop zemljine v terenu III. do IV. ktg. z direktnim nakladanjem na kamion in odvozom v trajno deponijo na razdalji do 20 km vključno s stroški deponije in z vsemi evidenčnimi listi. | m3 | 4600 |  | 0
|  | SKUPAJ ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
III. IZDELAVA IN ODSTRANITEV ZAČASNEGA ZAŠČITNEGA NASIPA
V DNU AKUMULACIJE
| I. | GRADBENA DELA
| A. | ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
|  | SKUPAJ GRADBENA DELA BREZ DDV |  |  |  | 0
vrednosti so v EUR, brez DDV!
Cene na enoto in vrednosti so v EUR brez DDV!
| I. | GRADBENA DELA
| Poz. | Opis postavke | Enota | Količina | Cena | Vrednost
| A. | ZEMELJSKA DELA
| 1. | Strojni izkop zemljine v terenu III. do IV. ktg. z direktnim nakladanjem na kamion in odvoz na razdalji do 200m, razstiranje in utrjevanje po plasteh debeline 40cm, zahtevana zgoščenost 95% glede na MPP, zahtevan deformacijski modul EV2 > 60 MPa, planiranje z natančnostjo +/-5,0 cm | m3 | 1500 |  | 0
| 2. | Dobava in vgradnja kamnitega drobljenca frakcije 0-63mm v gradbiščno cesto v debelini 50 cm, strojno razstiranje in utrjevanje po plasteh debeline 25 cm, zahtevana zgoščenost 98% glede na MPP, zahtevan deformacijski modul EV2 > 80 MPa, planiranje z natančnostjo +/-1,0 cm | m3 | 100 |  | 0
| 3. | Dobava, vgradnja, vzdrževanje in izvlačenje jeklene zagatne stene, zagatnice kot npr. Larssen 604, L=12m, dolžina zagatne stene 50m | m2 | 600 |  | 0
| 4. | Po končanih delih, strojni izkop zemljine v terenu III. do IV. ktg. z direktnim nakladanjem na kamion in odvozom v trajno deponijo na razdalji do 20 km vključno s stroški deponije in z vsemi evidenčnimi listi. | m3 | 1600 |  | 0
|  | SKUPAJ ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
IV. IZDELAVA, ODSTRANITEV IN OBNOVA DOSTOPNIH
GRADBIŠČNIH CEST NA ZRAČNI STRANI PREGRADE
| I. | GRADBENA DELA
| A. | PREDDELA |  |  |  | 0
| B. | ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
| C. | ZAKLJUČNA DELA |  |  |  | 0
|  | SKUPAJ GRADBENA DELA BREZ DDV |  |  |  | 0
vrednosti so v EUR, brez DDV!
Cene na enoto in vrednosti so v EUR brez DDV!
| I. | GRADBENA DELA
| Poz. | Opis postavke | Enota | Količina | Cena | Vrednost
| A. | PREDDELA
0
| 1. | Zavarovanje telekomunikacijskega droga | kpl | 1 |  | 0
| 2. | Posek grmovja s spravilom | m2 | 350 |  | 0
| 3. | Posek dreves s spravilom lesa - ocena
| a. | fi 10-20 cm | kos | 20 |  | 0
| b. | fi 20-30 cm | kos | 10 |  | 0
|  | SKUPAJ PREDDELA |  |  |  | 0
| B. | ZEMELJSKA DELA
| 1. | Strojni izkop humusa v debelini 15-20 cm, nakladanje na kamion, prevoz na začasno deponijo na razdalji do 100 m za ponovni zasip po končanih delih | m3 | 80 |  | 0
| 2. | Dobava in polaganje geotekstila | m2 | 600 |  | 0
| 3. | Dobava in vgradnja kamnitega drobljenca frakcije 0-63mm v gradbiščno cesto v debelini 50 cm, strojno razstiranje in utrjevanje po plasteh debeline 25 cm, zahtevana zgoščenost 98% glede na MPP, zahtevan deformacijski modul EV2 > 80 MPa, planiranje z natančnostjo +/-1,0 cm | m3 | 200 |  | 0
| 4. | Odstranitev dostopne ceste po zaključku del. Strojni izkop zemljine v terenu III. do IV. ktg. z direktnim nakladanjem na kamion in odvozom v trajno deponijo na razdalji do 20 km vključno s stroški deponije in z vsemi evidenčnimi listi. | m3 | 200 |  | 0
| 5. | Dobava in vgradnja kamnitega drobljenca frakcije 0-32 mm za obnovo obstoječe ceste v debelini 20 cm, strojno razstiranje in utrjevanje, zahtevana zgoščenost 98% glede na MPP, zahtevan deformacijski modul EV2 > 80 MPa, planiranje z natančnostjo +/-1,0 cm | m3 | 120 |  | 0
|  | SKUPAJ ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
| C. | ZAKLJUČNA DELA
| 1. | Strojni zasip s humusom deponiranim na začasni deponiji. Strojno nakladanje na kamion, prevoz na razdalji do 100 m, strojno razstiranje, planiranje z natančnostjo +/-5,0 cm | m3 | 80 |  | 0
| 2. | Delno strojno, delno ročno planiranje terena III. ktg. na ravnih površinah na celotnem območju gradbišča na zračni strani pregrade | m2 | 3500 |  | 0
| 3. | Humusiranje in zatravitev na celotnem območju gradbišča na zračni strani pregrade | m2 | 3500 |  | 0
| 4. | Vzpostavitvijo terena v prvotno stanje
| a. | bager - ocena | ur | 32 |  | 0
| b. | delavci PK - ocena | ur | 64 |  | 0
|  | SKUPAJ ZAKLJUČNA DELA |  |  |  | 0
V. IZDELAVA IN ODSTRANITEV ZAČASNE PREMOSTITVE ČEZ
VODOTOK
| I. | GRADBENA DELA
| A. | PREDDELA |  |  |  | 0
| B. | ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
| C. | BETONSKA DELA |  |  |  | 0
| D. | TESARSKA DELA |  |  |  | 0
| E. | ZIDARSKA DELA |  |  |  | 0
| F. | ZAVAROVALNA DELA |  |  |  | 0
| G. | ZAKLJUČNA DELA |  |  |  | 0
|  | SKUPAJ GRADBENA DELA |  |  |  | 0
vrednosti so v EUR, brez DDV!
Cene na enoto in vrednosti so v EUR brez DDV!
| I. | GRADBENA DELA
| Poz. | Opis postavke | Enota | Količina | Cena | Vrednost
| A. | PREDDELA
| 1. | Odlov rib | kos | 1 |  | 0
| 2. | Postavitev gradbenih prečnih profilov, dvostranski, veliki | kos | 4 |  | 0
| 3. | Preusmeritev vode v času gradnje
| a. | dobava rebraste cev fi 315 mm, L=12,0m - ocena | m | 12 |  | 0
| b. | bager (vgradnja in premikanje rebraste cevi) - ocena | ur | 8 |  | 0
| c. | delavci PK (vgradnja in premikanje rebraste cevi) - ocena | ur | 16 |  | 0
| d. | črpalka običajne velikosti - ocena | ur | 80 |  | 0
|  | SKUPAJ PREDDELA |  |  |  | 0
| B. | ZEMELJSKA DELA
| 1. | Strojni izkop zemlje v terenu III do IV. ktg. | m3 | 250 |  | 0
| 2. | Ročni izkop zemlje v terenu III do IV. ktg. | m3 | 2 |  | 0
| 3. | Dobava in vgradnja kamnitega drobljenca frakcije 0-63mm ob AB prepustu, strojno razstiranje in utrjevanje po plasteh debeline 40cm, zahtevana zgoščenost 95% glede na MPP, zahtevan deformacijski modul EV2 > 60 MPa, planiranje z natančnostjo +/-5,0 cm | m3 | 64 |  | 0
| 4. | Strojno zasipanje za obrežnimi zavarovanji z materialom od izkopa deponiranim na brežini, vgrajevanje in utrjevanje materiala po plasteh debeline 30 cm do deformacijskega modula Ev2=60MPa | m3 | 92 |  | 0
| 5. | Strojno nakladanje izkopanega materiala na kamion in odvoz na trajno deponijo na razdalji do 20 km vključno s stroški deponije in z vsemi evidenčnimi listi. | m3 | 160 |  | 0
| 6. | Delno strojno, delno ročno planiranje dna betonske podlage AB prepusta | m2 | 60 |  | 0
|  | SKUPAJ ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
| C. | BETONSKA DELA
| 1. | Dobava in vgradnja podložnega betona C12/15 v prereze nad 0,30m3/m2, (C12/15; X0; dmax=16mm; S1) | m3 | 30 |  | 0
| 2. | Dobava in vgradnja AB prepusta kot npr. tip 220x170x150 ''Jadranka Koper'' | m | 18 |  | 0
| 3. | Dobava in vgradnja črpnega betona C25/30 v prereze 0,12 do 0,30m3/m2, (C25/30; XC2; dmax=16mm; S4; PV-I) | m3 | 1.6 |  | 0
| 4. | Dobava, rezanje, krivljenje, vezanje in vgrajevanje srednje zahtevne armature, rebraste palice do vključno fi 12 mm, kvalitete B500 B | kg | 70 |  | 0
| 5. | Dobava, rezanje, krivljenje, vezanje in vgrajevanje srednje zahtevne armature, rebraste palice nad fi 12 mm, kvalitete B500 B | kg | 240 |  | 0
| 6. | Dobava, rezanje, krivljenje, vezanje in vgrajevanje srednje zahtevne armature, armaturne mreže kvalitete B500 B | kg | 660 |  | 0
|  | SKUPAJ BETONSKA DELA |  |  |  | 0
| D. | TESARSKA DELA
| 1. | Izdelava enostranskega opaža vključno s podpiranjem in razopaženjem | m2 | 16 |  | 0
| 2. | Izdelava dvostranskega opaža robne vezi vključno s podpiranjem in razopaženjem | m2 | 11 |  | 0
|  | SKUPAJ TESARSKA DELA |  |  |  | 0
| E. | ZIDARSKA DELA
| 1. | Dobava in vgradnja sider fi16mm na lepilo kot npr. Hilti, L=0,50m, globina vrtanja 0,30m | kos | 48 |  | 0
| 2. | Dobava in vgradnja odcednic fi 10cm, L=100cm | kos | 32 |  | 0
|  | SKUPAJ ZIDARSKA DELA |  |  |  | 0
| F. | ZAVAROVALNA DELA
| 1. | Strojna izdelava kamnite zložbe iz lomljenca do fi 50 cm za zavarovanje v dnu, vključno z dobavo materiala in vsemi notranjimi prevozi | m3 | 42 |  | 0
| 2. | Strojna izdelava kamnite zložbe iz kamna v betonu 70/30 za obrežno zavarovanje, vključno z dobavo vseh materialov in vsemi notranjimi prevozi | m3 | 80 |  | 0
|  | SKUPAJ ZAVAROVALNA DELA |  |  |  | 0
| G. | ZAKLJUČNA DELA
| 1. | Odstranitev AB prepusta kot npr. tip 220x170x150 ''Jadranka Koper'' in odvoz na deponijo na razdalji do 20 km vključno s stroški deponije in z vsemi evidenčnimi listi. | kos | 12 |  | 0
| 2. | Rušenje in odstranitev robne vezi prepusta, betonske podlage prepusta in obrežnega zavarovanja z nakladanjem na prevozno sredstvo, odvoz na deponijo na razdalji do 20 km vključno s stroški deponije in z vsemi evidenčnimi listi. | m3 | 112 |  | 0
| 3. | Vzpostavitev struge v prvotno stanje. Strojna izdelava kamnite zložbe iz lomljenca do fi 50 cm, vključno z dobavo materiala in vsemi notranjimi prevozi | m3 | 96 |  | 0
| 4. | Zapolnitev fug med kamni z zemljenim materialom in zatravitev | m2 | 130 |  | 0
| 5. | Delno strojno, delno ročno planiranje terena III. ktg. na ravnih površinah | m2 | 250 |  | 0
| 6. | Humusiranje in zatravitev | m2 | 250 |  | 0
|  | SKUPAJ ZAKLJUČNA DELA |  |  |  | 0
VI. OBNOVA DOSTOPNE GRADBIŠČNE CESTE PO KRONI
PREGRADE
| I. | GRADBENA DELA
| A. | PREDDELA |  |  |  | 0
| B. | ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
| C. | ZAKLJUČNA DELA |  |  |  | 0
|  | SKUPAJ GRADBENA DELA BREZ DDV |  |  |  | 0
vrednosti so v EUR, brez DDV!
Cene na enoto in vrednosti so v EUR brez DDV!
| I. | GRADBENA DELA
| Poz. | Opis postavke | Enota | Količina | Cena | Vrednost
| A. | PREDDELA
| 1. | Zavarovanje piezometrov in ostalih jaškov po kroni pregrade | kos | 20 |  | 0
|  | SKUPAJ PREDDELA |  |  |  | 0
| B. | ZEMELJSKA DELA
| 1. | Dobava in vgradnja kamnitega drobljenca frakcije 0-32 mm za obnovo obstoječe ceste v debelini 20 cm, strojno razstiranje in utrjevanje, zahtevana zgoščenost 98% glede na MPP, zahtevan deformacijski modul EV2 > 80 MPa, planiranje z natančnostjo +/-1,0 cm | m3 | 200 |  | 0
|  | SKUPAJ ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
| C. | ZAKLJUČNA DELA
| 1. | Vzpostavitvijo terena v prvotno stanje
| a. | bager - ocena | ur | 32 |  | 0
| b. | delavci PK - ocena | ur | 64 |  | 0
|  | SKUPAJ ZAKLJUČNA DELA |  |  |  | 0

## 3.1.3
3.1.3 ODVODNJAVANJE GRADBENE JAME
| I. | GRADBENA DELA
| A. | PREDDELA |  |  | 0
|  | SKUPAJ GRADBENA DELA BREZ DDV |  |  | 0
vrednosti so v EUR, brez DDV!
Cene na enoto in vrednosti so v EUR brez DDV!
| I. | GRADBENA DELA
| Poz. | Opis postavke | Enota | Količina | Vrednost
| A. | PREDDELA
| 1 | Črpanje vode iz gradbene jame | ur | 2880 | 0
| 2 | Dobava, vgradnja in odstranitev rebraste cevi fi 500mm | m | 80 | 0
|  | SKUPAJ PREDDELA |  |  | 0

## Rekapitulacija 3.2
REKAPITULACIJA
3/2 | IZVEDBA GRADBENE JAME PORTALA
ZA NAČRT VAROVANJA VTOČNE IN IZTOČNE GRADBENE JAME
PRI IZVEDBI SANACIJE PREGRADE VOGRŠČEK
S PRIPADAJOČIMI OBJEKTI
REKAPITULACIJA:
| I. | Stroški gradbišča | 0
| II. | Dodatne geološko-geomehanske raziskave | 0
| III. | Zaščitni nasip za vtočno gradbeno jamo | 0
| IV. | Injekcijska zavesa | 0
| V. | Tesnilna zavesa | 0
| VI. | Gradbena jama za izvedbo novega odvzemnega objekta | 0
| VII. | Zaščita brežine obstoječega odvzemnega objekta | 0
| VIII. | Začasni portal | 0
| IX. | Odstranitev zaščitnega nasipa | 0
| X. | Dovodni jarek | 0
| XI. | Zasip odvzemnega objekta | 0
| XII. | Tuje storitve in ostalo | 0
| Skupaj: |  | 0

## 3.2
3/2 | IZVEDBA GRADBENE JAME PORTALA
Št. | Opis del | Enota | Količina | Cena na enoto [€] | Vrednost [€]
0.1 Splošno
0.1.1 | Za razvrstitev zemljin in hribin se uporablja 5 stopenjska klasifikacija, v skladu s Dopolnili splošnih in tehničnih pogojev, DDC, 2001 - Tabela 2.1.
0.1.2 | Količine za prevoz materiala na začasno ali trajno deponijo se upoštevajo v raščenem stanju
0.2 Skupni časovno odvisni stroški gradbišča
0.2.1 | Časovno odvisni stroški ureditve gradbišča - skupni časovno odvisni stroški gradbišča Opomba: Ponudnik ceno ponudi kot strošek glede na fiksni čas T. Zajeti so skupni stroški za dela zajeta v načrtih 3/2, 3/3 in 3/4. | kos | 1 |  | 0
0
1. Stroški gradbišča
1.1 Časovno odvisni stroški gradbišča
1 | Časovno odvisni stroški ureditve gradbišča - izvedba pripravljalnih del Opomba: Ponudnik ceno ponudi kot strošek glede na čas Tpr | kos | 1 |  | 0
2 | Časovno odvisni stroški ureditve gradbišča - izvedba začasnega portala Opomba: Ponudnik ceno ponudi kot strošek glede na fiksni čas Tp.1. | kos | 1 |  | 0
3 | Časovno odvisni stroški gradbišča- izkop in zaščita gradbene jame novega odvzemnega objekta Opomba: Ponudnik ceno ponudi kot strošek glede na fiksni čas Tp.2. | kos | 1 |  | 0
4 | Časovno odvisni stroški gradbišča - odstarnitev zaščitnega nasipa in izkop ter izvedbo zaščitnih ukrepov dovodnega jarka Opomba: Ponudnik ceno ponudi kot strošek glede na fiksni čas Tp.3. | kos | 1 |  | 0
| Skupaj časovno odvisni stroški gradbišča |  |  |  | 0
1.2 Časi ustavitve del
5 | Časi ustavitve del-časi ustavitve del pri izvedbi pripravljalnih del. Ponudnik ceno ponudi kot strošek glede na fiksni čas Tu.pr | kos | 1 |  | 0
6 | Časi ustavitve del-časi ustavitve del na začasnem portalu. Ponudnik ceno ponudi kot strošek glede na fiksni čas Tu.p.1 | kos | 1 |  | 0
7 | Časi ustavitve del-časi ustavitve del pri izkopu in zaščiti gradbene jame za novi odvzemni objekt. Ponudnik ceno ponudi kot strošek glede na fiksni čas Tu.p.2 | kos | 1 |  | 0
8 | Časi ustavitve del-časi ustavitve del na dovodnem jarku. Ponudnik ceno ponudi kot strošek glede na fiksni čas Tu.p.3 | kos | 1 |  | 0
| Skupaj časi ustavitve del |  |  |  | 0
| SKUPAJ STROŠKI GRADBIŠČA |  |  |  | 0
2. Dodatne geološko-geomehanske raziskave
2.1 Tuje storitve
8 | Izdelava geološko - geotehničnega poročila z inženirsko geološko karto z lokacijami vrtin in reperjev, predlogom sanacije, pripravljenem na osnovi vrednotenja podatkov iz terenskih in laboratorijskih raziskav ter stabilnostnih analiz v skladu z geotehnično stroko (najmanj trije profili). | kos | 1 |  | 0
9 | Izvedba 3 strukturnih vrtin, globine 20 m (V1), 10 m (V2), 5 m (V3), skupne globine do 35 m, z odvzemom vzorcev. Opombe: *Lokacije vrtin so prikazane v točki T.1.6.3 tehičnega poročila.
9.1 | Transport garniture (po vseh terenih, ne glede na težavnost terena) | kos | 1 |  | 0
9.2 | Formiranje delovišča | kos | 1 |  | 0
9.3 | Premiki med vrtinami, ne glede na težavnost terena (tudi težje dostopne lokacije, z izvedbo dostopnih poti in ureditev brežin v prvotno stanje) | kos | 2 |  | 0
9.4 | Vrtanje
9.5 | V zemljini (glina, grušč in preperina) | m | 12 |  | 0
9.5 | V hribini | m | 23 |  | 0
9.6 | Popis vrtin, odvzem vzorcev in izdelava geoloških profilov | m | 35 |  | 0
9.7 | SPT preiskava | kos | 6 |  | 0
9.8 | Laboratorijske preiskave (prepusnost, deformacijski parametri, drenirane in nedrenirane trdnostne karakteristike, enoosna tlačna trdnost, prostorninska teža) | kos | 3 |  | 0
| SKUPAJ DODATNE GEOLOŠKO-GEOMEHANSKE RAZISKAVE |  |  |  | 0
3. Zaščitni nasip za vtočno gradbeno jamo
3.1 Preddela
10 | Določitev in preverjanje položajev, višin in smeri pri gradnji objekta s površino nad 500 m2 Opombe: * Frakcija 0/100 mm | kos | 44 |  | 0
3.2 Zemeljska dela
11 | Dobava in vgradnja zasipa iz zrnate kamnine 3. kategorije pod nivojem gladine jezera (84 m n.m.) Opombe: * Frakcija 0/100 mm | m3 | 2305.2 |  | 0
12 | Dobava in vgradnja zasipa iz zrnate kamnine 3. kategorije nad nivojem gladine jezera (84 m n.m.) Opombe: * Frakcija 0/100 mm, MPP=95%, Ev2=50 MN/m2, Evd=25 MN/m2, Ev2/Ev1=3 | m3 | 5378.8 |  | 0
13 | Dobava in vgradnja zasipa iz zrnate kamnine 3. kategorije Opombe: * Frakcija 0/100 mm, MPP=95%, Ev2=50 MN/m2, Evd=25 MN/m2, Ev2/Ev1=3 * Izvedba dostopne poti in platoja za izvedbo pilotne stene - krak I | m3 | 308 |  | 0
14 | Zaščita brežine (dobava in vgradnja) s kamnometom iz lomljenca Opombe: * Vodna stran zaščitnega nasipa * Velikost kamnitih kosov 30-60 cm * Izvedeno pod nivojem gladine jezera | m3 | 478.8 |  | 0
15 | Zaščita brežine (dobava in vgradnja) s kamnometom iz lomljenca Opombe: * Vodna stran zaščitnega nasipa * Velikost kamnitih kosov 30-60 cm * Izvedeno nad nivojem gladine jezera | m3 | 1117.2 |  | 0
| SKUPAJ ZAŠČITNI NASIP ZA VTOČNO GRADBENO JAMO |  |  |  | 0
4. Injekcijska zavesa
16 | Izvedba injekcijske zavese skladno z načrtom za izvedbo | kos | 1 |  | 0
| SKUPAJ INJEKCIJSKA ZAVESA |  |  |  | 0
5. Tesnilna zavesa
5.1 Preddela
17 | Določitev in preverjanje položajev, višin in smeri pri gradnji objekta s površino nad 500 m2 Opombe: * Os tesnilne zavese | kos | 8 |  | 0
5.2 Zemeljska dela
18 | Izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3. kategorije za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, širine do 1,0 m in globine do 1,0 m – strojno, planiranje dna ročno Opombe: * Izvedba uvodnice širine 1,6 m in globine 0,5 m | m3 | 61.6 |  | 0
19 | Nakladanje in prevoz izkopanega materiala na razdaljo nad 10 do 15km (prevoz, deponiranje, odškodnina, takse,...) | m3 | 61.6 |  | 0
5.3 Gradbena in obrtniška dela
20 | Dobava in postavitev mreže iz vlečene jeklene žice B500A, s premerom > od 4 in < od 12 mm, masa 2,1 do 3 kg/m2 Opombe: * Uvodnica * Mreža Q189 | kg | 508.2 |  | 0
21 | Izdelava podprtega opaža za ukrivljen zid, visok do 2 m Opombe: * Uvodnica * Oblikovati glede na raster pilotov | m2 | 77 |  | 0
22 | Dobava in vgraditev cementnega betona C25/30 v prerez 0,16 do 0,30 m3/m2-m1 Opombe: * Uvodnica | m3 | 11.55 |  | 0
23 | Izdelava uvrtanih kolov iz cementnega betona, sistema Benotto, premera 80 cm, izkop v vezljivi zemljini/zrnati kamnini, dolžine nad 10 do 20 m Opombe: * Izvedba pilotov premera Φ80cm/60cm * Nearmirani piloti * Beton - C25/30 * Dolžina skladno z grafičnimi prilogami | m1 | 1280 |  | 0
| SKUPAJ TESNILNA ZAVESA |  |  |  | 0
6. Gradbena jama za izvedbo novega odvzemnega objekta
6.1 Preddela
24 | Določitev in preverjanje položajev, višin in smeri pri gradnji objekta s površino do 200 m2 Opombe: * Zakoličba robov izkopa | kos | 10 |  | 0
25 | Določitev in preverjanje položajev, višin in smeri pri gradnji objekta s površino do 200 m2 Opombe: * Zakoličba osi pilotne stene | kos | 113 |  | 0
26 | Določitev in preverjanje položajev, višin in smeri pri gradnji objekta s površino do 200 m2 Opombe: * Pozicioniranje sidrnih gred | kos | 12 |  | 0
27 | Porušitev in odstranitev zidu iz ojačenega cementnega betona Opombe: * Obstoječi odvzemni objekt na stiku s novim odvzemnim objektom - skladno z načrtom | m3 | 27.97 |  | 0
28 | Črpanje vode za zavarovanje gradbene jame, do 5 l/s Opombe: * Po potrebi | dan | 120 |  | 0
29 | Posek in odstranitev drevesa z deblom premera 11 do 30 cm ter odstranitev vej | kos | 1 |  | 0
30 | Odstranitev panja s premerom 11 do 30 cm z odvozom na deponijo na razdaljo nad 1000 m | kos | 1 |  | 0
6.2 Zemeljska dela
31 | Izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3. kategorije za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, širine do 1,0 m in globine do 1,0 m – strojno, planiranje dna ročno Opombe: * Izvedba uvodnice širine 1,0 m in globine 0,5 m | m3 | 24 |  | 0
32 | Izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3. kategorije za gradbene jame za objekte, globine 1,1 do 2,0 m – strojno, planiranje dna ročno | m3 | 171.5 |  | 0
33 | Izkop trde kamnine – 5. kategorije za gradbene jame za objekte, globine nad 4,0 m z dviganjem in nakladanjem | m3 | 4175 |  | 0
34 | Doplačilo za pazljivo miniranje kamnine | m3 | 4175 |  | 0
35 | Nakladanje in prevoz izkopanega materiala na razdaljo nad 10 do 15km Opombe: * Prevoz, deponiranje, odškodnina, takse,… * Izkopan material 3. kategorije | m3 | 171.5 |  | 0
36 | Nakladanje in prevoz izkopanega materiala na razdaljo nad 10 do 15km Opombe: * Prevoz, deponiranje, odškodnina, takse,… * Izkopan material 5. kategorije | m3 | 4175 |  | 0
37 | Nakladanje in prevoz izkopanega materiala na razdaljo nad 10 do 15km Opombe: * Prevoz, deponiranje, odškodnina, takse,… * material od rušitve dela obstoječega objekta | m3 | 27.97 |  | 0
6.3 Gradbena in obrtniška dela
38 | Dobava in postavitev rebrastih žic iz visokovrednega naravno trdega jekla B500 B s premerom do 12 mm, za srednje zahtevno ojačitev Opomba: * Pilotna stena | kg | 3547.91 |  | 0
39 | Dobava in postavitev rebrastih palic iz visokovrednega naravno trdega jekla B 500B s premerom 14 mm in večjim, za srednje zahtevno ojačitev Opomba: * Pilotna stena | kg | 7095.82 |  | 0
40 | Dobava in postavitev rebrastih palic iz visokovrednega naravno trdega jekla B 500B s premerom 14 mm in večjim, za srednje zahtevno ojačitev Opomba: * Pilotna stena | kg | 3404.33 |  | 0
41 | Izdelava podprtega opaža za raven zid, visok do 2 m Opombe: * Vezna greda | m2 | 27.58 |  | 0
42 | Dobava in postavitev rebrastih žic iz visokovrednega naravno trdega jekla B500 B s premerom do 12 mm, za srednje zahtevno ojačitev Opomba: * Vezna greda | kg | 568.54 |  | 0
43 | Dobava in postavitev rebrastih palic iz visokovrednega naravno trdega jekla B 500B s premerom 14 mm in večjim, za srednje zahtevno ojačitev Opomba: * Vezna greda | kg | 1137.08 |  | 0
44 | Izdelava podprtega opaža za raven zid, visok do 2 m Opombe: * Sidrne grede | m2 | 24.64 |  | 0
45 | Dobava in postavitev rebrastih žic iz visokovrednega naravno trdega jekla B500 B s premerom do 12 mm, za srednje zahtevno ojačitev Opomba: * Sidrne grede | kg | 411.84 |  | 0
46 | Dobava in postavitev rebrastih palic iz visokovrednega naravno trdega jekla B 500B s premerom 14 mm in večjim, za srednje zahtevno ojačitev Opomba: * Sidrne grede | kg | 823.68 |  | 0
47 | Dobava in postavitev mreže iz vlečene jeklene žice B500A, s premerom >od 4 in <12mm, masa od 2,1 do 3kg/m2 Opomba: * Mreža Q189 | kg | 754.65 |  | 0
48 | Izdelava brizganega cementnega betona C25/30, prerez do 0,10 m3/m2 Opombe: * Izvedba kontaktnega obrizga v debelini 3-5 cm | m2 | 235.95 |  | 0
49 | Izdelava brizganega cementnega betona C25/30, prerez 0,11 do 0,20 m3/m2 Opombe: * Obloga debeline 15 cm | m2 | 251.55 |  | 0
50 | Dobava in vgradnja - zaščita brežine s sidrano jekleno mrežo (Mreža, spojni elementi, pritrditvene plošče, robna jeklenica) skladno z zahtevami tehničnega poročila | m2 | 534 |  | 0
51 | Dobava in vgradnja kokosove mreže- natezna trdnost 10 kN/m, velikost okenc 20mm x 30 mm | m2 | 534 |  | 0
52 | Sidra za pritditev kokosove mreže - rebrasta palica Φ6 mm, raster v skladu s tehničnim poročilom | kos | 178 |  | 0
53 | Dobava in postavitev mreže iz vlečene jeklene žice B500A, s premerom > od 4 in < od 12 mm, masa 2,1 do 3 kg/m2 Opombe: * Uvodnica * Mreža Q189 | kg | 144 |  | 0
54 | Izdelava podprtega opaža za ukrivljen zid, visok do 2 m Opombe: * Uvodnica * Oblikovati glede na raster pilotov | m2 | 48 |  | 0
55 | Dobava in vgraditev cementnega betona C25/30 v prerez 0,16 do 0,30 m3/m2-m1 Opombe: * Uvodnica | m3 | 14.45 |  | 0
56 | Izdelava kolov iz ojačanega cementnega betona, izkop z udarnim kladivom, premera 40 cm, izkop v trdi kamnini Opombe: * Piloti dolžine 12 m * Beton C30/37, XC4, XF3, PV-II, Dmax 16 mm * Brez upoštevanja armature | m1 | 336 |  | 0
57 | Izdelava kolov iz ojačanega cementnega betona, izkop z udarnim kladivom, premera 40 cm, izkop v trdi kamnini Opombe: * Piloti dolžine 10,5 m * Beton C30/37, XC4, XF3, PV-II, Dmax 16 mm * Brez upoštevanja armature | m1 | 262.5 |  | 0
58 | Izdelava kolov iz ojačanega cementnega betona, izkop z udarnim kladivom, premera 40 cm, izkop v trdi kamnini Opombe: * Piloti dolžine 10,7 m * Beton C30/37, XC4, XF3, PV-II, Dmax 16 mm * Brez upoštevanja armature | m1 | 128.4 |  | 0
59 | Izdelava kolov iz ojačanega cementnega betona, izkop z udarnim kladivom, premera 40 cm, izkop v trdi kamnini Opombe: * Piloti dolžine 8,7 m * Beton C30/37, XC4, XF3, PV-II, Dmax 16 mm * Brez upoštevanja armature | m1 | 104.4 |  | 0
60 | Izdelava kolov iz ojačanega cementnega betona, izkop z udarnim kladivom, premera 40 cm, izkop v trdi kamnini Opombe: * Piloti dolžine 6,7 m * Beton C30/37, XC4, XF3, PV-II, Dmax 16 mm * Brez upoštevanja armature | m1 | 107.2 |  | 0
61 | Izdelava kolov iz ojačanega cementnega betona, izkop z udarnim kladivom, premera 40 cm, izkop v trdi kamnini Opombe: * Piloti dolžine 4,7 m * Beton C30/37, XC4, XF3, PV-II, Dmax 16 mm * Brez upoštevanja armature | m1 | 65.8 |  | 0
62 | Dobava in vgradnja cementnega betona C12/15, XC0 Dmax=12mm, prereza do 0,15 m3/m2-m1. Opombe: * Podložni beton vezne grede | m3 | 0.69 |  | 0
63 | Dobava in vgradnja cementnega betona C30/37, XC4, XF3, PV-II, Dmax=32mm, prereza od 0,31 do 0,50 m3/m2-m1. Opombe: * Sidrne grede vezne grede | m3 | 14.58 |  | 0
64 | Dobava in vgradnja cementnega betona C12/15, XC0 Dmax=12mm, prereza do 0,15 m3/m2-m1. Opombe: * Podložni beton sidrnih gred | m3 | 1.76 |  | 0
65 | Dobava in vgradnja cementnega betona C30/37, XC4, XF3, PV-II, Dmax=32mm, prereza od 0,31 do 0,50 m3/m2-m1. Opombe: * Sidrne grede pilotne stene | m3 | 10.56 |  | 0
66 | Dobava in vgraditev SN sider nosilnosti 250 kN, dolžine 9 m Opombe: * 85% vseh sider * Vgrajena v rastru 1 sidro/4m2 | kos | 53 |  | 0
67 | Dobava in vgraditev injekcijskih IBO sider nosilnosti 250 kN, dolžine 9 m Opombe: * 15% vseh sider * Vgrajena v rastru 1 sidro/4m2 | kos | 9 |  | 0
68 | Dobava in vgraditev IBO sider nosilnosti 350 kN, dolžine 9 m Opomba: * Trajna sidra (Fy=>330kN) za sidranje mreže visoke natezne trdnosti * Vgrajena v rastru 1 sidro/4m2 | kos | 134 |  | 0
69 | Dobava in vgraditev SN sider nosilnosti 350 kN, dolžine 12 m Opomba: * Trajna sidra (Fy=>330 kN) za sidranje pilotne stene * 1 sidro/1,2 m' | kos | 4 |  | 0
70 | Dobava in vgraditev SN sider nosilnosti 350 kN, dolžine 12 m Opomba: * Pasivna sidra (Fy=>330 kN) za sidranje pilotne stene * 1 sidro/1,2 m' | kos | 18 |  | 0
| SKUPAJ GRADBENA JAMA ZA IZVEDBO NOVEGA ODVZEMNEGA OBJEKTA |  |  |  | 0
7. Zaščita brežine obstoječega odvzemnega objekta
7.1 Preddela
71 | Odstranitev grmovja na redko porasli površini (do 50 % pokritega tlorisa) - ročno | m2 | 163 |  | 0
7.2 Gradbena in obrtniška dela
72 | Dobava in vgradnja - zaščita brežine s sidrano jekleno mrežo (Mreža, spojni elementi, pritrditvene plošče, robna jeklenica) | m2 | 163 |  | 0
73 | Dobava in vgradnja kokosove mreže- natezna trdnost 10 kN/m, velikost okenc 20mm x 30 mm | m2 | 163 |  | 0
74 | Sidra za pritditev kokosove mreže - rebrasta palica Φ6 mm, raster v skladu s tehničnim poročilom | kos | 54.33 |  | 0
| SKUPAJ ZAŠČITA BREŽINE OBSTOJEČEGA ODVZEMNEGA OBJEKTA |  |  |  | 0
8. Začasni portal
8.1 Preddela
75 | Določitev in preverjanje položajev, višin in smeri pri gradnji objekta s površino nad 200 do 500 m2 Opombe: Zakoličba robov izkopa | kos | 72 |  | 0
8.2 Zemeljska dela
76 | Izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3. kategorije za gradbene jame za objekte, globine 2,1do 4,0 m – strojno, planiranje dna ročno | m3 | 1595 |  | 0
77 | Izkop trde kamnine – 5. kategorije za gradbene jame za objekte, globine nad 4,0 m z nakladanjem | m3 | 1595 |  | 0
78 | Doplačilo za pazljivo miniranje kamnine | m3 | 1595 |  | 0
79 | Nakladanje in prevoz materiala na razdaljo od 100 do 200 m Opomba: * Material, ki se ponovno uporabi za zasutje portalne konstrukcije | m3 | 960 |  | 0
80 | Nakladanje in prevoz izkopanega materiala na razdaljo nad 10 do 15km (prevoz, deponiranje, odškodnina, takse,...) Opombe: * Izkopan material 3. kategorije | m3 | 1595 |  | 0
81 | Nakladanje in prevoz izkopanega materiala na razdaljo nad 10 do 15km (prevoz, deponiranje, odškodnina, takse,...) Opombe: * Izkopan material 5. kategorije | m3 | 883.89 |  | 0
8.3 Gradbena in obrtniška dela
77 | Dobava in postavitev mreže iz vlečene jeklene žice B500A, s premerom >od 4 in <12mm, masa 2,1 do 3kg/m2 | kg | 903 |  | 0
78 | Izdelava brizganega cementnega betona C25/30, prerez do 0,10 m3/m2 Opombe: Obloga debeline 10 cm | m2 | 301 |  | 0
79 | Izdelava brizganega cementnega betona C25/30, prerez do 0,10 m3/m2 Opombe: Izvedba kontaktnega obrizga v debelini 3-5 cm | m2 | 129 |  | 0
80 | Dobava in vgraditev SN sider nosilnosti 250 kN, dolžine 6 m | kos | 75 |  | 0
| SKUPAJ ZAČASNI PORTAL |  |  |  | 0
9. Odstranitev zaščitnega nasipa
9.1 Preddela
81 | Porušitev in odstranitev zidu iz cementnega betona Opombe: Odstranitev tesnilne zavese | m3 | 128.74 |  | 0
82 | Porušitev in odstranitev kamnometa | m3 | 1596 |  | 0
9.2 Zemeljska dela
83 | Široki izkop vezljive zemljine – 3. kategorije – strojno z nakladanjem | m3 | 7684 |  | 0
84 | Nakladanje in prevoz izkopanega materiala na razdaljo nad 10 do 15km Opombe: * Prevoz, deponiranje, odškodnina, takse,… * Nasipni material in porušena tesnilna zavesa | m3 | 9434.49 |  | 0
| SKUPAJ ODSTRANITEV ZAŠČITNEGA NASIPA |  |  |  | 0
10. Dovodni jarek
10.1 Preddela
85 | Določitev in preverjanje položajev, višin in smeri pri gradnji objekta s površino nad 500 m2 Opombe: Zakoličba izkopa dovodnega jarka | kos | 16 |  | 0
10.2 Zemeljska dela
86 | Izkop zrnate kamnine – 3. kategorije za gradbene jame za objekte, globine nad 4,0 m z nakladanjem | m3 | 2295 |  | 0
87 | Izkop zrnate kamnine – 5. kategorije za gradbene jame za objekte, globine nad 4,0 m z nakladanjem | m3 | 2295 |  | 0
88 | Doplačilo za pazljivo miniranje kamnine | m3 | 573.75 |  | 0
89 | Nakladanje in prevoz izkopanega materiala na razdaljo nad 10 do 15km (prevoz, deponiranje, odškodnina, takse,...) | m3 | 5393.25 |  | 0
90 | Zaščita brežine s kamnito zložbo, izvedeno v suho Opombe: * Dobava materiala in vgradnja * Velikost kamnitih blokov: 0,7-1,0 m | m3 | 918.58 |  | 0
10.3 Gradbena in obrtniška dela
91 | Dobava in postavitev mreže iz vlečene jeklene žice B500A, s premerom >od 4 in <12mm, masa 2,1 do 3kg/m2 | kg | 821.64 |  | 0
92 | Izdelava brizganega cementnega betona C25/30, prerez do 0,10 m3/m2 Opombe: Obloga debeline 10 cm | m2 | 273.88 |  | 0
93 | Dobava in vgraditev SN sider nosilnosti 250 kN, dolžine 6 m | kos | 68 |  | 0
| SKUPAJ DOVODNI JAREK |  |  |  | 0
11. Zasip odvzemnega objekta
11.1 Preddela
94 | Določitev in preverjanje položajev, višin in smeri pri gradnji objekta s površino nad 500 m2 Opombe: Zakoličba zasipa | kos | 10 |  | 0
11.2 Zemeljska dela
95 | Izdelava glinastega naboja v debelini nad 50 cm | m3 | 10 |  | 0
96 | Vgraditev nasipa iz zrnate kamnine – 3. kategorije Opombe: * Zasip z izkopanim materialom * do vrha pilotne stene | m3 | 582.4 |  | 0
97 | Zaščita brežine s kamnito zložbo, izvedeno v suho Opombe: * Dobava materiala in vgradnja * Velikost kamnitih blokov: 0,7-1,0 m | m3 | 84 |  | 0
| SKUPAJ ZASIP ODVZEMNEGA OBJEKTA |  |  |  | 0
12. Tuje storitve in ostalo
98 | Načrt varovanja vtočne gradbene jame in začasnega portala - PZI | kos | 1 |  | 0
99 | Načrt izvedbe injekcijske zavese vključno s potrebnimi raziskavami | kos | 1 |  | 0
100 | Projektantski nadzor | terenski dan | 15 |  | 0
101 | Geotehnični nadzor | terenski dan | 15 |  | 0
102 | Projekt izvedenih del (PID) | kos | 1 |  | 0
| SKUPAJ TUJE STORITVE IN OSTALO |  |  |  | 0
SKUPAJ IZVEDBA GRADBENE JAME PORTALA |  |  |  |  | 0

## Rekapitulacija 3.3
REKAPITULACIJA
3/3 | PODPIRANJE PREDORA
ZA NAČRT IZKOPA IN PRIMARNE PODGRADNJE PREDORA
PRI IZVEDBI SANACIJE PREGRADE VOGRŠČEK
S PRIPADAJOČIMI OBJEKTI
REKAPITULACIJA:
| I. | Stroški gradbišča | 0
| II. | Izkop in primarna podgradnja predora | 0
| III. | Geotehnični monitoring | 0
| IV. | Tuje storitve in ostalo | 0
| Skupaj: |  | 0

## Uvod v predračun 3.3
1.0 Splošno
0.1 | Veljajo določila podana v Tehničnih specifikacijah za gradnjo predorov, ter Splošni in Posebni tehnični pogoji za gradnjo cest in Dopolnila splošnih in tehničnih pogojev za gradnjo cest, razen če tu ni drugače določeno. IZVAJALEC mora zagotoviti zadostno predorsko prezračevanje in razsvetljavo. Naprave za izkop, trasport do vmesne deponije na območju portala, itd. se obračunajo posebej v stroških gradbišča. V cenah na enoto za izkope morajo biti zajeti tudi še stroški za naslednje ukrepe: a) izkop hribine v določenem podpornem tipu, b) izkop brizganega betona in odstranitev (rezanje) geotehničnih sider pri podzemnem izkopu na portalnih območjih, c) prevozi oziroma prenosi materiala znotraj gradbišča (vmesne deponije, rampe, začasni talni obok, itd.) z nakladanjem in zvračanjem, lahko tudi večkratno prekladanje in zvračanje, d) težave z vodo v času izkopa pri izkopu navzgor do količine 2l/s. Velja za kaloto, stopnico in talni obok. e) stroški za meritev količine vode, f) oviranje izkopa in prekinitve zaradi geodetskih in geotehničnih meritev v predoru, velja tudi za kontrolne meritve, ki jih izvajajo tretje osebe, g) odvod odpadnih vod iz predora do začasne čistilne naprave, h) oviranje izkopa zaradi tehničnega opazovanja predora, i) izkop do mejne linije A (slika iz Tehničnih specifikacij za predore), j) uporaba ustreznih naprav za zagotavljanje ustrezne geometrije vrtin za miniranje in uporaba ustreznih razstrelilnih sredstev pri postopkih razstreljevanja,
0.2 | Upoštevati je potrebno tudi naslednja določila: a) Škode na strojih in opremi zaradi zruškov in podobnega se ne plačajo, ker jih mora Izvajalec posebej zavarovati. b) Nadprofili in več izkopi, ki so posledica nestrokovnega dela (Izvajalec na strokoven način ne more dokazati, da je posledica geološko geotehničnih pogojev gradnje) se ne plačajo in jih mora Izvajalec na lastne stroške zavarovati in zapolniti z brizganim betonom oziroma črpnim betonom. Nadalje je potrebno okolico zruškov po zahtevi Naročnika dodatno zavarovati z injektiranjem. Izvajalec je odgovoren tudi za izvedbo ojačitev, ki so lahko zahtevane zaradi zgornjih navedb. Izvajalec za povzročeno škodo drugim ne more zahtevati povračila plačila škode od Naročnika.
0.3 | VRTANJA V PREDORU: Izvajajo se za potrebe geoloških raziskav, injektiranja in predvrtavanja. Predvrtavanje za zgodnje ugotavljanje prisotnosti podzemne vode se izvaja sistematično v geoloških formacijah v katerih je pričakovati vodo. IZKOP POD CEVNIM ŠČITOM Več izkopa zaradi žagastega profila pod cevnim ščitom. Cena je neodvisna od podpornega tipa. V ceni za enoto izkopa so zajeti vsi stroški podzemnega izkopa. Obračuna se volumen klina, ki nastane pod cevnim ščitom in mejno površino A. VEČ IZKOP ZARADI SISTEMSKEGA PODPIRANJA TEMENA Več izkopa zaradi žagastega profila (izkop pod sulicami) se obračuna skladno z določenim nadprofilom (üp). VEČ IZKOP NAD MEJNO POVRŠINO A Več izkopa nad mejno površino A (slika v tehničnih specifikacijah). Nakladanje, prevozi oziroma prenosi materiala znotraj gradbišča (vmesne deponije, rampe, začasni talni obok, itd.) z nakladanjem in zvračanjem, lahko tudi večkratno prekladanje in zvračanje mora biti vključeno v cenah na enoto za izkope. Obračunan bo le izkop nad mejno površino A (hribinska stran nadprofila üp), ki bo s strani izvajalca na strokoven način dokazan, da je nastal kot posledica geološko-geotehničnih razmer.
0.4 | DOTOKI V PREDOR Doplačilo za dotoke hribinske vode, je predvideno z reduciranjem časovnih norm izvedbe podpornih tipov in zajemajo naslednje razrede: a) dotok vode pri izkopu 2-5 l/s b) dotok vode pri izkopu 5-10 l/s c) dotok vode pri izkopu 10-20 l/s d) dotok vode pri izkopu 20-40 l/s Dotoki vode v predor se merijo na mestu, oddaljenem 20 m od čela predora, na podlagi poziva Izvajalca oz. Inženirja. Meri se samo dotoki zajete in regulirano odvedene vode na mestu, ki je 20 m oddaljena od čela predora. Meritev se obvezno izvaja ob prisotnosti Inženirja. TRANSPORT MATERIALA a) V ceni transporta je potrebno upoštevati stroške nakladanja, razgrinjanja, predpisane v projektni dokumentaciji. b) Odvodnja vode na deponiji v času odlaganja. f) Transport izkopnega materiala iz predora do vmesne deponije na območju portala predora, mora biti vključen v stroške izkopa. g) Material za nadaljno uporabo se določi na podlagi ugotovitev inženirja in zunanje kontrole. h) Vključene so tudi količine več izkopa nad mejno površino A.

## 3.3
3/3 | PODPIRANJE PREDORA
Št. | Opis del | Enota | Količina | Cena na enoto [€] | Vrednost [€]
1 Izkop in primarna podgradnja predora
1. Stroški gradbišča
1.1 Enkratni stroški gardbišča
1 | Enkratni stroški ureditve gradbišča - izvedba podzemnega izkopa in primarnega podpiranja | kos | 1 |  | 0
2 | Enkratni stroški gradbišča - izvedba predvrtavanja in injektiranja | kos | 1 |  | 0
1.2 Časovno odvisni stroški gradbišča
3 | Časovno odvisni stroški gradbišča za podzemni izkop. Ponudnik ceno ponudi kot strošek glede na čas Ti | kos | 1 |  | 0
4 | Časovno odvisni stroški gradbišča za dela predvrtavanja in injektiranja. Ponudnik ceno ponudi kot strošek glede na vsoto časov T1.2 | kos | 1 |  | 0
1.3 Časi ustavitve del
5 | Časi ustavitve del-časi ustavitve del pri izkopu predora Ponudnik ceno ponudi kot strošek glede na fiksni čas Tu.i | kos | 1 |  | 0
| SKUPAJ STROŠKI GRADBIŠČA |  |  |  | 0
2. Izkop in primarna podgradnja predora
2.1 Preddela
6 | Usmerjanje podzemnega izkopa predora | m | 145 |  | 0
2.2 Zemeljska dela
7 | Izkop kalote s stopnico predora v hribini s podpornim številom K+S-7/6,70 | m3 | 174.33 |  | 0
8 | Izkop kalote s stopnico predora v hribini s podpornim številom K+S-5/0,77 | m3 | 1988.16 |  | 0
9 | Izkop kalote s stopnico predora v hribini s podpornim številom K+S-7/16,78 | m3 | 322.88 |  | 0
10 | Izkop kalote s stopnico predora v hribini s podpornim številom K+S-6/7,71 | m3 | 212.36 |  | 0
11 | Izkop talnega oboka prečnika v hribini s podpornim številom TO-4/4 | m3 | 437.01 |  | 0
12 | Izkop talnega oboka prečnika v hribini s podpornim številom TO-5/4 | m3 | 48.24 |  | 0
13 | Izkop talnega oboka prečnika v hribini s podpornim številom TO-7/4 | m3 | 76.8 |  | 0
14 | Nakladanje in prevoz izkopanega materiala na razdaljo nad 10 do 15km (prevoz, deponiranje, odškodnina, takse,...) | m3 | 3259.78 |  | 0
2.3 Primarna podgradnja
2.3.1 Brizgan beton
2.3.1.1 Kalota s stopnico
15 | Izdelava brizganega cementnega betona C25/30, XC2, ds=5cm | m2 | 1195.73 |  | 0
16 | Izdelava brizganega cementnega betona C25/30, XC2, ds=15cm | m2 | 98.73 |  | 0
17 | Izdelava brizganega cementnega betona C25/30, XC2, ds=20cm | m2 | 293.31 |  | 0
2.3.1.2 Talni obok
16 | Izdelava brizganega cementnega betona C25/30, XC2, ds=5cm | m2 | 590.78 |  | 0
17 | Izdelava brizganega cementnega betona C25/30, XC2, ds=15cm | m2 | 48.78 |  | 0
18 | Izdelava brizganega cementnega betona C25/30, XC2, ds=20cm | m2 | 146.2 |  | 0
2.3.1.3 Čelo izkopa
17 | Izdelava brizganega cementnega betona C25/30, XC2, ds=5cm | m2 | 173.76 |  | 0
2.3.1.4 Drugo
19 | Brizgani beton C25/30, XC2 za zapolnitev žagastega profila pod sulicami | m3 | 20 |  | 0
20 | Brizgani beton C25/30, XC2 za zapolnitev žagastega profila pod cevnim ščitom | m3 | 8.52 |  | 0
21 | Dodatni brizgani beton C25/30, XC2, za zapolnitve nad mejno površino B | m3 | 48 |  | 0
2.3.2 Armatura
2.3.2.1 Kalota s stopnico
22 | Dobava in postavitev mreže iz vlečene jeklene žice B500A, s premerom > od 4 in < od 12 mm, masa 2,1 do 3 kg/m2 | kg | 2055.9 |  | 0
2.3.2.2 Talni obok
23 | Dobava in postavitev mreže iz vlečene jeklene žice B500A, s premerom > od 4 in < od 12 mm, masa 2,1 do 3 kg/m2 | kg | 1059.1 |  | 0
2.3.2.3 Čelo izkopa
24 | Dobava in postavitev mreže iz vlečene jeklene žice B500A, s premerom > od 4 in < od 12 mm, masa 2,1 do 3 kg/m2 | kg | 432 |  | 0
2.3.3 Sidra
2.3.3.1 Kalota s stopnico
25 | Dobava in vgraditev SN sider nosilnosti 170 kN, dolžine 3 m | kos | 74 |  | 0
26 | Dobava in vgraditev SN sider nosilnosti 240 kN, dolžine 4 m | kos | 136 |  | 0
27 | Dobava in vgradnja ekspanzijskih trenjskih sider (tipa Swellex ali podobnih) dolžine 4 m, z Fy >= 170 kN | kos | 10 |  | 0
2.3.3.2 Čelo izkopa
28 | Samouvrtano injekcijsko sidro, Fy=>240 kN, dolžine 15 m in element za raznos obtežbe | kos | 6 |  | 0
2.3.4 Jekleni loki
2.3.4.1 Kalota s stopnico
29 | Palični nosilec 50/20/30 B500B, Wx,min>38 cm3 | kg | 4350.65 |  | 0
2.3.5 Sulice
30 | Dobava in vgraditev jeklenih sulic iz rebrastih armaturnih palic B500B, premera 25 mm in dolžine 3 m, v malti | kos | 171 |  | 0
31 | Dobava in vgraditev jeklenih sulic iz rebrastih armaturnih palic B500B, premera 25 mm in dolžine 3 m, v vrtini | kos | 240 |  | 0
2.3.6 Cevni ščit
32 | Dobava in vgradnja cevi jeklenega cevnega ščita 76,1 mm, debeline 6,3 mm, dolžine 15 m, kvaliteta jekla S355, injektiranje cevi. Preklop je min. 5 m. | kos | 15 |  | 0
2.4 Predvrtavanje, injektiranje
2.4.1 Predvrtavanje
33 | Vrtanje za ugotavljanje geološke strukture - udarno vrtanje do 30 m, premer vrtine najmanj 51 mm, preklop 5 m | m1 | 115.97 |  | 0
34 | Vrtanje na območju vodonosnih con z uporabo preventorja, udarno vrtanje, premera vsaj 76 mm in dolžine do 30 m in preklop 5 m. | m1 | 57.6 |  | 0
2.4.1 Injektiranje
35 | Izdelava vrtin za izvedbo utrjevanja ali tesnilnih zaves. Vrtine se izvedejo z udarnim vrtanjem, so premera 60 mm in dolžine do 20 m. Raster vrtin je prikazan v načrtih. | m1 | 1028.57 |  | 0
36 | Dobava in vgradnja injekcijske cevi premera ca 50 mm z vsem pripadajočim materialom (packerji, tesnila, …) | m1 | 1028.57 |  | 0
37 | Dobava cementa in dodatkov ter priprava in izvedba injektiranja z injekcijsko maso. Cena vključuje vso potrebno opremo za injektiranje in druge manipulativne stroške. | t | 9.26 |  | 0
38 | Dobava mikrocementa, priprava in izvedba injektiranja z injekcijsko maso iz mikrocementa. Cena vključuje vso potrebno opremo za injektiranje in druge manipulativne stroške. Opombe: *Lastnosti mikrocementa: največja velikost zrna 0,02 mm, pri čemer mora biti najmanj 90% zrn manjših od 0,015 mm. | t | 0.93 |  | 0
39 | Dobava PU mase, priprava in izvedba injektiranja (tesnilne zavese) z dvokomponentno poliuretansko (PU) maso. Cena vključuje vso potrebno opremo za injektiranje in druge manipulativne stroške. | kg | 88.46 |  | 0
40 | Izvedba testa učinkovitosti injektiranja z VDP (Lugeonov test) ali presiometrsko preiskavo, vključno z izvedbo vrtine in interpretacijo. | kos | 8 |  | 0
| SKUPAJ IZKOP IN PRIMARNA PODGRADNJA PREDORA |  |  |  | 0
3. Geotehnični monitoring
41 | MS-I: V posameznem profilu so predvidene tri merske točke, skladno z grafično prilogo G.1 Opombe: * Enota kos predstavlja posamezni merski profil. | kos | 7 |  | 0
42 | Geotehnični monitoring Opombe: * meritev pomikov merskih točk in njihovo ovrednotenje * 1x tedensko * meritve in interpretacija v posameznem tednu | kos | 13 |  | 0
| SKUPAJ GEOTEHNIČNI MONITORING |  |  |  | 0
4. Tuje storitve in ostalo
43 | Nacrt primarne podgradnje predora - PZI | kos | 1 |  | 0
44 | Projektantski nadzor | terenski dan | 10 |  | 0
45 | Geotehnični nadzor | terenski dan | 10 |  | 0
46 | Projekt izvedenih del (PID) | kos | 1 |  | 0
| SKUPAJ TUJE STORITVE IN OSTALO |  |  |  | 0

## Rekapitulacija 3.4
REKAPITULACIJA
3/4 | NOTRANJA OBLOGA
ZA NAČRT NOTRANJE OBLOGE PREDORA IN PORTALNIH
KONSTRUKCIJ PRI IZVEDBI SANACIJE PREGRADE VOGRŠČEK
S PRIPADAJOČIMI OBJEKTI
REKAPITULACIJA:
| I. | Stroški gradbišča | 0
| II. | Notranja obloga | 0
| III. | Portalna konstrukcija | 0
| IV. | Tuje storitve in ostalo | 0
| Skupaj: |  | 0

## 3.4
3/4 | NOTRANJA OBLOGA
Št. | Opis del | Enota | Količina | Cena na enoto [€] | Vrednost [€]
1. Stroški gradbišča
1.1 Enkratni stroški gardbišča
1 | Enkratni stroški ureditve gradbišča - izvedba betonerskih del | kos | 1 |  | 0
1.2 Časovno odvisni stroški gradbišča
2 | Časovno odvisni stroški gradbišča-betonerska dela na notranji oblogi in portalni konstrukciji- Ponudnik ceno ponudi kot strošek glede na fiksni čas Tn | kos | 1 |  | 0
3 | Časovno odvisni stroški gradbišča-ostala dela- Ponudnik ceno ponudi kot strošek glede na fiksni čas To | kos | 1 |  | 0
1.3 Časi ustavitve del
4 | Časi ustavitve del-časi ustavitve del pri izvedbi notranje obloge in portalne konstrukcije. Ponudnik ceno ponudi kot strošek glede na fiksni čas Tu.n | kos | 1 |  | 0
| SKUPAJ STROŠKI GRADBIŠČA |  |  |  | 0
2. Notranja obloga
2.1 Hidroizolacija
5 | Hidroizolacija predora vključno z enim slojem geotekstila min. natezne trdnosti 1000N/50 mm in površinske prepustnosti min. 5x10-1/cm/s pri 2kPa ter PVC folije min. debeline 2 mm in natezne trdnosti 12 N/mm2. | m2 | 2359.35 |  | 0
6 | Obdelava površine brizganega betona predora (nosilec hidroizolacije) z brizganim cementnim betonom granulacije d=0-4 mm, C12/15, XC1. Debelina brizganega cementnega betona znaša od 3 do 5 cm. | m2 | 2359.35 |  | 0
2.2 Gradbena in obrtniška dela
2.2.1 Tesarska dela
7 | Izdelava podprtega opaža ojačenega betona višine do 1,0 m. Opombe: *Opaž talnega oboka na mestu centralnega kanala | m2 | 88.2 |  | 0
8 | Dobava in vgradnja lesenih letev za opaženje strežnic, skladno z načrtom (razdalja med strežnicami 5 m) | m1 | 110.2 |  | 0
2.2.2 Dela z jeklom za ojačitev
2.2.2.1 Obloga
9 | Nabava, dobava, rezanje in krivljenje srednje komplicirane armature iz palic do D=12 mm iz jekla B500B ter polaganje z vezanjem po projektu armature. Obračun po armaturnem izvlečku. Opombe: * V ceni so zajeti tudi vezni, cementni distančniki in podložni materiali. * Armatura v notranji oblogi | kg | 6076.98 |  | 0
10 | Nabava, dobava, rezanje in krivljenje srednje komplicirane armature iz palic nad D=14 mm iz jekla B500B ter polaganje z vezanjem po projektu armature. Obračun po armaturnem izvlečku. Opombe: * V ceni so zajeti tudi vezni, cementni distančniki in podložni materiali. * Armatura v notranji oblogi | kg | 18230.94 |  | 0
11 | Dobava in vgradnja paličnega nosilca P50-20-30 v notranjo oblogo predora, vključno z U - distančniki za radialno stabilnost in distančnimi cevmi 3/4" za vzdolžno stabilnost loka. Opombe: * Palični nosilec P50-20-30 za potrebe pritrditve armature notranje obloge | kg | 18542.58 |  | 0
2.2.2.2 Talni obok
12 | Nabava, dobava, rezanje in krivljenje srednje komplicirane armature iz palic do D=12 mm iz jekla B500B ter polaganje z vezanjem po projektu armature. Obračun po armaturnem izvlečku. V ceni so zajeti tudi vezni, distančni in podložni materiali - armatura v talnem oboku | kg | 8599.5 |  | 0
13 | Nabava, dobava, rezanje in krivljenje srednje komplicirane armature iz palic nad D=14 mm iz jekla B500B ter polaganje z vezanjem po projektu armature. Obračun po armaturnem izvlečku. V ceni so zajeti tudi vezni, distančni in podložni materiali - armatura v talnem oboku | kg | 25798.5 |  | 0
2.2.3 Dela s cementnim betonom
2.2.3.1 Obloga
14 | Dobava in vgradnja cementnega betona C30/37, XC3 Dmax=16mm, v notranjo oblogo predora, prereza od 0,16 do 0,30 m3/m2-m1. Opombe: *V ceni je vključeno vsakokratno čelno opaževanje ter vsa dela z opažem in distančniki. *V enotni ceni je upoštevano tudi injektiranje praznine v temenu nad notranjo oblogo s cementno maso. | m3 | 441 |  | 0
2.2.3.2 Talni obok
15 | Dobava in vgradnja cementnega betona C30/37, XC4, XF2, PV-II Dmax=32mm, v notranjo oblogo predora, prereza nad 0,50 m3/m2-m1. Opombe: *V ceni je vključeno vsakokratno čelno opaževanje ter vsa dela z opažem in distančniki. | m3 | 405 |  | 0
2.2.3.3 Odvodnjavanje
16 | Dobava in vgraditev linijske rešetke iz duktilne litine za kineto, z nosilnostjo 15 kN Opombe: * Pohodna rešetka širine 60 cm nad centralnim kanalom, vključno z nosilci in sredstvi za pritjevanje. | m1 | 147 |  | 0
| SKUPAJ NOTRANJA OBLOGA |  |  |  | 0
3. Portalna konstrukcija
17 | Dela, ki zajemajo izkop in podpiranje začasnega portala so zajeta v popisu načrta 3/2 Načrt varovanja vtočne gradbene jame in začasnega portala
3.1 Preddela
18 | Določitev in preverjanje položajev, višin in smeri pri gradnji objekta s površino nad 200 do 500 m2 Opombe: * Zakoličba portalnega objekta | m2 | 20 |  | 0
3.2 Zemeljska dela
19 | Vgraditev nasipa iz zrnate kamnine – 3. kategorije Opombe: * Zasip portalne konstrukcije z izkopanim materialom | m3 | 2074 |  | 0
20 | Humuziranje (dobava in vgradnja) brežine brez valjanja, v debelini nad 15 cm - strojno Opombe: *Debelina humusne plasti je 30 cm | m2 | 930 |  | 0
21 | Doplačilo za zatravitev s semenom | m2 | 930 |  | 0
3.3 Odvodnjavanje
22 | Izdelava vzdolžne in prečne drenaže, globoke do 1,0 m, na podložni plasti iz cementnega betona, debeline 10 cm, z gibljivimi plastičnimi cevmi premera 15 cm Opombe: * Drenažni jarek širine 50 cm, globine 70 cm * Polna cev 160 mm | m1 | 34.5 |  | 0
23 | Izdelava vzdolžne in prečne drenaže, globoke do 1,0 m, na podložni plasti iz cementnega betona, debeline 10 cm, z gibljivimi plastičnimi cevmi premera 10 cm Opombe: * Jarek širine 50 cm, globine 70 cm; vključno s geostekstilno plastjo in zasipom * Perforirana cev 110 mm | m1 | 71.54 |  | 0
24 | Utrditev jarka s kanaletami na stik iz cementnega betona, dolžine 100 cm in notranje širine dna kanalete 30 cm, na podložni plasti iz zmesi zrn drobljenca, debeli 10 cm | m1 | 48.9 |  | 0
25 | Izdelava jaška iz cementnega betona, krožnega prereza s premerom 60 cm, globokega do 1,0 m Opombe: * Globina jaška 1,0 m * Izvedba po detajlu, vključno s podložnim betonom in betonom za vbetoniranje | kos | 2 |  | 0
26 | Izdelava jaška iz cementnega betona, krožnega prereza s premerom 100 cm, globokega nad 2,5 m Opombe: * Globina jaška 4,0 m * Izvedba po detajlu, vključno s podložnim betonom in betonom za vbetoniranje | kos | 1 |  | 0
27 | Dobava potopne črpalke s kapaciteto vsaj 5 l/s. Cena vključuje vse inštalacije za črpanje vode | kos | 1 |  | 0
28 | Izdelava izpusta drenaže, po načrtu, ne glede na globino ali oviranje z opažem, premera 15 cm | kos | 1 |  | 0
3.4 Gradbena in obrtniška dela
3.4.1 Hidroizolacija
29 | Dobava materiala in izdelava dvoslojne hidroizolacije na horizontalne betonske površine, izdelane z varjenimi plastomernimi bitumenskimi trakovi (2x) z dodatkom APP, debelimi 4 mm, vključno s pripravo površine in sprijemno plastjo iz hladnega bitumenskega veziva. Opombe: * Talna in stropna plošča | m2 | 300 |  | 0
30 | Dobava materiala in izdelava dvoslojne hidroizolacije na vertikalne betonske površine, izdelane z varjenimi plastomernimi bitumenskimi trakovi (2x) z dodatkom APP, debelimi 4,5 ali 5 mm, vključno s pripravo površine in sprijemno plastjo iz hladnega bitumenskega veziva. Opombe: * Vertikalni elmenti | m2 | 195 |  | 0
31 | Izdelava zaščitne plasti iz trdih penastih plošč v debelini 2,1 do 4,0 cm Opombe: * Zaščita hidroizolacije | m2 | 345 |  | 0
3.4.2 Tesarska dela
28 | Izdelava podprtega opaža za bočne stranice ravnih plošč. | m2 | 138 |  | 0
29 | Izdelava dvostranskega vezanega opaža za raven zid, visok 4,1 do 6 m | m2 | 162.45 |  | 0
30 | Izdelava podprtega opaža za ravno ploščo s podporo, visoko 4,1 do 6 m | m2 | 124 |  | 0
31 | Izdelava škatlastega opaža za razne odprtine nad 0,21 m2 Opombe: * Preboji cevi | m2 | 5.38 |  | 0
3.4.3 Dela z jeklom za ojačitev
3.4.3.1 Obloga
32 | Nabava, dobava, rezanje in krivljenje armaturnih mrež iz jekla B500B ter polaganje z vezanjem po projektu armature. Opombe: * Obračun po armaturnem izvlečku. * V ceni so zajeti tudi vezni, cementni distančniki in podložni materiali. | kg | 15222.29 |  | 0
33 | Nabava, dobava, rezanje in krivljenje srednje komplicirane armature iz palic do D=12 mm iz jekla B500B ter polaganje z vezanjem po projektu armature. Opombe: * Obračun po armaturnem izvlečku. * V ceni so zajeti tudi vezni, cementni distančniki in podložni materiali. | kg | 5074.1 |  | 0
34 | Nabava, dobava, rezanje in krivljenje srednje komplicirane armature iz palic premera 14 mm in večjih, iz jekla B500B ter polaganje z vezanjem po projektu armature. Opombe: * Obračun po armaturnem izvlečku. * V ceni so zajeti tudi vezni, cementni distančniki in podložni materiali. | kg | 10148.19 |  | 0
3.4.3.2 Dela s cementnim betonom
35 | Dobava in vgradnja cementnega betona C12/15, XC0 Dmax=12mm, prereza do 0,15 m3/m2-m1. Opombe: * Podložni beton talne plošče portalne konstrukcije | m3 | 17.54 |  | 0
36 | Dobava in vgradnja cementnega betona C30/37, XC4, XF2, PV-II, Dmax=32mm, prereza od 0,31 do 0,50 m3/m2-m1. Opombe: * Talna plošča portalne konstrukcije | m3 | 83.19 |  | 0
37 | Dobava in vgradnja cementnega betona C30/37, XC4, XF1, PV-II, Dmax=32mm, prereza od 0,31 do 0,50 m3/m2-m1. Opombe: * Stene portalne konstrukcije | m3 | 85.72 |  | 0
38 | Dobava in vgradnja cementnega betona C30/37, XC4, XF1, PV-II, Dmax=32mm, prereza od 0,31 do 0,50 m3/m2-m1. Opombe: * Stropna plošča portalne konstrukcije | m3 | 73.76 |  | 0
3.4.3.3 Ključavničarska dela
39 | Izdelava in montaža dvokrilnih gladkih vrat brez nadsvetlobe iz jeklenih profilov, obita z bombirano pločevino, vgrajeno cilindrično ključavnico, 1x temeljno pleskana, dim. 3000x4000 mm Opombe: * Vrata v portalni objekt | kos | 1 |  | 0
| SKUPAJ PORTALNA KONSTRUKCIJA |  |  |  | 0
4. Tuje storitve in ostalo
40 | Nacrt notranje obloge predora in portalnih konstrukcij - PZI | kos | 1 |  | 0
41 | Projektantski nadzor | terenski dan | 10 |  | 0
42 | Geotehnični nadzor | terenski dan | 10 |  | 0
43 | Projekt izvedenih del (PID) | kos | 1 |  | 0
| SKUPAJ TUJE STORITVE IN OSTALO |  |  |  | 0

## Rekapitulacija 3.5
REKAPITULACIJA
3/5 |  | NAČRT HIDROTEHNIČNIH OBJEKTOV
REKAPITULACIJA PO OBJEKTIH
| 3.5.1 | CEVOVODI | 0
| A. | Gradbena dela | 0
| I. | Odstranjevalna in rušitvena dela | 0
| II. | Zemeljska dela | 0
| III. | Ostala dela | 0
| B. | Obrtniška dela | 0
| I. | Ostala dela | 0
| 3.5.2 | IZPUSTNI OBJEKT | 0
| A. | Gradbena dela | 0
| I. | Odstranjevalna in rušitvena dela | 0
| II. | Zemeljska dela | 0
| III. | Betonska dela | 0
| IV. | Tesarska dela | 0
| V. | Zidarska dela | 0
| B. | Obrtniška dela | 0
| I. | Krovskokleparska dela | 0
| II. | Ključavničarska dela | 0
| III. | Stavbno pohištvo | 0
| IV. | Slikopleskarska dela | 0
| 3.5.3 | ODVZEMNI OBJEKT | 0
| A. | Gradbena dela | 0
| I. | Odstranjevalna in rušitvena dela | 0
| II. | Zemeljska dela | 0
| III. | Betonska dela | 0
| IV. | Tesarska dela | 0
| B. | Obrtniška dela | 0
| I. | Krovskokleparska dela | 0
| II. | Ključavničarska dela | 0
| III. | Stavbno pohištvo | 0
| IV. | Slikopleskarska dela | 0
|  | GRADBENOOBRTNIŠKA DELA SKUPAJ | 0

## UVOD V PREDRAČUN 3.5
UVOD
3. |  | GRADBENOOBRTNIŠKA DELA
Poz. |  | Opis postavke
SPLOŠNE OPOMBE K POPISU DEL
| 1 | Popis tvori celoto skupaj z grafičnim in teksualnim delom načrta, zato ga je potrebno brati skupaj s celotnim načrtom (grafike, tehnična poročila)
| 2 | Pri izdelavi ponudbe za posamezne postavke pregledati kompletno tehnično dokumentacijo z vsemi načrti.
| 3 | V posameznih postavkah je zajeto: dobava materiala, vgradnja materiala in gradbena pomoč inštalaterjem, razen kjer je eksplicitno drugače navedeno
| 4 | Ponudnik je dolžan o vsaki ugotovljeni neskladnosti med popisom in tehničnim poročilom/grafičnimi prikazi obvestiti projektanta in investitorja.
| 5 | Tam, kjer je v popisu določen kos opisan kot določen tip ali blagovna znamka (kot npr...), se to razume v smislu lažjega opisa: enakovreden ali boljši.
| 6 | Investitor bo zagotovil delovne površine v okviru ustreznega delovnega pasu. Na odsekih, kjer bo zaradi objektivnih vzrokov (v območju bližine objektov, konfiguracije terena, nepridobljenih soglasij ipd.) delovni pas ožji od običajnega se gradnja prilagodi dejanskim razmeram na terenu.
| 7 | Vse ostale površine, ki jih bo izvajalec potreboval za gradnjo in za organizacijo gradbišč, si bo moral priskbeti sam na svoje stroške.
| 8 | Izvajalec mora omogočati stalen, prost in vzdrževan dostop za potrebe intervencije oz. vzdrževanja.
| 9 | Izvajalec je dolžan izvesti vsa dela kvalitetno, v skladu s predpisi, standardi, projektom, tehničnimi pogoji in v skladu z dobro gradbeno prakso.
| 10 | Izkopi za jarke, kanale in jaške vključujejo odmet na rob jarka oz. na tovorno vozilo in odvoz na deponijo
| 11 | Izvajalec mora v enotnih cenah upoštevati naslednje stroške, v kolikor le-ti niso upoštevani v posebnih postavkah:
| * | vse stroške za pridobitev začasnih površin za gradnjo izven delovnega pasu (soglasja, odškodnine, itd.);
| * | vse stroške v zvezi z začasnim odvozom, deponiranjem in vračanjem izkopanega materiala na mestih, kjer ga ne bo možno deponirati na gradbišču;
| * | vse stroške za postavitev gradbišča, gradbiščnih objektov, ureditev začasnih deponij, tekoče vzdrževanje in odstranitev gradbišča;
| * | vse stroške za sanacijo in kultiviranje površin delovnega pasu in gradbiščnih površin po odstranitvi objektov
| * | stroške za postavitev objekta s poslovnim prostorom vključno z opremo za dve delovni mesti in za skupne operativne sestanke vel. cca 20 m2 za potrebe investitorja, s tekočim vzdrževanjem in čiščenjem
| * | vse stroške v zvezi s transporti po javnih poteh in cestah: morebitne odškodnine, morebitne sanacije cestišč zaradi poškodb med gradnjo itd.
| * | stroške odvoza in zagotovitev odstranjevanja odpadnega gradbenega materiala skladno z zakonodajo na področju ravnanja z odpadki (odvoz na urejene deponije s taksami itd.)
| * | vsi stroški za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu, zlasti stroške za vsa dela, ki izhajajo iz zahtev Varnostnega načrta
| * | stroški odvoda meteorne vode iz gradbene jame in vode, ki se izceja iz bočnih strani izkopa, če je potrebno
| * | stroški dela v kampadah zaradi oteženih geoloških razmer
| * | stroški dela v nagnjenem terenu
| * | stroški oteženega izkopa v mokrem terenu, izkop v vodi, prekop potokov itd.
| 12 | Pred pričetkom del je treba vse opise, mere, količine in obdelave kontrolirati po zadnjeveljavnih načrtrih, detajlih in opisih.
| 13 | V ceno vključiti ves material, delo, dobavo, montažo, prenose in prevoze
| 14 | V kolikor želi izvajalec prilagoditi izvedbo svoji tehnologiji, mora izdelati ustrezno projektno dokumentacijo z detajli. Tehnološke risbe in projektno dokumentacijo z detajli mora pregledati in s podpisom potrditi arhitekt. Izvajanjena objektu se lahko prične, ko projektant potrdi risbe.
| 15 | Pred pričetkom izvajanja del je mora izvajalec preveriti kvaliteto predhodno izvršenih del, ki bi lahko vplivali na kvaliteto, sigurnost in trajnost elementovl za izvedbo strehe. Kasnejše relemacije se ne bodo upoštevale.
| 16 | Izvajalec mora izdelati tehnološke risbe z detajli, ki jih je potrebno izvesti za končanje posameznih del, tudi če niso podrobno navedeni in opisani v popisu in načrtih, so pa nujna za pravilno funkcioniranje posameznih sistemov in elemnotv. Potrditi jih mora odgovorni projektant statike in arhitekture.
| 17 | Izvajalec je dolžan pri sestavi ponudbe (in izvajanju del) upoštevati vse grafične in tekstualne dele projekta (PZI).
| 18 | V primeru tiskarskih napak in neskladij v projektu je dolžan na to opozoriti projektanta pred oddajo ponudbe
| 19 | Izvajalec je dolžan pri ponudbi upoštevati vse povezane stroške, ki so potrebni za tehnično pravilno izvedbo del, ki jih ponuja v izvedbo (kot npr. razni pritrdilni material, vezni in tesnilni material, podkonstrukcije in podobno).
| 20 | Izvajalec je dolžan pri ponudbi upoštevati vse povezane stroške, ki so potrebni za tehnično pravilno izvedbo del, ki jih ponuja v izvedbo (kot npr. razni pritrdilni material, vezni in tesnilni material, stikovanje, sidra, nosilne profile, podkonstrukcije in podobno).
| 21 | Pri izvedbi se je treba držati načrtov in navodil oziroma tolmačenj projektanta. V primeru nejasnosti mora izvajalec del oz. ponudnik že v času izdelave ponudbe iskati ustrezna tolmačenja glavnega projektanta. V primeru, da izvajalec opazi v načrtu oz. detajlu napako, mora nanjo opozoriti, delo pa izvesti strokovno pravilno.
| 22 | Vsa dela morajo biti izvedena pravilno in po pravilih stroke oz. po določilih veljavnih tehničnih predpisov, normativov ter skladno z obveznimi standardi.
Pri vseh postavkah upoštevati tudi:
| * | vsa potrebna pripravljalna in zaključna dela
| * | vse potrebne transporte do mesta vgrajevanja (vsi manipulativnimi stroški)
| * | vsa potrebna merjenja
| * | vse potrebno delo in material
| * | ves potrebni glavni in pomožni, pritrdilni tesnilni in vezni material
| * | terminsko usklajevanje del z ostalimi izvajalci na objektu
| * | vsa potrebna pomožna sredstva na objektu kot so lestve, odri, …
| * | usklajevanje z osnovnim načrtom in posvetovanje s projektantom
| * | povračilo morebitne škode povzročene ostalim izvajalcem
| * | čiščenje izdelkov in delovnih priprav med delom in po končanem delu
| * | čiščenje in odvoz gradbenih odpadkov na trajno deponijo
| * | skladiščenje materiala na gradbišču
| * | eventuelne poškodbe in čiščenja javnih vozišč ter drugih površin zaradi prevozov bremenijo izvajalca. Izvajalec del mora posebej paziti na vse obstoječe komunalne in energetske priključke
| * | dela in ukrepe po določilih veljavnih predpisov varstva pri delu
| * | preizkušanje kvalitete materiala, ki se vgrajuje in dokazovanje kvalitete z atesti
Zemeljska dela
| * | Pred izvedbo temeljev mora gradbeno jamo pregledati in prevzeti geomehanik ter potrditi predpostavljene vrednosti in način temeljenja ali podati navodila za pogoje temeljenja in predpisati ukrepe za morebitno sanacijo temeljnih tal na posameznih globinah temeljenja.
| * | Tehnologija izvedbe izkopa in varovanja gradbene jame je predmet izvajalca. Pred potrditvijo načina izkopa in varovanja je potrebno pridobiti potrditev projektnata gradbenih konstrukcij in geomehanika. Po opravljenem izkopu in kontroli geomehanik poda svoje mneneje, ki je merodajno za nadaljevanje dela.
| * | Izvajalec je dolžan pri izvedbi izkopov prestaviti vse obstoječe inštalacijske vode: fekalno in meteorno kanalizacijo, elektroinštalacijo, telefon, vodovod, plinovod...
| * | Za zasipanje gradbene jame se mora uporabiti izbran čisti material, dobljen pri izkopu gradbene jame, ali pa če ta ne ustreza, dobaviti novega. Zasipanje je potrebno izvajati v slojih, z utrjevanjem vsakega sloja posebej tako, da se sesedanje zemeljskega materiala zmanjša na minimum.
| * | Ves vgradni material mora imeti ustrezne ateste, mora biti vgrajen po predpisih in mora ustrezati veljavnim predpisom in standardom.
| * | Pri postavkah, kjer je določen odvoz odpadnega materiala oziroma ruševin (gradbeni odpadki) na trajno deponijo pomeni, da za odvoz poskrbi izvajalec.
| * | Vsa dela morajo biti izvedena pravilno in po pravilih stroke oz. po določilih veljavnih tehničnih predpisov, normativov ter skladno z obveznimi standardi.
| * | Obračun izvršenih količin predstavlja netto izkopane količine v raščenem stanju.
| * | Obračun izvršenih količin predstavlja netto zasipne količine v utrjenem stanju.
| * | Izkop gradbene jame mora biti izveden na način, ki ustreza kvaliteti in lastnosti zemljin (glej Geotehnično poročilo).
| * | Dno gradbene jame mora biti izvedeno ravno s točnostjo ±3 cm na dolžini letve 3,00 m. Za nasipavanje mora biti uporabljen izbran čisti gramozni material.
| * | Zasipavanje je izvajati v slojih, z utrjevanjem vsakega sloja posebej tako, da je posedanje materiala zmanjšano na minimum. Modul utrjevanja nasipa je odvisen od predvidenih površinskih obremenitev.
| * | Dejansko potrebne module zbitosti določi geomehanik.
| * | Nasip mora imeti tudi funkcijo drenažnega sloja, da se prepreči zbiranje vode v področju vkopanih zidov in temeljev.
| * | Lokacijo deponije za nasipni material določiti z načrtom "Organizacija gradbišča".
| * | Ves odvečni material transportirati izven gradbišča na trajno deponijo.
Pri vseh pozicijah upoštevati tudi:
| * | vse potrebne gradbene profile
| * | pregled bočnih strani izkopa vsak dan pred pričetkom dela, zlasti po dež. vremenu, mrazu ali miniranju
| * | plačilo dajatev za trajno deponijo
Betonska dela
Opombe:
| * | Vsa dela morajo biti izvedena pravilno in po pravilih stroke oz. po določilih veljavnih tehničnih predpisov, normativov ter skladno z obveznimi standardi (SIST EN 206, SIST 1026, SIST EN 13670, SIST EN 10080, tolerance ravnine betonov po DIN 18202).
| * | Material za ta dela mora po kvaliteti ustrezati določilom veljavnih normativov in standardov.
| * | Betonska armatura mora biti obdelana v skladu z veljavninimi predpisi v kvaliteti predpisani v statičnem računu in izdelana točno po armaturnih načrtih. Pritrjena mora biti tako, da ostane med betoniranjem v zahtevanem položaju.
| * | Končno poročilo preiskav betona, ki ga izvede pooblaščena institucija, je vkalkulirano v ceni po enoti mere.
| * | Za posamezne vidne konstrukcije je potrebno vgrajevati enako kvaliteto mešanice betona in enako kvaliteto cementa istega proizvajalca.
| * | Za izvajalca del so merodajne marke betonov, ki so navedene v posamezni postavki popisa oziroma v statičnem računu in armaturnih načrtih. V primeru neskladnosti velja tolmačenje statika.
| * | Za obliko in mesto ev. delovne rege ali prekinitve betoniranja se je potrebno predhodno dogovoriti s projektantom statike.
| * | Pri izvedbi se je treba držati načrtov in navodil oziroma tolmačenj projektanta. V primeru nejasnosti mora izvajalec del oz. ponudnik že v času izdelave ponudbe iskati ustrezna tolmačenja glavnega projektanta. V primeru, da izvajalec opazi v načrtu oziroma detajlu napako, mora nanjo opozoriti, delo pa izvesti strokovno pravilno.
Pri vseh pozicijah upoštevati tudi:
| * | izdelava betona
| * | vse delavniške načrte izdela izvajalec
| * | zgoščevanje in negovanje betona (močenje, zaščita pred mrazom, soncem, vetrom, tresljaji itd.)
| * | vgradnjo vseh sider oz kovinskih nosilnih elementov za ostala gradbena in obrtniška dela
| * | čiščenje opažev po montaži armature
| * | čiščenje in vlaženje opažev neposredno pred pričetkom betoniranja
| * | manjša popravila opažev med betoniranjem
| * | vmetavanje betona v opaže ter premeščanje lijaka ali transportne cevi med betoniranjem
| * | čiščenje betonskega železa od blata, rje, ki se lušči, maščobe; postavljanje podložk in začasno vezanje armature k opažu
| * | kontrolirati, da so vsa sidra, škatle, vložki, doze, cevi in podobno, na predvidenih mestih
| * | za vidne konstrukcije je potrebno vgrajevati eanako kvaliteto mešanice betona in enako kvaliteto cementa istega proizvajalca
| * | čiščenje gradbišča, objekta in konstrukcijskih elemntov zaradi betoniranja
Tesarska dela
| * | Opaži morajo biti izdelani točno po projektirani obliki in merah oz. kotah betonske konstrukcije z vsemi potrebnimi podporami, oporami, horizontalno in vertikalno povezavo, tako, da so stabilni in sposobni za prevzem obtežbe betona in tehnologijo dela. Notranje površine opažev morajo biti ravne. Opaži morajo biti izdelani tako, da se razopaženje opravi lahko, brez pretresov in poškodovanja betonske konstrukcije.
| * | Istočasno z izdelavo opažev se polagajo v opaže tudi razvodi in doze za elektroinstalacije.
| * | Zajet je najem, morebitna nabava, dostava in odvoz, kompletna montaža, demontaža opažev in odrov s podpiranjem in priprava površine betona do stopnje, ki je pogoj za normalno izvedbo predvidene finalizacije v posameznem prostoru (odstranitev pvc distančnikov in sidernih ploščic, popolna zapolnitev lukenj distančnikov, brušenje vseh nastalih robov zaradi slabega stikovanja opažev, vse morebitne potrebne izravnave zaradi neprecizno postavljenih oziroma učvrščenih opažev).
Pri vseh pozicijah upoštevati tudi:
| * | vse delo v delavnici in na objektu z vsemi dajatvami
| * | vse kotne letvice v robovih in dodatne trikotne letvice na stikih različnih betonaž
| * | letvice 3x3 cm na vseh konzolnih ploščah za izvedbo odkapa
| * | ograje na robovih plošč
Obrtniška dela
| * | V ceni vseh postavk je zajeti vsa dela, ves osnovni in pritrdilni material, vse prenose, finalno obdelavo po opisih v postavkah, vse za gotove vgrajene elemente. Prav tako vse obrobe in zaključke, razen če so zajeti v posebni postavki. Izvajalec del je dolžan v ceni upoštevati vse delovne odre in mehanizacijo za potrebe montaže. Pripravo delavniške dokumentacije za vgradnjo vseh elementov. Pripravo detajlov s tehničnim opisom. Umestitev detajlov v obstoječe arhitekturne podloge.
| * | Pri izvedbi je potrebno upoštevati tudi navodila, pogoje in podatke proizvajalca krovnega materiala, ki je uporabljen pri predmetnem objektu.
| * | Izvajalec je dolžan pri ponudbi upoštevati vse povezane stroške, ki so potrebni za tehnično pravilno izvedbo del, ki jih ponuja v izvedbo (kot npr. razni pritrdilni material, vezni in tesnilni material, stikovanje, sidra, nosilne profile, podkonstrukcije in podobno).
| * | Izvajalec izolacijskih del mora preučiti z načrtom zahtevane tehnične karakteristike, za predvideno hidro in toplotno izolacijo. Za proizvode, predvidene za vgradnjo, mora izvajalec predložiti tehnične liste (osnove za izjave o skladnosti).
| * | Polaganje enega sloja strešne lepenke pod pločevinastimi oblogami na opeki, malti in betonu.
| * | Dela izvajati točno po določilih in navodilih dobavitelja kritine z upoštevanjem veljavnih tehničnih predpisov in standardov.
Pri vseh pozicijah upoštevati tudi:
| * | kontrola in čiščenje podlag
| * | vsa potrebna tesnenja
Ključavničarska dela
| * | V ceni vseh postavk je zajeti vsa dela, ves osnovni in pritrdilni material, vse prenose, finalno obdelavo po opisih v postavkah, vse za gotove vgrajene elemente. Izvajalec del je dolžan v ceni upoštevati vse delovne odre in mehanizacijo za potrebe montaže. Pripravo delavniške dokumentacije za vgradnjo vseh elementov. Pripravo detajlov s tehničnim opisom. Umestitev detajlov v obstoječe arhitekturne podloge.
| * | Izvajalec je dolžan pri ponudbi upoštevati vse povezane stroške, ki so potrebni za tehnično pravilno izvedbo del, ki jih ponuja v izvedbo (kot npr. razni pritrdilni material, vezni in tesnilni material, stikovanje, sidra, nosilne profile, podkonstrukcije in podobno).
| * | Vse barve, detajle, odbelave, načine vgradnje in možne spremembe pred dokončno izdelavo potrdi projektant.
| * | Tehnološke risbe za proizvodnjo mora izvajalec del izdelati v skladu s projektno dokumentacijo. V kolikor želi izvajalec prilagoditi izvedbo svoji tehnologiji, mora izdelati ustrezno projektno dokumentacijo z detajli, katero mora pregledati in s podpisom potrditi projektant.
| * | V cenah na enoto je potrebno predvideti tudi strošek nadzora in pridobitve potrdila o ustreznosti izvedbe kovinskih konstrukcij.
| * | V cenah na enoto je potrebno predvideti vsa čiščenja železnih izdelkov in 2x no miniziranje, če ni v posamezni postavki drugače zahtevano.
| * | V cenah na enoto je potrebno vključiti tudi finalno pleskanje kovinske konstrukcije, če ni v posamezni postavki drugače zahtevano.
| * | Vse mere je potrebno preveriti na licu mesta.
| * | Dimenzijo nosilnih elementov je potrebno dokazati z analizo konstrukcij.
| * | Vsi elementi za pritrjevanje morajo biti kovinski nerjaveči, ter ustrezne velikosti in nosilnosti.
| * | Tehnološke risbe za proizvodnjo mora izvajalec del izdelati skladno s projektno dokumentacijo z detajli, katero mora pregledati in s podpisom potrditi projektant.
| * | Čiščenje izdelkov pred in po opravljenem delu in zaščita do predaje naročniku.
Pri vseh pozicijah upoštevati tudi:
| * | vse delo v delavnici in na objektu z vsemi dajatvami
| * | izdelava tehnoloških risb za proizvodnjo (z detajli)
| * | izdelavo vseh potrebnih zaključkov
| * | izdelava elementov v delavnici in montaža na objektu
Stavbno pohištvo
| * | Izvajalec je dolžan pri ponudbi upoštevati vse povezane stroške, ki so potrebni za tehnično pravilno izvedbo del, ki jih ponuja v izvedbo (kot npr. razni pritrdilni material, vezni in tesnilni material, stikovanje, sidra, nosilne profile, podkonstrukcije in podobno).
| * | Pri vseh postavkah upoštevati tudi: fino vpasovanje vratnih kril; vsa tesnila in PVC čepe; Izdelava, odpiranje glej shemo oken in vrat; ves pritrdilni in vezni material; vsa pripravljalna in zaključna dela vključno z zidarsko pomočjo.
| * | Izbrani proizvajalec vrat mora ustreznost vrat glede požarne varnosti in zvočne izolativnosti dokazati z atestom. Izvajalec vgradnje mora zagotoviti strokovno vgradnjo, tako da bodo vgrajena vrata dosegala predpisane zahteve.
| * | Vse mere snemati in kontrolirati na licu mesta.
| * | Vse elemente okovja mora pred vgradnjo pregledati in potrditi projektant. Vgrajevanje mora bit usklajeno s tehnološkim postopkom gradnje objekta.
| * | Vsi nosilni elementi vrat morajo po nosilnosti odgovarjati teži kril, teža pa je odvisna od velikosti krila, debeline in sestave.
| * | Vse elemente okovja mora pred vgradnjo pregledati in potrditi projektant. Vgrajevanje vrat mora bit usklajeno s tehnološkim postopkom gradnje objekta.
| * | Vsi elementi za pritrjevanje morajo biti kovinski nerjaveči, ter ustrezne velikosti in nosilnosti.
| * | Poleg osnovnega so sestavni del vrat vsi elementi, ki so potrebni za zahtevan namen vrat in so navedeni v detajlnejšem opisu za vsako vrsto posebej.
| * | Čiščenje izdelkov pred in po opravljenem delu in zaščita do predaje naročniku.
| * | Glede na zahteve protipožarne zaščite, so vrata oz. stene izvedena v zahtevani ognjeodpornosti. Izdelana morajo biti iz negorljivega materiala in opremljena z vsem potrebnim okovjem za požarna vrata, po veljanih tehničnih predpisih.
| * | Izdelava tehnoloških risb za proizvodnjo, z detajli, ki jih je potrebno izvesti za končanje posameznih del, tudi če niso podrobno navedeni in opisani v popisu in načrtih, so pa nujna za pravilno funkcioniranje posameznih sistemov in elemnotv. Potrditi jih mora odgovorni projektant statike in arhitekture.
| * | V ceni vseh postavk, morajo biti zajeta vsa dela, dobava in montaža, osnovni material, steklo, pritrdilni in tesnilni material, okovje, zapiralno okovje ter material za vse zaključke. Izvajalec mora vse mere preveriti na licu mesta in izdelati ustrezno tehnično dokumentacijo in delavniške risbe v skladu z dogovorom s projektantom.
Pri vseh pozicijah upoštevati tudi:
| * | vse delo v delavnici in na objektu z vsemi dajatvami
| * | ves osnovni in pomožni material, okovja, nasadila, kljuke, ključavnice, štoperje, zapahe…
| * | vsa potrebna tesnenja
| * | zunanje in notranje okenske police, razen če so zajete v posebni postavki
| * | senčila, razen če so zajeta v posebni postavki
| * | vse slepe podboje in okvirje
| * | stavbno pohištvo se izdeluje po potrjenih shemah iz projekta
| * | vsa stekla imajo vgrajeno protivlomno folijo debeline min 175 mikronov
Slikopleskarska dela
| * | Na željo investitorja in projektanta mora izvajalec del dati na vpogled vzorce in po izbranih vzorcih naročiti material in izvesti slikopleskarska dela. Barva se mora dobro sprijemati s podlago površina izvedenega premaza mora biti enakomerne strukture.
| * | Površina izvedenega premaza mora biti enakomerne strukture.
| * | Nanaša se na podlago pripravljeno po navodilu proizvajalca barve.
| * | Ton barve za vsa slikopleskarska dela je po izbiri projektanta.
| * | Čiščenje prostorov in izdelkov po opravljenem delu in zaščita do predaje naročniku.
| * | Izvajalec slikarskih del mora strogo paziti na to, da s svojim delom ne poškoduje ali onesnaži izdelkov drugih izvajalcev, po potrebi mora le-te ustrezno zaščititi. Izlivanje barv, beleža in drugega slikarskega materiala v vodovodne ali straniščne školjke ni dovoljeno, za škodo odgovarja izvajalec slikarskih del, prav tako odgovarja za škodo, ki bi nastala zaradi nepazljivosti ali malomarnega dela.
| * | Po izvršenem delu mora izvajalec slikopleskarskih del odstraniti ves preostali material in odpadke ter očistiti prostore, ki so bili zaradi njegovih del onesnaženi.
| * | Izvajalec slikarskih del mora pred pričetkom dela pregledati vse površine, ki bodo slikane in opozoriti izvajalca gradbenih del, da se odstranijo eventuelne pomanjkljivosti, ki jih je opazil in katere bi utegnile kvarno vplivati na brezhibno izvršitev in kvaliteto slikarskih del.
| * | Vse slikane površine morajo biti enakomerno pobarvane, brez temnih ali svetlih lis, madežev in podobnih pomanjkljivosti.
Pri vseh pozicijah upoštevati tudi:
| * | vsa potrebna čiščenja podlog
| * | vsa potrebna izravnava in priprava sten in stropov za slikanje
| * | vsi osnovni in končni premazi z vsemi medfazami

## 3.5.1
3.5.1 | CEVOVODI
3. |  | GRADBENOOBRTNIŠKA DELA
A. |  | GRADBENA DELA
Opombe:
Cene na enoto in vrednosti so v EUR brez DDV!
Poz. |  | Opis postavke | Enota | Količina | Cena | Vrednost
| I. | Odstranjevalna in rušitvena dela
I. | 1 | Zakoličba obstoječih komunalnih vodov, (npr. javne razsvetljave, elektro NN vodov in vodovoda…) v območju zemeljskih del, obračun komplet; | kpl | 1 |  | 0
I. | 2 | Zakoličba novega objekta, s postavitvijo gradbenih profilov in označbo višin, obračun komplet; | kpl | 1 |  | 0
I. | 3 | Rušenje betonskih in armiranobetonskih konstrukcij (obstoječe obetonirane cevi talnega izpusta, jaški, manjši temelji in podobno), z odstranjevanjem ruševin ter nalaganje in odvoz na stalno deponijo, vključno s plačilom ustrezne pristojbine, obračun po m3; | m3 | 95 |  | 0
|  |  |  | I. Odstranjevalna in rušitvena dela - SKUPAJ: |  | 0
Poz. |  | Opis postavke | Enota | Količina | Cena | Vrednost
| II. | Zemeljska dela
II. | 1 | Planiranje in utrjevanje pod temelji in talnimi ploščami, pomožna dela, prenosi, obračun po m2; | m2 | 105 |  | 0
| * | Ostala zemeljska dela so zajeta v okviru pripravljalnih del ureditve gradbišča in gradnje predorske cevi s portalom.
|  |  |  | II. Zemeljska dela - SKUPAJ: |  | 0
Poz. |  | Opis postavke | Enota | Količina | Cena | Vrednost
| III. | Ostala dela
III. | 1 | Izdelava, dobava in montaža jeklenih konstrukcij, dimenzij in oblik po statičnem računu in detajlih, vročecinkano ter finalno pleskano z antikorozijsko barvo po izbiri projektanta, v ceni na enoto zajeti tudi izdelavo delavniške dokumentacije (izdela jo izvajalec kovinske konstrukcije), izravnalni sloj / podlivanje jeklene konstrukcije z Alteks malto, sidranje jeklene konstrukcije v nosilno konstrukcijo ter izvedbo pregleda jeklene konstrukcije s strani pooblaščenega inštituta oziroma odgovornega statika in izdaje poročila, z vsemi deli in vsem pritrdilnim materialom, obračun po kilogramu; | kg | 52003.15 |  | 0
III. | 2 | Izdelava in vgradnja jeklenega cevovoda iz standardnih jeklenih cevi prereza 1220 mm debeline stene 10 mm (zagotoviti skladnost s SIST EN 10217-1 do 6), komplet s medsebojnim spajanjem cevnega matariala ter tudi standardnih flanž (varjenje skladno s DIN EN ISO 9692-1 komplet z varilnim materialom in pripravo spojev in vijačenmi spoji komplet z inox spojnim materjalom). V ceni na enotozajeti tudi zaščito cevovoda (v skladu z SIST EN ISO 12944-1 do 8) pregled cevovoda in zvarov, začasno podpiranje in vgradnjo na končno lego. V ceni na enoto zajeti tudi izdelavo delavniške dokumentacije (izdela jo izvajalec konstrukcijskega sklopa), ter izvedbo pregleda vgradnje s strani pooblaščenega inštituta oziroma odgovornega statika in izdaje poročila, z vsemi deli in vsem pritrdilnim materialom. Flanže so zajete v postavki za fazonsne kose. Obračun po kilogramu; | kg | 107540 |  | 0
III. | 3. | Izdelava in vgradnja jeklenega cevovoda iz standardnih jeklenih cevi prereza 1016 mm debeline stene 10 mm (zagotoviti skladnost s SIST EN 10217-1 do 6), komplet s medsebojnim spajanjem cevnega matariala ter tudi standardnih flanž (varjenje skladno s DIN EN ISO 9692-1 komplet z varilnim materialom in pripravo spojev in vijačenmi spoji komplet z inox spojnim materjalom). V ceni na enotozajeti tudi zaščito cevovoda (v skladu z SIST EN ISO 12944-1 do 8) pregled cevovoda in zvarov, začasno podpiranje in vgradnjo na končno lego. V ceni na enoto zajeti tudi izdelavo delavniške dokumentacije (izdela jo izvajalec konstrukcijskega sklopa), ter izvedbo pregleda vgradnje s strani pooblaščenega inštituta oziroma odgovornega statika in izdaje poročila, z vsemi deli in vsem pritrdilnim materialom. Flanže so zajete v postavki za fazonsne kose. Obračun po kilogramu; | kg | 44578 |  | 0
III. | 4 | Izdelava in vgradnja fazonskih kosov iz jeklenih cevi prereza 1220 mm debeline stene 10 mm (v nadaljebvanju DN 1200), jeklenih cevi prereza 1016 mm debeline stene 10 mm (v nadaljebvanju DN 1000) (zagotoviti skladnost s SIST EN 10217-1 do 6) in standardnih flanž PN 16 (zagotoviti skladnost s SIST EN 1092-1) komplet s medsebojnim spajanjem cevnega matariala ter tudi standardnih flanž (varjenje skladno s DIN EN ISO 9692-1 komplet z varilnim materialom in pripravo spojev in vijačenmi spoji komplet z inox spojnim materjalom). V ceni na enoto zajeti tudi zaščito fazonskih kosov (v skladu z SIST EN ISO 12944-1 do 8) pregled izvedbe in zvarov, začasno podpiranje in vgradnjo na končno lego. V ceni na enoto zajeti tudi izdelavo delavniške dokumentacije (izdela jo izvajalec konstrukcijskega sklopa), ter izvedbo pregleda vgradnje s strani pooblaščenega inštituta oziroma odgovornega statika in izdaje poročila, z vsemi deli in vsem pritrdilnim materialom, obračun po kilogramu; | kg | 3110 |  | 0
seznam fazonov:
|  | 4x flanža DN 1200 | kg | 500
|  | 8x flanža DN 1000 | kg | 230
|  | 1x T 1000/1000 | kg | 1260
|  | 1x X 1000 | kg | 400
|  | 2x MDK 1000 | kg | 720
III. | 5 | Obbetoniranje jeklenih cevi z betonom C 25/30 z vgradnjo armaturne mtreže Q335 na podlago posložnega betona C12/15, komplet po detajlu vključno s tesarskimi deli (poraba betona za cev DN 1200 C25/30 2,1 m3/m in C 12/15 m3/m). | m3 | 122 |  | 0
|  |  |  | III. Ostala dela - SKUPAJ: |  | 0
B. |  | OBRTNIŠKA DELA
Poz. |  | Opis postavke | Enota | Količina | Cena | Vrednost
| I. | Ostala dela
i | 1 | Dobava in vgradnja clam on merilcev pretoka (vgradnja prilagojena cevem DN 1000 in DN 1200) direktno na cev komplet s dvema senzorjema, potrebnimi nastavki in skupnim kontrolerjem (kot npr . Risonic Clamp on), napajanje predvideno iz lokalne EE omarice izpustnega objekta, komplet po navoodilih proizvajalca. | kom | 3 |  | 0
|  |  |  | I. Ostala dela - SKUPAJ: |  | 0

## 3.5.2
3.5.2 IZPUSTNI OBJEKT
3. |  | GRADBENOOBRTNIŠKA DELA
A. |  | GRADBENA DELA
Cene na enoto in vrednosti so v EUR brez DDV!
Poz. |  | Opis postavke | Enota | Količina | Cena | Vrednost
| I. | Odstranjevalna in rušitvena dela
I. | 1 | Zakoličba obstoječih komunalnih vodov, (npr. javne razsvetljave, elektro NN vodov in vodovoda…) v območju zemeljskih del, obračun komplet; | kpl | 1 |  | 0
I. | 2 | Zakoličba novega objekta, s postavitvijo gradbenih profilov in označbo višin, obračun komplet; | kpl | 1 |  | 0
I. | 3 | Odstranitev elektro inštalacij (inštalacije, svetila, stikala, el. omare…vse komplet) z nakladanjem in odvozom na stalno deponijo, vključno s plačilom ustrezne pristojbine; | kpl | 1 |  | 0
I. | 4 | Odstranitev strojnih inštalacij (ventili in vsa ostala strojna oprema...vse komplet), z nakladanjem in odvozom na stalno deponijo, vključno s plačilom ustrezne pristojbine; | kpl | 1 |  | 0
I. | 5 | Odstranitev neuporabne notranje opreme, komplet z iznosom, nakladanjem in odvozom na stalno deponijo, vključno s plačilom ustrezne pristojbine; (uporabno oz neuporabno opremo določi investitor oz. uporabnik) | kpl | 1 |  | 0
I. | 6 | Iznos oziroma prestavitev uporabne notranje opreme na novo lokacijo, ki jo določi investitor - uporabnik; (uporabno oz neuporabno opremo določi investitor oz. uporabnik) | kpl | 1 |  | 0
I. | 7 | Demontaža in odstranitev žičnih ograj višine do 1,2 m, komplet s stebrički, z nakladanjem in odvozom v javno deponijo, vključno s plačilom ustrezne pristojbine, obračun po tekočem metru; | m | 80 |  | 0
I. | 8 | Demontaža in odstranitev kovinskih ograj višine do 1m, z nakladanjem in odvozom v javno deponijo, vključno s plačilom ustrezne pristojbine, obračun po m2; | m | 15 |  | 0
I. | 9 | Demontaža in odstranitev zamrežitve pod nadstreškom (zamrežitev z armaturno mrežo) z nakladanjem in odvozom v javno deponijo, vključno s plačilom ustrezne pristojbine, obračun po m2; | m2 | 26.8 |  | 0
I. | 10 | Demontaža in odstranitev kovinskih lestev, komplet s hrbtnim varovalom, višine do 4,6m, z nakladanjem in odvozom v javno deponijo, vključno s plačilom ustrezne pristojbine, obračun po m2; | m | 4.6 |  | 0
I. | 11 | Odstranitev kleparskih elementov z nakladanjem in odvozom v javno deponijo, vključno s plačilom ustrezne pristojbine, obračun po tekočem metru; (strešne obrobe) | m | 14 |  | 0
I. | 12 | Demontaža in odstranitev strešnega sendvič toplotnoizolativnega panela na objektu (TI paneli deb. 5cm), komplet z vso podkonstrukcijo, z nakladanjem in odvozom v javno deponijo, vključno s plačilom ustrezne pristojbine, obračun po m2; | m2 | 24 |  | 0
I. | 13 | Demontaža in odstranitev pločevinaste strešne kritine na nadstrešku, z nakladanjem in odvozom v javno deponijo, vključno s plačilom ustrezne pristojbine, obračun po m2; | m2 | 20 |  | 0
I. | 14 | Demontaža in odstranitev kovinske konstrukcije nadstreška, komplet z razrezom, nakladanjem in odvozom v javno deponijo, vključno s plačilom ustrezne pristojbine, obračun po kilogramu; | kg | 380 |  | 0
I. | 15 | Odstranitev oken velikosti do 2 m2, kompletno z okvirji, z nakladanjem in odvozom v javno deponijo, vključno s plačilom ustrezne pristojbine, obračun po komadu; | kos | 1 |  | 0
I. | 16 | Odstranitev vrat velikosti do 2 m2, upoštevati snemanje vratnih kril, izbijanje okvirjev ter nakladanjem in odvozom v javno deponijo, vključno s plačilom ustrezne pristojbine, obračun po komadu; | kos | 1 |  | 0
I. | 17 | Demontaža in odstranitev kovinskih deflektorjev, komplet z razrezom, nakladanjem in odvozom v javno deponijo, vključno s plačilom ustrezne pristojbine, obračun po komadu; | kos | 2 |  | 0
I. | 18 | Odstranjevanje tlaka iz pranih betonskih plošč položenih v pusti beton, z odstranjevanjem ruševin ter nalaganje in odvoz na stalno deponijo, vključno s plačilom ustrezne pristojbine, obračun po m2; | m2 | 15 |  | 0
I. | 19 | Rušenje armirano betonskih konstrukcij (vezi, preklade, temelji...), z odstranjevanjem ruševin ter nalaganje in odvoz na stalno deponijo, vključno s plačilom ustrezne pristojbine, obračun po m3; | m3 | 470 |  | 0
|  |  |  | I. Odstranjevalna in rušitvena dela - SKUPAJ: |  | 0
Poz. |  | Opis postavke | Enota | Količina | Cena | Vrednost
| II. | Zemeljska dela
II. | 1 | Planiranje in utrjevanje pod temelji in talnimi ploščami, pomožna dela, prenosi, obračun po m2; | m2 | 285 |  | 0
| * | Ostala zemeljska dela so zajeta v okviru pripravljalnih del ureditve gradbišča in gradnje predorske cevi s portalom.
|  |  |  | II. Zemeljska dela - SKUPAJ: |  | 0
Poz. |  | Opis postavke | Enota | Količina | Cena | Vrednost
| III. | Betonska dela
III. | 1 | Dobava in vgrajevanje podložnega betona pod temelji in talnimi ploščami C8/10, debeline do 10 cm, površina gladko zaribana, obračun po m3; | m3 | 28.5 |  | 0
III. | 2 | Dobava in vgrajevanje - pusti beton, C8/10, prerez nad 0,30 m3/m1-m2; (pri poglobitvah) | m3 | 21.6 |  | 0
III. | 3 | Dobava in vgrajevanje betona - AB poglobitve v talni plošči, beton C30/37, prerez nad 0,30 m3/m1-m2, obračun po m3; | m3 | 17.4 |  | 0
III. | 4 | Dobava in vgrajevanje betona - AB talna plošča, beton C30/37, prerez nad 0,30 m3/m1-m2, obračun po m3; | m3 | 148 |  | 0
III. | 5 | Dobava in vgrajevanje betona - AB zidov, beton C30/37, prerez nad 0,30 m3/m1-m2, obračun po m3; | m3 | 110 |  | 0
III. | 6 | Dobava in vgrajevanje betona - AB ob deflektorjih, beton C30/37, prerez nad 0,30 m3/m1-m2, obračun po m3; | m3 | 98.8 |  | 0
III. | 7 | Dobava in vgrajevanje betona - AB ob cevovodu, beton C30/37, prerez nad 0,30 m3/m1-m2, obračun po m3; | m3 | 74 |  | 0
III. | 8 | Dobava in vgrajevanje betona - AB stene, beton C30/37, prerez 0,20-0,30 m3/m1-m2, obračun po m3; | m3 | 15.8 |  | 0
III. | 9 | Dobava in vgrajevanje betona - AB plošča, beton C30/37,prerez 0,12-0,20 m3/m1-m2, komplet z zagladitvijo, obračun po m3; | m3 | 4.6 |  | 0
III. | 10 | Dobava in vgrajevanje betona - AB stopnice, komplet s temeljem in podestom, beton C30/37, prerez 0,12-0,20 m3/m1-m2, komplet z zagladitvijo, obračun po m3; | m3 | 1.1 |  | 0
III. | 11 | Dobava in vgrajevanje tesnilnega dilatacijskega traku v delovne stike AB elementov, položen po horizontalnih ali vertikalnih delovnih stikih s predpisanimi preklopi po navodilih izbranega proizvajalca. Pločevinasti nerjaveči trak, višine 150 mm, obdelan z obojestranskim nanosom visoko vodotesnilne lepilne bitumenske mase z ustrezno snemljivo zaščitno folijo - tesnilni trak kot npr. STRATHO BITUFLEX 150, komplet z vsem pritrdilnim materialom; | m | 207 |  | 0
III. | 12 | Dobava in vgrajevanje nabrekljivega traku kot npr. Sikaswell (ob cevovodu in deflektorjih), po detajlu proizvajalca, komplet z vsem potrebnim materialom; | m | 60 |  | 0
III. | 13 | Dobava, krivljene in polaganje rebraste armature S500, obračun po kilogramu;
|  | armatura do fi 12 mm | kg | 4327.17 |  | 0
|  | armatura nad fi 12 mm | kg | 23025.67 |  | 0
III. | 14 | Dobava in polaganje srednje komplicirane armature iz armaturnih mrež S500, obračun po kg; | kg | 2494.91 |  | 0
|  |  |  | III. Betonska dela - SKUPAJ: |  | 0
Poz. |  | Opis postavke | Enota | Količina | Cena | Vrednost
| IV. | Tesarska dela
IV. | 1 | Izdelava delavnih odrov višine do 4 m, naprava podstavka, montaža in demontaža ter vsa pomožna dela na gradbišču, obračun po m2; | m2 | 205 |  | 0
IV. | 2 | Dvostranski opaž poglobitev v talni plošči, komplet s podpiranjem in vsemi potrebnimi deli, obračun po kvadratnem metru; | m2 | 34.5 |  | 0
IV. | 3 | Čelni opaž talne plošče, komplet s podpiranjem in vsemi potrebnimi deli, obračun po kvadratnem metru; | m2 | 75.5 |  | 0
IV. | 4 | Dvostranski opaž betonskih sten, komplet s podpiranjem in vsemi potrebnimi deli, obračun po kvadratnem metru; | m2 | 516 |  | 0
IV. | 5 | Enostranski opaž betona ob deflektorjih in cevovodu, komplet s podpiranjem in vsemi potrebnimi deli, obračun po kvadratnem metru; | m2 | 158.5 |  | 0
IV. | 6 | Opaž AB plošče, komplet s podpiranjem do 3,0 m in vsemi potrebnimi deli, obračun po kvadratnem metru; | m2 | 16.6 |  | 0
IV. | 7 | Čelni opaž plošč, višine do 20 cm, komplet s podpiranjem in vsemi potrebnimi deli, obračun po kvadratnem metru; | m | 45.5 |  | 0
IV. | 8 | Opaž stopnic, komplet s stemeljem, poševno stopniščno ramo, podestom in čela nastopnih ploskev stopnic ter podestov, skupaj s podpiranjem opaža, obračun po m2; | m2 | 8.4 |  | 0
IV. | 9 | Opaž odprtin za prehod instalacij skozi nove AB elemente (širine do 30 cm), postavitev, čiščenje, transporti in druga pomožna dela, obračun po komadu;
|  | preboj do fi 110 mm | kos | 2 |  | 0
IV. | 10 | Opaž odprtin za prehod instalacij skozi nove AB elemente (širine do 60 cm), postavitev, čiščenje, transporti in druga pomožna dela, obračun po komadu;
| * | preboj do fi 110 mm | kos | 2 |  | 0
| * | preboj do fi 160 mm | kos | 2 |  | 0
| * | preboj do fi 200 mm | kos | 2 |  | 0
|  |  |  | IV. Tesarska dela - SKUPAJ: |  | 0
Cene na enoto in vrednosti so v EUR brez DDV!
Poz. |  | Opis postavke | Enota | Količina | Cena | Vrednost
| V. | Zidarska dela
V. | 1 | Dobava in polaganje pranih plošč na podložno plast iz pustega betona C 8/10 deb. 10 cm, komplet izvedbo fugiranja s cementno malto, obračun po m2; | m2 | 25.6 |  | 0
|  |  |  | V. Zidarska dela - SKUPAJ: |  | 0
B. |  | OBRTNIŠKA DELA
Poz. |  | Opis postavke | Enota | Količina | Cena | Vrednost
| I. | Krovskokleparska dela
I. | 1 | Dobava in pokrivanje strehe z bitumensko kritino s posipom, komplet z zaključki 10 cm na zid, 1x hladni bitumenski premaz, vključena dobava materiala, transport ter vsa pomožna dela, obračun po kvadratnem metru; | m2 | 26.2 |  | 0
I. | 2 | Dvojno letvanje strehe z vzdolžnimi 8 x 5 cm za pokrivanje s pločevinastimi profiliranimi strešnimi paneli, letve zaščitene z insekticidnimi in fungicidnimi premazi za les, obračun po kvadratnem metru; | m2 | 24 |  | 0
I. | 3 | Dobava kritine in pokrivanje strehe s pločevinastimi profiliranimi strešnimi paneli s protikondenzacijskim obrizgom, vijačeno na podkonstrukcijo (po detajlu proizvajalca), montaža v skladu z detajli in navodili dobavitelja. Vključno s vsem pritdilnim in spojnim materialom, vsemi dodatnimi deli in prenosi, obračun m2; | m2 | 24 |  | 0
I. | 4 | Dobava in montaža obrobe na najvišjem delu strehe iz pocinkane in barvane pločevine oz. po izboru projektanta, deb. 0,6 mm, razvite širine do 50 cm, pritrjeno v nosilno konstrukcijo, komplet s vsem pritrdilnim in spojnim materialom, vodonepropustno izvedbo in podkonstrukcijo, vse komplet po detajlu, obračun po tekočem metru; | m | 8 |  | 0
I. | 5 | Dobava in montaža čelne obrobe iz pocinkane in barvane pločevine oz. po izboru projektanta, deb. 0,6 mm, razvite širine do 35 cm, pritrjeno v nosilno konstrukcijo, komplet s vsem pritrdilnim in spojnim materialom, vodonepropustno izvedbo in podkonstrukcijo, vse komplet po detajlu, obračun po tekočem metru; | m | 6 |  | 0
I. | 6 | Dobava in montaža žlebov iz pocinkane in barvane pločevine oz. po izboru projektanta, razvite širine 33 cm in debeline 0,6 mm, pritrjeno v nosilno konstrukcijo, komplet s vsem pritrdilnim in spojnim materialom, vodonepropustno izvedbo in podkonstrukcijo, vse komplet po detajlu, obračun po tekočem metru; | m | 8 |  | 0
I. | 7 | Dobava in montaža dodatne odkapne obrobe pri žlebu iz pocinkane in barvane pločevine oz. po izboru projektanta, razvite širine do 25 cm in debeline 0,6 mm, pritrjeno v nosilno konstrukcijo, komplet s vsem pritrdilnim in spojnim materialom, vodonepropustno izvedbo in podkonstrukcijo, vse komplet po detajlu, obračun po tekočem metru; | m | 8 |  | 0
I. | 8 | Dobava in montaža strešnih odtočnih cevi fi 110mm iz pocinkane in barvane pločevine oz. po izboru projektanta, debeline 0,6 mm, kompletno z zaščitno rešetko, odtočnimi kotlički, koleni, pritrjevanjem cevi v nosilno konstrukcijo, ves pritrdilni in spojni material, vodonepropustno izvedbo in podkonstrukcijo, vse komplet po detajlu, obračun po tekočem metru; | m | 6 |  | 0
|  |  |  | I. Krovskokleparska dela - SKUPAJ: |  | 0
Poz. |  | Opis postavke | Enota | Količina | Cena | Vrednost
| II. | Ključavničarska dela
II. | 1 | Izdelava, dobava in montaža jeklenih konstrukcij, dimenzij in oblik po statičnem računu in detajlih, vročecinkano, v ceni na enoto zajeti tudi izdelavo delavniške dokumentacije (izdela jo izvajalec kovinske konstrukcije), sidranje jeklene konstrukcije v nosilno konstrukcijo ter izvedbo pregleda jeklene konstrukcije s strani pooblaščenega inštituta oziroma odgovornega statika in izdaje poročila, z vsemi deli in vsem pritrdilnim materialom, obračun po kilogramu; | kg | 500 |  | 0
II. | 2 | Izdelava, dobava in montaža tipskih vročecinkanih pohodnih rešetk, mere mrežnega očesa 31 x 31mm, nosilni element 30 x 2mm), komplet z okvirjem in vsem potrebnim pritrdilnim materialom; | m2 | 5.8 |  | 0
II. | 3 | Izdelava, dobava in vgrajevanje kovinske varovalne ograje z dostopnimi odprtinami (sostop do varovanih lestev), ograja mora biti demontažna in z možnostjo polaganja cca 90 ° v izbrano smer, ALU - Rf konstrukcija, ograja iz ALU - Rf profilov dim. kot po načrtu, ograja je viš. 1,20 m od gotovega tlaka, vse komplet po detajlu, z drobnim materialom in s potrebnim pritrdilnim materialom za pritrjevanje v nosilno konstrukcijo (kot npr. INNOTECH – BARRIER PARAPET ON TOP), obračun po m1; | m | 22.5 |  | 0
II. | 4 | Dobava in montaža zaščitne žične ograje, vključno s sidranjem in vsemi zemeljskimi deli, stebrički in drugim potrebnim materialom za ugradnjo. Vsi elementi ograje so jekleni termično cinkani in plastificirani s poliestrom. Skupna višina ograje je najmanj 1,2 m, komplet z vsem pritrdilnim materialom, obračun po tekočem metru; | m | 60 |  | 0
II. | 5 | Dobava in montaža lestve s sredinsko tirnico, ki omogoča vpetje z drsnim elementom, ter tako varno vzpenjanje in spuščanje, komplet z nerjavečimi sidri ter potrebnim pritrdilnim materialom. Material lestve nerjaveče jeklo (1.4571 dekapirano), profil C iz 3mm jekla, asimetrična reža tirnice, kvadratni izrez na zadnji strani tirnice na vsakih 40mm, na katerih se zaskoči drsni element. Lestev mora imeti na vrhu nastavek za uporabo prenosne dostopne tirnice. Lestev mora imeti vgrajene tudi počivalne platforme na maksimalni razdalji 10m. (kot npr. Tractel FABA A12), obračun po m1; | m | 3.6 |  | 0
II. | 6 | Dobava prenosne dostopne tirnice za uporabo na lestvi s sredinsko tirnico. Material prenosne dostopne tirnice nerjaveče jeklo (1.4571 dekapirano), (kot npr. Tractel FABA A12) | kos | 1 |  | 0
II. | 7 | Dobava varovalno pozicijskega pasu z možnostjo pripetja drsnega elementa na sprednji strani, za uporabo na lestvah s sredinsko tirnico, ter drsni element za uporabo z lestvijo s sredinsko tirnico (kot npr. Varovalni pas SKYLOTEC IGNITE PROTON, ter drsni element FABA AL-D, A12) | kos | 1 |  | 0
|  |  |  | II. Ključavničarska dela - SKUPAJ: |  | 0
Poz. |  | Opis postavke | Enota | Količina | Cena | Vrednost
| III. | Stavbno pohištvo
III. | 1 | ALU OKNO
dimenzija 160 x 100 cm Alu okvir in krilo termopan zasteklitev odpiranje na ventus Alu kljuka
|  | Komplet z zunanjimi in notranjimi Alu policami ter vsemi zaključki okoli oken | kos | 1 |  | 0
III. | 2 | ENOKRILNA VRATA
|  | dimenzija vrat 1,00 x 2,10 m Alu polno vratno krilo kovinski podboj obojestransko kljuka, trojna nasadila, ključavnica mere kontrolirati na objektu | kos | 1 |  | 0
|  |  |  | III. Stavbno pohištvo - SKUPAJ: |  | 0
Poz. |  | Opis postavke | Enota | Količina | Cena | Vrednost
| IV. | Slikopleskarska dela
IV. | 1 | Priprava sten in stropa za slikanje - struganje opažnih stikov, obračun po m2; | m2 | 65.8 |  | 0
IV. | 2 | Slikanje sten in stropov na betonske površine, impregnacija in 2x oplesk površin z zidno disperzijsko barvo, obračun po m2; | m2 | 65.8 |  | 0
|  |  |  | IV. Slikopleskarska dela - SKUPAJ: |  | 0

## 3.5.3
3.5.3 |  | ODVZEMNI OBJEKT
3. |  | GRADBENOOBRTNIŠKA DELA
A. |  | GRADBENA DELA
Cene na enoto in vrednosti so v EUR brez DDV!
Poz. |  | Opis postavke | Enota | Količina | Cena | Vrednost
| I. | Odstranjevalna in rušitvena dela
I. | 1 | Odstranitev strojne opreme ni zajeta v tem popisu!
I. | 2 | Zakoličba obstoječih komunalnih vodov, v območju zemeljskih del, obračun komplet; | kpl | 1 |  | 0
I. | 3 | Zakoličba novega objekta, s postavitvijo gradbenih profilov in označbo višin, obračun komplet; | kpl | 1 |  | 0
I. | 4 | Demontaža in odstranitev kovinskih ograj višine do 1m, z nakladanjem in odvozom v javno deponijo, vključno s plačilom ustrezne pristojbine, obračun po m2; | m | 32 |  | 0
I. | 5 | Demontaža in odstranitev kovinskih lestev, komplet s hrbtnim varovalom, z nakladanjem in odvozom v javno deponijo, vključno s plačilom ustrezne pristojbine, obračun po m2; | m | 48 |  | 0
I. | 6 | Odstranitev kovinskega kleparskih elementov (kotnik po obodu plošče, pločevina pri mostu, okenska polica...) z nakladanjem in odvozom v javno deponijo, vključno s plačilom ustrezne pristojbine, obračun po tekočem metru; | m | 6 |  | 0
I. | 7 | Demontaža in odstranitev kovinskih podestov (cca 2 m2), komplet z vso nosilno konstrukcijo, z nakladanjem in odvozom v javno deponijo, vključno s plačilom ustrezne pristojbine, obračun po m2; | kos | 2 |  | 0
I. | 8 | Odstranitev pohodnih rešetk, komplet z okvirji, širine do 80 cm, z nakladanjem in odvozom v javno deponijo, vključno s plačilom ustrezne pristojbine, obračun po tekočem metru; | m | 11.8 |  | 0
I. | 9 | Odstranitev pločevinastih pokrovov, komplet z okvirji, širine do 60 cm, z nakladanjem in odvozom v javno deponijo, vključno s plačilom ustrezne pristojbine, obračun po tekočem metru; | m | 9.5 |  | 0
I. | 10 | Odstranitev pločevinastih pokrovov, komplet z okvirji, dim. 60 x 60 cm, z nakladanjem in odvozom v javno deponijo, vključno s plačilom ustrezne pristojbine, obračun po tekočem metru; | kos | 3 |  | 0
I. | 11 | Odstranitev oken velikosti do 2 m2, kompletno z okvirji, z nakladanjem in odvozom v javno deponijo, vključno s plačilom ustrezne pristojbine, obračun po komadu; | kos | 1 |  | 0
I. | 12 | Odstranitev vrat velikosti do 2 m2, upoštevati snemanje vratnih kril, izbijanje okvirjev ter nakladanjem in odvozom v javno deponijo, vključno s plačilom ustrezne pristojbine, obračun po komadu; | kos | 1 |  | 0
I. | 13 | Odstranjevanje zaključnega tlaka iz barvanega betona, z odstranjevanjem ruševin ter nalaganje in odvoz na stalno deponijo, vključno s plačilom ustrezne pristojbine, obračun po m2; | m2 | 45.2 |  | 0
I. | 14 | Izdelava preboja v komandni prostor za prehod inštalacij skozi obstoječo betonsko konstrikcijo dim. 30 x 30 cm, z odstranjevanjem ruševin, nakladanjem in odvozom na stalno deponijo, vključno s plačilom ustrezne pristojbine; | kos | 1 |  | 0
I. | 15 | Rušenje armirano betonskih konstrukcij (vezi, preklade, temelji...), z odstranjevanjem ruševin ter nalaganje in odvoz na stalno deponijo, vključno s plačilom ustrezne pristojbine, obračun po m3; | m3 | 66.8 |  | 0
|  |  |  | I. Odstranjevalna in rušitvena dela - SKUPAJ: |  | 0
Poz. |  | Opis postavke | Enota | Količina | Cena | Vrednost
| II. | Zemeljska dela
II. | 1 | Planiranje in utrjevanje pod temelji in talnimi ploščami, pomožna dela, prenosi, obračun po m2; | m2 | 120 |  | 0
| * | Ostala zemeljska dela so zajeta v okviru pripravljalnih del ureditve gradbišča in gradnje predorske cevi s portalom.
|  |  |  | II. Zemeljska dela - SKUPAJ: |  | 0
Poz. |  | Opis postavke | Enota | Količina | Cena | Vrednost
| III. | Betonska dela
III. | 1 | Dobava in vgrajevanje podložnega betona pod temelji in talnimi ploščami C8/10, debeline do 10 cm, površina gladko zaribana, obračun po m3; | m3 | 12 |  | 0
III. | 2 | Dobava in vgrajevanje - pusti beton, C8/10, prerez nad 0,30 m3/m1-m2; | m3 | 20 |  | 0
III. | 3 | Dobava in vgrajevanje betona - AB talna plošča, beton C30/37, prerez nad 0,30 m3/m1-m2, komplet z vsemi nakloni in zagladitvijo, obračun po m3; | m3 | 132 |  | 0
III. | 4 | Dobava in vgrajevanje betona - AB sten, beton C30/37, prerez nad 0,30 m3/m1-m2, obračun po m3; | m3 | 935 |  | 0
III. | 5 | Dobava in vgrajevanje betona - AB plošč, beton C30/37,prerez nad 0,3 m3/m1-m2, komplet z vsemi nakloni in zagladitvijo, obračun po m3; | m3 | 345 |  | 0
III. | 6 | Kompletna izdelava posipa plošče za oplemenitenje betonskih tlakov s TAL M KVARC (sive barve), komplet z vsemi deli, obračun po m2; Upoštevati tudi vse potrebne postopke za nego betona pri sušenju. | m2 | 152.6 |  | 0
III. | 7 | Dobava in vgrajevanje betona - AB sekundarni beton, beton C30/37, prerez od 0,20-0,30 m3/m1-m2, obračun po m3; | m3 | 37 |  | 0
III. | 8 | Dobava in vgrajevanje betona - AB sekundarni beton, beton C30/37, prerez od 0,12-0,20 m3/m1-m2, obračun po m3; | m3 | 25 |  | 0
III. | 9 | Dobava in vgrajevanje betona - AB sekundarni beton, beton C30/37, prerez do 0,12 m3/m1-m2, obračun po m3; | m3 | 13.5 |  | 0
III. | 10 | Dobava in vgrajevanje tesnilnega dilatacijskega traku v delovne stike AB elementov, položen po horizontalnih ali vertikalnih delovnih stikih s predpisanimi preklopi po navodilih izbranega proizvajalca. Pločevinasti nerjaveči trak, višine 150 mm, obdelan z obojestranskim nanosom visoko vodotesnilne lepilne bitumenske mase z ustrezno snemljivo zaščitno folijo - tesnilni trak kot npr. STRATHO BITUFLEX 150, komplet z vsem pritrdilnim materialom; | m | 665 |  | 0
III. | 11 | Dobava in vgrajevanje nabrekljivega traku kot npr. Sikaswell, po detajlu proizvajalca, komplet z vsem potrebnim materialom; | m | 100 |  | 0
III. | 12 | Vgardnja navojnih sider s kovinsko ploščo in šablono in z vsemi drobnim materialom v sveži beton oz pred betoniranjem, po navodilu oziroma detajlu dobavitelja žerjava, komplet s podlivanjem, obračun po komadu; | kos | 2 |  | 0
III. | 13 | Sidranje novih AB elementov v obstoječo konstrukcijo, vrtanje lukenj fi 20 mm, globine cca 40 cm (po potrebi tudi več) v obstoječe AB konstrukcije in vgraditev sider iz rebraste armature RA fi 14 mm dolžine kot po armaturnem načrtu z lepilom na eposkidni osnovi v odprašene luknje, obračun po komadu; | kos | 200 |  | 0
III. | 14 | Dobava, krivljene in polaganje rebraste armature S500, obračun po kilogramu;
|  | armatura do fi 12 mm | kg | 15000 |  | 0
|  | armatura nad fi 12 mm | kg | 220000 |  | 0
III. | 15 | Dobava in polaganje srednje komplicirane armature iz armaturnih mrež S500, obračun po kg; | kg | 25000 |  | 0
|  |  |  | III. Betonska dela - SKUPAJ: |  | 0
Poz. |  | Opis postavke | Enota | Količina | Cena | Vrednost
| IV. | Tesarska dela
IV. | 1 | Izdelava lovilnih odrov okoli obstoječega odvzemnega objekta z montažo in demontažo ter vsemi pomožnimi deli na gradbišču, obračun po m1; | m | 41 |  | 0
IV. | 2 | Izdelava delavnega / lovilnega odra v obstoječem odvzemnem objektu, višina 22,5 m, naprava podstavka, montaža in demontaža ter vsa pomožna dela na gradbišču, obračun po m2 tlorisa; | m2 | 21.5 |  | 0
IV. | 3 | Izdelava odrov ob novem odvzemnem objektu višine nad 30 m, naprava podstavka, montaža in demontaža ter vsa pomožna dela na gradbišču, zaščita odra z mrežico oz. tkanino, obračun po m2; | m2 | 1526 |  | 0
IV. | 4 | Čelni opaž talne plošče, komplet s podpiranjem in vsemi potrebnimi deli in vsemi zaključnimi trikotnimi letvicami, obračun po kvadratnem metru; | m2 | 88 |  | 0
IV. | 5 | Opaž betonskih sten, komplet z vsemi potrebnimi utori, s podpiranjem in vsemi potrebnimi deli, nakloni in vsemi zaključnimi trikotnimi letvicami dim 20/20cm, obračun po kvadratnem metru; | m2 | 2730 |  | 0
IV. | 6 | Opaž betonskih elementov krožnega preseka - radij = 50 cm, komplet s podpiranjem in vsemi potrebnimi deli, obračun po kvadratnem metru; | m2 | 110 |  | 0
IV. | 7 | Opaž AB plošč, komplet z vsemi potrebnimi utori, s podpiranjem v oz do nosilne konstrukcije (do 10 m) in vsemi potrebnimi deli ter vsemi zaključnimi trikotnimi letvicami dim 20/20cm, obračun po kvadratnem metru; | m2 | 220 |  | 0
IV. | 8 | Opaž AB plošč, komplet z vsemi potrebnimi utori, s podpiranjem v oz do nosilne konstrukcije (cca 30 m) in vsemi potrebnimi deli ter vsemi zaključnimi trikotnimi letvicami, obračun po kvadratnem metru; | m2 | 180 |  | 0
IV. | 9 | Čelni opaž plošč in odptrin/prebojev v ploščah, višine do 100 cm, komplet s podpiranjem in vsemi potrebnimi deli, obračun po kvadratnem metru; | m2 | 315 |  | 0
IV. | 10 | Opaž utorov v plošči za kanaleto dimenzij 25 x 25 cm, komplet s podpiranjem in vsemi potrebnimi deli, obračun po tekočem metru; | m | 32.5 |  | 0
IV. | 11 | Opaž odprtin za prehod instalacij skozi nove AB elemente (širine do 100 cm), postavitev, čiščenje, transporti in druga pomožna dela, obračun po komadu;
| * | preboj do fi 110 mm | kos | 10 |  | 0
| * | preboj do fi 160 mm | kos | 10 |  | 0
| * | preboj do fi 200 mm | kos | 10 |  | 0
IV. | 12 | Izdelava opaža iz desk ali plohov cevi za prehod instalacij skozi nove AB elemente (širine do 100 cm - preboji nad 1 m2 so zajeti pri opažu zidov oz plošč), postavitev, čiščenje, transporti in druga pomožna dela;
| * | preboj 60 x 60 cm | kos | 4 |  | 0
| * | preboj 80 x 80 cm | kos | 2 |  | 0
IV. | 13 | Izdelava opaža iz desk ali plohov cevi za prehod instalacij skozi nove AB elemente (širine do 50 cm - preboji nad 1 m2 so zajeti pri opažu zidov oz plošč), postavitev, čiščenje, transporti in druga pomožna dela;
| * | preboj 80 x 80 cm | kos | 3 |  | 0
IV. | 14 | Opaž sekundarnega betona, komplet z vsemi potrebnimi utori, s podpiranjem in vsemi potrebnimi deli, nakloni in vsemi zaključnimi trikotnimi letvicami, obračun po kvadratnem metru; | m2 | 285 |  | 0
IV. | 15 | Opaž sekundarnega betona ob pohodnih rešetkah, višine 25 cm, komplet s podpiranjem in vsemi potrebnimi deli in vsemi zaključnimi trikotnimi letvicami, obračun po kvadratnem metru; | m | 27.4 |  | 0
|  |  |  | IV. Tesarska dela - SKUPAJ: |  | 0
B. |  | OBRTNIŠKA DELA
Poz. |  | Opis postavke | Enota | Količina | Cena | Vrednost
| I. | Krovskokleparska dela
I. | 1 | Dobava in montaža obrobe na najvišjem delu strehe iz pocinkane in barvane pločevine oz. po izboru projektanta, deb. 0,6 mm, razvite širine do 50 cm, pritrjeno v nosilno konstrukcijo, komplet s vsem pritrdilnim in spojnim materialom, vodonepropustno izvedbo in podkonstrukcijo, vse komplet po detajlu, obračun po tekočem metru; | m | 3.5 |  | 0
I. | 2 | Dobava in montaža čelne obrobe iz pocinkane in barvane pločevine oz. po izboru projektanta, deb. 0,6 mm, razvite širine do 35 cm, pritrjeno v nosilno konstrukcijo, komplet s vsem pritrdilnim in spojnim materialom, vodonepropustno izvedbo in podkonstrukcijo, vse komplet po detajlu, obračun po tekočem metru; | m | 7 |  | 0
|  |  |  | I. Krovskokleparska dela - SKUPAJ: |  | 0
Cene na enoto in vrednosti so v EUR brez DDV!
Poz. |  | Opis postavke | Enota | Količina | Cena | Vrednost
| II. | Ključavničarska dela
II. | 1 | Izdelava, dobava in montaža jeklenih konstrukcij, dimenzij in oblik po statičnem računu in detajlih, vročecinkano ter finalno pleskano z antikorozijsko barvo po izbiri projektanta, v ceni na enoto zajeti tudi izdelavo delavniške dokumentacije (izdela jo izvajalec kovinske konstrukcije), sidranje jeklene konstrukcije v nosilno konstrukcijo ter izvedbo pregleda jeklene konstrukcije s strani pooblaščenega inštituta oziroma odgovornega statika in izdaje poročila, z vsemi deli in vsem pritrdilnim materialom, obračun po kilogramu; (podporna konstrukcija kontrolne sobe) | kg | 250 |  | 0
II. | 2 | Dobava in montaža tipskih vročecinkanih pohodnih rešetk na kanaleti, širine do 30 cm, mere mrežnega očesa 31 x 31mm, nosilni element 30 x 2mm), komplet z vročecinkanim okvirjem in vsem potrebnim pritrdilnim materialom, obračun po m2; | m | 32.5 |  | 0
II. | 3 | Dobava in montaža pohodnega pokrova iz rebraste pločevine, vročecinkan dim. 60 x 60 cm, pokrov s tečaji, komplet z vročecinkanim okvirjem in vsem potrebnim pritrdilnim materialom, obračun po komadu; | kos | 4 |  | 0
II. | 4 | Dobava in montaža pohodnega pokrova iz rebraste pločevine, vročecinkan dim. 80 x 80 cm, pokrov s tečaji, komplet z vročecinkanim okvirjem in vsem potrebnim pritrdilnim materialom, obračun po komadu; | kos | 2 |  | 0
II. | 5 | Izdelava, dobava in vgrajevanje kovinske varovalne ograje z dostopnimi odprtinami (sostop do varovanih lestev), ograja mora biti demontažna in z možnostjo polaganja cca 90 ° v izbrano smer, ALU - Rf konstrukcija, ograja iz ALU - Rf profilov dim. kot po načrtu, ograja je viš. 1,20 m od gotovega tlaka, vse komplet po detajlu, z drobnim materialom in s potrebnim pritrdilnim materialom za pritrjevanje v nosilno konstrukcijo (kot npr. INNOTECH – BARRIER PARAPET ON TOP), obračun po m1; | m | 50 |  | 0
II. | 6 | Dobava in montaža lestve s sredinsko tirnico, ki omogoča vpetje z drsnim elementom, ter tako varno vzpenjanje in spuščanje, komplet z nerjavečimi sidri ter potrebnim pritrdilnim materialom. Material lestve nerjaveče jeklo (1.4571 dekapirano), profil C iz 3mm jekla, asimetrična reža tirnice, kvadratni izrez na zadnji strani tirnice na vsakih 40mm, na katerih se zaskoči drsni element. Lestev mora imeti na vrhu nastavek za uporabo prenosne dostopne tirnice. Lestev mora imeti vgrajene tudi počivalne platforme na maksimalni razdalji 10m. (kot npr. Tractel FABA A12), obračun po m1; | m | 202 |  | 0
II. | 7 | Dobava prenosne dostopne tirnice za uporabo na lestvi s sredinsko tirnico. Material prenosne dostopne tirnice nerjaveče jeklo (1.4571 dekapirano), (kot npr. Tractel FABA A12) | kos | 2 |  | 0
1
II. | 9 | Dobava varovalno pozicijskega pasu z možnostjo pripetja drsnega elementa na sprednji strani, za uporabo na lestvah s sredinsko tirnico, ter drsni element za uporabo z lestvijo s sredinsko tirnico (kot npr. Varovalni pas SKYLOTEC IGNITE PROTON, ter drsni element FABA AL-D, A12) | kos | 2 |  | 0
|  |  |  | II. Ključavničarska dela - SKUPAJ: |  | 0
Poz. |  | Opis postavke | Enota | Količina | Cena | Vrednost
| III. | Stavbno pohištvo
III. | 1 | ALU OKNO
dimenzija 120 x 100 cm Alu okvir in krilo termopan zasteklitev odpiranje na ventus Alu kljuka
|  | Komplet z zunanjimi in notranjimi Alu policami ter vsemi zaključki okoli oken | kos | 1 |  | 0
III. | 2 | ENOKRILNA VRATA
|  | dimenzija vrat 1,00 x 2,10 m Alu polno vratno krilo kovinski podboj obojestransko kljuka, trojna nasadila, ključavnica mere kontrolirati na objektu | kos | 1 |  | 0
|  |  |  | III. Stavbno pohištvo - SKUPAJ: |  | 0
Poz. |  | Opis postavke | Enota | Količina | Cena | Vrednost
| IV. | Slikopleskarska dela
IV. | 1 | Priprava sten in stropa za slikanje - struganje opažnih stikov, obračun po m2; | m2 | 31.5 |  | 0
IV. | 2 | Slikanje sten in stropov na betonske površine, impregnacija in 2x oplesk površin z zidno disperzijsko barvo, obračun po m2; | m2 | 31.5 |  | 0
IV. | 3 | Dobava ter komplet izdelava zaključnega fasadnega sloja kompletno s prednamazom in silikatnim zaključnim fasadnim slojem (kot npr. BAUMIT oz po navodilu projektanta), vse po navodilih proizvajalca v barvi po navodilu projektanta, komplet z dobavo materiala, prenosi, transport, vsa pomožna dela, obračun po kvadratnem metru; | m2 | 34 |  | 0
|  |  |  | IV. Slikopleskarska dela - SKUPAJ: |  | 0

## Rekapitulacija 3.7
REKAPITULACIJA
3/7 |  | NAČRT POMOŽNIH OBJEKTOV
REKAPITULACIJA PO OBJEKTIH
GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA
| 3.7.1 | Sanacija pomožnih objektov na pregradi | 0
| I. | Sanacija kanalet na zračni strani pregrade | 0
| II. | Sanacija stopnic ob levem boku pregrade | 0
| III. | Sanacija drenažnega sistema | 0
| IV. | Sanacija upravnega objekta | 0
| 3.7.2 | Sanacija stabilnosti osnovnih stebrov ter vzpostavitev stabilne geodetske mreže | 0
| 3.7.3 | Odstranitev zarasti na brežinah akumulacije med koto 92,00 in 98,80 m.n.v. | 0
|  | SKUPAJ GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA SKUPAJ | 0

## 3.7.1
SKUPNA REKAPITULACIJA ZA SANACIJO KANALET
NA ZRAČNI STRANI PREGRADE
| I. | GRADBENA DELA
| A. | PREDDELA |  |  |  | 0
| B. | ZAVAROVALNA DELA |  |  |  | 0
| C. | BETONSKA DELA |  |  |  | 0
| D. | TESARSKA DELA |  |  |  | 0
| E. | ZAKLJUČNA DELA |  |  |  | 0
|  | SKUPAJ GRADBENA DELA BREZ DDV |  |  |  | 0
vrednosti so v EUR, brez DDV!
Cene na enoto in vrednosti so v EUR brez DDV!
| I. | GRADBENA DELA
| Poz. | Opis postavke | Enota | Količina | Cena | Vrednost
| A. | PREDDELA
| 1. | Odstranitev starih kanalet, vključno z vsemi notranjimi prenosi in prevozi, nakladanjem na prevozno sredstvo, transportom na ustrezno deponijo, stroški deponije in z vsemi evidenčnimi listi | m1 | 473.5 |  | 0
| 2. | Zakoličba kanalet | m1 | 579.5 |  | 0
|  | SKUPAJ PREDDELA |  |  |  | 0
| B. | ZAVAROVALNA DELA
| 1. | Dobava in polaganje betonskih kanalet ''tip 1'' (širina dna 30cm, višina 16) na podložni beton C12/15 (0,15m3/m'') vključno z izkopom, pripravo podlage, odvozom odvečnega materiala, vsemi notranjimi prenosi in prevozi ter pomožnimi deli | m1 | 342.5 |  | 0
| 2. | Dobava in polaganje betonskih kanalet ''tip 2' (hudourniška kanaleta širina dna 26/40cm, višina 19/24) na podložni beton C12/15 (0,15m3/m'') vključno z izkopom, pripravo podlage, odvozom odvečnega materiala, vsemi notranjimi prenosi in prevozi ter pomožnimi deli | m1 | 159 |  | 0
| 3. | Dobava in polaganje betonskih zbirnih kanalet ''tip 3'' (kineta širina dna 40cm, višina 30cm) na podložni beton C12/15 (0,18m3/m'') vključno z izkopom, pripravo podlage, odvozom odvečnega materiala, vsemi notranjimi prenosi in prevozi ter pomožnimi deli | m1 | 78 |  | 0
| 4. | Združevanje kanalet na bermah, oblikovanje betonskih priključkov, vključno z vsemi pomožnimi deli | kos | 12 |  | 0
| 5. | Rezanje kanalet | kos | 24 |  | 0
| 6. | Dobava tesnilne mase (kot npr. Sikaflex-11FC+) in izvedba spojev med kanaletami za doseganje vodotesnosti | kos | 580 |  | 0
|  | SKUPAJ ZAVAROVALNA DELA |  |  |  | 0
| C. | BETONSKA DELA
| 1. | Dobava in vgradnja betona C25/30 v prereze nad 0,30m3/m2, (C25/30; XC2; dmax=16mm; S2; PV-I), vključno z vsemi notranjimi prenosi in prevozi | m3 | 3.5 |  | 0
| 2. | Dobava in vgradnja betona C25/30 v prereze 0,12 do 0,30m3/m2, (C25/30; XC2; dmax=16mm; S2; PV-I), vključno z vsemi notranjimi prenosi in prevozi | m3 | 1 |  | 0
| 3. | Dobava, rezanje, krivljenje, vezanje in vgrajevanje srednje zahtevne armature, armaturne mreže kvalitete B500 B, vključno z vsemi notranjimi prenosi in prevozi | kg | 401.9 |  | 0
|  | SKUPAJ BETONSKA DELA |  |  |  | 0
| D. | TESARSKA DELA
| 1. | Izdelava enostranskega opaža vključno s podpiranjem in razopaženjem in vsemi notranjimi prenosi in prevozi | m2 | 13.5 |  | 0
| 2. | Izdelava dvostranskega opaža vključno s podpiranjem in razopaženjem in vsemi notranjimi prenosi in prevozi | m2 | 8.5 |  | 0
|  | SKUPAJ TESARSKA DELA |  |  |  | 0
| E. | ZAKLJUČNA DELA
| 1. | Ročno planiranje terena na ravnih in poševnih površinah | m2 | 2897.5 |  | 0
| 2. | Humusiranje in zatravitev vključno z vsemi notranjimi prenosi in prevozi | m2 | 2897.5 |  | 0
|  | SKUPAJ ZAKLJUČNA DELA |  |  |  | 0
SKUPNA REKAPITULACIJA ZA SANACIJO STOPNIC
OB LEVEM BOKU PREGRADE
| I. | GRADBENA DELA
| A. | PREDDELA |  |  |  | 0
| B. | ZAVAROVALNA DELA |  |  |  | 0
| C. | ZAKLJUČNA DELA |  |  |  | 0
|  | SKUPAJ GRADBENA DELA BREZ DDV |  |  |  | 0
vrednosti so v EUR, brez DDV!
Cene na enoto in vrednosti so v EUR brez DDV!
| I. | GRADBENA DELA
| Poz. | Opis postavke | Enota | Količina | Cena | Vrednost
| A. | PREDDELA
| 1. | Odstranitev obstoječih stopnic, vključno z vsemi notranjimi prenosi in prevozi, nakladanjem na prevozno sredstvo, transportom na ustrezno deponijo, stroški deponije in z vsemi evidenčnimi listi | m2 | 200 |  | 0
| 2. | Zakoličba stopnic | m1 | 80 |  | 0
|  | SKUPAJ PREDDELA |  |  |  | 0
| B. | ZAVAROVALNA DELA
| 1. | Dobava in polaganje montažnih betonskih stopnic (betonski elementi 60x40x14cm) na utrjeno tamponsko podlago debeline 15cm, vključno z izkopom, pripravo podlage, odvozom odvečnega materiala, vsemi notranjimi prenosi in prevozi ter pomožnimi deli | m1 | 200 |  | 0
|  | SKUPAJ ZAVAROVALNA DELA |  |  |  | 0
| C. | ZAKLJUČNA DELA
| 1. | Ročno planiranje terena na ravnih in poševnih površinah | m2 | 480 |  | 0
| 2. | Humusiranje in zatravitev vključno z vsemi notranjimi prenosi in prevozi | m2 | 480 |  | 0
|  | SKUPAJ ZAKLJUČNA DELA |  |  |  | 0
SKUPNA REKAPITULACIJA ZA SANACIJO DRENAŽNEGA SISTEMA
| I. | GRADBENA DELA
| A. | PREDDELA |  |  |  | 0
| B. | ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
| C. | BETONSKA DELA |  |  |  | 0
| D. | TESARSKA DELA |  |  |  | 0
| E. | ZIDARSKA DELA |  |  |  | 0
| F. | ZAKLJUČNA DELA |  |  |  | 0
|  | SKUPAJ GRADBENA DELA |  |  |  | 0
vrednosti so v EUR, brez DDV!
Cene na enoto in vrednosti so v EUR brez DDV!
| I. | GRADBENA DELA
| Poz. | Opis postavke | Enota | Količina | Cena | Vrednost
| A. | PREDDELA
| 1. | Odlov rib iz podslapja | € | 1 |  | 0
| 2. | Odstranitev zaščitne ograje in stebričkov z nakladanjem na prevozno sredstvo, transportom na ustrezno deponijo vključno s stroški deponije in z vsemi evidenčnimi listi. | m1 | 50 |  | 0
| 3. | Preusmeritev vode
| a. | izdelava začasnega nasipa na koncu podslapja z materialom od izkopa | m3 | 10 |  | 0
| b. | črpanje vode iz podslapja - ocena | ur | 120 |  | 0
| c. | črpanje vode, ki priteče po drenaži - ocena | ur | 80 |  | 0
| 4. | Geomehanski nadzor | € | 1 |  | 0
|  | SKUPAJ PREDDELA |  |  |  | 0
| B. | ZEMELJSKA DELA
| 1. | Strojni izkop zemlje v terenu III do IV. ktg. | m3 | 110 |  | 0
| 2. | Ročni izkop zemlje v terenu III do IV. ktg. | m3 | 1 |  | 0
| 3. | Strojni izkop zemlje v terenu V. ktg | m3 | 1 |  | 0
| 4. | Ročni izkop zemlje v terenu V. ktg. | m3 | 1 |  | 0
| 5. | Strojno nakladanje izkopanega materiala na kamion in odvoz na trajno deponijo | m3 | 113 |  | 0
| 6. | Odstranitev betonske cevi DN 40 z nakladanjem na prevozno sredstvo, transportom na ustrezno deponijo vključno s stroški deponije in z vsemi evidenčnimi listi. | m1 | 8 |  | 0
| 7. | Strojno zasipanje za stenami jaška s tamponskim materialom, vgrajevanjem po plasteh debeline 30 cm in komprimiranjem do zbitosti Ev2=60MPa, vključno z dobavo materiala | m3 | 60 |  | 0
| 8. | Ročno planiranje izkopa dna temelja s točnostjo +/- 3 cm | m2 | 23 |  | 0
| 9. | Strojni izkop jarka za polaganje cevi PEHD fi 110mm, z odvozom na trajno deponijo na razdalji do 20 km | m3 | 8 |  | 0
| 10. | Zasipanje cevi PEHD fi 110mm s tamponskim materialom, vgrajevanjem po plasteh debeline 30 cm in komprimiranjem do zbitosti Ev2=60MPa, vključno z dobavo materiala | m3 | 8 |  | 0
| 11. | Strojni izkop mulja iz podslapja visokovodnega preliva z odvozom na trajno deponijo na razdalji do 20 km | m3 | 200 |  | 0
|  | SKUPAJ ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
| C. | BETONSKA DELA
0
| 1. | Dobava in vgradnja podložnega betona C12/15 v prereze nad 0,30m3/m2, (C12/15; X0; dmax=16mm; S1) | m3 | 2.5 |  | 0
| 2. | Dobava in vgradnja črpnega betona C25/30 v prereze nad 0,30m3/m2, (C25/30; XC2; dmax=16mm; S4; PV-III) | m3 | 7.5 |  | 0
| 3. | Dobava in vgradnja črpnega betona C25/30 v prereze 0,12 do 0,30m3/m2, (C25/30; XC2; dmax=16mm; S4; PV-III) | m3 | 10.5 |  | 0
| 4. | Dobava, rezanje, krivljenje, vezanje in vgrajevanje srednje zahtevne armature, armaturne mreže kvalitete B500 B | kg | 1750 |  | 0
| 5. | Dobava, rezanje, krivljenje, vezanje in vgrajevanje srednje zahtevne armature, rebraste palice do vključno fi 12 mm, kvalitete B500 B | kg | 1050 |  | 0
|  | SKUPAJ BETONSKA DELA |  |  |  | 0
| D. | TESARSKA DELA
0
| 1. | Izdelava enostranskega opaža vključno s podpiranjem in razopaženjem | m2 | 12 |  | 0
| 2. | Izdelava dvostranskega opaža vključno s podpiranjem in razopaženjem | m2 | 92 |  | 0
| 3. | Izdelava opaža robov plošč višine do 20 cm vključno s podpiranjem in razopaženjem | m1 | 60 |  | 0
| 4. | Dobava, montaža in demontaža trikotne letvice 5/5cm | m1 | 2.5 |  | 0
| 5. | Postavitev in premeščanje lahkih premičnih odrov višine do 200 cm, za izvajanje del v notranjosti in zunanjosti objekta | m2 | 10 |  | 0
|  | SKUPAJ TESARSKA DELA |  |  |  | 0
| E. | ZIDARSKA DELA
0
| 1. | Izdelava preboja fi 45cm v armirano betonski steni debeline 60cm | kos | 1 |  | 0
| 2. | Izdelava preboja fi 20cm v armirano betonski steni debeline 60cm | kos | 1 |  | 0
| 3. | Zatesnitev in zabetoniranje obstoječega iztoka iz drenaže DN 40cm | kos | 1 |  | 0
| 4. | Dobava in vgradnja cevi fi 15cm v stenah in ploščah debeline do 20cm za prehod inštalacij | kos | 12 |  | 0
| 5. | Dobava in vgradnja cevi PEHD fi 110mm, gladka notranja površina, v podstavek merilne omarice | m | 6 |  | 0
| 6. | Dobava in vgradnja cevi PEHD fi 110mm, gladka notranja površina, pod strop jaška črpališča na obešanke, zatesnitev vseh prehodov med jaški vključno s vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom | m | 6 |  | 0
| 7. | Dobava in vgradnja cevi PEHD fi 110mm, gladka notranja površina, zatesnitev vseh priključkov na jaške vključno s vsem tesnilnim materialom | m1 | 8 |  | 0
| 8. | Dobava in vgradnja armirano betonske cevi DN 40cm z izvedbo vseh priključkov na obstoječo cev ter jaške | m1 | 4 |  | 0
| 9. | Izrez zgornje polovice armirano betonske cevi na dolžini 1,0m | kos | 1 |  | 0
| 10. | Vzidava okvirjev za pokrove jaškov, ki jih dobavi inštalater | kos | 5 |  | 0
| 11. | Montaža raznih sider v sveži beton | kos | 10 |  | 0
| 12. | Izvedba priključka obstoječe drenažne cevi fi 110mm v jašek | kos | 1 |  | 0
|  | SKUPAJ ZIDARSKA DELA |  |  |  | 0
| F. | ZAKLJUČNA DELA
| 1. | Delno strojno, delno ročno planiranje terena III. ktg. | m2 | 250 |  | 0
| 2. | Humusiranje in zatravitev | m2 | 250 |  | 0
| 3. | Odstranitev začasnega nasipa na koncu podslapja z odvozom na trajno deponijo | m3 | 10 |  | 0
| 4. | Dobava in montaža panelne ograjne sistema Panel 2D - 8/6/8; višine 1630mm, dolžina panela 2508mm, premer žice (mm) horizontalna Ø8mm, vertikalna Ø6mm; s pripadajočimi stebri 60/60mm in montažo na steno podslapja; Vsi kovinski elementi elementi prašno barvani vroče cinkani, barva po RAL 6005 | m1 | 50 |  | 0
| 5. | Dobava in montaža enokrilnih vrat nad iztokom drenaže, širina 1000mm, višina skladno z ograjo, polnilo in barva enako kot pri ograji, vključno s kljuko in cilindrično ključavnico | kos | 1 |  | 0
|  | SKUPAJ ZAKLJUČNA DELA |  |  |  | 0
SKUPNA REKAPITULACIJA ZA SANACIJO UPRAVNEGA OBJEKTA
| I. | GRADBENA DELA
| A. | PREDDELA |  |  |  | 0
| B. | RUŠITVENA DELA |  |  |  | 0
| C. | ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
| D. | BETONSKA DELA |  |  |  | 0
| E. | TESARSKA DELA |  |  |  | 0
| F. | ZIDARSKA DELA |  |  |  | 0
|  | SKUPAJ GRADBENA DELA |  |  |  | 0
| II. | OBRTNIŠKA DELA
| A. | KERAMIČARSKA DELA |  |  |  | 0
| B. | STAVBNO POHIŠTVO |  |  |  | 0
| C. | KROVSKA DELA |  |  |  | 0
| D. | KLEPARSKA DELA |  |  |  | 0
| E. | FASADERSKA DELA |  |  |  | 0
| F. | SLIKOPLESKARSKA DELA |  |  |  | 0
| G. | STROJNE INSTALACIJE |  |  |  | 0
| H. | KLJUČAVNIČARSKA DELA |  |  |  | 0
|  | SKUPAJ OBRTNIŠKA DELA |  |  |  | 0
|  | SKUPAJ GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA BREZ DDV |  |  |  | 0
vrednosti so v EUR, brez DDV!
Cene na enoto in vrednosti so v EUR brez DDV!
| I. | GRADBENA DELA
| Poz. | Opis postavke | Enota | Količina | Cena | Vrednost
| A. | PREDDELA
| 1. | Postavitev in odstranitev tipskega skladiščnega kontejnerja za skladiščenje inventarja in dokumentacije iz upravnega objekta v času izvajanja del | kos | 2 |  | 0
|  | SKUPAJ PREDDELA |  |  |  | 0
| B. | RUŠITVENA DELA
| 1. | Rušenje in odstranitev obstoječe strešne opečne kritine in sekundarne kritine z nakladanjem na prevozno sredstvo, transportom na ustrezno deponijo vključno s stroški deponije in z vsemi evidenčnimi listi. | m2 | 116 |  | 0
| 2. | Demontaža obstoječih žlebov, čelnih obrob, odtočnih cevi, dimniških obrob, kljuk, objemk, strelovoda (vsa kleparska dela na strehi) z nakladanjem na prevozno sredstvo, transportom na ustrezno deponijo vključno s stroški deponije in z vsemi evidenčnimi listi | m1 | 93 |  | 0
| 3. | Odstranitev vseh oken in vrat z nakladanjem na prevozno sredstvo, transportom na ustrezno deponijo vključno s stroški deponije in z vsemi evidenčnimi listi | kos | 15 |  | 0
| 4. | Rušenje in odstranitev talne keramike, estriha in izolacije po celotnem objektu kompletno do nosilne podlage v predvideni debelini cca. 10 cm, nakladanje na prevozno sredstvo, transport na ustrezno deponijo vključno s stroški deponije in z vsemi evidenčnimi listi | m2 | 54 |  | 0
| 5. | Odstranitev stenske keramike z nakladanjem na prevozno sredstvo, transportom na ustrezno deponijo vključno s stroški deponije in z vsemi evidenčnimi listi | m2 | 22 |  | 0
| 6. | Odstranitev pločnika iz pranih plošč z nakladanjem na prevozno sredstvo, transportom na ustrezno deponijo vključno s stroški deponije in z vsemi evidenčnimi listi | m2 | 32.5 |  | 0
| 7. | Odstranitev pranih plošč iz stopnic z nakladanjem na prevozno sredstvo, transportom na ustrezno deponijo vključno s stroški deponije in z vsemi evidenčnimi listi | m2 | 5 |  | 0
| 8. | Odstranitev ometa iz sten (cokla) na opečni ali betonski podlagi z nakladanjem na prevozno sredstvo, transportom na ustrezno deponijo vključno s stroški deponije in z vsemi evidenčnimi listi | m2 | 27 |  | 0
| 9. | Razna režijska dela po odobritvi nadzornega organa
| a. | KV delavec | ur | 16 |  | 0
| b. | PK delavec | ur | 32 |  | 0
|  | SKUPAJ RUŠITVENA DELA |  |  |  | 0
| C. | ZEMELJSKA DELA
0
| 1. | Delno strojni, delno ročni izkop za pločnik v terenu III. do IV. ktg z nakladanjem na prevozno sredstvo, transportom na ustrezno deponijo vključno s stroški deponije in z vsemi evidenčnimi listi | m3 | 6 |  | 0
| 2. | Ročno planiranje dna izkopa za pločnik s točnostjo +/- 3 cm | m2 | 36 |  | 0
| 3. | Dobava in vgradnja tamponskega nasutja za pločnik skupaj s razplaniranjem in utrditvijo do zbitosti Ev2=60MPa | m3 | 3.6 |  | 0
| 4. | Ročno zasipanje ob pločniku z izkopano zemljino deponirano ob objektu | m3 | 1 |  | 0
| 5. | Ročno planiranje terena III. ktg. ob upravnem objektu | m2 | 150 |  | 0
| 6. | Humusiranje in zatravitev terena ob upravnem objektu | m2 | 150 |  | 0
|  | SKUPAJ ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
| D. | BETONSKA DELA
0
| 2. | Dobava, rezanje, krivljenje, vezanje in vgrajevanje srednje zahtevne armature, armaturne mreže kvalitete B500 B | kg | 203.4 |  | 0
| 3. | Dobava in vgradnja betona C25/30 v prereze nad 0,30m3/m2, (C25/30; XC2; dmax=16mm; S2; PV-I) | m3 | 2.6 |  | 0
|  | SKUPAJ BETONSKA DELA |  |  |  | 0
| E. | TESARSKA DELA
0
| 1. | Izdelava opaža za pločnik višine do 10 cm vključno s podpiranjem in razopaženjem | m1 | 42 |  | 0
|  | SKUPAJ TESARSKA DELA |  |  |  | 0
| F. | ZIDARSKA DELA
0
| 1. | Dobava in polaganje horizontalne hidroizolacije pod tlaki v sestavi 1x hladni premaz z ibitolom in 1x polnovarjeni armirani bitumenski trak poljubnega proizvajalca, kot npr. izotekt V4 | m2 | 54 |  | 0
| 2. | Izdelava mikroarmiranega cementnega estriha po celotnem objektu v sestavi: stirodur 5 cm, PVC folija in cementni estrih v debelini 5 cm kot podlaga za granitogres ploščice. Estrih se dilatira od sten z dilatacijskim trakom debeline 1 cm. | m2 | 54 |  | 0
| 3. | Dobava, izvedba in vzidava kamnitih notranjih okenskih polic, kot posledica menjave stavbnega pohištva, bele barve, širine do 25cm | m1 | 12.5 |  | 0
| 4. | Dobava, izvedba in vzidava kamnitih zunanjih kamnitih okenskih polic, kot posledica menjave stavbnega pohištva, bele barve, širine do 15cm | m1 | 12.5 |  | 0
| 5. | Dobava in polaganje betonskih plošč dimenzije 40x40cm, kompletno s polaganjem na lepilo ter stičenjem reg med betonskimi ploščami. Betonske plošče srednjega cenovnega razreda. | m2 | 32.5 |  | 0
| 6. | Dobava in polaganje betonskih plošč na stopnicah kompletno s čeli, pripravo podlage, polaganjem na lepilo ter stičenjem reg med betonskimi ploščami. Betonske plošče srednjega cenovnega razreda. | m2 | 7 |  | 0
| 7. | Obrizg, grobi in fini sanacijski omet na coklu. | m2 | 27 |  | 0
| 8. | Razna obdelava obstoječih površin z lepilno malto, PVC mrežico in ponovnim slojem lepilne malte. Podlaga za slikopleskarsko obdelavo. | m2 | 5 |  | 0
| 9. | Dolbljenje reg za razvod podometnih instalacij v opečnem zidu.
| a. | Rege preseka do 10/5 cm. | m1 | 10 |  | 0
| b. | Rege preseka do 15/15 cm. | m1 | 10 |  | 0
| 10. | Zazidava reg po položitvi instalacij v utorih širine do 10 cm s podaljšano malto. | m1 | 10 |  | 0
| 11. | Zazidava reg po položitvi instalacij v utorih širine do 20cm s podaljšano malto. | m1 | 10 |  | 0
| 12. | Dobava in vgradnja sider fi8/50cm po obodu objekta, globina vrtanja 20 cm, sidra L=0,50m | kos | 80 |  | 0
| 13. | Vzidava raznih instalacijskih elementov | kos | 5 |  | 0
|  | SKUPAJ ZIDARSKA DELA |  |  |  | 0
| II. | OBRTNIŠKA DELA
| Poz. | Opis postavke | Enota | Količina | Cena | Vrednost
| A. | KERAMIČARSKA DELA
0
| 1. | Dobava in polaganje talnih velikoformatnih granitogres ploščic (celoten objekt brez sanitarij), kompletno s polaganjem na lepilo ter stičenjem reg med ploščicami. Granitogres ploščice so srednjega cenovnega razreda. | m2 | 49 |  | 0
| 2. | Dobava in polaganje zidne obrobe (batiškopa) iz granitogres ploščic višine do 15 cm (celoten objekt brez sanitarij), kompletno s polaganjem na lepilo ter stičenjem reg med ploščicami. Granitogres ploščice so srednjega cenovnega razreda. | m1 | 62 |  | 0
| 3. | Dobava in polaganje talnih granitogres ploščic v sanitarijah, kompletno s polaganjem na lepilo ter stičenjem reg med ploščicami. Granitogres ploščice so srednjega cenovnega razreda. | m2 | 5 |  | 0
| 4. | Dobava in polaganje stenskih granitogres ploščic v sanitarijah, kompletno s pripravo podlage, polaganjem na lepilo ter stičenjem reg med ploščicami. Vsi vogali in robovi so zaključeni s pvc letvico. Granitogres ploščice so srednjega cenovnega razreda. | m2 | 22 |  | 0
|  | SKUPAJ KERAMIČARSKA DELA |  |  |  | 0
| B. | STAVBNO POHIŠTVO
0
| 1. | Dobava in montaža PVC oken, 9kos, dvoslojna termopan zasteklitev, polkna, okovje, kljuka (145x140cm, 4 kos, dvokrilna; 124x140cm, 2 kos, dvokrilna; 100x140cm, 1 kos, dvokrilna; 65x65cm, 2 kos, enokrilna; | kpl | 1 |  | 0
| 2. | Dobava in montaža protivlomnih vhodnih vrat dimenzije 102x232cm vključno s kljuko | kpl | 1 |  | 0
| 3. | Dobava in montaža lesenih notranjih vrat z nadsvetlobo vključno s kljuko (95x280cm, 4 kos; 72x280cm, 1 kos), | kpl | 1 |  | 0
| 4. | Dobava in montaža vrat za tuš iz kaljenega stekla, satinirano vključno kljuko (66x200cm, 1kos) | kpl | 1 |  | 0
|  | SKUPAJ STAVBNO POHIŠTVO |  |  |  | 0
| C. | KROVSKA DELA
0
| 1. | Dobava in polaganje sekundarne kritine (paroprepustna folija, 230g), položena mora biti z ustreznimi lepljenimi preklopi vse v skladu z navodili izbranega proizvajalca | m2 | 116 |  | 0
| 2. | Dobava in letvanje strehe s prečnimi letvami 3/5cm vključno s vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom | m2 | 116 |  | 0
| 3. | Dobava in letvanje strehe z vzdolžnimi letvami 3/5cm vključno s vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom | m2 | 116 |  | 0
| 4. | Dobava in pokrivanje strehe s korci z obešanjem na kljukice in purpenom, po navodilih proizvajalca, v ceno upoštevati vse elemente kritine, ki so potrebni za garancijo | m2 | 116 |  | 0
| 5. | Dobava in pokrivanje slemena s slemenjaki in prezračevalnim trakom, vključno z vsem pritrdilnim materialom, opečnimi jeziki in zaključnimi slemenjaki | m1 | 10.5 |  | 0
| 6. | Dobava in polaganje prezračevalnih korcev | kos | 14 |  | 0
| 7. | Dobava in montaža kapne rešetke, vključno z vsem pritrdilnim materialom | m1 | 21 |  | 0
|  | SKUPAJ KROVSKA DELA |  |  |  | 0
| D. | KLEPARSKA DELA
0
| 1. | Izdelava, dobava in montaža horizontalnih žlebov, iz barvane aluminijaste pločevine deb. 0,70 mm, polkrožne oblike r.š. do 50 cm, vključno z izdelavo okroglih odtočnih odprtin za odtoke, z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom, vključno s kljukami | m1 | 21 |  | 0
| 2. | Izdelava, dobava in montaža vertikalnih odtočnih cevi, fi 100 mm iz barvane aluminijaste pločevine deb. 0,70 mm, vključno z objemkami in z vsem pritrdilnim materialom | m1 | 10 |  | 0
| 3. | Izdelava, dobava in montaža čelnih obrob iz barvane ALU pločevine deb. 0,70 mm, razvite širine do 60 cm, z vsemi potrebnimi pomožnimi deli, vključno z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom | m1 | 22.8 |  | 0
| 4. | Izdelava, dobava in montaža zaključkov - stik kritine in dimnika, iz barvane ALU pločevine deb. 0,70 mm, razvite širine do 50 cm, z vsemi potrebnimi pomožnimi deli, vključno z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom | m1 | 4 |  | 0
| 5. | Izdelava, dobava in montaža strelovoda vključno z vsem pritrdilnim materialom, sponkami in podporami ter priključitvijo na obstoječe vertikale strelovoda, kompletno z vsemi potrebnimi pomožnimi deli, elementi in transporti | m1 | 35 |  | 0
|  | SKUPAJ KLEPARSKA DELA |  |  |  | 0
| E. | FASADERSKA DELA
| 1. | Izdelava fasadnih odrov z napravo podstavkov, ograj in vsemi transporti ter odstranitvijo in čiščenjem po končanih delih, do 45 dni stojnina, cel objekt | m2 | 200 |  | 0
| 2. | Izdelava fasade v izvedbi. Nanos lepilne malte in armiranje s pvc armirno mrežico ter izravnava z lepilno malto. Izvedbo zaključnega sloja z impregnacijo podlage ter finalnega sloja s silikonskim zaribanim ometom v barvi po izbiri vključno z dobavo vseh materialov. | m2 | 140 |  | 0
| 3. | Dobava in nanos kulirplasta na cokel | m2 | 27 |  | 0
|  | SKUPAJ FASADERSKA DELA |  |  |  | 0
| F. | SLIKOPLESKARSKA DELA
0
| 1. | Dobava materiala in slikanje notranjih sten z apnenimi barvami, 2x na predhodno 2x kitanje in brušenje ter impregnacija podlage. Podlaga naj bo trdna suha in čista – brez slabo vezanih delcev, prahu, masti in druge umazanije. | m2 | 253 |  | 0
| 2. | Finalni oplesk napuščev in vidnih delov ostrešja, 2x premaz z lazurnim premazom npr. beltop. | m2 | 35 |  | 0
| 3. | Zaključno čiščenje talnih površin | m2 | 54 |  | 0
| 4. | Zaključno čiščenje zastekljenih površin | kpl | 1 |  | 0
|  | SKUPAJ SLIKOPLESKARSKA DELA |  |  |  | 0
| G. | STROJNE INSTALACIJE
0
| 1. | Dobava in montaža straniščne školjke iz sanitarnega porcelana, bele barve, kvaliteta 1A. Skupaj s školjko se dobavi tudi: sedežna deska, izplakovalni kotliček s plovnim ventilom, s kotnim regulacijskim ventilom DN 15, vezno cevjo, s tipko za proženje, vključno s potrebnimi montažnim in tesnilnim materialom | kpl | 1 |  | 0
| 2. | Dobava in montaža umivalnika iz sanitarnega porcelana, bele barve, kvaliteta 1A, velikosti 500x410, za montažo na zid. Skupaj z umivalnikom se dobavi tudi: kromirana enoročna stoječa mešalna baterija DN15, 2x kromirani medeninasti kotni regulacijski ventil DN 15 z zveznimi cevkami, kromiran medeninasti sifon DN 32 S oblike z zvezno cevjo in rozeto, kromiran medeninasti odtočni ventil DN 32 s čepom | kpl | 1 |  | 0
| 3. | Dobava in montaža tuš kadi iz sanitarnega porcelana, bele barve, kvaliteta 1A, velikosti 800x800. Skupaj z tuš kadjo se dobavi tudi sifon za kad. | kpl | 1 |  | 0
| 4. | Dobava in montaža enoročne mešalne baterije DN15 za tuš vključno s cevjo in ročko za tuš, talnim sifonom, ventili, in vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom | kpl | 1 |  | 0
| 5. | Dobava in montaža stenskega, električnega grelnika vode, kapacitete 60 litrov, vključno s podometnima kotnima ventiloma, varnostnim izpustnim ventilom, gibljivima cevema DN 15 PN 10, montažnim in pritrdilnim materialom | kpl | 1 |  | 0
| 6. | Dobava in montaža jeklene pocinkane cevi, dimenzije DN 15 PN 10 - za razvod hladne in tople sanitarne vode, skupaj z navojnimi fitingi, tesnilnim in pritrdilnim materialom ter dodatkom za razrez | m1 | 10 |  | 0
| 7. | Dobava in montaža PVC kanalizacijskih cevi z objenkami po DIN 19531, skupaj s fazonskimi kosi, tesnilnim in pritrdilnim materialom
| a. | fi 110 mm | m1 | 5 |  | 0
| b. | fi 75 mm | m1 | 5 |  | 0
| c. | fi 50 mm | m1 | 5 |  | 0
| 8. | Dobava in montaža držala za toaletni papir (rola), vključno s pritrdilnim materialom | kpl | 1 |  | 0
| 9. | Dobava WC ščetke, izdelane iz plastike | kpl | 1 |  | 0
| 10. | Dobava in montaža milnika, za montažo na zid vključno s pritrdilnim materialom | kpl | 2 |  | 0
| 11. | Dobava in montaža držala za papirnate brisače, vključno s pritrdilnim materialom | kpl | 1 |  | 0
| 12. | Drobni montažni in pritrdilni material | kpl | 1 |  | 0
|  | SKUPAJ STROJNE INŠTALACIJE |  |  |  | 0
| H. | KLJUČAVNIČARSKA DELA
0
| 1. | Izdelava, dobava in montaža steklenega nadstreška na vhodu, dimenzije 130x250cm, inox izvedba, kaljeno steklo 8mm, vključno s vsem potrebnimi montažnim in tesnilnim materialom | kpl | 1 |  | 0
| 2. | Izdelava manjkajočih pokrovov za inštalacijski kanal vključno z vsem potrebnim materialom | kpl | 1 |  | 0
|  | SKUPAJ KLJUČAVNIČARSKA DELA |  |  |  | 0

## 3.7.2
SKUPNA REKAPITULACIJA ZA SANACIJO STABILNOSTI OSNOVNIH
STEBROV TER VZPOSTAVITVE STABILNE GEODETSKE MREŽE
| I. | GRADBENA DELA
| A. | PREDDELA |  |  |  | 0
| B. | ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
| C. | DRUGA DELA |  |  |  | 0
| D. | ZAKLJUČNA DELA |  |  |  | 0
|  | SKUPAJ GRADBENA DELA BREZ DDV |  |  |  | 0
vrednosti so v EUR, brez DDV!
Cene na enoto in vrednosti so v EUR brez DDV!
| I. | GRADBENA DELA
| Poz. | Opis postavke | Enota | Količina | Cena | Vrednost
| A. | PREDDELA
| 1. | Posek grmovja s spravilom v območju vizur med stebri | m2 | 5000 |  | 0
| 2. | Naprava rampe in obnova dostopnih poti
| a. | dobava in vgradnja tamponskega materiala v rampo | m3 | 50 |  | 0
| b. | pajek | ur | 40 |  | 0
| c. | delavci PK | ur | 80 |  | 0
| 3. | Zakoličba trase med stebroma O4 in O5 | m1 | 85 |  | 0
| 4. | Postavitev gradbenih prečnih profilov, enostranski, srednji, med stebroma O4 in O5 | kos | 11 |  | 0
| 5. | Preprečitev padanja kamna po brežini med izvajanjem del
| a. | dobava in vgradnja armaturnih palic fi 32mm, dolžine 2,0m, vključno z vsemi notranjimi prenosi in odstranitvijo po končanih delih | kos | 50 |  | 0
| b. | dobava in vgradnja lesenih plohov, vključno z vsemi notranjimi prenosi in odstranitvijo po končanih delih | kos | 25 |  | 0
| c. | pajek | ur | 8 |  | 0
| d. | delavci PK | ur | 16 |  | 0
|  | SKUPAJ PREDDELA |  |  |  | 0
| B. | ZEMELJSKA DELA
| 1. | Vzpostavitev vidnosti med stebrom O4 in O5
| a. | Strojni izkop zemlje v terenu V. ktg (pajek) | m3 | 120 |  | 0
| b. | Tri kratni strojni premet izkopane zemlje IV. ktg (pajek) | m3 | 60 |  | 0
| c. | Strojno nakladanje izkopanega materiala IV. ktg (pajek) na mini demper in odvoz na začasno deponijo na razdalji do 500m | m3 | 120 |  | 0
| d. | Strojno nakladanje izkopanega materiala IV. ktg na kamion in odvoz na trajno deponijo na razdalji do 20km | m3 | 120 |  | 0
|  | SKUPAJ ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
| C. | DRUGA DELA
| 1. | Sanacija stabilnosti osnovnih stebrov ter vzpostavitev stabilne geodetske mreže | kpl | 1 |  | 0
| 2. | Izvedba geodetskega posnetka celotnega območja akumulacije (glavno in zgornje jezero), pregrade in vseh objektov (obstoječih in novih), posnetek glavnega jezera se izvede v času gradnje ob najnižji koti vode, izdela se krivulja površin in volumna akumulacije do kote 100,50m.n.v.. | kpl | 1 |  | 0
|  | SKUPAJ DRUGA DELA |  |  |  | 0
| D. | ZAKLJUČNA DELA
| 1. | Preverba vidnosti med stebroma O4 in O5 | kpl | 1 |  | 0
| 2. | Odstranitev dostopne rampe z vzpostavitvijo terena v primerno stanje
| a. | odstranitev tamponskega materiala z odvozom na trajno deponijo | m3 | 50 |  | 0
| b. | pajek | ur | 8 |  | 0
| c. | delavci PK | ur | 16 |  | 0
|  | SKUPAJ ZAKLJUČNA DELA |  |  |  | 0

## 3.7.3
SKUPNA REKAPITULACIJA ZA ODSTRANITEV ZARASTI NA
BREŽINAH AKUMULACIJE MED KOTO 92,00 IN 98,80 m.n.v.
| I. | GRADBENA DELA
| A. | PREDDELA |  |  |  | 0
| B. | ODSTRANJEVANJE ZARASTI |  |  |  | 0
| D. | ZAKLJUČNA DELA |  |  |  | 0
|  | SKUPAJ GRADBENA DELA BREZ DDV |  |  |  | 0
vrednosti so v EUR, brez DDV!
Cene na enoto in vrednosti so v EUR brez DDV!
| I. | GRADBENA DELA
| Poz. | Opis postavke | Enota | Količina | Cena | Vrednost
| A. | PREDDELA
| 1. | Zakoličba kote normalne zajezbe 98,80 m.n.v. | m1 | 10767 |  | 0
| 2. | Naprava in obnova dostopnih poti - ocena | ur | 80 |  | 0
| a. | dobava in vgradnja tamponskega materiala v debelini 30cm (2,0km x 4,0 m x 0,30m) | m3 | 2400 |  | 0
| b. | bager | ur | 80 |  | 0
| c. | delavci PK | ur | 160 |  | 0
|  | SKUPAJ PREDDELA |  |  |  | 0
| B. | ODSTRANJEVANJE ZARASTI
| 1. | Posek grmovja s strojnim prenosom na razdalji do 100m, nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom na začasno deponijo na razdalji do 1km, ter z mletjem biomase in odvozom | m2 | 250000 |  | 0
| 2. | Posek dreves fi do 10cm s strojnim prenosom na razdalji do 100m, nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom na začasno deponijo na razdalji do 1km, ter z mletjem biomase in odvozom | kos | 2500 |  | 0
| 3. | Strojno ruvanje panjev do fi 25 s strojnim prenosom na razdalji do 100m, nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom na trajno deponijo na razdalji do 20km, vključno s stroški deponije | kos | 12500 |  | 0
|  | SKUPAJ ODSTRANJEVANJE ZARASTI |  |  |  | 0
| D. | ZAKLJUČNA DELA
| 1. | Vzpostavitev terena v primerno stanje
| a. | bager | ur | 40 |  | 0
| b. | delavci PK | ur | 80 |  | 0
|  | SKUPAJ ZAKLJUČNA DELA |  |  |  | 0

## Rekapitulacija 4
REKAPITULACIJA
4. | ELEKTRIČNE INŠTALACIJE
REKAPITULACIJA
Vrednosti so v EUR!
4.1 | ZUNANJA, SPLOŠNA IN VARNOSTNA RAZSVETLJAVA |  | 0
4.2 | VIDEONADZOR (VN) |  | 0
4.3 | PROTIVLOMNO VAROVANJE (VLOM) |  | 0
4.4 | STRELOVOD NA NOVIH OBJEKTIH |  | 0
4.5 | POSEGI V NADZORNEM CENTRU (CNS) |  | 0
4.6 | UPRAVNI OBJEKT |  | 0
4.7 | ODVZEMNI OBJEKT |  | 0
4.8 | IZTOČNI OBJEKT |  | 0
4.9 | SEIZMIKA |  | 0
4.10 | DIESEL ELEKTRIČNI AGREGAT |  | 0
4.11 | OSTALO |  | 0
|  | SKUPAJ: | 0

## UVOD V PREDRAČUN 4
4.4.3.14.2 POPIS DEL S PREDRAČUNOM
4. | ELEKTRIČNE INŠTALACIJE
SPLOŠNE OPOMBE K POPISU
1 | Popis tvori celoto skupaj z grafičnim in teksualnim delom načrta, zato ga je potrebno brati skupaj s celotnim načrtom (grafike, tehnična poročila)
2 | V posameznih postavkah je zajeto: dobava materiala, vgradnja materiala in gradbena pomoč inštalaterjem ter vrtanje do fi 50mm 1m v globino, razen kjer je eksplicitno drugače navedeno
3 | Tam, kjer je v popisu opreme določen kos opisan kot določen tip ali blagovna znamka, se to razume v smislu lažjega opisa: enakovreden ali boljši.
4 | Ponudnik je dolžan o vsaki ugotovljeni neskladnosti med popisom in tehničnim poročilom in/ali grafičnimi prikazi obvestiti projektanta in investitorja ter zahtevati pojasnilo pred oddajo ponudbe.
5 | Investitor bo zagotovil delovne površine v okviru ustreznega delovnega pasu. Na odsekih, kjer bo zaradi objektivnih vzrokov (v območju bližine objektov, konfiguracije terena, nepridobljenih soglasij ipd.) delovni pas ožji od običajnega se gradnja prilagodi dejanskim razmeram na terenu.
6 | Vse ostale površine, ki jih bo izvajalec potreboval za gradnjo in za organizacijo gradbišč, si bo moral priskbeti sam na svoje stroške.
7 | Izvajalec je dolžan izvesti vsa dela kvalitetno, v skladu s predpisi, projektom, tehničnimi pogoji za izgradnjo plinovodov in v skladu z dobro gradbeno prakso.
8 | Izvajalec mora omogočati stalen, prost in vzdrževan dostop za potrebe intervencije oz. vzdrževanja
9 | Izkopi za jarke, kanale in jaške vključujejo odmet na rob jarka oz. na tovorno vozilo in odvoz na deponijo
10 | Izvajalec mora v enotnih cenah upoštevati naslednje stroške, v kolikor le-ti niso upoštevani v posebnih postavkah:
- vse stroške za pridobitev začasnih površin za gradnjo izven delovnega pasu (soglasja, odškodnine, itd.);
- vse stroške v zvezi z začasnim odvozom, deponiranjem in vračanjem izkopanega materiala na mestih, kjer ga ne bo možno deponirati na gradbišču;
- vse stroške za postavitev gradbišča, gradbiščnih objektov, ureditev začasnih deponij, tekoče vzdrževanje in odstranitev gradbišča;
- vse stroške za sanacijo in kultiviranje površin delovnega pasu in gradbiščnih površin po odstranitvi objektov;
- stroške za postavitev objekta s poslovnim prostorom vključno z opremo za dve delovni mesti in za skupne operativne sestanke vel. cca 20 m2 za potrebe investitorja, s tekočim vzdrževanjem in čiščenjem
- vse stroške v zvezi s transporti po javnih poteh in cestah: morebitne odškodnine, morebitne sanacije cestišč zaradi poškodb med gradnjo itd.
- stroške odvoza in zagotovitev odstranjevanja odpadnega gradbenega materiala skladno z zakonodajo na področju ravnanja z odpadki (odvoz na urejene deponije s taksami itd.)
- vsi stroški za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu, zlasti stroške za vsa dela, ki izhajajo iz zahtev Varnostnega načrta
- stroški odvoda meteorne vode iz gradbene jame in vode, ki se izceja iz bočnih strani izkopa, če je potrebno
- stroški dela v kampadah zaradi oteženih geoloških razmer
- stroški dela v nagnjenem terenu
- stroški oteženega izkopa v mokrem terenu, izkop v vodi, prekop potokov itd.

## 4.1
4.1 |  | ZUNANJA, SPLOŠNA IN VARNOSTNA RAZSVETLJAVA
Cene na enoto in vrednosti so v EUR brez DDV!
Poz. |  | Opis postavke | Enota | Količina | Cena | Vrednost
| I. | ELEKTRO DEL
ZUNANJA IN SPLOŠNA RAZSVETLJAVA
I. | 1 | Kabel NAYY-J 4x16+2,5 mm2, uvlečen v kabelsko kanalizacijo in luči | m | 900 |  | 0
I. | 2 | Izdelava samoskrčnih kabelskih končnikov za kabel iz PVC mase (5 x10/16 mm2), montaža kabelskih čevljev Al/Cu | gar | 3 |  | 0
I. | 3 | Omara PRIŽIGALIŠČE ZR, dim. 1080x1115x322 mm, kot npr. : A/FK 6 H (Mosdorfer) s podstavkom in streho, montažno ploščo, okencem, fizično razdeljena v notranjosti na M.P.O. in prižigališče, z dvokrilnimi vrati, ključavnico vzdrževalca in ključavnico elektrodistribucije, z montažo na pripravljen temelj, s sledečo opremo po enopolni shemi: | kpl | 1 |  | 0
|  | - Direktni, dvotarifni, trifazni števec Landis&Gyr (LANDIS GYR ZMF120ABtFs2), z komunikatorjem: (AD-FP91D140) |  | 1x
|  | - prenapetostni zaščitni odvodnik, nazivni odvodni tok (8/20) 25 kA, s prikazom stanja kot npr. ETITEC (I+II) 320/12,5 F3+0 RC (ETI), štiripolni, s pomožnim kontaktnim sklopom, komplet z ozemljitveno šino |  | 2x
|  | - prenapetostni zaščitni odvodnik, nazivni odvodni tok (8/20) 25 kA, s prikazom stanja kot npr. ETITEC (I+II) 320/12,5 F1+0 RC (ETI), štiripolni, s pomožnim kontaktnim sklopom, komplet z ozemljitveno šino |  | 1x
|  | - glavno stikalo 4G40-10PK |  | 1x
|  | - podstavek HVL 01, 3 polni |  | 1x
|  | - podstavek HVL 00, 3 polni |  | 3x
|  | - talilni vložki NV 01, 500V, 16, 20, 35A |  | 3x
|  | - talilni vložki NV 00, 500V, 16, 20, 35A |  | 6x
|  | - Varovalčni ločilnik VLC 10 1p+N z LED indikacijo, komplet z varovalnimi vložki |  | 6x
|  | - Varovalčni ločilnik VLC 10 3p+N z LED indikacijo, komplet z varovalnimi vložki |  | 3x
|  | - ISALUX |  | 1x
|  | - stikalo 4G10-51Pk |  | 2x
|  | - stikalna ura s pomožnim baterijskim napajanjem |  | 1x
|  | - kontaktor KNL30 |  | 1x
|  | - kontaktor KNL18 |  | 1x
vrstne sponke, napisi, oznake, obročkanje kablov, enopolna vezalna shema, drobni material
I. | 4 | Svetilka javne razsvetljave z ravnim steklom, zgornji del svetilke in predstikalna omarica tlačno ulitega aluminija, primerna za direktno montažo na drog pod nagibnim kotom 0 stopinj, priključnimi sponkami, kot npr. MINI BRERA 1669 SAP-T 70 CNR ARG GRAF (Disano) z metalhalogenidno sijalko cevaste oblike 70W | kpl | 11 |  | 0
I. | 5 | Svetilka javne razsvetljave z ravnim steklom, zgornji del svetilke in predstikalna omarica tlačno ulitega aluminija, primerna za direktno montažo na drog pod nagibnim kotom 0 stopinj, priključnimi sponkami, kot npr. MINI BRERA 1669 SAP-T 70 CNR ARG GRAF (Disano) z metalhalogenidno sijalko cevaste oblike 70W | kpl | 15 |  | 0
I. | 6 | Nadgradna LED vodoodporna svetilka,polikarbonatna z zaščito IP66IK08, za uporabo v prostorih, kjer temperatura ne presega 45°C. Ohišje injekcisko brizgano v RAL 7035 negorečem, UV-staliliziranem polikarbonatu. Odporno proti vandalizmu. Difuzor injekcisko brizgan, negoreč V2 polikarbonat, prizmatična notranja plast za boljšo svetlobno karakteristiko kot npr.: ECHO 927 108x54LM CLD CELL GRIGIO | kpl | 6 |  | 0
I. | 7 | Raven drog cestne razsvetljave (reducirani) višine h=7m (7m nad nivojem terena) z sidrno ploščo za montažo na temelj , prilagojen za direktno montažo svetilke (fi 60 mm), z odprtino za uvod kablov, vročecinkane izvedbe, vijaki INOX (2x), s priključno ploščo ( kot npr: PVE - Stanovnik) in kompletnim ožičenjem (NYY-J 4x2,5 mm2), postavljen v temelj (III. vetrovna cona) | kpl | 27 |  | 0
I. | 8 | Meritve osvetlitve, komplet z izdajo poročila | kpl | 1 |  | 0
|  | ZUNANJA IN SPLOŠNA RAZSVETLJAVA - SKUPAJ: |  |  |  | 0
VARNOSTNA RAZSVETLJAVA
I. | 9 | Varnostna svetilka LED, nadgradna, 250lm, autotest funkcija, avtonomije 1h, kot npr. Eaton NexitechLED AT 250lm 3W. | kpl | 3 |  | 0
I. | 10 | Meritve varnostne osvetlitve | kpl | 1 |  | 0
|  | VARNOSTNA RAZSVETLJAVA - SKUPAJ: |  |  |  | 0
Vrednosti so v EUR brez DDV!
|  | ZUNANJA IN SPLOŠNA RAZSVETLJAVA - SKUPAJ: |  |  |  | 0
|  | VARNOSTNA RAZSVETLJAVA - SKUPAJ: |  |  |  | 0
|  | 4.1 ZUNANJA, SPLOŠNA IN VARNOSTNA RAZSVETLJAVA - SKUPAJ: |  |  |  | 0

## 4.2
4.2 |  | VIDEONADZOR (VN)
Opombe: |  | Vodovni material je zajet v skupnem popisu vodovnega in/ali TK materiala.
Cene na enoto in vrednosti so v EUR brez DDV!
Poz. |  | Opis postavke | Enota | Količina | Cena | Vrednost
| I. | ELEKTRO DEL
| I. | PRIVOZ 11
I. | 1 | Snemalnik; 1080p; PoE (8 izhodi); FULL HD; 1xVGA izhod; 1xHDMI izhod; 25fps real time; 8x avdio vhod; 1x avdio izhod; vgrajen HDD 2TB (max. 2HDD 4TB); ONVIF; USB back up and update, montaža v rack omaro, v kompletu z pripadajočo programsko opremo; napajanje 48Vdc/2A (napajalnik priložen), dimenzije 380x50x340mm, kot npr.: NVR 8 CH | kos | 1 |  | 0
I. | 2 | DOME IP kamera z IR LED reflektorji: 2,1Mpx; 1080p (1920x1080) HD; 1/2,9" CMOS Sony Exmor; frame rate snemanja 25fps@1080p, 25fps@720p; objektiv 2,8-12mm; Day&Night, ONVIF; IR doseg 20m; IP66, H.264/Mjpeg, 32 Kbps~12Mbps, 1x RJ45 LAN 10/100Mbps; HTTP, TCP/IP, IPv4, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS; Multi browser; podpora Urmet UVS Client preko NVR; podpora Mobile iUVS (iOS, Android) preko NVR; napajanje: 12Vcc ali PoE (Power over Ethernet), antivandal, kot npr.: Vandal Dome IP kamera 1093/178M2 Komplet z dozo in ostalim veznim in pritrdilnim materialom | kos | 1 |  | 0
I. | 2 | Kompaktna IP kamera z IR LED reflektorji: 2,1Mpx; 1080p (1920x1080) HD; 1/2,9" CMOS Sony Exmor; frame rate snemanja 25fps@1080p, 25fps@720p; objektiv 2,8-12mm; Day&Night, ONVIF; IR doseg 25m; IP66, H.264/Mjpeg, 32 Kbps~12Mbps, 1x RJ45 LAN 10/100Mbps; HTTP, TCP/IP, IPv4, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS; Multi browser; podpora Urmet UVS Client preko NVR; podpora Mobile iUVS (iOS, Android) preko NVR; napajanje: 12Vcc ali PoE (Power over Ethernet), kot npr.: Bullet IP kamera 1093/141M2 Komplet z dozo in ostalim veznim in pritrdilnim materialom | kos | 7 |  | 0
I. | 3 | 4 portno PoE stikalo; 8x port 100/1000Mpbs; 8x PoE port (30W); IPv6; napajanje 54Vdc-1,7A (priložen napajalnik); dimenzije: 250x104x27mm; certifikati: CE, FCC, Class A, C-Tick, BSMI | kos | 2 |  | 0
I. | 4 | 24 portno PoE (DIN) stikalo; 24x port 100/1000Mpbs; 24x PoE port (30W); 2x optični SFP port; IPv6; napajanje 230Vac; dimenzije: 440x310x45mm; mogoča montaža v RACK; certifikati: CE, FCC, Class A, C-Tick, BSMI | kos | 1 |  | 0
I. | 5 | Optični pretvornik SFP za multimodna optična vlakna; 1.25Gbps; doseg 500m | kos | 4 |  | 0
I. | 6 | Kabel ClassE kot npr. Leviton-BrandRex | m | 300 |  | 0
I. | 7 | Optični kabel | m | 650 |  | 0
I. | 8 | Konektor RJ45 za UTP kabel | kos | 18 |  | 0
I. | 7 | Programiranje video nadzora, podpora pri montiranju elementov in šolanje uporabnika, nalepke in ostali drobni material | kpl | 1 |  | 0
|  | I. ELEKTRO DEL PRIVOZ 11 - SKUPAJ: |  |  |  | 0
DELNA REKAPITULACIJA - 4.2VIDEONADZOR (VN)
Vrednosti so v EUR brez DDV!
|  | I. ELEKTRO DEL PRIVOZ 11 - SKUPAJ: |  |  |  | 0
|  | 4.2 VIDEONADZOR (VN) - SKUPAJ: |  |  |  | 0

## 4.3
4.3 |  | PROTIVLOMNO VAROVANJE (VLOM)
Cene na enoto in vrednosti so v EUR brez DDV!
Poz. |  | Opis postavke | Enota | Količina | Cena | Vrednost
| I. | ELEKTRO DEL
I. | 1 | Protivlomna centrala z 8 vhodov z možnostjo razširitve do 64 vhodov, 6 izhodov z možnostjo razširitve do 27, s telefosnkim PSTN pozivnikom z ustreznimi protokoli za povezavo na center, napajalnikom 12V/1.5A in sabotažnim stikalom. Možnost priključitve do 8 tipkovnic serije 500; GSM prenos je mogoč (opcijsko). Centrala je vskladu z EN50131 (GRADE 3), kot npr.: MP500/8 | kpl | 1 |  | 0
I. | 2 | Slovenski modul za vokalna sporočila in upravljanje s centralo na daljavo (preko telefona), kot npr.: SV 500N | kos | 1 |  | 0
I. | 3 | Software za programiranje centrale z računalnikom, kot npr. HI-CONNECT | kos | 1 |  | 0
I. | 4 | Razširitveni modul, 8 alarmnih vhodov + sabotaža, 3 izhodi (2el. In 1 rele), kot npr.: EP 508 | kos | 2 |  | 0
I. | 5 | GSM modul za prenos podatkov preko GSM/UMTS omrežja, posredovanje dogodkov o alarmih, SMS alarmiranje, zvočno sporočilo (samo z vokalnim modulom SV500N, kot npr.: IMG/500 | kos | 1 |  | 0
I. | 6 | Dodatni napajalnik z vgrajeno napajalno enoto v plastičnem ohišju, prostor za eno baterijo 7Ah, vgrajen kontrolni modul za test baterij in napako, napajanje: 100Vac - 260Vac, izhodna napetost: 13.8Vdc, tok: 1 A, dimenzije(h x w x d): 318 x 422 x 91mm, kot npr.: AS07/S | kos | 1 |  | 0
I. | 7 | Akumulator 12V/7Ah | kos | 2 |  | 0
I. | 6 | Kodirna tipkovnica za upravljenje z centralo, LCD displey, osvetlitev tipk, BUS povezava, 2 x alarmni vhod, v skladu z EN50131, kot npr.:KP500D/N | kos | 3 |  | 0
I. | 9 | Javljalnik z napajanjem 12Vdc, dvojna tehnologija I.R. ter mikrovalovni na frekvenci 10,5Ghz, domet 15m, del. tem. -10°C/+55°C, dim.:70x124x54mm,IR 108° pokritost, kot npr.: IMA 13 | kos | 4 |  | 0
I. | 10 | Nosilec za javljalnik , kot nastavljanja 90° horizontalno/vertikalno, kot npr.: SPA 10 | kos | 4 |  | 0
I. | 11 | Zunanja sirena samonapajalna z bliskavico, zaščita IP 43/IK 08, komplet z baterijo 12V 1,5Ah, del. tem. -25°C/+75°C, dim.:237x287x90mm, kot npr.: HPA 702LG | kos | 1 |  | 0
I. | 12 | Notranja sirena, 12-24V, N/O montaža, 110dB/1m, 3500-3700Hz, 145X100X42mm, kot npr: HPA100 | kos | 3 |  | 0
I. | 13 | Kabel LiYY 6 x 0,75mm | m | 80 |  | 0
I. | 12 | Alarmni kabel 2X0.75mm² 4 X 0.22mm² | m | 150 |  | 0
I. | 15 | Kabel NYM 3 x 1mm | m | 30 |  | 0
I. | 16 | Programiranje vloma in šolanje uporabnika | kpl | 1 |  | 0
I. | 17 | Tehnična podpora pri kalibraciji vlomnih javljalnikov | kpl | 1 |  | 0
I. |  | ELEKTRO DEL |  |  |  | 0
DELNA REKAPITULACIJA - 4.3PROTIVLOMNO VAROVANJE (VLOM)
Vrednosti so v EUR brez DDV!
I. |  | ELEKTRO DEL |  |  |  | 0
|  | 4.3 PROTIVLOMNO VAROVANJE (VLOM) - SKUPAJ: |  |  |  | 0

## 4.4
4.4 |  | STRELOVOD NA NOVIH OBJEKTIH
Opombe:
Cene na enoto in vrednosti so v EUR brez DDV!
Poz. |  | Opis postavke | Enota | Količina | Cena | Vrednost
| I. | ELEKTRO DEL
Strelovod ustreza HERMI
I. | 1 | Valjanec Rf 30x3,5 mm položen prosto v zemljo, temelje ali na zidne podpore, komplet z Izvedbo povezav ozemljilnega traku na izvode, povezava na obstoječe ozemljilo, komplet z bitumensko zaščito in drugim materialom | m | 165 |  | 0
I. | 2 | Žica AL fi 8mm za lovilni in odvodni vod nameščena na tipskih lovilcih glede na tip strehe/fasade | m | 61 |  | 0
I. | 3 | Sponka za povezavo med dvema strelovodnima vodnikoma, kot npr.: KON 04A | kos | 31 |  | 0
I. | 4 | Sponka za povezavo za povezavo strelovodnega vodnika na kovinske dele, kot npr.: KON 05-1B | kos | 26 |  | 0
I. | 5 | Objemka za povezavo odvodonih cevi z ozemljilom oz. strelovodno inštalacijo, kot npr.: KON 011A | kos | 1 |  | 0
I. | 6 | Žlebna sponka za spajanja lovilnega dela strelovoda z žlebnim koritom | kos | 1 |  | 0
I. | 6 | Zidni nosilec za izvedbo odvodnih vodov, montaža na 1,5 m, za ploščati vodnik | kos | 39 |  | 0
I. | 8 | Vertikalna zaščita za mehansko zaščito strelovoda, nameščena pri N/O izvedbi odvodnega voda. | kos | 6 |  | 0
I. | 9 | Ozemljitev kovinskih vrat, oken in ostalih večjih kovinskih mas s H07VV 16 mm2, komplet s pritrdilnim materialom | m | 100 |  | 0
I. | 10 | Ozemljitev večjih kovinskih mas s spojem ozemljilnega traku na kovinsko konstrukcijo izveden s sponko, kot npr. HERMI KON01 ter vrtanjem/rezanjem navojev ali s svorniki | kos | 100 |  | 0
I. | 11 | Merilna številka | kos | 6 |  | 0
I. | 12 | Meritve strelovodne inštalacije komplet z izdajo poročila | kpl | 1 |  | 0
|  | I. ELEKTRO DEL - SKUPAJ: |  |  |  | 0
DELNA REKAPITULACIJA - 4.4STRELOVOD NA NOVIH OBJEKTIH
Vrednosti so v EUR brez DDV!
| I. | ELEKTRO DEL |  |  |  | 0
|  | 4.4 STRELOVOD NA NOVIH OBJEKTIH - SKUPAJ: |  |  |  | 0

## 4.5
4.5 |  | POSEGI V NADZORNEM CENTRU (CNS)
Opombe: |  | Pri izvedbi mora izvajalec upoštevati tehnične standrade, ki so že uporabljeni v obstoječem sistemu "HIDROTEHNIK NOVA GORICA"
Cene na enoto in vrednosti so v EUR brez DDV!
Poz. |  | Opis postavke | Enota | Količina | Cena | Vrednost
| I. | ELEKTRO DEL
SISTEM ZA PRIKAZ V CNS
Windows Server Sistem
I. | 1 | Razširitev obstoječega serverskega DELL+HP sistema: Dograditev SATA diskovnega polja, | kos | 1 |  | 0
I. | 2 | Razširitev obstoječega serverskega DELL+HP sistema: Dograditev pomnilnika | kpl | 1 |  | 0
I. | 3 | Razširitev obstoječega serverskega DELL+HP sistema: Nadgradnja windows server okolja | kpl | 1 |  | 0
SW
I. | 4 | Razširitev števila I/O točk v WEB SCADA nadzornem sistemu - razširitev Proficy Ifix - razširitev Proficy Historian" | kpl | 1 |  | 0
I. | 5 | Razširitev obstoječe baze nadzornega centra - procesna baza. | kpl | 1 |  | 0
I. | 6 | Razširitev obstoječe baze nadzornega centra - zgodovina podatkov. | kos | 1 |  | 0
I. | 7 | Razširitev obstoječe baze nadzornega centra – trend baza | kos | 1 |  | 0
I. | 8 | Razširitev obstoječe baze za daljinsko upravljanje | kos | 1 |  | 0
I. | 9 | Razširitev obstoječe baze OPC strežnika za komunikacijo z objekti | kos | 1 |  | 0
I. | 10 | Razširitev obstoječe baze OPC strežnika za komunikacijo z objekti | kos | 1 |  | 0
I. | 11 | Razširitev obstoječe baze nadzornega centra – SMS in EMAIL alarmiranja. | kos | 1 |  | 0
I. | 12 | Vključitev objekta v sistem alarmiranja. | kos | 1 |  | 0
I. | 13 | Zagon in nastavitev parametrov za avtomatsko delovanje objekta. Testiranje delovanja programske opreme na nivoju krmilnika (lokalno, oddaljeno, alarmiranja). Testiranje delovanja programske opreme na SCADI (oddaljeno upravljanje in vodenje, nastavitev parametrov za delovanje in alarmiranje). Dopolnitev elektronskih navodil SCADA nadzornega centra (navodila so del SCADA nadzornega centra). | kos | 1 |  | 0
I. | 14 | PID dokumentacija, navodila za obratovanje, IQ in OQ dokumentacija | kos | 1 |  | 0
I. | 15 | Izobraževanje uporabnika | kos | 1 |  | 0
|  | I. ELEKTRO DEL - SKUPAJ: |  |  |  | 0
DELNA REKAPITULACIJA - 4.5POSEGI V NADZORNEM CENTRU (CNS)
Vrednosti so v EUR brez DDV!
| I. | ELEKTRO DEL |  |  |  | 0
|  | 4.5 POSEGI V NADZORNEM CENTRU (CNS) - SKUPAJ: |  |  |  | 0

## 4.6
4.6 |  | UPRAVNI OBJEKT
Opombe:
Cene na enoto in vrednosti so v EUR brez DDV!
Poz. |  | Opis postavke | Enota | Količina | Cena | Vrednost
| I. | ELEKTRO DEL
Dela izvajati v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi, normativi.
V postavkah je všteta izdelava prebojev za elektro instalacije, odvoz ruševin zaradi izdelave prebojev na trajno deponijo, skladno z zakonom in predpisi. Izvedba prebojev na način, da ne pride do poškodb konstrukcije objekta
Načrte in opremo je potrebno prilagoditi izbrani - ponujeni tehnologiji! Oprema mora biti potrjena in odobrena s strani investitorja oziroma s pooblastiolom od končnega upravljalca sistema.
Pred oddajo ponudbe za izvedbo del si mora ponudnik storitev (izvajalec) pridobiti tehnično dokumentacijo predvidene izvedbe objekta, ki jo je dolžan pregledati ter na osnovi pregledane dokumentacije podati ponudbo. O morebitnih neskladjih, med tehnično dokumentacijo in projektantskih popisov, je o ugotovitvah potrebno obvestiti investitorja in projektanta.
Navedena oprema v tem popisu je napisana kot primer in ni zavezujoča za investitorja, ponudnik opreme pa mora zagotoviti isto ali večjo kvaliteto ponujene opreme.
| 1.1 | Splošne elektro inštalacije
1.1 | 1 | Zaščitna, plastična, samogasna (RF) za montažo kablov nad ometom Ø13,5mm, z dozami in pritrdilnim materialom | m | 20 |  | 0
1.1 | 2 | Zaščitna, plastična, samogasna (RF) za montažo kablov nad ometom Ø16mm, z dozami in pritrdilnim materialom | m | 20 |  | 0
1.1 | 3 | Gibljive zaščitna cev EUROFLEX raznih dimenzij | m | 30 |  | 0
1.1 | 4 | Energetski kabel NYY-J 7x1,5 mm2 | m | 80 |  | 0
1.1 | 5 | Kabel Olfex 24x0,75mm2 | m | 80 |  | 0
1.1 | 6 | Kabel LiYCY 4x1mm2 | m | 80 |  | 0
1.1 | 7 | Priklop elektromotorneg zasuna | kpl | 2 |  | 0
1.1 | 8 | Sponke, vezni in drobni material | kpl | 1 |  | 0
|  | SKUPAJ: Splošne elektro inštalacije |  |  |  | 0
| 1.2 | Avtomatika in telemetrija
Razdelilna omara R-2/3
1.2 | 1 | Stikalni blok izdelan iz pločevine dimenzije 1000 x 2000 x 400 mm na 100mm podstavku. Omara je z vrati, s ključavnico, z montažno ploščo in/ali nosilci opreme, s predalom za načrte, dno omare je zaprto.Stikalni blok je v zaščiti IP 55, barva RAL7032 za notranjo montažo.TIP: OLN , Proizvajalec: HIMEL (ali enakovredno) | kpl | 1 |  | 0
1.2 | 2 | Tripolni odklopnik, za nazivno napetost 690 V in tok 125 A, z zaščitno napravo za zaščito pred kratkim stikom in preobremenitvijo, I>... (0,7-1)*Ir , I>>...5-10*Ir, spomožnimi kontakti 1NOC signalizacije stanja odklopnika in z obešanko za zaklepanje v izklopljenem stanju, TIP: NS36N + OF1, Proizvajalec: Schneider elecrtic (ali enakovredno) | kos | 1 |  | 0
1.2 | 3 | Prenapetostna zaščita RAZREDA II. TIP IPRD40R Proizvajalec: Schneider elecrtic (ali enakovredno) | kpl | 1 |  | 0
1.2 | 4 | Zračnik s finim filtrom , TIP: FS, Proizvajalec: Schneider elecrtic (ali enakovredno) | kos | 1 |  | 0
1.2 | 5 | Interni regulator temperature z 1NO kontaktom 2A, 230V, nastavljiv 0-60°C , TIP: TS141, Proizvajalec: Schneider elecrtic (ali enakovredno) | kos | 1 |  | 0
1.2 | 6 | Mehansko stikalo 6A, 230V z 1NO kontaktom za signalizacijo položaja vrat, TIP: PS4127 ,Proizvajalec: RITTAL (ali enakovredno) | kos | 1 |  | 0
| 7 | Servisna svetilka s florescenčno žarnico E27, 15W, stikalom za ročni/avtomatski vklop svetilke, servisno L+N+PE, 230V,16A vtičnico in originalnim kablom z vtičnico ,TIP: PS4138 ,Proizvajalec: RITTAL (ali enakovredno) | kpl | 1 |  | 0
1.2 | 8 | Rdeča gobasta tipka za izklop v sili, s sprožnikom pritisk-poteg, 1NO+1NC kontakti,TIP: XB4-BT845 , Proizvajalec: Schneider elecrtic (ali enakovredno) | kos | 1 |  | 0
1.2 | 9 | Fazni nadzorni rele za kontrolo nadziranja izpada faz Tip:LT3 SA00ED Proizvajalec: Schneider elecrtic (ali enakovredno) | kpl | 1 |  | 0
1.2 | 10 | Avtomatska varovalka Icu=15 kA, 3-polna 50 A, karakteristika "B" ,TIP: C60H , Proizvajalec: Schneider elecrtic (ali enakovredno) | kos | 1 |  | 0
1.2 | 11 | Avtomatska varovalka Icu=15 kA, 3-polna 20 A, karakteristika "B" ,TIP: C60H , Proizvajalec: Schneider elecrtic (ali enakovredno) | kos | 3 |  | 0
1.2 | 12 | Avtomatska varovalka Icu=15 kA, 3-polna 6 A, karakteristika "B" ,TIP: C60H , Proizvajalec: Schneider elecrtic (ali enakovredno) | kos | 1 |  | 0
1.2 | 13 | Avtomatska varovalka Icu=15 kA, 1-polna 16 A, karakteristika "B" , TIP: C60H, Proizvajalec: Schneider elecrtic (ali enakovredno) | kos | 1 |  | 0
1.2 | 14 | Avtomatska varovalka Icu=15 kA, 1-polna 10 A, karakteristika "B" , TIP: C60H, Proizvajalec: Schneider elecrtic (ali enakovredno) | kos | 10 |  | 0
1.2 | 15 | Tripolni motorski odklopnik, za nazivno napetost 690 V in tok 3 A, prekinitvene moči 50 kA, z zaščitno napravo za zaščito pred kratkim stikom in preobremenitvijo, I>... 2,5-4A , I>>...13*Ir s pomožnimi kontakti signalizacije preobremenitve in kratkega stika ter položaja odklopnika, TIP:GV2-P07 + GV-AD0110, Proizvajalec: Schneider elecrtic (ali enakovredno) | kos | 1 |  | 0
1.2 | 16 | Ločilni transformator 230/230V AC 1000VA Proizvajalec: Schneider elecrtic (ali enakovredno) | kos | 1 |  | 0
1.2 | 17 | Napajalnik 230VAC/24VDC, 6A TIP: DR-75-24 Proizvajalca: Mean Well (ali enakovredno) | kos | 2 |  | 0
1.2 | 18 | Tripolni kontaktor 9 A (AC3) , tuljava za 24V DC z RC členom, pomožnimi kontakti 3NO+1NC, TIP: LC1-D0911P7 + LADN20, Proizvajalec: Schneider elecrtic (ali enakovredno) | kos | 3 |  | 0
1.2 | 19 | Pomožni rele s 4 preklopnimi NOC kontakti, optično indikacijo vklopa, s tuljavo za 24 VAC in RC členom , TIP: RXN-41611B7 , Proizvajalec: Schneider elecrtic (ali enakovredno) | kos | 4 |  | 0
1.2 | 20 | Galvanski ločilnik DC/DC 4-20/4-20mA Proizvajalec: Weidmuelle (ali enakovredno) | kos | 1 |  | 0
1.2 | 21 | Prenapetostna zaščita 24V DC Proizvajalec: Schneider elecrtic (ali enakovredno) | kos | 2 |  | 0
1.2 | 22 | Prenapetostna zaščita krmilnih tokokrogov 230V AC Proizvajalec: Schneider elecrtic (ali enakovredno) | kos | 2 |  | 0
1.2 | 23 | Tripolno izbirno stikalo 1_0_2, 10 A, 230 V , Proizvajalec: Schneider elecrtic (ali enakovredno) | kos | 1 |  | 0
1.2 | 24 | Tipka IP67, fi 22,5mm, zapiralni in odpiralni člen | kos | 3 |  | 0
1.2 | 25 | ON-Line naprava za neprekinjeno napajanje z električno energijo 2000VA, 230V, 50Hz, 60 min avtonomija | kpl | 1 |  | 0
1.2 | 26 | Vrstne sponke za montažo na DIN letev 35 mm, za priključek enožilnega vodnika do 0,5-6 mm2, siva, TIP:, Proizvajalec: WAGO (ali enakovredno) | kos | 150 |  | 0
1.2 | 27 | Ostala nespecificirana spojna in montažna oprema (nosilci, PVC kanali, PVC zaščita zbiralk, PF vodniki ustreznih premerov in barv za notranje ožičenje, izolirani tulci in ostali spojni in pritrdilni material) | kpl | 1 |  | 0
1.2 | 28 | Vezava razdelilnika in testiranje z izdelavo poročila o testih. | kpl | 1 |  | 0
|  | SKUPAJ Avtomatika in telemetrija |  |  |  | 0
| 1.3 | Krmilna in komunikacijska oprema
1.3 | 1 | Prostoprogramilni krmilnik z možnostjo daljinskega nadzora. Programiranje Modicon M340 aplikacije z naslednjimi lastnostmi:
• programiranje krmilnika mora biti po standardu IEC61131-3 v 6 jezikih
• podpora naslednjim protokolom: ModBUS TCP / RTU / ASCII , CANopen, EtherNet/IP
• vgrajen Web server za direkten dostop do upravljanja objekta brez uporabe nadzornega programa (grafični pregled stanja, oddaja komand in parametrov, pregled alarmov, diagramov,statusa I/O)
• vgrajen alarmni sistem (alarm management).
• ob nastanku alarma krmilnik sam pošlje SMS in/ali mail (push mail) in/ali izvede dial-up in/ali pošlje podatek preko Modbus TCP protokola v nadzorni program s časom nastanka alarma.
• vgrajen datalogger za shranjevanje podatkov. Shranjujejo se procesni podatki in alarmi (čas, vrsta alarma,podatka)
• vgrajena ura realnega časa z možnostjo sistemske sinhronizacije
• daljinski « download/upload » programa in operacijskega sistema.
• hot-swap I/O moduli
• razširitev I/O z do 4 šasijami po 12 slotov
• programiranje preko USB,Ethernet in RS232 porta
• možnost distribuiranih I/O
• možnost oddaljenih I/O
• nalaganje SW preko SD kartice
• SOAP/XML web servisi
• ne potrebuje baterije
• certificiran po IEC in mornariških standardih
Krmilnik je modularne izvedbe in ima naslednjo konfiguracijo:
1.3 | 2 | ŠASIJA, 8 SLOTNA TIP:BMXXBP0800 Proizvajalec: Schneider elecrtic (ali enakovredno) | kos | 1 |  | 0
| 3 | Procesor: BMXP342020xx CPU,1024 DIG.,256 AN.I/O,MODBUS, ETHERNET, CanOpen Proizvajalec: Schneider elecrtic (ali enakovredno) | kos | 1 |  | 0
| 4 | NAPAJALNIK 100...240VAC/3.3V, 24V 36WTIP:BMXCPS3500 Proizvajalec: Schneider elecrtic (ali enakovredno) | kos | 1 |  | 0
| 5 | DIG. IZH. MODUL, 16 X 2 A RELEJSKI TIP:BMXDRA1605 + BMXFTW501 Proizvajalec: Schneider elecrtic (ali enakovredno) | kos | 1 |  | 0
| 6 | DIG. VH. MODUL, 16 X 24 VDC, SINK TIP:BMXDDI1602 + BMXFTW501 Proizvajalec: Schneider elecrtic (ali enakovredno) | kos | 1 |  | 0
| 7 | ANA 8 U/I IN ISOLATED FAST TIP:BMXAMI0810 + BMXFTW308S Proizvajalec: Schneider elecrtic (ali enakovredno) | kos | 1 |  | 0
| 8 | Posluževalni panel, touch screen, barvni LCD, diagonala 15", ethernet 10/100, RS232, RS485, CANopen/Profibus DP, USB, Tip: HMIS5T Proizvajalec: Schneider elecrtic (ali enakovredno) | kos | 1 |  | 0
| 9 | Dodelava tehnološkega modela objekta za vključitev v celotni sistem. Sodelovanju s tehnologom | kpl | 1 |  | 0
| 10 | Izdelava specifikacij in programske opreme za PLC krmilnik in operaterski panel skladno z zahtevami naročnika in tehnologa ter priprava podatkov za daljinski prenos signalov na CNS sistem, nalaganje programov na krmilnike; nastavitev komunikacijskih adres krmilnika; zagon in optimizacija parametrov delovanja. | kpl | 1 |  | 0
| 11 | Izdelava aplikativnih slik objekta s prikazom parametrov iz prostoprogramirnega sistema. Izdelava vsaj pet aplikativnih slik v CNS | kpl | 1 |  | 0
| 12 | Izvedba storitev na nivoju operaterskega terminala v obsegu: priprava aplikativnih slik nalaganje terminala; nastavitev komunikacijskih adres terminala; zagon. | kpl | 1 |  | 0
| 13 | Testiranje programske opreme in delovanja na PLC-ju, na operaterskem panelu ter na CNS | kpl | 1 |  | 0
| 14 | Dokumentiranje programske opreme PLC-ja, operaterskega panela in CNS-ja | kpl | 1 |  | 0
1.3 | 15 | Komunikacijska oprema | kpl | 1 |  | 0
Industrijski HSUPA InRouter z Wi-Fi AP
• ethernet IEEE802; 10/100 Mbit/s; 5 portno stikalo (RJ45)
• 1x RS232 ali RS485
Funkcionalnosti
• WiFi dostopna točka (2.4GHz 802.11b/g/n)
• integriran spletni strežnik
• dvosmerna HSUPA komunikacija na 850/900/1900/2100 MHz
• integriran DHCP strežnik
• DB9 port, SSH, Telnet, in Web konfiguracija
• NTP sinhronizacija
• nadzor podatkovnega prometa
• vgrajen VPN-usmerjevalnik (IPSec/SSL/GRE/L2TP/PPTP)
• vgrajen datalogger požarnega zidu
• vgrajen datalogger za shranjevanje podatkov (FTP posredovanje)
• NAT
• Virtual COM,Mobus RTU,Modbus TCP
• možnost daljinske nadgradnje firmware preko interneta
• IP40 zaščita
• centralni management
• delovna območje (-20 do + 70 °C)
1.3 | 16 | Optični pretvornik na ETH LevelOne | kos | 1 |  | 0
1.3 | 17 | Ethernet stikalo 8 portno Proizvajalec: Moxa (ali enakovredno) | kos | 1 |  | 0
1.3 | 18 | Ostali drobni in nespecificirani material | kpl | 1 |  | 0
|  | SKUPAJ: Krmilna in komunikacijska oprema |  |  |  | 0
| 1.4 | Merilna oprema
1.4 | 1 | Plovno stikalo, ki mora delovati v območju 5 - 15 cm. Dobavi se skupaj z originalnim kablom v dolžnimi 10 m. | kos | 1 |  | 0
1.4 | 2 | Končno stikalo 10A IP 65 ( vstop) | kos | 10 |  | 0
1.4 | 3 | Ostali drobni in nespecificirani material | kpl | 1 |  | 0
|  | SKUPAJ: Merina oprema |  |  |  | 0
| 1.5 | Izenačitev potencialov
1.5 | 1 | Finožični zaščitni vodnik H07V-K 6mm2 | m | 10 |  | 0
1.5 | 2 | Ozemljitvena bakrena zbiralka +GIP 25×5×500mm (vxgxd) za montažo na steno z nosilci in opremljena s pritrdilno opremo za kable (vijak, matica M8) | kpl | 1 |  | 0
1.5 | 3 | Vezava tehnološke in ostale kovinske opreme na ozemljitvene izvode skupaj z veznim materialom (vijačenje, varjenje) | kpl | 1 |  | 0
1.5 | 4 | Meritev ozemljitvene upornosti | kpl | 1 |  | 0
|  | SKUPAJ: Izeančitev potencialov |  |  |  | 0
| 1.6 | Ostalo - elektro dela
1.6 | 1 | Izvedba instalacijskih meritev električne ter izdaja merilnih protokolov. | kpl | 1 |  | 0
1.6 | 2 | Izdelava tehnične dokumentacije v kompletu (PID): projekt izvedenega stanja ter navodila za obratovanje in vzdrževanje. | kpl | 1 |  | 0
1.6 | 3 | Projektantski nadzor v času gradnje el. instalacij na objektu. | kpl | 1 |  | 0
1.6 | 4 | Upravljalski nadzor v času gradnje el. instalacij na objektu. | kpl | 1 |  | 0
1.6 | 5 | Spuščanje v pogon, test delovanja in nastavitve parametrov. (v PLC-ju, zaščitnih naprav, frekvenčnih pretvornikov, loput, …) | kpl | 1 |  | 0
1.6 | 6 | Testiranje komunikacijskega protokola za telemetrijsko povezavo s CNS sistemom. Povezava in prenos podatkov morata biti kompatibilna z obstoječo telemetrijsko rešitvijo centra vodenja v nadzornem centru HIDROTEHNIK NOVA GORICA | kpl | 1 |  | 0
1.6 | 7 | Elektro izobraževanje vodenja objekta (izobraževanje za mim 3 osebe, komplet z izobraževalno dokomentacijo v natisnjeni obliki za slušatelje), predaja vseh nastavitvenih parametrov delovanja avtomatike, varnostnih kod,..., predaja odklenjenega programa avtomatike in druge opreme, predaja programskih opreme in potrebnih licenc…. | kpl | 1 |  | 0
|  | SKUPAJ: Ostalo-elektro dela |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA UPRAVNI OBJEKT
| 1.1 | Splošne elektro inštalacije material in delo |  |  |  | 0
| 1.2 | Avtomatika in telemetrija |  |  |  | 0
| 1.3 | Krmilna in komunikacijska oprema |  |  |  | 0
| 1.4 | Merilna oprema |  |  |  | 0
| 1.5 | Izeančitev potencialov |  |  |  | 0
| 1.6 | Ostalo-elektro dela |  |  |  | 0
|  | SKUPAJ |  |  |  | 0

## 4.7
4.7 |  | ODVZEMNI OBJEKT
Opombe:
Cene na enoto in vrednosti so v EUR brez DDV!
Poz. |  | Opis postavke | Enota | Količina | Cena | Vrednost
| I. | ELEKTRO DEL
Dela izvajati v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi, normativi
V postavkah je všteta izdelava prebojev za elektro instalacije, odvoz ruševin zaradi izdelave prebojev na trajno deponijo, skladno z zakonom in predpisi. Izvedba prebojev na način, da ne pride do poškodb konstrukcije objekta
Načrte in opremo je potrebno prilagoditi izbrani - ponujeni tehnologiji! Oprema mora biti potrjena in odobrena s strani investitorja oziroma s pooblastiolom od končnega upravljalca sistema.
Pred oddajo ponudbe za izvedbo del si mora ponudnik storitev (izvajalec) pridobiti tehnično dokumentacijo predvidene izvedbe objekta, ki jo je dolžan pregledati ter na osnovi pregledane dokumentacije podati ponudbo. O morebitnih neskladjih, med tehnično dokumentacijo in projektantskih popisov, je o ugotovitvah potrebno obvestiti investitorja in projektanta.
Navedena oprema v tem popisu je napisana kot primer in ni zavezujoča za investitorja, ponudnik opreme pa mora zagotoviti isto ali večjo kvaliteto ponujene opreme.
| 5.1 | Splošne elektro inštalacije
5.1 | 1 | Zaščitna, plastična, samogasna (RF) za montažo kablov nad ometom Ø13,5mm, z dozami in pritrdilnim materialom | m | 50 |  | 0
5.1 | 2 | Zaščitna, plastična, samogasna (RF) za montažo kablov nad ometom Ø16mm, z dozami in pritrdilnim materialom | m | 50 |  | 0
5.1 | 3 | Gibljive zaščitna cev EUROFLEX raznih dimenzij | m | 800 |  | 0
5.1 | 4 | Energetski kabel NAYY-J 4x35mm2 | m | 350 |  | 0
5.1 | 5 | Energetski kabel NYY-J 5x4 mm2 | m | 350 |  | 0
5.1 | 6 | Energetski kabel NYY-J 5x6 mm2 | m | 50 |  | 0
5.1 | 7 | Energetski kabel NYY-J 7x1,5 mm2 | m | 300 |  | 0
5.1 | 8 | Kabel Olfex 12x0,75mm2 | m | 600 |  | 0
5.1 | 9 | Kabel Olfex 24x0,75mm2 | m | 300 |  | 0
5.1 | 10 | Kabel LiYCY 4x1mm2 | m | 300 |  | 0
5.1 | 11 | Optični kabel SINGL MODE 8 vlaken 9/125 125 μm. Kabel mora biti odporen na vodo in glodalce. | m | 350 |  | 0
5.1 | 12 | Zaključitev optičnega kabla v električne razdelilniku objekta v kompletu z vsem potrebnim materialom (optična kaseta, konektorji, patch kabli in potrošni material). | kpl | 1 |  | 0
5.1 | 13 | Priklop elektromotroneega vitla EV1 | kpl | 1 |  | 0
5.1 | 14 | Priklop elektromotroneega vitla EV2 | kpl | 1 |  | 0
5.1 | 15 | Priklop elektromotroneega vitla EV3 | kpl | 1 |  | 0
5.1 | 16 | Priklop elektromotroneega vitla EV4 | kpl | 1 |  | 0
5.1 | 17 | Priklop elektromotroneega vitla EV5 | kpl | 1 |  | 0
5.1 | 18 | Priklop elektromotroneega vitla EV6 | kpl | 1 |  | 0
5.1 | 19 | Priklop konzolnega ćerjava K1 | kpl | 1 |  | 0
5.1 | 20 | Priklop konzolnega ćerjava K2 | kpl | 1 |  | 0
5.1 | 21 | Priklop elektromotorne lopute AUMA Sa | kpl | 3 |  | 0
5.1 | 22 | Priklop črpalke | kpl | 1 |  | 0
5.1 | 23 | Sponke, vezni in drobni material | kpl | 1 |  | 0
|  | SKUPAJ: Splošne elektro inštalacije |  |  |  | 0
| 5.2 | Avtomatika in telemetrija
Razdelilna omara R-5
5.2 | 1 | Stikalni blok izdelan iz pločevine dimenzije 1500 x 2000 x 400 mm na 100mm podstavku. Omara je z vrati, s ključavnico, z montažno ploščo in/ali nosilci opreme, s predalom za načrte, dno omare je zaprto.Stikalni blok je v zaščiti IP 55, barva RAL7032 za notranjo montažo.TIP: OLN , Proizvajalec: HIMEL (ali enakovredno) | kpl | 1 |  | 0
5.2 | 2 | Tripolni odklopnik, za nazivno napetost 690 V in tok 100 A, z zaščitno napravo za zaščito pred kratkim stikom in preobremenitvijo, I>... (0,7-1)*Ir , I>>...5-10*Ir, spomožnimi kontakti 1NOC signalizacije stanja odklopnika in z obešanko za zaklepanje v izklopljenem stanju, TIP: NS36N + OF1, Proizvajalec: Schneider elecrtic (ali enakovredno) | kos | 1 |  | 0
5.2 | 3 | Prenapetostna zaščita RAZREDA II. TIP IPRD40R Proizvajalec: Schneider elecrtic (ali enakovredno) | kpl | 1 |  | 0
5.2 | 4 | Zračnik s finim filtrom , TIP: FS, Proizvajalec: Schneider elecrtic (ali enakovredno) | kos | 1 |  | 0
5.2 | 5 | Interni regulator temperature z 1NO kontaktom 2A, 230V, nastavljiv 0-60°C , TIP: TS141, Proizvajalec: Schneider elecrtic (ali enakovredno) | kos | 1 |  | 0
5.2 | 6 | Mehansko stikalo 6A, 230V z 1NO kontaktom za signalizacijo položaja vrat, TIP: PS4127 ,Proizvajalec: RITTAL (ali enakovredno) | kos | 1 |  | 0
5.2 | 7 | Servisna svetilka s florescenčno žarnico E27, 15W, stikalom za ročni/avtomatski vklop svetilke, servisno L+N+PE, 230V,16A vtičnico in originalnim kablom z vtičnico ,TIP: PS4138 ,Proizvajalec: RITTAL (ali enakovredno) | kpl | 1 |  | 0
5.2 | 8 | Rdeča gobasta tipka za izklop v sili, s sprožnikom pritisk-poteg, 1NO+1NC kontakti,TIP: XB4-BT845 , Proizvajalec: Schneider elecrtic (ali enakovredno) | kos | 1 |  | 0
5.2 | 9 | Fazni nadzorni rele za kontrolo nadziranja izpada faz Tip:LT3 SA00ED Proizvajalec: Schneider elecrtic (ali enakovredno) | kpl | 1 |  | 0
5.2 | 10 | Avtomatska varovalka Icu=15 kA, 3-polna 35 A, karakteristika "C" ,TIP: C60H , Proizvajalec: Schneider elecrtic (ali enakovredno) | kos | 1 |  | 0
5.2 | 11 | Avtomatska varovalka Icu=15 kA, 3-polna 16 A, karakteristika "B" ,TIP: C60H , Proizvajalec: Schneider elecrtic (ali enakovredno) | kos | 3 |  | 0
5.2 | 12 | Avtomatska varovalka Icu=15 kA, 3-polna 6 A, karakteristika "B" ,TIP: C60H , Proizvajalec: Schneider elecrtic (ali enakovredno) | kos | 1 |  | 0
5.2 | 13 | Avtomatska varovalka Icu=15 kA, 1-polna 16 A, karakteristika "B" , TIP: C60H, Proizvajalec: Schneider elecrtic (ali enakovredno) | kos | 2 |  | 0
5.2 | 14 | Avtomatska varovalka Icu=15 kA, 1-polna 10 A, karakteristika "B" , TIP: C60H, Proizvajalec: Schneider elecrtic (ali enakovredno) | kos | 16 |  | 0
5.2 | 15 | Tripolni motorski odklopnik, za nazivno napetost 690 V in tok 3 A, prekinitvene moči 50 kA, z zaščitno napravo za zaščito pred kratkim stikom in preobremenitvijo, I>... 2,5-4A , I>>...13*Ir s pomožnimi kontakti signalizacije preobremenitve in kratkega stika ter položaja odklopnika, TIP:GV2-P07 + GV-AD0110, Proizvajalec: Schneider elecrtic (ali enakovredno) | kos | 5 |  | 0
5.2 | 16 | Ločilni transformator 230/230V AC 1000VA Proizvajalec: Schneider elecrtic (ali enakovredno) | kos | 1 |  | 0
5.2 | 17 | Napajalnik 230VAC/24VDC, 6A TIP: DR-75-24 Proizvajalca: Mean Well (ali enakovredno) | kos | 2 |  | 0
5.2 | 18 | Tripolni kontaktor 9 A (AC3) , tuljava za 24V DC z RC členom, pomožnimi kontakti 3NO+1NC, TIP: LC1-D0911P7 + LADN20, Proizvajalec: Schneider elecrtic (ali enakovredno) | kos | 8 |  | 0
5.2 | 19 | Pomožni rele s 4 preklopnimi NOC kontakti, optično indikacijo vklopa, s tuljavo za 24 VAC in RC členom , TIP: RXN-41611B7 , Proizvajalec: Schneider elecrtic (ali enakovredno) | kos | 12 |  | 0
0
5.2 | 20 | Galvanski ločilnik DC/DC 4-20/4-20mA Proizvajalec: Weidmuelle (ali enakovredno) | kos | 10 |  | 0
5.2 | 21 | Prenapetostna zaščita 24V DC Proizvajalec: Schneider elecrtic (ali enakovredno) | kos | 35 |  | 0
5.2 | 22 | Prenapetostna zaščita krmilnih tokokrogov 230V AC Proizvajalec: Schneider elecrtic (ali enakovredno) | kos | 5 |  | 0
5.2 | 23 | Tripolno izbirno stikalo 1_0_2, 10 A, 230 V , Proizvajalec: Schneider elecrtic (ali enakovredno) | kos | 15 |  | 0
5.2 | 24 | Tipka IP67, fi 22,5mm, zapiralni in odpiralni člen | kos | 10 |  | 0
5.2 | 25 | ON-Line naprava za neprekinjeno napajanje z električno energijo 2000VA, 230V, 50Hz, 60 min avtonomija | kpl | 1 |  | 0
5.2 | 26 | Vrstne sponke za montažo na DIN letev 35 mm, za priključek enožilnega vodnika do 0,5-6 mm2, siva, TIP:, Proizvajalec: WAGO (ali enakovredno) | kos | 300 |  | 0
5.2 | 27 | Ostala nespecificirana spojna in montažna oprema (nosilci, PVC kanali, PVC zaščita zbiralk, PF vodniki ustreznih premerov in barv za notranje ožičenje, izolirani tulci in ostali spojni in pritrdilni material) | kpl | 1 |  | 0
5.2 | 28 | Vezava razdelilnika in testiranje z izdelavo poročila o testih. | kpl | 1 |  | 0
|  | SKUPAJ Avtomatika in telemetrija |  |  |  | 0
| 5.3 | Krmilna in komunikacijska oprema
5.3 | 1 | Prostoprogramilni krmilnik z možnostjo daljinskega nadzora. Programiranje Modicon M340 aplikacije z naslednjimi lastnostmi:
• programiranje krmilnika mora biti po standardu IEC61131-3 v 6 jezikih
• podpora naslednjim protokolom: ModBUS TCP / RTU / ASCII , CANopen, EtherNet/IP
• vgrajen Web server za direkten dostop do upravljanja objekta brez uporabe nadzornega programa (grafični pregled stanja, oddaja komand in parametrov, pregled alarmov, diagramov,statusa I/O)
• vgrajen alarmni sistem (alarm management).
• ob nastanku alarma krmilnik sam pošlje SMS in/ali mail (push mail) in/ali izvede dial-up in/ali pošlje podatek preko Modbus TCP protokola v nadzorni program s časom nastanka alarma.
• vgrajen datalogger za shranjevanje podatkov. Shranjujejo se procesni podatki in alarmi (čas, vrsta alarma,podatka)
• vgrajena ura realnega časa z možnostjo sistemske sinhronizacije
• daljinski « download/upload » programa in operacijskega sistema.
• hot-swap I/O moduli
• razširitev I/O z do 4 šasijami po 12 slotov
• programiranje preko USB,Ethernet in RS232 porta
• možnost distribuiranih I/O
• možnost oddaljenih I/O
• nalaganje SW preko SD kartice
• SOAP/XML web servisi
• ne potrebuje baterije
• certificiran po IEC in mornariških standardih
Krmilnik je modularne izvedbe in ima naslednjo konfiguracijo:
5.3 | 2 | ŠASIJA, 12 SLOTNA TIP:BMXXBP1200 Proizvajalec: Schneider elecrtic (ali enakovredno) | kos | 1 |  | 0
5.3 | 3 | Procesor: BMXP342020xx CPU,1024 DIG.,256 AN.I/O,MODBUS, ETHERNET, CanOpen Proizvajalec: Schneider elecrtic (ali enakovredno) | kos | 1 |  | 0
5.3 | 4 | NAPAJALNIK 100...240VAC/3.3V, 24V 36WTIP:BMXCPS3500 Proizvajalec: Schneider elecrtic (ali enakovredno) | kos | 1 |  | 0
5.3 | 5 | DIG. IZH. MODUL, 16 X 2 A RELEJSKI TIP:BMXDRA1605 + BMXFTW501 Proizvajalec: Schneider elecrtic (ali enakovredno) | kos | 2 |  | 0
5.3 | 6 | DIG. VH. MODUL, 64 X 24 VDC, SINK TIP:BMXDDI6402K + 2 x BMXFCW503 Proizvajalec: Schneider elecrtic (ali enakovredno) | kos | 2 |  | 0
5.3 | 7 | ANA 8 U/I IN ISOLATED FAST TIP:BMXAMI0810 + BMXFTW308S Proizvajalec: Schneider elecrtic (ali enakovredno) | kos | 2 |  | 0
5.3 | 8 | Posluževalni panel, touch screen, barvni LCD, diagonala 15", ethernet 10/100, RS232, RS485, CANopen/Profibus DP, USB, Tip: HMIS5T Proizvajalec: Schneider elecrtic (ali enakovredno) | kos | 1 |  | 0
5.3 | 9 | Dodelava tehnološkega modela objekta za vključitev v celotni sistem. Sodelovanju s tehnologom. | kpl | 1 |  | 0
5.3 | 10 | Izdelava specifikacij in programske opreme za PLC krmilnik in operaterski panel skladno z zahtevami naročnika in tehnologa ter priprava podatkov za daljinski prenos signalov na CNS sistem, nalaganje programov na krmilnike; nastavitev komunikacijskih adres krmilnika; zagon in optimizacija parametrov delovanja. | kpl | 1 |  | 0
5.3 | 11 | Izdelava aplikativnih slik objekta s prikazom parametrov iz prostoprogramirnega sistema. Izdelava vsaj pet aplikativnih slik v CNS | kpl | 1 |  | 0
5.3 | 12 | Izvedba storitev na nivoju operaterskega terminala v obsegu: priprava aplikativnih slik nalaganje terminala; nastavitev komunikacijskih adres terminala; zagon. | kpl | 1 |  | 0
5.3 | 13 | Testiranje programske opreme in delovanja na PLC-ju, na operaterskem panelu ter na CNS | kpl | 1 |  | 0
5.3 | 14 | Dokumentiranje programske opreme PLC-ja, operaterskega panela in CNS-ja | kpl | 1 |  | 0
5.3 | 16 | Komunikacijska oprema
5.3 | 17 | Optični pretvornik na ETH LevelOne | kos | 1 |  | 0
5.3 | 18 | Ethernet stikalo 8 portno Proizvajalec: Moxa (ali enakovredno) | kos | 1 |  | 0
5.3 | 19 | Ostali drobni in nespecificirani material | kpl | 1 |  | 0
|  | SKUPAJ: Krmilna in komunikacijska oprema |  |  |  | 0
| 5.4 | Merina oprema
5.4 | 1 | Merilnik temperature vode 0-50°C/4-20mA Pritrdilni material. Proizvajlec: Siemens ali enakovredno. | kos | 1 |  | 0
5.4 | 2 | Radarski merilnik višine FMR50 (E+H ali enakovredno) , 0-8m/4-20mA Nosilna ročica r/f dolžine 2m. Pritrdilni material. Zaščitno ohišje za radarski merilnik. | kos | 2 |  | 0
5.4 | 3 | Plovno stikalo, ki mora delovati v območju 5 - 15 cm. Dobavi se skupaj z originalnim kablom v dolžnimi 10 m. | kos | 1 |  | 0
5.4 | 4 | Končno stikalo 10A IP 65 ( vstop) | kos | 10 |  | 0
5.4 | 5 | Vremenska postaja-pregrada
5.4 | 6 | Profesionalna vremenska postaja z zaščitno prezračevalno konstrukcijo za meritve temperature zraka, relativne vlažnosti, količine padavin, vrste padavin (sneg/dež), smeri vetra in hitrosti vetra. Pritrdilni material. Komunikacijski pretvornik. Napajalnik. | kpl | 1 |  | 0
5.4 | 7 | Povezovalni napajalni kabel | m | 15 |  | 0
5.4 | 8 | UTP patch kabel | m | 15 |  | 0
5.4 | 9 | Izdelava zaslonskih slik s prikazom trenutnih vrednosti vremenske postaje in prikazom alarmov v alarmni vrstici. Vnos tegov v procesno bazo. | kpl | 1 |  | 0
5.4 | 11 | Ostali drobni in nespecificirani material | kpl | 1 |  | 0
|  | SKUPAJ: Merina oprema |  |  |  | 0
| 5.5 | Izenačitev potencialov
5.5 | 1 | Finožični zaščitni vodnik H07V-K 6mm2 | m | 200 |  | 0
5.5 | 2 | Ozemljitvena bakrena zbiralka +GIP 25×5×500mm (vxgxd) za montažo na steno z nosilci in opremljena s pritrdilno opremo za kable (vijak, matica M8) | kpl | 1 |  | 0
5.5 | 3 | Vezava tehnološke in ostale kovinske opreme na ozemljitvene izvode skupaj z veznim materialom (vijačenje, varjenje) | kpl | 1 |  | 0
5.5 | 4 | Meritev ozemljitvene upornosti | kpl | 1 |  | 0
|  | SKUPAJ: Izenačitev potencialov |  |  |  | 0
| 5.6 | Ostalo - elektro dela
5.6 | 1 | Izvedba instalacijskih meritev električne ter izdaja merilnih protokolov. | kpl | 1 |  | 0
5.6 | 2 | Izdelava tehnične dokumentacije v kompletu (PID): projekt izvedenega stanja ter navodila za obratovanje in vzdrževanje. | kpl | 1 |  | 0
5.6 | 3 | Projektantski nadzor v času gradnje el. instalacij na objektu. | kpl | 1 |  | 0
5.6 | 4 | Upravljalski nadzor v času gradnje el. instalacij na objektu. | kpl | 1 |  | 0
5.6 | 5 | Spuščanje v pogon, test delovanja in nastavitve parametrov. (v PLC-ju, zaščitnih naprav, frekvenčnega pretvornika (2x), loput, …) | kpl | 1 |  | 0
5.6 | 6 | Testiranje komunikacijskega protokola za telemetrijsko povezavo s CNS sistemom. Povezava in prenos podatkov morata biti kompatibilna z obstoječo telemetrijsko rešitvijo centra vodenja v nadzornem centru HIDROTEHNIK NOVA GORICA | kpl | 1 |  | 0
5.6 | 7 | Elektro izobraževanje vodenja objekta (izobraževanje za mim 3 osebe, komplet z izobraževalno dokomentacijo v natisnjeni obliki za slušatelje), predaja vseh nastavitvenih parametrov delovanja avtomatike, varnostnih kod,..., predaja odklenjenega programa avtomatike in druge opreme, predaja programskih opreme in potrebnih licenc…. | kpl | 1 |  | 0
|  | SKUPAJ: Ostalo-elektro dela |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA ODVZEMNI OBJEKT
| 5.1 | Splošne elektro inštalacije material in delo |  |  |  | 0
| 5.2 | Avtomatika in telemetrija |  |  |  | 0
| 5.3 | Krmilna in komunikacijska oprema |  |  |  | 0
| 5.4 | Merilna oprema |  |  |  | 0
| 5.5 | Izenačitev potencialov |  |  |  | 0
| 5.6 | Ostalo-elektro dela |  |  |  | 0
|  | SKUPAJ |  |  |  | 0

## 4.8
4.8 |  | IZTOČNI OBJEKT
Opombe: |  | Objekt ima obstoječ razvod splošnega ozvočenja in centralno
Cene na enoto in vrednosti so v EUR brez DDV!
Poz. |  | Opis postavke | Enota | Količina | Cena | Vrednost
| I. | ELEKTRO DEL
Dela izvajati v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi, normativi
V postavkah je všteta izdelava prebojev za elektro instalacije, odvoz ruševin zaradi izdelave prebojev na trajno deponijo, skladno z zakonom in predpisi. Izvedba prebojev na način, da ne pride do poškodb konstrukcije objekta
Načrte in opremo je potrebno prilagoditi izbrani - ponujeni tehnologiji! Oprema mora biti potrjena in odobrena s strani investitorja oziroma s pooblastiolom od končnega upravljalca sistema.
Pred oddajo ponudbe za izvedbo del si mora ponudnik storitev (izvajalec) pridobiti tehnično dokumentacijo predvidene izvedbe objekta, ki jo je dolžan pregledati ter na osnovi pregledane dokumentacije podati ponudbo. O morebitnih neskladjih, med tehnično dokumentacijo in projektantskih popisov, je o ugotovitvah potrebno obvestiti investitorja in projektanta.
Navedena oprema v tem popisu je napisana kot primer in ni zavezujoča za investitorja, ponudnik opreme pa mora zagotoviti isto ali večjo kvaliteto ponujene opreme.
| 2.1 | Splošne elektro inštalacije
2.1 | 1 | Zaščitna, plastična, samogasna (RF) za montažo kablov nad ometom Ø13,5mm, z dozami in pritrdilnim materialom | m | 20 |  | 0
2.1 | 2 | Zaščitna, plastična, samogasna (RF) za montažo kablov nad ometom Ø16mm, z dozami in pritrdilnim materialom | m | 20 |  | 0
2.1 | 3 | Gibljive zaščitna cev EUROFLEX raznih dimenzij | m | 50 |  | 0
2.1 | 4 | Energetski kabel NYY-J 7x1,5 mm2 | m | 150 |  | 0
2.1 | 5 | Kabel Olfex 12x0,75mm2 | m | 60 |  | 0
2.1 | 6 | Kabel Olfex 24x0,75mm2 | m | 150 |  | 0
2.1 | 7 | Kabel LiYCY 4x1mm2 | m | 20 |  | 0
2.1 | 8 | Optični kabel SINGL MODE 8 vlaken 9/125 125 μm. Kabel mora biti odporen na vodo in glodalce. | m | 420 |  | 0
2.1 | 9 | Zaključitev optičnega kabla v električne razdelilniku objekta v kompletu z vsem potrebnim materialom (optična kaseta, konektorji, patch kabli in potrošni material). | kpl | 1 |  | 0
2.1 | 10 | Priklop črpalke | kpl | 1 |  | 0
2.1 | 11 | Sponke, vezni in drobni material | kpl | 1 |  | 0
|  | SKUPAJ: Splošne elektro inštalacije |  |  |  | 0
| 2.2 | Avtomatika in telemetrija
Razdelilna omara R-2/3
2.2 | 1 | Stikalni blok izdelan iz pločevine dimenzije 800 x 2000 x 400 mm na 100mm podstavku. Omara je z vrati, s ključavnico, z montažno ploščo in/ali nosilci opreme, s predalom za načrte, dno omare je zaprto.Stikalni blok je v zaščiti IP 55, barva RAL7032 za notranjo montažo.TIP: OLN , Proizvajalec: HIMEL (ali enakovredno) | kpl | 1 |  | 0
2.2 | 2 | Tripolni odklopnik, za nazivno napetost 690 V in tok 40 A, z zaščitno napravo za zaščito pred kratkim stikom in preobremenitvijo, I>... (0,7-1)*Ir , I>>...5-10*Ir, spomožnimi kontakti 1NOC signalizacije stanja odklopnika in z obešanko za zaklepanje v izklopljenem stanju, TIP: NS36N + OF1, Proizvajalec: Schneider elecrtic (ali enakovredno) | kos | 1 |  | 0
2.2 | 3 | Prenapetostna zaščita RAZREDA II. TIP IPRD40R Proizvajalec: Schneider elecrtic (ali enakovredno) | kpl | 1 |  | 0
2.2 | 4 | Zračnik s finim filtrom , TIP: FS, Proizvajalec: Schneider elecrtic (ali enakovredno) | kos | 1 |  | 0
2.2 | 5 | Interni regulator temperature z 1NO kontaktom 2A, 230V, nastavljiv 0-60°C , TIP: TS141, Proizvajalec: Schneider elecrtic (ali enakovredno) | kos | 1 |  | 0
2.2 | 6 | Mehansko stikalo 6A, 230V z 1NO kontaktom za signalizacijo položaja vrat, TIP: PS4127 ,Proizvajalec: RITTAL (ali enakovredno) | kos | 1 |  | 0
2.2 | 7 | Servisna svetilka s florescenčno žarnico E27, 15W, stikalom za ročni/avtomatski vklop svetilke, servisno L+N+PE, 230V,16A vtičnico in originalnim kablom z vtičnico ,TIP: PS4138 ,Proizvajalec: RITTAL (ali enakovredno) | kpl | 1 |  | 0
2.2 | 8 | Rdeča gobasta tipka za izklop v sili, s sprožnikom pritisk-poteg, 1NO+1NC kontakti,TIP: XB4-BT845 , Proizvajalec: Schneider elecrtic (ali enakovredno) | kos | 1 |  | 0
2.2 | 9 | Fazni nadzorni rele za kontrolo nadziranja izpada faz Tip:LT3 SA00ED Proizvajalec: Schneider elecrtic (ali enakovredno) | kpl | 1 |  | 0
2.2 | 10 | Avtomatska varovalka Icu=15 kA, 3-polna 16 A, karakteristika "B" ,TIP: C60H , Proizvajalec: Schneider elecrtic (ali enakovredno) | kos | 5 |  | 0
2.2 | 11 | Avtomatska varovalka Icu=15 kA, 3-polna 6 A, karakteristika "B" ,TIP: C60H , Proizvajalec: Schneider elecrtic (ali enakovredno) | kos | 1 |  | 0
2.2 | 12 | Avtomatska varovalka Icu=15 kA, 1-polna 16 A, karakteristika "B" , TIP: C60H, Proizvajalec: Schneider elecrtic (ali enakovredno) | kos | 1 |  | 0
2.2 | 13 | Avtomatska varovalka Icu=15 kA, 1-polna 10 A, karakteristika "B" , TIP: C60H, Proizvajalec: Schneider elecrtic (ali enakovredno) | kos | 16 |  | 0
2.2 | 14 | Tripolni motorski odklopnik, za nazivno napetost 690 V in tok 3 A, prekinitvene moči 50 kA, z zaščitno napravo za zaščito pred kratkim stikom in preobremenitvijo, I>... 2,5-4A , I>>...13*Ir s pomožnimi kontakti signalizacije preobremenitve in kratkega stika ter položaja odklopnika, TIP:GV2-P07 + GV-AD0110, Proizvajalec: Schneider elecrtic (ali enakovredno) | kos | 6 |  | 0
2.2 | 15 | Ločilni transformator 230/230V AC 1000VA Proizvajalec: Schneider elecrtic (ali enakovredno) | kos | 1 |  | 0
2.2 | 16 | Napajalnik 230VAC/24VDC, 6A TIP: DR-75-24 Proizvajalca: Mean Well (ali enakovredno) | kos | 2 |  | 0
2.2 | 17 | Tripolni kontaktor 9 A (AC3) , tuljava za 24V DC z RC členom, pomožnimi kontakti 3NO+1NC, TIP: LC1-D0911P7 + LADN20, Proizvajalec: Schneider elecrtic (ali enakovredno) | kos | 10 |  | 0
2.2 | 18 | Pomožni rele s 4 preklopnimi NOC kontakti, optično indikacijo vklopa, s tuljavo za 24 VAC in RC členom , TIP: RXN-41611B7 , Proizvajalec: Schneider elecrtic (ali enakovredno) | kos | 22 |  | 0
2.2 | 19 | Galvanski ločilnik DC/DC 4-20/4-20mA Proizvajalec: Weidmuelle (ali enakovredno) | kos | 10 |  | 0
2.2 | 20 | Prenapetostna zaščita 24V DC Proizvajalec: Schneider elecrtic (ali enakovredno) | kos | 5 |  | 0
2.2 | 21 | Prenapetostna zaščita krmilnih tokokrogov 230V AC Proizvajalec: Schneider elecrtic (ali enakovredno) | kos | 2 |  | 0
2.2 | 22 | Tripolno izbirno stikalo 1_0_2, 10 A, 230 V , Proizvajalec: Schneider elecrtic (ali enakovredno) | kos | 15 |  | 0
2.2 | 23 | Tipka IP67, fi 22,5mm, zapiralni in odpiralni člen | kos | 6 |  | 0
2.2 | 24 | ON-Line naprava za neprekinjeno napajanje z električno energijo 2000VA, 230V, 50Hz, 60 min avtonomija | kpl | 1 |  | 0
2.2 | 25 | Vrstne sponke za montažo na DIN letev 35 mm, za priključek enožilnega vodnika do 0,5-6 mm2, siva, TIP:, Proizvajalec: WAGO (ali enakovredno) | kos | 200 |  | 0
2.2 | 26 | Ostala nespecificirana spojna in montažna oprema (nosilci, PVC kanali, PVC zaščita zbiralk, PF vodniki ustreznih premerov in barv za notranje ožičenje, izolirani tulci in ostali spojni in pritrdilni material) | kpl | 1 |  | 0
2.2 | 27 | Vezava razdelilnika in testiranje z izdelavo poročila o testih. | kpl | 1 |  | 0
|  | SKUPAJ Avtomatika in telemetrija |  |  |  | 0
| 2.3 | Krmilna in komunikacijska oprema
2.3 | 1 | Prostoprogramilni krmilnik z možnostjo daljinskega nadzora. Programiranje Modicon M340 aplikacije z naslednjimi lastnostmi:
• programiranje krmilnika mora biti po standardu IEC61131-3 v 6 jezikih
• podpora naslednjim protokolom: ModBUS TCP / RTU / ASCII , CANopen, EtherNet/IP
• vgrajen Web server za direkten dostop do upravljanja objekta brez uporabe nadzornega programa (grafični pregled stanja, oddaja komand in parametrov, pregled alarmov, diagramov,statusa I/O)
• vgrajen alarmni sistem (alarm management).
• ob nastanku alarma krmilnik sam pošlje SMS in/ali mail (push mail) in/ali izvede dial-up in/ali pošlje podatek preko Modbus TCP protokola v nadzorni program s časom nastanka alarma.
• vgrajen datalogger za shranjevanje podatkov. Shranjujejo se procesni podatki in alarmi (čas, vrsta alarma,podatka)
• vgrajena ura realnega časa z možnostjo sistemske sinhronizacije
• daljinski « download/upload » programa in operacijskega sistema.
• hot-swap I/O moduli
• razširitev I/O z do 4 šasijami po 12 slotov
• programiranje preko USB,Ethernet in RS232 porta
• možnost distribuiranih I/O
• možnost oddaljenih I/O
• nalaganje SW preko SD kartice
• SOAP/XML web servisi
• ne potrebuje baterije
• certificiran po IEC in mornariških standardih
Krmilnik je modularne izvedbe in ima naslednjo konfiguracijo:
2.3 | 2 | ŠASIJA, 8 SLOTNA TIP:BMXXBP0800 Proizvajalec: Schneider elecrtic (ali enakovredno) | kos | 1 |  | 0
2.3 | 3 | Procesor: BMXP342020xx CPU,1024 DIG.,256 AN.I/O,MODBUS, ETHERNET, CanOpen Proizvajalec: Schneider elecrtic (ali enakovredno) | kos | 1 |  | 0
2.3 | 4 | NAPAJALNIK 100...240VAC/3.3V, 24V 36WTIP:BMXCPS3500 Proizvajalec: Schneider elecrtic (ali enakovredno) | kos | 1 |  | 0
2.3 | 5 | DIG. IZH. MODUL, 16 X 2 A RELEJSKI TIP:BMXDRA1605 + BMXFTW501 Proizvajalec: Schneider elecrtic (ali enakovredno) | kos | 2 |  | 0
2.3 | 6 | DIG. VH. MODUL, 16 X 24 VDC, SINK TIP:BMXDDI1602 + BMXFTW501 Proizvajalec: Schneider elecrtic (ali enakovredno) | kos | 3 |  | 0
2.3 | 7 | ANA 8 U/I IN ISOLATED FAST TIP:BMXAMI0810 + BMXFTW308S Proizvajalec: Schneider elecrtic (ali enakovredno) | kos | 3 |  | 0
2.3 | 8 | Posluževalni panel, touch screen, barvni LCD, diagonala 15", ethernet 10/100, RS232, RS485, CANopen/Profibus DP, USB, Tip: HMIS5T Proizvajalec: Schneider elecrtic (ali enakovredno) | kos | 1 |  | 0
2.3 | 9 | Dodelava tehnološkega modela objekta za vključitev v celotni sistem. Sodelovanju s tehnologom | kpl | 1 |  | 0
2.3 | 10 | Izdelava specifikacij in programske opreme za PLC krmilnik in operaterski panel skladno z zahtevami naročnika in tehnologa ter priprava podatkov za daljinski prenos signalov na CNS sistem, nalaganje programov na krmilnike; nastavitev komunikacijskih adres krmilnika; zagon in optimizacija parametrov delovanja. | kpl | 1 |  | 0
2.3 | 11 | Izdelava aplikativnih slik objekta s prikazom parametrov iz prostoprogramirnega sistema. Izdelava vsaj pet aplikativnih slik v CNS (upravljavca sistema) | kpl | 1 |  | 0
2.3 | 12 | Izvedba storitev na nivoju operaterskega terminala v obsegu: priprava aplikativnih slik nalaganje terminala; nastavitev komunikacijskih adres terminala; zagon. | kpl | 1 |  | 0
2.3 | 13 | Testiranje programske opreme in delovanja na PLC-ju, na operaterskem panelu ter na CNS (upravljavca sistema) | kpl | 1 |  | 0
2.3 | 14 | Dokumentiranje programske opreme PLC-ja, operaterskega panela in CNS-ja (upravljavca sistema) | kpl | 1 |  | 0
2.3 | 15 | Ostali drobni in nespecificirani material | kpl | 1 |  | 0
Komunikacijska oprema
2.3 | 16 | Optični pretvornik na ETH LevelOne | kos | 1 |  | 0
2.3 | 16 | Ethernet stikalo 8 portno Proizvajalec: Moxa (ali enakovredno) | kos | 1 |  | 0
2.3 | 16 | Ostali drobni in nespecificirani material | kpl | 1 |  | 0
|  | SKUPAJ: Krmilna in komunikacijska oprema |  |  |  | 0
| 2.4 | Merilna oprema
OPOMBA: Merilniki pretoka so zajeti v popisu gradbenega načrta
2.4 | 1 | Plovno stikalo, ki mora delovati v območju 5 - 15 cm. Dobavi se skupaj z originalnim kablom v dolžnimi 10 m. | kos | 5 |  | 0
2.4 | 2 | Končno stikalo 10A IP 65 ( vstop) | kos | 12 |  | 0
2.4 | 3 | Ostali drobni in nespecificirani material | kpl | 1 |  | 0
2.4 | 4 | Radarski merilnik višine FMR50 (E+H ali enakovredno) , 0-8m/4-20mA Nosilna ročica r/f dolžine 2m. Pritrdilni material. Zaščitno ohišje za radarski merilnik. | kpl | 22 |  | 0
2.4 | 5 | Zvezni merilnik nivoja 0-5m/4-20mA vključno z kablom z odzračevalno cevko dolžine 20m | kpl | 4 |  | 0
|  | SKUPAJ: Merina oprema |  |  |  | 0
| 2.5 | Izenačitev potenccialov
2.5 | 1 | Finožični zaščitni vodnik H07V-K 6mm2 | m | 50 |  | 0
2.5 | 2 | Ozemljitvena bakrena zbiralka +GIP 25×5×500mm (vxgxd) za montažo na steno z nosilci in opremljena s pritrdilno opremo za kable (vijak, matica M8) | kpl | 1 |  | 0
2.5 | 3 | Vezava tehnološke in ostale kovinske opreme na ozemljitvene izvode skupaj z veznim materialom (vijačenje, varjenje) | kpl | 1 |  | 0
2.5 | 4 | Meritev ozemljitvene upornosti | kpl | 1 |  | 0
|  | SKUPAJ: Izenačitev potencialov |  |  |  | 0
| 2.6 | Ostalo - elektro dela
2.6 | 1 | Izvedba instalacijskih meritev električne ter izdaja merilnih protokolov. | kpl | 1 |  | 0
2.6 | 2 | Izdelava tehnične dokumentacije v kompletu (PID): projekt izvedenega stanja ter navodila za obratovanje in vzdrževanje. | kpl | 1 |  | 0
2.6 | 3 | Projektantski nadzor v času gradnje el. instalacij na objektu. | kpl | 1 |  | 0
2.6 | 4 | Upravljalski nadzor v času gradnje el. instalacij na objektu. | kpl | 1 |  | 0
2.6 | 5 | Spuščanje v pogon, test delovanja in nastavitve parametrov. (v PLC-ju, zaščitnih naprav, frekvenčnih pretvornikov, loput, …) | kpl | 1 |  | 0
2.6 | 6 | Testiranje komunikacijskega protokola za telemetrijsko povezavo s CNS sistemom. Povezava in prenos podatkov morata biti kompatibilna z obstoječo telemetrijsko rešitvijo centra vodenja v nadzornem centru HIDROTEHNIK NOVA GORICA | kpl | 1 |  | 0
2.6 | 7 | Elektro izobraževanje vodenja objekta (izobraževanje za mim 3 osebe, komplet z izobraževalno dokomentacijo v natisnjeni obliki za slušatelje), predaja vseh nastavitvenih parametrov delovanja avtomatike, varnostnih kod,..., predaja odklenjenega programa avtomatike in druge opreme, predaja programskih opreme in potrebnih licenc…. | kpl | 1 |  | 0
|  | SKUPAJ: Ostalo-elektro dela |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA IZTOČNI OBJEKT
| 2.1 | Splošne elektro inštalacije material in delo |  |  |  | 0
| 2.2 | Avtomatika in telemetrija |  |  |  | 0
| 2.3 | Krmilna in komunikacijska oprema |  |  |  | 0
| 2.4 | Merilna oprema |  |  |  | 0
| 2.5 | Izenačitev potencialov |  |  |  | 0
| 2.6 | Ostalo-elektro dela |  |  |  | 0
|  | SKUPAJ |  |  |  | 0

## 4.9
4.9 |  | SEIZMIKA
Opombe: |  | Objekt ima obstoječ razvod splošnega ozvočenja in centralno
Cene na enoto in vrednosti so v EUR brez DDV!
Poz. |  | Opis postavke | Enota | Količina | Cena | Vrednost
| I. | ELEKTRO DEL
| 6.1 | Merilna oprema - piezometer
6.1 | 1 | Dobava in montaža. Merilna sonda piezometra (nivo, temperatura in prevodnost) Registraror, komunikacijski vmesnik, programska oprema. Kabel z odzračno cevko 15m, obešalo konektor,ključavnica IP68. Komunikacijski kabel 120m. Vsi podatki iz registratorja se prenašajo, arhivirajo ter prikazujejo v CNS | kos | 20 |  | 0
|  | SKUPAJ Merina oprema - piezometri |  |  |  | 0
| 6.2 | Seizmološko opazovanje
6.2 | 1 | Dobava , montaža akcelerometra. Zaščitni pokrov. Pritrdilni material. Nastavitev parametrov. (AC-7x DH) | kpl | 3 |  | 0
6.2 | 2 | Dobava in montaža krmilne omare - RACK sistem (Recorder (CR-6) UPS, prenapetostna zaščita, varovalke, napajalnik, mrežno stikalo, komunikacijski pretvornik ) | kpl | 1 |  | 0
6.2 | 3 | Dobava in montaža GPS (antena, kabel, konektorji) | kpl | 1 |  | 0
6.2 | 4 | Dobava in montaža komunikacijskega kabla za AC-7x (PUR) | m | 400 |  | 0
Programska oprema:
6.2 | 5 | Programska oprema Data Communication Software Programska oprema Data Analysis Package Namestite in konfiguracija licenčne programske opreme | kpl | 1 |  | 0
Parametriranje in programiranje komponent sistema:
6.2 | 6 | Parametriranje in nastavitve akcelerometra (Preddogodkovni pomnilnik, Podogodkovni pomnilnik, Vzorčenje, Filter, Prag proženja (1. kanal), Prag proženja (2. kanal), Prag proženja (3. kanal), Merilni doseg | kpl | 3 |  | 0
6.2 | 7 | Namestite komunikacijske programske opreme nPort za komunikacijo Geodas-recorder | kpl | 1 |  | 0
6.2 | 8 | Konfiguracija komunkacijskih protokolov nPort-Geodas | kpl | 1 |  | 0
6.2 | 9 | Vzpostavitev sistema seizmičnega opazovanja | kpl | 1 |  | 0
6.2 | 10 | Vzpostavitev povezave z nadzornim centrom seizmološkega opazovalca in upravljalcem pregrade. Priprava virtualnega okolja Windows na serverskem sistemu ESX | kpl | 1 |  | 0
Test sistema
6.2 | 11 | Pregled in test sistema s strani seizmološkega opazovalca. Pooblaščen s strani ARSO - Pravilnik o opazovanju seizmičnosti na območju velike pregrade (Uradni list RS, št. 92/99 in 44/03) | kpl | 1 |  | 0
Dokumentacija
6.2 | 1 | Dokumentacija ( PZI, PID ) | kpl | 1 |  | 0
6.2 | 2 | Dokumentacija parametriranja sistema vključno z dokumentacijo komunikacijskih povezav | kpl | 1 |  | 0
6.2 | 3 | Navodila za vzdrževanje in obratovanje | kpl | 1 |  | 0
6.2 | 4 | Dokumentacija za preizkušanje vključno s poročili o preizkušanju | kpl | 1 |  | 0
6.2 | 5 | Izdelava matične in kontrolne knjige | kpl | 1 |  | 0
6.2 | 6 | Poročilo o el. meritvah, certifikati, izjave | kpl | 1 |  | 0
|  | SKUPAJ Seizmološko opazovanje |  |  |  | 0
| 6.3 | Vremenska postaja v povirnem delu vodotoka
6.3 | 1 | Profesionalna vremenska postaja z zaščitno prezračevalno konstrukcijo za meritve temperature zraka, relativne vlažnosti, količine padavin, vrste padavin (sneg/dež), smeri vetra in hitrosti vetra. Komunikacijski pretvornik. Pritrdilni material. | kpl | 1 |  | 0
6.3 | 2 | Povezovalni napajalni kabel | m | 5 |  | 0
6.3 | 3 | UTP patch kabel | m | 5 |  | 0
6.3 | 4 | Fotonapetostni modul (4x), solarni regulator, solarni akumolator (2x), pretvornik DC/ DC, nosilna konstrukacija, drog, sponke, prenapetostna zaščita, varovalka. Krmilna omara IP65, uvodnice, kabli, PLC - zajem in prenos podatkov v nadzorni center, antena, drobni in vezni material. Namestitev opreme v krmilno omaro, vezava opreme, kabelske povezave, montaža na terenu, test sistema. PZI/PID dokumentacije | kpl | 1 |  | 0
6.3 | 5 | Izdelava zaslonskih slik s prikazom trenutnih vrednosti vremenske postaje in prikazom alarmov v alarmni vrstici. Vnos tegov v procesno bazo. | kpl | 1 |  | 0
|  | SKUPAJ Vremenska postaja |  |  |  | 0
| 6.4 | Vodomerna postaja Bezovljak
6.4 | 1 | Fotonapetostni modul (4x), solarni regulator, solarni akumolator (2x), pretvornik DC/ DC, nosilna konstrukacija, drog, sponke, prenapetostna zaščita, varovalka. Namestitev opreme v krmilno omaro, vezava opreme, kabelske povezave, montaža na terenu, test sistema. | kpl | 1 |  | 0
6.4 | 2 | Radarski merilnik višine FMR50 (E+H ali enakovredno) , 0-8m/4-20mA Nosilna ročica r/f dolžine 2m. Pritrdilni material. Zaščitno ohišje za radarski merilnik. | kpl | 1 |  | 0
6.4 | 3 | Nivojski merilnik - meritev nizkega pretoka. Nosilec in ohišje. | kpl | 1 |  | 0
6.4 | 4 | Zajem in prenos podatkov Simatic RTU3010C, RTU3030C, wireless, wireless antena, konektorji, povezovalni kabli, programska licenčna oprema (Siemens ali enakovredno) | kpl | 1 |  | 0
6.4 | 5 | Krmilna omara IP65, uvodnice, drobni in vezni material. Namestitev opreme v krmilno omaro, vezava opreme, kabelske povezave, montaža na terenu, test sistema. PZI/PID dokumentacije | kpl | 1 |  | 0
6.4 | 6 | Izdelava specifikacij in programske opreme za PLC krmilnik skladno z zahtevami naročnika in tehnologa ter priprava podatkov za daljinski prenos signalov na CNS sistem, nalaganje programov na krmilnike; nastavitev komunikacijskih naslovov krmilnika; zagon in optimizacija parametrov delovanja. | kpl | 1 |  | 0
6.4 | 7 | Izdelava aplikativnih slik objekta s prikazom parametrov iz prostoprogramirnega sistema (Izdelava vsaj dveh aplikativnih slik v CNS). Izdelava celovite nadzorne programske aplikacije (SCADA, SQL, SMS alarmiranje, TRENDI, zgodovina alarmov, izdelava poročil) in vključitev v obstoječ CNS sistem za daljinski nadzor. | kpl | 1 |  | 0
|  | SKUPAJ Vodomerna postaja Bezovljak |  |  |  | 0
| 6.5 | Vodomerna postaja obstoječi jašek
6.5 | 1 | Fotonapetostni modul (4x), solarni regulator, solarni akumolator (2x), pretvornik DC/ DC, nosilna konstrukacija, drog, sponke, prenapetostna zaščita, varovalka. Namestitev opreme v krmilno omaro, vezava opreme, kabelske povezave, montaža na terenu, test sistema. | kpl | 1 |  | 0
6.5 | 2 | Radarski merilnik višine FMR50 (E+H ali enakovredno) , 0-8m/4-20mA Nosilna ročica r/f dolžine 2m. Pritrdilni material. Zaščitno ohišje za radarski merilnik. | kpl | 2 |  | 0
6.5 | 3 | Zajem in prenos podatkov Simatic RTU3010C, RTU3030C, wireless, wireless antena, konektorji, povezovalni kabli, programska licenčna oprema (Siemens ali enakovredno) | kpl | 1 |  | 0
6.5 | 4 | Krmilna omara IP65, uvodnice, drobni in vezni material. Namestitev opreme v krmilno omaro, vezava opreme, kabelske povezave, montaža na terenu, test sistema. PZI/PID dokumentacije | kpl | 1 |  | 0
6.5 | 5 | Izdelava specifikacij in programske opreme za PLC krmilnik skladno z zahtevami naročnika in tehnologa ter priprava podatkov za daljinski prenos signalov na CNS sistem, nalaganje programov na krmilnike; nastavitev komunikacijskih naslovov krmilnika; zagon in optimizacija parametrov delovanja. | kpl | 1 |  | 0
6.5 | 6 | Izdelava aplikativnih slik objekta s prikazom parametrov iz prostoprogramirnega sistema (Izdelava vsaj dveh aplikativnih slik v CNS). Izdelava celovite nadzorne programske aplikacije (SCADA, SQL, SMS alarmiranje, TRENDI, zgodovina alarmov, izdelava poročil) in vključitev v obstoječ CNS sistem za daljinski nadzor. | kpl | 1 |  | 0
|  | SKUPAJ Vodomerna postaja obstoječi jašek |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA SEIZMIKA
| 6.1 | Merilna oprema - piezometer |  |  |  | 0
| 6.2 | Merilna oprema - seizmološko opazovanje |  |  |  | 0
| 6.3 | Vremenska postaja v povirnem delu vodotoka |  |  |  | 0
| 6.4 | Vodomerna postaja Bezovljak |  |  |  | 0
| 6.5 | Vodomerna postaja obstoječi jašek |  |  |  | 0
|  | SKUPAJ |  |  |  | 0

## 4.10
4.10 |  | DIESEL ELEKTRIČNI AGRAGAT
Opombe: |  | Objekt ima obstoječ razvod splošnega ozvočenja in centralno
Cene na enoto in vrednosti so v EUR brez DDV!
Poz. |  | Opis postavke | Enota | Količina | Cena | Vrednost
| I. | ELEKTRO DEL
1 |  | O P O M B A : V ceni je všteta dobava, prevoz, montaža, preizkus, vgradnja, zidarska pomoč, z veznim in pritrdilnim materialom | kpl | 1 |  | 0
Stabilni diesel električni agregat, v kontejnerskem zvočno izolirano ohišje za zunanjo montažo, odporno na vremenske vplive, prašno barvano, s štirimi vrati za lahek dostop do motorja in generatorja, s ključavnicami:
- diesel, kot npr.: PERKINS 1103A-33TG2, vodno hlajen, 3 valjni, cca. 3300 cm3, poraba ob 3/4 obremenitvi elektroagregata cca. 10,8l/h.
- sinhronski, avtoreguliran, samovzbujan (avtomatska kontrola napetosti vzbujanja), 4 polni, 1500 vrt/min, cos fi 0.8, razred izolacije H, zaščita IP23, odstopanje frekvence ± 1,5%, natančnost statične regulacije napetosti ±0,5%
- podnožje: jeklena konstrukcija – monoblok izvedba, motor in generator sta z elastičnimi vložki pritrjena na nosilno ogrodje
- trajna obremenitev DEA 60,0 kVA (48kW)
- maksimalna obremenitev DEA 66,0 kVA (52,8kW)
- faktor moči cosf = 0,8
- zaščitno generatorsko štiripolno magnetotermično stikalo montirano v ohišju DEA)
- akumulatorji za start z avtomatskim polnilcem akumulatorjev
- rezervoar kapacitete, ki zagotavlja 24 urno avtomnomijo pri polni obremenitvi z lovilno posodo
- procentni prikaz nivoja goriva v rezervoarju
- sistem črpalk z avtomatiko za avtomatsko prečrpavanje goriva
- motorne žaluzije na odvodu in dovodu zraka
- dimenzije DEA v d/š/v: 2150+300x1100x1800 mm
- teža 1250 kg
- izpušni sistemom za odvod dimnih plinov
- Elektrokrmilno mikroprocesorsko omarico, ki omogoča :
- komandna omara za avtomatski vklop z nastavljivim časom ob izpadu električnega omrežja in avtomatski izklop ob ponovni vzpostavitvi električnega omrežja s krmilnim in močnostnim delom, generatorsko magnetotermično stikalo, kontrolnik elektroagregata z digitalnim grafičnim zaslonom za prikazovanje merjenih veličin, alarmov in ostalih podatkov o elektroagregatu, kontrola mrežne nepetosti na vseh treh fazah (tudi na vsaki fazi posebej), digitalni multimeter (voltmeter, frekvencmeter, ampermeter), števec ur, vsi alarmi predvideni za varno uporabo elektroagregata (nizek pritisk olja, pregrevanje motorja, nizek nivo goriva, napaka pri zagonu, nizka napetost akumulatorja, previsoka frekvenca generatorja, preobremenitev generatorja, potrebno servisiranje,…), izhodom za morebitno povezavo javljanja stanja oz. napak na CNS, 4 načini delovanja komandne omare: OFF/ROČNO/AVTOMATSKO/TEST;
Dobava, prevoz, montaža, postavitev na betonski temelj, elektromontažna dela, priklop, navezava na PLC, zagon do funkcionalnega delovanja, atesti, dokumentacija, certifikati, vzdrževanje (10 letno zagotavljanje originalnih rezervnih delov, servisiranje), pogoji vzdrževanja in garancijska izjava (garancijska doba 12 mesecev)
|  | I. ELEKTRO DEL - SKUPAJ: |  |  |  | 0
DELNA REKAPITULACIJA - 4.10DIESEL ELEKTRIČNI AGRAGAT
Vrednosti so v EUR brez DDV!
| I. | ELEKTRO DEL |  |  |  | 0
|  | 4.10 DIESEL ELEKTRIČNI AGRAGAT - SKUPAJ: |  |  |  | 0

## 4.11
4.11 |  | OSTALO
Opombe:
Cene na enoto in vrednosti so v EUR brez DDV!
Poz. |  | Opis postavke | Enota | Količina | Cena | Vrednost
| I. | ELEKTRO DEL
I. | 1 | Strojni izkop jame dimenzij 0,8 x 0,8 x 1,2 m za izdelavo jaška v terenu III. do IV. ktg., zasip jaška z utrjevanjem ter odvoz odvečnega materiala na deponijo s predajo evidenčnih listov pooblaščenega upraljavca deponije (0,75 m3 x 4) | m3 | 3 |  | 0
I. | 2 | Strojni in deloma ročni izkop kabelskega kanala v terenu III. do IV. ktg. dim.(šxv) 0,3x0,9m v dolžini 250m: | m3 | 73.1 |  | 0
|  | -izdelava podlage iz peska granulacije 3-7mm v debelini 10cm, polaganje stigmaflex cevi premera 1xfi63 (vključno z distančniki, čepi, tesnili, koleni, ...) | m3 | 6.3 |  | 0
|  | -zasutje s peskom granulacije 3-7mm, polaganje pocinkanega valjanca FeZn 25x4mm | m3 | 10.4 |  | 0
|  | -zasip z izkopanim materialom ter nabijanje po slojih 20cm, polaganje PVC opozorilnega traku | m3 | 55.7 |  | 0
|  | -odvoz odvečnega materiala na deponijo s predajo evidenčnih listov pooblaščenega upraljavca deponije | m3 | 17.4 |  | 0
I. | 2 | Strojni in deloma ročni izkop kabelskega kanala v terenu III. do IV. ktg. dim.(šxv) 0,3x0,9m v dolžini 200m: | m3 | 71.9 |  | 0
|  | -izdelava podlage iz peska granulacije 3-7mm v debelini 10cm, polaganje stigmaflex cevi premera 1xfi110 (vključno z distančniki, čepi, tesnili, koleni, ...) | m3 | 6 |  | 0
|  | -zasutje s peskom granulacije 3-7mm, polaganje pocinkanega valjanca FeZn 25x4mm | m3 | 9.8 |  | 0
|  | -zasip z izkopanim materialom ter nabijanje po slojih 20cm, polaganje PVC opozorilnega traku | m3 | 54.2 |  | 0
|  | -odvoz odvečnega materiala na deponijo s predajo evidenčnih listov pooblaščenega upraljavca deponije | m3 | 17.7 |  | 0
I. | 3 | Strojni in deloma ročni izkop kabelskega kanala v terenu III. do IV. ktg. dim.(šxv) 0,3x0,9m v dolžini 300m: | m3 | 129.6 |  | 0
|  | -izdelava podlage iz peska granulacije 3-7mm v debelini 10cm, polaganje stigmaflex cevi premera 1xfi63 + 2xfi110 (vključno z distančniki, čepi, tesnili, koleni, ...) | m3 | 10.5 |  | 0
|  | -zasutje s peskom granulacije 3-7mm, polaganje pocinkanega valjanca FeZn 25x4mm | m3 | 17 |  | 0
|  | -zasip z izkopanim materialom ter nabijanje po slojih 20cm, polaganje PVC opozorilnega traku | m3 | 101.2 |  | 0
|  | -odvoz odvečnega materiala na deponijo s predajo evidenčnih listov pooblaščenega upraljavca deponije | m3 | 28.4 |  | 0
I. | 4 | Strojni in deloma ročni izkop kabelskega kanala v terenu III. do IV. ktg. dim.(šxv) 0,3x0,9m v dolžini 300m: | m3 | 173.3 |  | 0
|  | -izdelava podlage iz peska granulacije 3-7mm v debelini 10cm, polaganje stigmaflex cevi premera 1xfi63+2xfi110+3xPEHD fi50 (vključno z distančniki, čepi, tesnili, koleni, ...) | m3 | 13.2 |  | 0
|  | -zasutje s peskom granulacije 3-7mm, polaganje pocinkanega valjanca FeZn 25x4mm | m3 | 21 |  | 0
|  | -zasip z izkopanim materialom ter nabijanje po slojih 20cm, polaganje PVC opozorilnega traku | m3 | 136.2 |  | 0
|  | -odvoz odvečnega materiala na deponijo s predajo evidenčnih listov pooblaščenega upraljavca deponije | m3 | 37.1 |  | 0
I. | 3 | Strojni in deloma ročni izkop kabelskega kanala v terenu III. do IV. ktg. dim.(šxv) 0,3x1,0 m v dolžini 24m: | m3 | 10 |  | 0
|  | -izdelava podlage iz suhega betona MB20 v debelini 10cm, polaganje stigmaflex cevi premera 1xfi63+2xfi110+3xPEHD fi50 (vključno z distančniki, čepi, tesnili, koleni, ...), obbetoniranje z betonom MB20, polaganje pocinkanega valjanca FeZn 25x4mm | m3 | 2 |  | 0
|  | -zasip s tamponskim gramozom ter nabijanje po slojih 20cm, polaganje PVC opozorilnega traku | m3 | 8 |  | 0
|  | -odvoz odvečnega materiala na deponijo s predajo evidenčnih listov pooblaščenega upraljavca deponije | m3 | 10 |  | 0
I. | 7 | Izdelava kabelskih jaškov z betonske cevi fi0,6 m, globine 1,0 m z enojnim LTŽ pokrovom nosilnosti 125kN in napisom ELEKTRIKA | kpl | 11 |  | 0
I. | 8 | Izdelava kabelskih jaškov z betonske cevi fi1,0 m, globine 1,0 m z enojnim LTŽ pokrovom nosilnosti 400kN in napisom ELEKTRIKA | kpl | 4 |  | 0
I. | 9 | Mikropremaknitve inštaliranih elementov, komplet z začasnimi prevezavami, priklopom ter preskusom do funkcionalnega delovanja | kpl | 1 |  | 0
I. | 10 | Zidarska in mizarska pomoč (žlebičenje, preboji, sanacija) - ocena | ur | 10 |  | 0
I. | 11 | Demontaža obstoječih električnih inštalacij, razsvetljave in ostalih elementov, komplet z odvozom materiala na mesto razgradnje oz. trajno deponijo in pridobitvijo ustreznih papirjev. | kpl | 1 |  | 0
I. | 12 | Posredovanje informacij (dopolnitve vezalnih shem, popravki tlorisov…) projektantu za potrebe izdelave PID | kpl | 1 |  | 0
|  | I. ELEKTRO DEL - SKUPAJ: |  |  |  | 0
DELNA REKAPITULACIJA - 4.11OSTALO
Vrednosti so v EUR brez DDV!
| I. | ELEKTRO DEL |  |  |  | 0
| II. | KATODNA ZAŠČITA
A1 |  | Podzemni cevovodi
A |  | Katodna zaščita
Za vse postavke velja, da je v ceni upoštevana dobava, usklajevanje z naročnikom in ostalimi izvajalci, organiziranje, montaža in montažni material. Popis ne vsebuje gradbenih del kabelske kanalizacije.
II | 1 | Dobava in montaža naprave za katodno zaščito, priključitev, nastavitev naprave in umerjanje. Parametri naprave: Stikalni usmernik z modularno močnostno tehniko 500W – 1500W, CE certifikat, izkoristek min. 86,5%, univerzalno napajanje in maksimalno valovitostjo 150mVp-p. Prikazovalnik parametrov U,I,Eon,Eoff ,T; galvansko ločen z izhodi za telemetrijo in krmiljenje hlajenja. Krmiljenje z omejitvijo toka, napetosti in regulacijo izhodne moči glede na polariziran potencial.(optimizirana energetska poraba). Naprava mora biti izdelana, za delovanje po SIST EN12473:2000, 13174:2003 kamolet s priključnim poljem | kos | 1 |  | 0
II | 2 | Zidna INOX omara dimenzij 600x1000x315 (s priključnim poljem za montažo naprave in merilnim mestom) | kpl | 1 |  | 0
II | 3 | Izdelava horizontalnega anodnega ležišča v dolžini 20m, globine 2m z 1000 kg karbonskega polnila granulacije 0 do 1mm, gostote 1,15g/cm³, 98,5 % oglika do maxsimalno 1 % pepela. | kpl | 1 |  | 0
II | 4 | Fe-Si Anoda 21kg na dolžini kabla NYY z medsebojno razdaljo 2,0 m, priključek dolžine 25 m | kos | 10 |  | 0
II | 5 | Dobava in vgradnja ref. elektrode Cu/CuSO4 vključno z montažnim priborom (soil tube) in priključitev elektrode na merilni kabel z izdelavo kabelske spojke in jaškom. | kpl | 3 |  | 0
II | 6 | Izvedba termitnih varov po certificiranem postopku za aluminoterminčno varjenje na cevovod s Cu vodniki. Ponovna vzpostavitev mehanske izolacije cevovoda in preizkus ustreznosti. | kos | 8 |  | 0
II | 7 | Dobava in vgradnja korozijskega kupona za ugotavljaje stopnje zaščite cevovodov. | kos | 2 |  | 0
II | 8 | Dobava, postavitev in montaža omarice INOX 350x450x260 za anodno ležišče, kompletno za betonskim podstavkom in zbiralko. | kos | 1 |  | 0
II | 9 | Vodnik NYY 1x 16 mm² s polaganjem v zaščitni cevi | m | 146 |  | 0
II | 10 | Vodnik NYY 4x 2,5 mm² s polaganjem v zaščitni cevi | kpl | 112 |  | 0
II | 11 | Stalno merilno mesto SMM z vgradnjo in priklučitvijo | kpl | 2 |  | 0
II | 12 | Meritve, funkcijski preizkus in merilno poročilo | kpl | 1 |  | 0
II | 13 | Izdelava PID dokumentacije | kpl | 1 |  | 0
|  | II. KATODNA ZAŠČITA - SKUPAJ |  |  |  | 0
|  | 4.11 OSTALO - SKUPAJ: |  |  |  | 0

## Rekapitulacija 5
REKAPITULACIJA
5. | HIDROMEHANSKA OPREMA
REKAPITULACIJA
Vrednosti so v EUR!
5.1 | DEMONTAŽNA DELA |  | 0
5.1.1 | Prelivni objekt |  | 0
5.1.2 | Odvzemni objekt |  | 0
5.2 | IZDELAVA, DOBAVA IN MONTAŽA HIDROMEHANSKE OPREME |  | 0
5.2.1 | Prelivni objekt |  | 0
5.2.2 | Obstoječi del odvzemnega objekta |  | 0
5.2.3 | Novopredvideni del odvzemnega objekta |  | 0
5.2.4 | Iztočni objekt in podslapje |  | 0
|  | SKUPAJ: | 0

## Splošne opombe k popisu del
SPLOŠNE OPOMBE K POPISU DEL
1 | Popis tvori celoto skupaj z grafičnim in teksualnim delom načrta, zato ga je potrebno brati skupaj s celotnim načrtom (grafike, tehnična poročila).
2 | Proizvajalec hidromehanske opreme mora imeti certifikat o kontroli proizvodnje za izdelavo jeklene konstrukcije izvedbenih razredov do vključno EXC 4 skladno s SIST EN 1090-2:2008/A1:2012.
3 | Proizvajalec hidromehanske opreme mora imeti certifikat varjenja jeklenih konstrukcij skladno s standardom SIST EN 1090-2:2008+A1:2012.
4 | Proizvajalec hidromehanske opreme mora imeti certifikat za izpolnilo zahteve za kakovost varilskih del skladno s standardom SIST EN ISO 3834-2:2006 za izdelavo nosilnih varjenih jeklenih konstrukcij.
5 | Proizvajalec hidromehanske opreme mora imeti certifikat za sistem vodenja kakovosti za področje proizvodnje in prodaje strojev, procesnih sistemov in jeklenih konstrukcij po standardu ISO 9001:2015.
6 | Proizvajalec hidromehanske opreme mora imeti najmanj dva zaposlena diplomirana mednarodna varilna inženirja (IWE).
7 | Sestava opreme v tovarni in preizkusi opreme v tovarni moraju biti izvršeni ob prisotnosti naročnika. Noben del opreme ne sme biti odposlan iz tovarne dokler oprema ni pregledana in odobrena za prevoz s strani naročnika.
8 | Pred začetkom izvedbe del izvajalec del mora pregledati kompletno tehnično dokumentacijo z vsemi načrti.
9 | Pred pričetkom del je treba vse opise, mere, količine in obdelave kontrolirati po zadnjeveljavnih načrtrih, detajlih in opisih.
10 | Izvajalec del mora izdelati risbe z detajli, ki jih je potrebno izvesti za končanje posameznih del, tudi če niso podrobno navedeni in opisani v popisu in načrtih, so pa nujna za pravilno funkcioniranje posameznih sistemov in elementov. Potrditi jih mora odgovorni projektant načrta .
11 | Izvajalec del je dolžan o vsaki ugotovljeni neskladnosti med popisom in tehničnim poročilom/grafičnimi prikazi obvestiti odgovornega projektanta načrta in investitorja.
12 | Izvajalec del je dolžan izvesti vsa dela kvalitetno, v skladu s predpisi, standardi, projektom, tehničnimi pogoji in v skladu z dobro gradbeno prakso.
13 | V kolikor želi izvajalec del prilagoditi izvedbo svoji tehnologiji, mora izdelati ustrezno projektno dokumentacijo z detajli. Tehnološke risbe in projektno dokumentacijo z detajli mora pregledati in s podpisom potrditi odgovorni projektant načrta. Izvajanje na objektu se lahko prične, ko odgovorni projektant načrta potrdi risbe.
14 | Pred pričetkom izvajanja del je mora izvajalec del preveriti kvaliteto predhodno izvršenih del, ki bi lahko vplivali na kvaliteto, sigurnost in trajnost hidromehanske opreme.
15 | Izvajalec del mora izdelati risbe z detajli, ki jih je potrebno izvesti za končanje posameznih del, tudi če niso podrobno navedeni in opisani v popisu in načrtih, so pa nujna za pravilno funkcioniranje posameznih sistemov in elementov. Potrditi jih mora odgovorni projektant načrta .
16 | Izvajalec del je dolžan pri izvajanju del upoštevati vse grafične in tekstualne dele projekta (PZI).
17 | V primeru tiskarskih napak in neskladij v projektu je izvajalec del dolžan na to opozoriti odgovornega projektanta načrta.
18 | Izvajalec del je dolžan upoštevati vse povezane stroške, ki so potrebni za tehnično pravilno izvedbo del, ki jih izvaja (kot npr. razni pritrdilni material, vezni in tesnilni material, podkonstrukcije in podobno).
19 | Pri izvedbi del se je treba držati načrtov in navodil oziroma tolmačenj projektanta. V primeru nejasnosti mora izvajalec del iskati ustrezna tolmačenja odgovornega projektanta načrta. V primeru, da izvajalec del opazi v načrtu oz. detajlu napako, mora nanjo opozoriti, delo pa izvesti strokovno pravilno.
20 | Izvajalec del je dolžan naročniku izročiti naslednjo dokumentacijo:
- spisek projektne dokumentacije, ki jo bo izdelal, z upoštevanjem dokumentacije kot je zahtevana v posebnih tehniških pogojev posameznega sklopa opreme,
- program dela (za izdelavo - preizkušanje - dobavo na gradbišče - montažo - vgradnjo - po logično zaključenih sklopnih naprav),
- dodatne risbe, konstrukcijske podatke, vzorce, modele,
- dokazilo o zanesljivosti objekta (skladno s pravilnikom) z vključenimi vsemi dokaznimi dokumenti kot so atesti, certifikati, izjave o skladnosti opreme, merilni listi z vso dokazno dokumentacijo dobavljene opreme
- seznam kontrolnih postopkov,
- poročila, elaborate, ateste,
- potrdila o ekološko nespornem uničenju nevarnih odpadkov,
- spremembe, ki so nastale med montažo, vnesene v komplet projekta za izvedbo,
- ostalo dokumentacijopotrebno za izpolnitev vseh zahtev iz pogodbe,
- gradbeni dnevnik,
- program pregledov in prevzemov za pogodbena dela,
- program preizkusov,
- poročila preizkusov z oceno njihovih rezultatov,
- izjavo o sposobnosti opreme za obratovanje,
- izjavo o končanju del (pred začetkom preizkusov), imenovanja odgovornih oseb za vodenje del, preizkusov,
- izjavo o zanesljivosti objekta po gradbenem zakonu
- dokumentacija potrebna za montažo opreme na mestu vgradnje mora obsegati vsa potrebna navodila, skice, risbe, sheme, dokumentacijo za zagotovitev kvalitete, spisek in postopke potrebnih preizkusov in podobne dokumente dobavljene opreme, ki so potrebni za njeno ustrezno montažo, namestitev, povezovanje, nastavitve in podobno ter spuščanje v pogon, za obratovanje in vzdrževanje.
21 | Vsa dela morajo biti izvedena pravilno in po pravilih stroke oz. po določilih veljavnih tehničnih predpisov, normativov ter skladno z obveznimi standardi.
22 | Investitor bo zagotovil delovne površine v okviru ustreznega delovnega pasu. Na odsekih, kjer bo zaradi objektivnih vzrokov (v območju bližine objektov, konfiguracije terena, nepridobljenih soglasij ipd.) delovni pas ožji od običajnega se gradnja prilagodi dejanskim razmeram na terenu.
23 | Vse ostale površine, ki jih bo izvajalec del potreboval za gradnjo in za organizacijo gradbišč, si bo moral priskbeti sam na svoje stroške.
24 | Izvajalec del mora omogočati stalen, prost in vzdrževan dostop za potrebe intervencije oz. vzdrževanja.

## 5.1
5.1.1 PRELIVNI OBJEKT
Poz. | Opis | Enota | Količina | Cena | Skupaj EUR
1 | Demontaža in odstranitev obstoječe ograje in vstopnih vrat na objektu z odvozom na začasno deponijo | kpl | 1 |  | 0
2 | Demontaža dvižnega mehanizma in zaklopke z odvozom v delavnico | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ DEMONTAŽA NA PRELIVNEM OBJEKTU |  |  |  | 0
5.1.2 ODVZEMNI OBJEKT
Poz. | Opis | Enota | Količina | Cena | Skupaj EUR
1 | Začasna (eventuelna) demontaža in odstranitev obstoječe ograje na objektu in vstopnih vrat na dostopnem mostu z odvozom na začasno deponijo | kpl | 1 |  | 0
2 | Demontaža in odstranitev obstoječih dvižnih pogonov - elektromotornih vitel skupaj z njihovimi nosilnimi konstrukcijami z odvozom na trajno deponijo | kpl | 4 |  | 0
3 | Demontaža in odstranitev obstoječih prekritij odprtin s pripadajočimi vbetoniranimi deli z odvozom na trajno deponijo | kpl | 10 |  | 0
4 | Demontaža in odstranitev vseh obstoječih finih izvlečnih rešetk (FR1, FR2 in FR3) na objektu z odvozom na trajno deponijo | kpl | 3 |  | 0
5 | Demontaža in odstranitev vseh obstoječih drsnih zapornic (A1, A2, A3 in A4) na objektu z odvozom na trajno deponijo | kpl | 4 |  | 0
| SKUPAJ DEMONTAŽA NA PRELIVNEM OBJEKTU |  |  |  | 0

## 5.2
5.2.1 PRELIVNI OBJEKT
Poz. | Opis | Enota | Količina | Cena | Skupaj EUR
1 | - obnova vseh strojnih elementov dvižnega mehanizma
- zamenjava galove verige
- namestitev novega tesnilnega okvirja
- zamenjava kompletnega vijačnega materiala
| - nadgradnja za merjenje pozicije zapornice, kazanje položaja. Vgradnja končnih stikal. | kpl | 1 |  | 0
- na novo izvedena kompletna protikorozijska zaščita zaklopke, bočnih ščitov, vidnih površin vbetoniranih delov in ohišjadvižnega mehanizma
- ponovna montaža in spuščanje v pogon
| SKUPAJ |  |  |  | 0
5.2.2 OBSTOJEČI DEL ODVZEMNEGA OBJEKTA
Poz. | Opis | Enota | Količina | Cena | Skupaj EUR
1 | Izdelava, dobava in montaža grobih rešetk (GR1, GR2 in GR3) | kpl | 3 |  | 0
2 | Izdelava, dobava in montaža finih rešetk (FR1, FR2 in FR3) | kpl | 3 |  | 0
3 | Izdelava, dobava in montaža drsnih zapornic (A1, A2, A3 in A4) | kpl | 4 |  | 0
4 | Protikorozijska zaščita vidnih površin vbetoniranih delov in sicer vodil finih rešetk in drsnih zapornic ter vbetonirane armature tesnilnih okvirjev | kpl | 14 |  | 0
5 | Dobava in montaža tesnilnih okvirjev na vbetoniranih armaturah | kpl | 4 |  | 0
6 | Izdelava, dobava in montaža prekritij odprtin na koti 102,00 m n.m s pripadajočimi vbetoniranimi deli | kpl | 10 |  | 0
7 | Izdelava, dobava in montaža jeklenih podstavkov dvižnih mehanizmov skupaj z zaščitno ograjo in streho | kpl | 10 |  | 0
8 | Dobava in montaža dvižnih mehanizmov - elektromotornih vitel (EV1, EV2, EV3 in EV4) | kpl | 10 |  | 0
9 | Dobava in montaža vrtljivega konzolnega žerjava (K1) in delovne košare | kpl | 1 |  | 0
10 | Izdelava, dobava in montaža zapahov | kpl | 4 |  | 0
11 | Izdelava in dobava dvižnih kleš skupaj s podstavki | kom | 3 |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
5.2.3 NOVOPREDVIDENI DEL ODVZEMNEGA OBJEKTA
Poz. | Opis | Enota | Količina | Cena | Skupaj EUR
1 | Izdelava, dobava in montaža grobih rešetk (GR4 in GR5) | kpl | 2 |  | 0
2 | Izdelava, dobava in montaža finih rešetk (FR4 in FR5) s pripadajočimi vbetoniranimi deli | kpl | 2 |  | 0
3 | Izdelava, dobava in montaža kotalne zapornice (B1) na temeljnem izpustu s pripadajočimi vbetoniranimi deli | kpl | 1 |  | 0
4 | Izdelava, dobava in montaža drsne zapornice (A5) za odvzem vode s pripadajočimi vbetoniranimi deli | kpl | 1 |  | 0
5 | Izdelava, dobava in vgradnja ploščic v primarnem betonu | kpl | 1 |  | 0
6 | Dobava in montaža zasunov (C1, C2 in C3) na jeklenem cevovodu za talni odvzem in cevovodu za namakalni sistem | kpl | 3 |  | 0
7 | Izdelava, dobava in montaža cevi Ø1219x12 s prirobnicami | kpl | 2 |  | 0
8 | Izdelava, dobava in montaža cevi Ø1016x12 s prirobnicami | kpl | 1 |  | 0
9 | Izdelava, dobava in montaža cevi Ø168,3x6 s prirobnicami | kpl | 1 |  | 0
10 | Izdelava, dobava in montaža jeklenih podstavkov dvižnih mehanizmov skupaj z zaščitno ograjo in streho | kpl | 2 |  | 0
11 | Dobava in montaža dvižnih mehanizmov za zapornice - elektromotorna vitla (EV5 in EV6) | kom | 2 |  | 0
12 | Dobava in montaža mehanizmov za upravljanje z zasuni | kpl | 3 |  | 0
13 | Dobava in montaža vrtljivega konzolnega žerjava (K2) | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
5.2.4 IZTOČNI OBJEKT IN PODSLAPJE
Poz. | Opis | Enota | Količina | Cena | Skupaj EUR
1 | Izdelava, dobava in montaža stožčastih zasunov Ø1200 | kpl | 2 |  | 0
2 | Dobava in montaža mehanizmov za upravljanje s stožičastimi zasuni | kpl | 2 |  | 0
3 | Izdelava, dobava in montaža usmerjevalcev vodnega toka Ø3200 | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0