Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami Izpostava Ljubljana, Prule 27, 1000 Ljubljana, izdaja na podlagi prvega 18. in 32. člena Zakona o inšpekcijskem nadzoru (Ur.l. RS, št. 43/07-UPB1 in 40/14) ter 50. in 54. člena Zakona o varstvu pred požarom (Ur.l. RS, št. 3/07 – UPB1  spremembami in dopolnitvami) po uradni dolžnosti v zadevi varstva pred požarom pri XY, Skladišče AB (v nadaljevanju zavezanec) naslednjo


   	O   D   L   O   Č   B   O



1. [bookmark: _Hlk243989268]XY (v nadaljevanju zavezanec) mora v skladišču AB mora odpraviti naslednje pomanjkljivosti s področja varstva pred požarom: 

a) [bookmark: _Hlk170990801]Izdelati požarni red v skladu z Zakonom o varstvu pred požarom, Pravilnikom o požarnem redu (Ur.l. št. 52/07, 34/11 in 101/11) ter Uredbo o skladiščenju trdnih gorljivih odpadkov na prostem.

b) Na podlagi na novo izdelanega požarnega načrta označiti intervencijske poti in delovne površine za gasilce v skladu s četrtim odstavkom 35. člena Zakona o varstvu pred požarom. 

c) Na podlagi na novo izdelanega evakuacijskega načrta označiti evakuacijske poti v skladišču na prostem v skladu s predpisi, ki določajo varnostne znake. 

d) Skladiščenje trdnih gorljivih odpadkov urediti tako, da bo višina trdnih gorljivih odpadkov skladna z zahtevami iz drugega odstavka 6. člena Uredbe o skladiščenju trdnih gorljivih odpadkov na prostem.

e) Skladiščenje trdnih gorljivih odpadkov papirja urediti tako, da bodo skladiščeni trdni gorljivi odpadki od upravne stavbe oddaljeni najmanj 20 m ali pa med stavbo in odpadki zagotoviti požarni zid.

f) [bookmark: _Hlk170994952][bookmark: _Hlk170995115]Skladiščenje trdnih gorljivih odpadkov na prostem urediti tako, da bodo trdni gorljivi odpadki od meje celotnega skladišča oddaljeni najmanj 10 m ali pa na mejo celotnega skladišča trdnih gorljivih odpadkov postaviti zaščitni zid iz negorljivih materialov in ustrezne višine, kot je to določeno v šesti točki drugega odstavka 6. člena Uredbe o skladiščenju trdnih gorljivih odpadkov na prostem. 

g) [bookmark: _Hlk170995669]Urediti velikost požarnega sektorja v skladu z določili šestega, sedmega in osmega odstavka 7. člena Uredbe o skladiščenju trdnih gorljivih odpadkov na prostem.

h) [bookmark: _Hlk170995955][bookmark: _Hlk170997624]Urediti požarna polja znotraj požarnega sektorja v skladu z določili osmega odstavka 7. člena Uredbe o skladiščenju trdnih gorljivih odpadkov na prostem. 

i) Zagotoviti požarno varovanje, kot to določa 15.  in 16. odstavek 7. člena Uredbe o skladiščenju trdnih gorljivih odpadkov na prostem.  

j) Na podlagi načrta nadzorovanja temperature gorljivih trdnih odpadkov, pri katerih lahko pride do samovžiga, izdelati navodila glede ukrepov, ki jih je treba izvesti za preprečitev požara ter za nadzorovanje temperature vzpostaviti predpisano evidenco.

2.  Rok za odpravo pomanjkljivosti je 30. 4. 2025.

3. O odpravi pomanjkljivosti mora zavezanec takoj po pretečenem roku za odpravo pomanjkljivosti pisno obvestiti Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Izpostava Ljubljana, Prule 27, 1000 Ljubljana.

4. Pritožba zoper to odločbo ne zadrži njene izvršitve.

[bookmark: _Hlk243994661][bookmark: _Hlk243989155]5. Posebni stroški v tem postopku niso nastali.
	
O b r a z l o ž i t e v


[bookmark: _Hlk170992590][bookmark: _Hlk173140495]Dne 12. 4. 2024 je bil opravljen izredni inšpekcijski nadzor pri zavezancu. Na nadzoru je bilo ugotovljeno (zapisnik št. 0611-426/2024-2 z dne 12. 4. 2024), da zavezanec na sedežu poslovanja poslovne enote ni imel ustrezne dokumentacije, na podlagi katere bi bilo možno ugotoviti dejansko stanje takrat ugotovljenih pomanjkljivosti s področja varstva pred požarom, zato je bil izredni nadzor dne 12. 4. 2024 prekinjen, zavezanec je moral dostaviti pomanjkljivo dokumentacijo s področja varstva pred požarom, na podlagi katere je bilo v nadaljevanju postopka (zapisnik o nadaljevanju inšpekcijskega nadzora št. 0611-426/2024-6 z dne 30. 7. 2024) ugotovljeno, da zavezanec dne 12. 4. 2024 ni imel za skladišče na prostem za vsako stavbo posebej izdelane ocene požarne ogroženosti v skladu s Pravilnikom o izdelavi ocen požarne ogroženosti (Ur.l. RS, št. 180/20), ni imel izdelanega požarnega reda v skladu z Zakonom o varstvu pred požarom, Pravilnikom o požarnem redu (Ur.l. št. 52/07, 34/11 in 101/11) ter Uredbo o skladiščenju trdnih gorljivih odpadkov na prostem (Ur.l. RS, št. 53/19),  ni imel izdelanega požarnega načrta v skladu z Zakonom o varstvu pred požarom, Pravilnikom o požarnem redu ter Uredbo o skladiščenju trdnih gorljivih odpadkov na prostem, ni imel označenih intervencijskih poti v skladu s četrtim odstavkom 35. člena Zakona o varstvu pred požarom, ni imel izdelanega evakuacijskega načrta v skladu z Zakonom o varstvu pred požarom, Pravilnikom o požarnem redu ter Uredbo o skladiščenju trdnih gorljivih odpadkov na prostem, ni imel označenih evakuacijskih poti v skladišču na prostem v skladu s predpisi, ki določajo varnostne znake, ni imel izdelanega programa usposabljanja zaposlenih za varstvo pred požarom v skladu z Zakonom o varstvu pred požarom, Pravilnikom o usposabljanju in pooblastilih za izvajanje varstva pred požarom (Ur.l. RS, št. 32/11 in 61/11 – popr.) ter Uredbo o skladiščenju trdnih gorljivih odpadkov na prostem, ni imel izdelanega program usposabljanja odgovornih oseb za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije v skladu s predpisi, ni izvedel vajo za primer izrednega dogodka s pristojno gasilsko enoto, ki bi v primeru požara izvedla intervencijo v skladišču trdnih gorljivih odpadkov, ni v sodelovanju z inženirjem s področja požarne varnosti določil gradbeno – tehnične ukrepe varstva pred požarom in od njega pridobil izjavo o skladnosti gradbeno-tehničnih ukrepov varstva pred požarom v skladišču odpadkov na prostem z Uredbo o skladiščenju trdnih gorljivih odpadkov na prostem, ni seznanil Mestno občino Novo mesto z vrstami in največjimi dovoljenimi količinami trdnih gorljivih odpadkov, ki bi v skladišču odpadkov na prostem v nekem trenutku lahko bile prisotne, ni namestil ustrezno število enot gasila v skladu s predpisi, ni skladiščenje trdnih gorljivih odpadkov uredil tako, da bi bila višina trdnih gorljivih odpadkov skladna z zahtevami iz drugega odstavka 6. člena Uredbe o skladiščenju trdnih gorljivih odpadkov na prostem, skladiščenje trdnih gorljivih odpadkov papirja ni uredil tako, da bi bil skladiščeni trdni gorljivi odpadki od upravne stavbe oddaljeni najmanj 20 m ali pa med stavbo in odpadki zagotovil požarni zid, skladiščenje trdnih gorljivih odpadkov na prostem ni uredil tako, da bi bili trdni gorljivi odpadki od meje celotnega skladišča oddaljeni najmanj 10 m ali pa na mejo celotnega skladišča trdnih gorljivih odpadkov postavil zaščitni zid iz negorljivih materialov in ustrezne višine, ni uredil velikost požarnega sektorja v skladu z določili šestega, sedmega in osmega odstavka 7. člena Uredbe o skladiščenju trdnih gorljivih odpadkov na prostem, ni uredil požarna polja znotraj požarnega sektorja v skladu z določili Uredbe o skladiščenju trdnih gorljivih odpadkov na prostem, ni zagotovil požarno varovanje v skladu z Uredbo o skladiščenju trdnih gorljivih odpadkov na prostem, ni izdelal načrta nadzorovanja temperature gorljivih trdnih odpadkov, pri katerih lahko pride do samovžiga in ni vzpostavil predpisano evidenco o nadzoru temperature v skladu z Uredbo o skladiščenju trdnih gorljivih odpadkov na prostem in ni določil odgovorno osebo, ki v primeru intervencije sporoča sprotne podatke o vrsti in količini skladiščenih trdnih gorljivih odpadkov na prostem gasilski ali drugi intervencijski enoti, kot to določa peti odstavek 6. člena Uredbe o skladiščenju trdnih gorljivih odpadkov na prostem. Z zapisnikom o nadaljevanju inšpekcijskega postopka je bil zavezancu skladno s 33. členom Zakona o inšpekcijskem postopku postavljen rok za odpravo pomanjkljivosti do dne 30. 10. 2024.

Zavezanec je dne 4. 11. 2024 na tukajšnji inšpektorat posredoval poročilo z ustreznimi dokazili o odpravi pomanjkljivosti. Zavezanec je izdelal oceno požarne ogroženosti za skladišče na prostem in za vsako stavbo posebej v skladu s predpisi, požarni red v skladu z Zakonom o varstvu pred požarom, Pravilnikom o požarnem redu ter Uredbo o skladiščenju trdnih gorljivih odpadkov na prostem, požarni načrt izdelan v skladu z Zakonom o varstvu pred požarom, Pravilnikom o požarnem redu ter Uredbo o skladiščenju trdnih gorljivih odpadkov na prostem, evakuacijski načrt izdelan v skladu z Zakonom o varstvu pred požarom, Pravilnikom o požarnem redu ter Uredbo o skladiščenju trdnih gorljivih odpadkov na prostem, izdelal ustrezen program usposabljanja zaposlenih za varstvo pred požarom v skladu z Zakonom o varstvu pred požarom, Pravilnikom o usposabljanju in pooblastilih za izvajanje varstva pred požarom ter Uredbo o skladiščenju trdnih gorljivih odpadkov na prostem, ponovno usposobil vse zaposlene za varstvo pred požarom, izdelal program usposabljanja odgovornih oseb za gašenje začetnih požarov v skladu z Zakonom o varstvu pred požarom, Pravilnikom o požarnem redu ter Uredbo o skladiščenju trdnih gorljivih odpadkov na prostem, ponovno usposobil vse odgovorne osebe za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije, izvedel vajo za primer izrednega dogodka s pristojno gasilsko enoto, ki bi v primeru požara izvedla intervencijo v skladišču trdnih gorljivih odpadkov, v sodelovanju z inženirjem s področja požarne varnosti določil gradbeno – tehnične ukrepe varstva pred požarom in od njega pridobil izjavo o skladnosti gradbeno-tehničnih ukrepov varstva pred požarom v skladišču odpadkov na prostem, seznanil Mestno občino C z vrstami in največjimi dovoljenimi količinami trdnih gorljivih odpadkov, ki bi v skladišču odpadkov na prostem v nekem trenutku lahko bile prisotne, izdelal izračun potrebnega števila enot gasila ter namestiti ustrezno število enot gasila v skladu s predpisi ter določil odgovorno osebo, ki v primeru intervencije sporoča sprotne podatke o vrsti in količini skladiščenih trdnih gorljivih odpadkov na prostem gasilski ali drugi intervencijski enoti.

V roku do 30. 10. 2024 pa zavezanec še vedno ni odpravil vseh prej navedenih pomanjkljivosti in sicer skladiščenje trdnih gorljivih odpadkov ni uredil tako, da bi bila višina trdnih gorljivih odpadkov skladna z zahtevami iz drugega odstavka 6. člena Uredbe o skladiščenju trdnih gorljivih odpadkov na prostem, trdne gorljive odpadke papirja ne skladiščiti tako, da bi bila zagotovljena stabilnost odpadkov, da ne bi prišlo do zdrsa ali do porušitve bal, skladiščenje trdnih gorljivih odpadkov papirja ni uredil tako, da bi bili skladiščeni trdni gorljivi odpadki od upravne stavbe oddaljeni najmanj 20 m ali pa med stavbo in odpadki zagotoviti požarni zid, skladiščenje trdnih gorljivih odpadkov na prostem ni uredil tako, da bi bili trdni gorljivi odpadki od meje celotnega skladišča oddaljeni najmanj 10 m ali pa na mejo celotnega skladišča trdnih gorljivih odpadkov postaviti zaščitni zid iz negorljivih materialov in ustrezne višine, ni uredil velikost požarnega sektorja v skladu z določili šestega, sedmega in osmega odstavka 7. člena Uredbe o skladiščenju trdnih gorljivih odpadkov na prostem, ni uredil požarna polja znotraj požarnega sektorja v skladu z določili osmega odstavka 7. člena Uredbe o skladiščenju trdnih gorljivih odpadkov na prostem, ni zagotoviti požarno varovanje, kot to določa 15.  in 16. odstavek 7. člena Uredbe o skladiščenju trdnih gorljivih odpadkov na prostem in ni izdelal navodila glede ukrepov, ki jih je treba izvesti za preprečitev požara ter za nadzorovanje temperature vzpostaviti predpisano evidenco

Zavezanec je v poročilu o odpravi pomanjkljivosti z dne 30. 10. 2024 navedel, da je izdelal Požarni red v skladu s predpisi, vendar le tega ni dostavil oziroma v poročilu navaja, da bo Požarni red predložen, ko bodo izvedeni vsi ukrepi požarne varnosti. Zavezanec mora izdelati požarni red v skladu z Zakonom o varstvu pred požarom, Pravilnikom o požarnem redu (Ur.l. št. 52/07, 34/11 in 101/11) ter Uredbo o skladiščenju trdnih gorljivih odpadkov na prostem, kot je določeno v prvi alineji 1. točke izreka te odločbe. 
Zavezanec je predložil ustrezen požarni načrt, izdelan v skladu s predpisi, izvod načrta je bil predan GRC C, ki izvaja javno gasilsko službo na območju poslovanja zavezanca. Ni pa dostavil dokazil o označitvi intervencijskih poti in delovne površine za gasilce. Zavezanec mora na podlagi na novo izdelanega požarnega načrta označiti intervencijske poti in delovne površine za gasilce v skladu s četrtim odstavkom 35. člena Zakona o varstvu pred požarom, kot je določeno v drugi alineji 1. točke izreka te odločbe. 

Na nadzoru je bilo ugotovljeno, da zavezanec ni označil evakuacijskih poti v skladišču na prostem. Izdelal in dostavil je ustrezen evakuacijski načrt, v katerem so evakuacijske poti označene v skladišču na prostem. Na podlagi na novo izdelanega evakuacijskega načrta mora zavezanec označiti evakuacijske poti v skladišču na prostem v skladu s predpisi, ki določajo varnostne znake, kot je določeno v tretji alineji 1. točke izreka te odločbe.. 

2.odstavek 6. člena Uredbe o skladiščenju trdnih gorljivih odpadkov na prostem določa, da je trdne gorljive odpadke dovoljeno skladiščiti na prostem pod naslednjimi pogoji in sicer, da je višina trdnih gorljivih odpadkov lahko največ 5 m oziroma največ 4 bale, če so balirani, pri čemer te v višino ne smejo presegati 4 m: na nadzoru je ugotovljeno dejansko stanje, da je višina odpadkov na požarnem polju, kjer se zbirajo odpadki papirja ponekod do 6 bal, kar ni v skladu s predpisi, dovoljena je višina največ 4 bale – do največ 4 m, če so odpadki balirani; na požarnem polju, kjer se zbirajo kovinski odpadki, so le-ti ponekod višji od 5 m. Zavezanec mora skladiščenje trdnih gorljivih odpadkov urediti tako, da bo višina trdnih gorljivih odpadkov skladna z zahtevami iz drugega odstavka 6. člena Uredbe o skladiščenju trdnih gorljivih odpadkov na prostem, kot je to določeno v četrti alineji 1. točke izreka te odločbe.

Skladiščeni trdni gorljivi odpadki morajo biti od stavb oddaljeni najmanj 20 m ali pa je treba med stavbo in odpadki zagotoviti požarni zid: na nadzoru je ugotovljeno dejansko stanje, da skladiščeni odpadki papirja tik ob upravni stavbi in niso oddaljeni od nje najmanj 20 m in med tem ni požarnega zidu; je le postavljen železni zabojnik za prevoz materiala. Zavezanec mora urediti skladiščenje trdnih gorljivih odpadkov papirja tako, da bodo skladiščeni trdni gorljivi odpadki od upravne stavbe oddaljeni najmanj 20 m ali pa med stavbo in odpadki zagotoviti požarni zid (4. točka drugega odstavka 6. člena uredbe), kot je to določeno v peti alineji 1. točke izreka te odločbe.


Skladiščeni trdni gorljivi odpadki so lahko od meje skladišča odpadkov na prostem, do katere je z zunanje strani možen prost dostop, oddaljeni najmanj 10 m ali pa je na meji skladišča odpadkov na prostem zagotovljen zaščitni zid iz negorljivih materialov in ustrezne višine, da se prepreči, da bi bil požar podtaknjen z zunanje strani: na nadzoru je ugotovljeno dejansko stanje, da je skladišče na prostem obdano z visokim zaščitnim zidom, ki je deloma iz negorljivih materialov in deloma iz gorljivih, na jugozahodnem delu pa skladišče meji na železniško progo, ki pa je obdano le z visoko mrežo. Ob mreži na zunanji strani je naloženo vejevje in dračje v širini približno 2 – 3 m, za tem pa sledi železniška proga. V tem delu bi lahko bil požar podtaknjen z zunanje strani. Zavezanec mora skladiščenje trdnih gorljivih odpadkov na prostem urediti tako, da bodo trdni gorljivi odpadki od meje celotnega skladišča oddaljeni najmanj 10 m ali pa na mejo celotnega skladišča trdnih gorljivih odpadkov postaviti zaščitni zid iz negorljivih materialov in ustrezne višine (šesta točka drugega odstavka 6. člena uredbe), kot je to določeno v šesti alineji 1. točke izreka te odločbe.

Na nadzoru je bilo ugotovljeno, da je velikost požarnega sektorja več kot 1.600 m2, požarnega zidu ni oziroma sploh ni jasna meja požarnega sektorja, ni vgrajenega sistema za avtomatsko odkrivanje in javljanje požara ter alarmiranje in z vgrajenim avtomatskim gasilnim sistemom, ki zagotavlja popolno požarno zaščito. Požarni sektorji in požarna polja morajo biti urejena v skladu s šestim, sedmim in osmim odstavkom 7. člena te uredbe (Ne glede na določbo 6. odstavka 7. člena uredbe, da je treba v skladišču odpadkov na prostem požarno varnost zagotavljati tudi z ureditvijo požarnih sektorjev. Površina požarnega sektorja ne sme presegati 1.600 m2, med požarnimi sektorji pa je treba zagotoviti najmanj 20 m praznega prostora ali požarni zid). Ne glede na prej navedeno, pa je največja velikost požarnega sektorja skladiščenih odpadkov na prostem 3.200 m2 (sedmi odstavek 7. člena uredbe), če je ta opremljen s sistemom za avtomatsko odkrivanje in javljanje požara ter alarmiranje in z vgrajenim avtomatskim gasilnim sistemom, ki zagotavlja popolno požarno zaščito. Obseg in vrsto vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite določi inženir s področja požarne varnosti. Zavezanec mora urediti velikost požarnega sektorja v skladu z določili šestega, sedmega in osmega odstavka 7. člena Uredbe o skladiščenju trdnih gorljivih odpadkov na prostem, kot je to določeno v sedmi alineji 1. točke izreka te odločbe.

Na nadzoru je bilo ugotovljeno, da je velikost požarnih polj znotraj požarnih sektorjev do 400 m2, razen polje, kjer se zbirajo kovinski odpadki je veliko cca 30 m x 30 m, med posameznimi požarnimi polji pa ni povsod najmanj 5 m širine in ni zgrajenega požarnega zidu. Osmi odstavek 7. člena uredbe določa, do je treba znotraj požarnih sektorjev oblikovati požarna polja, katerih površina ne sme presegati 400 m2, in med njimi zagotoviti prazen prostor širine najmanj 5 m ali požarni zid.  Zavezanec mora urediti požarna polja znotraj požarnega sektorja v skladu z določili osmega odstavka 7. člena Uredbe o skladiščenju trdnih gorljivih odpadkov na prostem, kot je to določeno v osmi alineji 1. točke izreka te odločbe.
 
Na nadzoru je bilo ugotovljeno, da zavezanec nima organiziranega požarnega varovanja. Petnajsti odstavek 7. člena uredbe določa, da mora zavezanec zagotoviti požarno varovanje v skladišču odpadkov na prostem, ki ga izvaja poklicna ali prostovoljna gasilska enota, kot to določajo predpisi, ki urejajo požarno varovanje oziroma, če tega ni mogoče zagotoviti, zagotoviti 24 – urno prisotnost najmanj ene osebe, ki je odgovorna za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije v skladu s predpisi, ki urejajo usposabljanje zaposlenih za varstvo pred požarom (prva alineja šestnajstega odstavka 7. člena uredbe) ali zagotoviti opremljenost s sistemom za avtomatsko odkrivanje in javljanje požara ter alarmiranje in z vgrajenim avtomatskim gasilnim sistemom, ki zagotavlja popolno zaščito, vključno s požarnim varovanjem v skladu s predpisom, ki ureja požarno varovanje (druga alineja šestnajstega odstavka 7. člena uredbe). Zavezanec mora zagotoviti požarno varovanje v skladu z določili 15.  in 16. odstavek 7. člena Uredbe o skladiščenju trdnih gorljivih odpadkov na prostem, kot je to določeno v deveti alineji 1. točke izreka te odločbe.

[bookmark: _Hlk163542468]Zavezanec ima izdelan načrta nadzorovanja temperature gorljivih trdnih odpadkov, pri katerih lahko pride do samovžiga, v katerem je vključeno tudi v točki 5.3. Preprečevanje samovžiga z zagotavljanjem kratkih retencijskih časov, nima pa predpisane evidence o nadzoru temperature in nima izdelanih navodil glede ukrepov, ki jih je treba izvesti za preprečitev požara.  Na podlagi desetega odstavka 7. člena Uredbe mora upravljavec skladišča izdelati Načrt nadzorovanja temperature gorljivih trdnih odpadkov, pri katerih lahko pride do samovžiga. Ta načrt je lahko vključen tudi v Izjavi. Na podlagi tega načrta morajo biti izdelana navodila glede ukrepov, ki jih je treba izvesti za preprečitev požara. Zavezanec mora na podlagi načrta nadzorovanja temperature izdelati navodila glede ukrepov, ki jih je treba izvesti za preprečitev požara ter za nadzorovanje temperature vzpostaviti predpisano evidenco. Zavezanec mora na podlagi načrta nadzorovanja temperature gorljivih trdnih odpadkov, pri katerih lahko pride do samovžiga, izdelati navodila glede ukrepov, ki jih je treba izvesti za preprečitev požara ter za nadzorovanje temperature vzpostaviti predpisano evidenco (10. odstavek 7. člena Uredbe),  kot je to določeno v deseti alineji 1. točke izreka te odločbe.

Rok za odpravo pomanjkljivosti je 30. 4. 2025.

V skladu z določili 29. člena ZIN mora zavezanec o odpravi pomanjkljivosti takoj po preteku roka obvestiti Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Izpostava Ljubljana, Prule 27, 1000 Ljubljana.

V skladu  z določili 30. člena ZIN  pritožba na odločbo ne zadrži njene izvršitve.

[bookmark: _Hlk243988563]Skladno s 118. členom Zakona s splošnem upravnem postopku (Ur.l. RS, št. 24/06 – UPB2 s spremembami in dopolnitvami) posebni stroški v tem postopku niso nastali.

Odločba je izdana po uradni dolžnosti in je v skladu z določili 22. člena Zakona o upravnih taksah (Ur.l. RS, št. 106/10-UPB 5 in 32/16) oproščena plačila takse.

Pouk o pravnem sredstvu: Zoper to odločbo je dopustna pritožba v roku 15 dni po prejemu te odločbe ministru za obrambo, Vojkova cesta 55, Ljubljana. Pritožba se vloži ali da ustno na zapisnik neposredno  pri organu, ki je odločbo izdal.

Za pritožbo je potrebno plačati upravno takso v višini 18,10 EUR na transakcijski račun IBAN: SI56 01100-8450051146, referenca: SI11 19135-7111002-00002012. V obrazcu UPN izpolnite polja: Koda namena: GOVT; Namen/rok plačila: Plačilo upravne takse; BIC banke prejemnika: BSLJSI2X; Ime in naslov prejemnika: MORS, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana. Dokazilo o plačilu upravne takse je potrebno dostaviti na Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Izpostava Ljubljana, Prule 27, 1000 Ljubljana. 

To je fizična kopija odločbe v elektronski obliki. Zavezanec lahko zahteva, da se mu pošlje izvirnik na elektronski naslov ali potrdi skladnost kopije z izvirnikom. Uveljavljanje te zahteve ne vpliva na pravni položaj oziroma tek roka, ki je začel teči z vročitvijo kopije (drugi odstavek 65.b člena Uredbe o upravnem poslovanju, Uradni list RS, št. 9/18, 14/20, 167/20, 172/21, 68/22, 89/22 in 135/22).

. 


                 Inšpektorica 



Vročeno:
· zavezancu, osebno po ZUP-u.
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