Številka: 35448-17/2025-2570-15

Datum:	6. 2. 2026

Č I S T O P I S		I Z R E K A

O K O L J E V A R S T V E N E G A		D O V O L J E N J A

- Upravljavcu – stranki Petrol d.d., Dunajska cesta 50, 1000 Ljubljana, se izda okoljevarstveno dovoljenje glede emisij v vode za obratovanje rekonstruirane komunalne čistilne naprave Ig zmogljivosti 5.000 populacijskih ekvivalentov (PE) (v nadaljevanju: naprava), ki se bo nahajala na parc. št. 472/2, 474/2, 474/4 in 680/2, vse k.o. 1700 Ig, pod naslednjimi pogoji:

  - Prečiščene komunalne odpadne vode se iz naprave iz iztoka na mestu, določenem z D96/TM koordinatama e = 464020 in n = 91132, parc. št. 2860/38, k.o. 1700 Ig, odvajajo v vodotok Ižica, pri čemer je:

- največja letna količina komunalne odpadne vode 	1.372.400 m3,

- največja dnevna količina komunalne odpadne vode 	3.760 m3 ter

- največji 6-urni povprečni pretok na iztoku iz naprave 	43,5 l/s.

  - Upravljavec mora zagotoviti izvedbo prvih meritev odpadnih vod. Prve meritve se izvedejo z odvzemom 3, 24-urnih vzorcev v enakomernih časovnih presledkih, ki niso krajši od 10 dni, in v času, ko je naprava v obratovalnem stanju polne obremenitve. Vzorčenje se izvede na iztoku iz naprave na merilnem mestu MM1, določenim z D96/TM koordinatama e = 464009 in n = 91144, parc. št. 474/2, k.o. 1700 Ig.

  - Upravljavec naprave mora zagotavljati izvajanje obratovalnega monitoringa odpadnih voda. Meritve morajo biti izvedene vsako leto z vzorčenjem najmanj 4, 24-urnih vzorcev na iztoku iz naprave na merilnem mestu MM1, določenim z D96/TM koordinatama e = 464009 in n = 91144, parc. št. 474/2, k.o. 1700 Ig. Upravljavec mora zagotoviti merjenje parametrov ter zagotavljati, da v Tabeli 1 predpisane mejne vrednosti za parametre niso presežene.

Tabela 1

| Parameter | Izražen kot | Mejna vrednost (mg/l) |
| --- | --- | --- |
| Kemijska potreba po kisiku (KPK) | O2 | 125 |
| Biokemijska potreba po kisiku (BPK5) | O2 | 25 |
| Neraztopljene snovi |  | 35 |
| Amonijev dušik (1) | N | 10 |
| Celotni dušik(1) (2) | N | 15 |
| Celotni fosfor | P | 2 |

(1) Mejna vrednost za amonijev in celotni dušik se uporablja pri temperaturi odpadne vode 12°C in več na iztoku aeracijskega bazena.

(2) Celotni dušik je vsota dušika po Kjeldahlu (N-organski + N-NH4), nitratnega dušika (N-NO3) in nitritnega dušika (N-NO2).

  - V sklopu izvedbe prvih meritev in izvajanja obratovalnega monitoringa mora upravljavec poleg vzorčenja na iztoku iz naprave, zaradi izračuna učinka čiščenja, zagotavljati tudi vzorčenje odpadne vode na vtoku na napravo na merilnem mestu MM2, določenem z D96/TM koordinatama e = 463977 in n = 91151 na parc. št. 474/2, k.o. 1700 Ig, in določanje vsaj parametrov kemijska potreba po kisiku (KPK), biokemijska potreba po kisiku (BPK5), celotni dušik (N) in celotni fosfor (P).

  - Upravljavec mora imeti poslovnik za obratovanje naprave in mora zagotoviti vodenje obratovalnega dnevnika.

  - Upravljavec mora za izvedbo prvih meritev in izvajanje obratovalnega monitoringa odpadnih vod zagotoviti stalni merilni mesti MM1 in MM2m ki sta dovolj veliki in dostopni ter opremljeni tako, da je meritve mogoče izvajati merilno neoporečno, tehnično ustrezno in brez nevarnosti za izvajalca meritev, ter da je ob vsakem času možen odvzem reprezentativnega vzorca surove odpadne vode na vtoku na napravo in prečiščene odpadne vode pred iztokom iz naprave v vode.

  - Upravljavec mora poročilo o prvih meritvah predložiti Agenciji Republike Slovenije za okolje v tridesetih dneh po opravljenih meritvah, poročilo o obratovalnem monitoringu odpadnih voda mora upravljavec naprave predložiti Agenciji Republike Slovenije za okolje vsako leto najpozneje do 31. januarja za preteklo leto. Prve meritve in obratovalni monitoring odpadnih voda sme opravljati samo pooblaščeni izvajalec prvih meritev in obratovalnega monitoringa.

  - Upravljavec naprave mora v času vzorčenja zagotoviti merjenje količine prečiščene odpadne vode na iztoku iz naprave.

  - Upravljavec mora zagotoviti trajne meritve količine odpadnih vod na iztoku iz naprave.

  - Upravljavec mora zgotoviti, da se blati, ki nastaja pri obratovanju naprave, obdela na ustrezno opremljeni komunalni čistilni napravi.

  - Upravljavec mora zagotoviti neoviran sprejem odpadnih snovi iz greznic in blata iz komunalnih čistilnih naprav ali malih komunalnih čistilnih naprav.

  - Upravljavec mora ob izpadu naprave ali ob kakršnikoli okvari v delovanju, ki bi lahko povzročila čezmerno obremenitev odpadne vode na iztoku iz naprave, to takoj prijaviti inšpekciji, pristojni za varstvo okolja in inšpekciji, pristojni za ribištvo ter sam takoj začeti izvajati ukrepe za odpravo okvare ter zmanjšanje in preprečitev nadaljnjega čezmernega obremenjevanja.

  - Upravljavec mora po prenehanju obratovanja naprave zagotoviti, da se:

- ob prenehanju obratovanja naprave zgradi tlačni vod, po katerem se vse komunalne odpadne vode, ki se odvajajo na napravo, priklopi na javni kanalizacijski sistem mesta Ljubljane, ki se zaključi s komunalno čistilno napravo Ljubljana-Zalog,

- sestavni deli naprave odstranijo ali porušijo, in oddajo kot odpadek,

- bazeni predhodno očistijo ter blato izčrpa iz bazenov in odpelje na drugo komunalno čistilno napravo, ki ima zagotovljeno obdelavo blata v nadaljnjo obdelavo,

- kemikalije, ki se uporabljajo v procesu čiščenja odpadne vode odpelje za uporabo na drugo napravo, ki jo ima Petrol d.d. v upravljanju,

- odpadki iz grabelj (19 08 01) oddajo v nadaljnjo predelavo.

- Črtano.

- Črtano.

- Upravljavec mora vsako nameravano spremembo v obratovanju naprave, ki je povezana z delovanjem ali razširitvijo naprave in lahko vpliva na okolje, ali spremembo dejavnosti ali glede upravljavca, vložiti vlogo za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja.

- Upravljavec, ob stečaju pa stečajni upravitelj, mora ministrstvo pisno obvestiti o nameri dokončnega prenehanja obratovanja naprave, kar izkazuje s potrdilom o oddani pošiljki.

- V tem postopku stroški niso nastali.

O b r a z l o ž i t e v

Čistopis izreka je izdelan v skladu s 107. členom Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 44/22, 18/23 - ZDU-1O, 78/23 - ZUNPEOVE, 23/24, 21/25 – ZOPVOOV in 56/25 - PoZ) in sicer na podlagi sledečih odločb:

- Okoljevarstveno dovoljenje št. 35441-35/2014-5 z dne 30.7.2014,

- Odločba o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja št. 35441-20/2018-9 z dne 17. 9. 2018 ter

- Odločba o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja št. 35448-17/2025-2570-12 z dne 15. 12. 2025.

Matej Pogorelc

svetovalec III

Vročiti:

- PETROL d.d., Ljubljana, Dunajska cesta 50, 1000 Ljubljana – osebno elektronsko na damjan.gruden@petrol.si.

Poslati:

- Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in energijo, Inšpekcija za okolje, Dunajska cesta 56, 1000 Ljubljana – navadno elektronsko na gp.irsoe@gov.si.

Objaviti na:

- osrednjem spletnem mestu državne uprave.